## Hoja 1
Día y Hora | Temp amb | Aux CC - I | Aux CC - V | TP2 - I | TP2 - V | TP2 - MVA | TP2 - RBC | TP1 - I | TP1 - V | TP1 - MVA | TP1 - RBC | 33kV - P3 - I | 33kV - P3 - MVA | 33kV - Ent TP2 - I | 33kV - Ent TP2 - V | 33kV - Ent TP2 - MVA | 33kV - Ent TP2 - FP | 33kV - P1 - I | 33kV - P1 - MVA | 33kV - Ent TP1 - I | 33kV - Ent TP1 - V | 33kV - Ent TP1 - MVA | 33kV - Ent TP1 - FP | 33kV - P2 - I | 33kV - P2 - MVA | 13,2kV - VGGZI - I | 13,2kV - VGGZI - MVA | 13,2kV - Ent TP2 - I | 13,2kV - Ent TP2 - V | 13,2kV - Ent TP2 - MVA | 13,2kV - Ent TP2 - FP | 13,2kV - P. Nuevo - I | 13,2kV - P. Nuevo - MVA | 13,2kV - Arsat - I | 13,2kV - Arsat - MVA | Temp TP1 ºC | Temp RN1 ºC | Nº Maniobras RBC1 | Temp TP2 ºC | Temp RN2 ºC | Nº Maniobras RBC2 | Operador | Observaciones | MVA totales
2024-01-19 09:54 | 27 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.4 | 0 | 87 | 133 | 20 | 2 | 199 | 11.1 | 193 | 33.4 | 10.9 | -0.98 | 191 | 10.9 | 361 | 32.6 | 20 | -0.99 | 163 | 9.3 | 122 | 2.9 | 269 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 150 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.4
2024-01-19 10:57 | 27 | 4 | 116 | 82 | 130 | 18.7 | -1 | 94 | 131 | 21.3 | 2 | 198 | 11.2 | 195 | 34.1 | 11.5 | -0.98 | 199 | 11.3 | 376 | 32.7 | 21.3 | -0.99 | 182 | 10.3 | 125 | 3 | 293 | 14.1 | 7.2 | 0.97 | 171 | 4.1 | 7 | 0.16 | 44 | 35 | 31151 | 48 | 42 | 44236 | Fachetti M. | TPS con gr. Forz. Encendidos | 40
2024-01-19 12:00 | 29 | 4.5 | 116 | 83 | 133 | 19.3 | 0 | 98 | 134 | 22.6 | 3 | 203 | 11.4 | 202 | 33.66 | 11.6 | 0.99 | 213 | 11.9 | 401 | 32.29 | 22.2 | 0.99 | 186 | 10.4 | 123 | 2.9 | 306 | 13.85 | 7.3 | 0.98 | 176 | 4.2 | 6 | 0.16 | 45 | 37 | 31151 | 48 | 42 | 44236 | Copani N. |  | 41.9
2024-01-19 13:00 | 29 | 4.5 | 116 | 88 | 132 | 20.3 | -1 | 101 | 132 | 23 | 2 | 210 | 12 | 205 | 33.72 | 11.8 | -0.98 | 210 | 11.8 | 406 | 32.38 | 22.9 | 0.99 | 198 | 11.1 | 121 | 2.9 | 325 | 13.85 | 8.2 | 0.96 | 203 | 4.8 | 8 | 0.18 | 46 | 38 | 31152 | 50 | 41 | 44237 | Copani N. |  | 43.3
2024-01-19 14:00 | 30 | 4.5 | 116 | 88 | 131 | 20.3 | -1 | 106 | 131 | 24.1 | 2 | 216 | 12.1 | 212 | 33.62 | 12.2 | -0.98 | 232 | 13 | 428 | 32.29 | 23.9 | -0.99 | 199 | 11.1 | 105 | 2.5 | 318 | 13.84 | 7.7 | 0.98 | 210 | 5 | 7 | 0.17 | 48 | 44 | 31152 | 51 | 44 | 44237 | Copani N. |  | 44.4
2024-01-19 15:00 | 30 | 4.5 | 116 | 89 | 132 | 20.5 | -1 | 105 | 132 | 24.2 | 2 | 209 | 12 | 205 | 33.94 | 12 | -0.98 | 223 | 12.5 | 422 | 32.54 | 23.7 | -0.99 | 201 | 11.2 | 107 | 2.5 | 314 | 13.98 | 7.8 | 0.98 | 210 | 5 | 8 | 0.18 | 47 | 44 | 31152 | 51 | 43 | 44238 | Copani N. |  | 44.7
2024-01-19 16:00 | 31 | 4.5 | 116 | 88 | 133 | 20.4 | 0 | 100 | 133 | 23.2 | 2 | 212 | 12 | 209 | 33.51 | 12.1 | -0.98 | 216 | 12.2 | 401 | 32.78 | 22.8 | -0.99 | 192 | 10.8 | 100 | 2.4 | 320 | 13.83 | 7.8 | 0.98 | 220 | 5.2 | 7 | 0.17 | 48 | 47 | 31152 | 51 | 44 | 44238 | Copani N. |  | 43.6
2024-01-19 17:00 | 31 | 4.5 | 116 | 84 | 132 | 19.4 | 0 | 97 | 132 | 22.3 | 2 | 198 | 11.2 | 194 | 33.5 | 11.1 | -0.99 | 216 | 12.2 | 395 | 32.65 | 22.2 | -0.99 | 178 | 9.9 | 89 | 2.1 | 306 | 13.82 | 7.5 | 0.98 | 216 | 5.1 | 8 | 0.18 | 49 | 51 | 31154 | 52 | 44 | 44238 | Copani N. |  | 41.7
2024-01-19 18:02 | 30 | 4 | 110 | 80 | 132 | 18.4 | 0 | 89 | 132 | 20.7 | 2 | 190 | 10.8 | 186 | 33.3 | 10.8 | 1 | 202 | 11.4 | 364 | 32.6 | 20.6 | 0.99 | 160 | 9 | 87 | 2.1 | 279 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 191 | 4.8 | 6 | 0.17 | 50 | 38 | 31154 | 52 | 38 | 44238 | Marilungo C. |  | 39.1
2024-01-19 19:14 | 30 | 4 | 110 | 75 | 134 | 17.2 | 0 | 82 | 133 | 19.1 | 3 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10.2 | 1 | 189 | 10.6 | 339 | 32.8 | 19 | 0.98 | 151 | 8.4 | 88 | 2.1 | 270 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 185 | 4.4 | 7 | 0.17 | 48 | 36 | 31154 | 50 | 36 | 42238 | Marilungo C. |  | 36.3
2024-01-19 20:08 | 30 | 4 | 110 | 75 | 132 | 16.9 |  | 80 | 133 | 18.6 | 3 | 176 | 10 | 175 | 33.3 | 10 | 1 | 180 | 10 | 332 | 32.2 | 18.6 | 0.98 | 153 | 8.6 | 87 | 2 | 270 | 13.7 | 13.7 | 0.99 | 186 | 4.4 | 7 | 0.17 | 48 | 32 | 31155 | 52 | 35 | 44238 | Marilungo C. |  | 35.5
2024-01-19 21:16 | 30 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.8 |  | 86 | 134 | 20.2 | 3 | 180 | 10.4 | 179 | 33.3 | 10.4 | 1 | 194 | 10.9 | 355 | 32.4 | 20 | 0.99 | 165 | 9.3 | 89 | 2.1 | 292 | 13.7 | 7.2 | 0.97 | 202 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38
2024-01-19 22:12 | 30 | 4 | 116 | 74 | 135 | 17.4 | 1 | 85 | 135 | 20 | 3 | 177 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10.1 | 99 | 191 | 10.8 | 349 | 32.8 | 19.7 | 0.98 | 159 | 9 | 87 | 2 | 295 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.17 | 46 | 26 | 31156 | 50 | 30 | 44239 | Marilungo C. |  | 37.4
2024-01-19 23:10 | 30 | 4 | 116 | 72 | 135 | 16.9 | 1 | 83 | 135 | 19.5 | 4 | 168 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.7 | 1 | 187 | 10.4 | 344 | 32.2 | 19.2 | 0.98 | 158 | 8.8 | 87 | 2 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 196 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.4
2024-01-19 23:52 | 21 | 5 | 115 | 79 | 135 | 16.2 | 2 | 79 | 135 | 18.8 | 4 | 166 | 9.4 | 163 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 178 | 10 | 329 | 32.5 | 18.5 | 0.99 | 155 | 8.7 | 77 | 1.8 | 274 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 197 | 4.6 | 6 | 0.16 | 38 | 21 | 31156 | 37 | 25 | 44240 | Armoa M. |  | 35
2024-01-20 01:06 | 20 | 5 | 115 | 70 | 133 | 16 | 1 | 76 | 133 | 18 | 4 | 170 | 33.2 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 173 | 9.7 | 320 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 146 | 8.2 | 80 | 2 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-01-20 02:10 | 20 | 5 | 115 | 68 | 133 | 16 | 2 | 73 | 133 | 17 | 4 | 170 | 9.6 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 165 | 9.2 | 302 | 32.4 | 17 | 0.99 | 140 | 8 | 76 | 1.8 | 254 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-01-20 03:06 | 20 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 2 | 68 | 134 | 16.3 | 4 | 162 | 9.3 | 164 | 33.2 | 9.3 | 0.99 | 154 | 8.7 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 133 | 7.5 | 76 | 1.8 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | 32 | 34 | 31157 | 36 | 33 | 44241 | Armoa M. |  | 31.8
2024-01-20 04:14 | 20 | 4 | 115 | 63 | 135 | 15 | 2 | 65 | 135 | 15.1 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.4 | 9 | 0.99 | 150 | 8.4 | 270 | 32.4 | 15 | 0.98 | 120 | 6.8 | 80 | 2 | 241 | 13.7 | 6 | 0.98 | 163 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-01-20 04:56 | 20 | 4 | 115 | 66 | 135 | 15 | 2 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 160 | 9.2 | 154 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 145 | 8.1 | 264 | 32.4 | 14.8 | 0.98 | 122 | 7 | 75 | 1.8 | 230 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 154 | 8.6 | 6 | 0.16 | 36 | 20 | 31156 | 38 | 24 | 44242 | Armoa M. |  | 29.8
2024-01-20 06:01 |  | 4 | 115 | 58 | 136 | 13.8 | 2 | 58 | 136 | 13.8 | 4 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 133 | 7.5 | 240 | 32.7 | 13.6 | 0.99 | 112 | 6.3 | 73 | 1.7 | 206 | 13.8 | 5 | 0.99 | 132 | 3.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.6
2024-01-20 07:02 |  | 4 | 115 | 59 | 136 | 14.2 | 2 | 54 | 137 | 12.8 | 4 | 155 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 124 | 7 | 225 | 32.8 | 12.6 | 99 | 102 | 5.7 | 74 | 1.7 | 208 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-01-20 08:03 |  | 4 | 115 | 59 | 136 | 14.2 | 2 | 55 | 136 | 13.2 | 5 | 160 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 132 | 7.3 | 240 | 32.2 | 13.3 | 0.99 | 109 | 6 | 71 | 1.7 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.4
2024-01-20 09:10 |  | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 2 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 147 | 8.2 | 256 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 110 | 6.2 | 83 | 1.9 | 222 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-01-20 09:59 |  | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 61 | 134 | 14.4 | 4 | 155 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 149 | 8.2 | 258 | 32.1 | 14.4 | 0.99 | 113 | 6.3 | 82 | 1.9 | 215 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-01-20 11:09 |  | 4 | 115 | 59 | 135 | 14.2 | 1 | 82 | 135 | 14.6 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 154 | 8.6 | 261 | 32.3 | 14.3 | 1 | 109 | 6.1 | 77 | 1.8 | 210 | 13.8 | 5.5 | 0.97 | 139 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-01-20 12:06 | 24 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 153 | 8.9 | 151 | 33.8 | 9 | -0.99 | 153 | 8.5 | 258 | 32.27 | 14.4 | 1 | 106 | 5.9 | 62 | 1.5 | 213 | 13.91 | 5.1 | 0.99 | 149 | 3.5 | 7 | 0.17 | 43 | 33 | 31158 | 46 | 41 | 44243 | Copani N. |  | 28.8
2024-01-20 13:00 | 25 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.3 | 2 | 63 | 135 | 14.9 | 4 | 155 | 8.8 | 153 | 33.2 | 8.9 | -0.99 | 155 | 8.6 | 266 | 32.39 | 14.9 | -1 | 113 | 6.3 | 64 | 1.5 | 224 | 13.72 | 5.4 | 0.99 | 159 | 3.7 | 7 | 0.16 | 44 | 36 | 31158 | 47 | 43 | 44244 | Copani N. |  | 29.2
2024-01-20 14:00 | 26 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.7 | 2 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 158 | 9 | 155 | 33.19 | 8.7 | -0.99 | 155 | 8.7 | 270 | 32.6 | 15.1 | 1 | 116 | 6.5 | 63 | 1.4 | 222 | 13.72 | 5.3 | 0.99 | 159 | 3.7 | 7 | 0.17 | 45 | 42 | 31158 | 47 | 43 | 44244 | Copani N. |  | 29.9
2024-01-20 15:00 | 27 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.5 | 2 | 68 | 135 | 15.9 | 4 | 154 | 8.8 | 153 | 33.19 | 8.8 | -0.99 | 164 | 9.1 | 283 | 32.33 | 15.8 | -1 | 121 | 6.8 | 70 | 1.6 | 237 | 13.72 | 5.7 | 0.99 | 163 | 3.8 | 7 | 0.16 | 44 | 45 | 31158 | 45 | 43 | 44244 | Copani N. |  | 30.4
2024-01-20 16:01 | 27 | 4.5 | 116 | 63 | 135 | 14.9 | 2 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 156 | 8.9 | 154 | 33.21 | 8.9 | -0.99 | 164 | 9.2 | 287 | 32.36 | 16.1 | -1 | 125 | 7 | 59 | 1.4 | 238 | 13.73 | 5.7 | 0.99 | 176 | 4.1 | 7 | 0.16 | 44 | 45 | 31158 | 45 | 43 | 44244 | Copani N. |  | 31.1
2024-01-20 17:00 | 27 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.3 | 2 | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 151 | 8.6 | 149 | 33.24 | 8.5 | -1 | 171 | 9.5 | 291 | 32.33 | 16.3 | -1 | 123 | 6.9 | 61 | 1.4 | 226 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 165 | 3.9 | 7 | 0.16 | 43 | 45 | 31158 | 45 | 41 | 44244 | Copani N. |  | 30.8
2024-01-20 18:28 | 27 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 65 | 136 | 15.4 | 4 | 148 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.4 | 1 | 159 | 9 | 274 | 32.4 | 15.4 | 1 | 115 | 6.4 | 60 | 1.4 | 219 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 160 | 3.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.1
2024-01-20 19:23 | 27 | 4 | 116 | 60 | 135 | 13.8 | 2 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 150 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.6 | 1 | 160 | 9.1 | 275 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 60 | 1.4 | 219 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 163 | 3.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-01-20 20:19 | 27 | 6 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 2 | 68 | 134 | 16 | 4 | 137 | 7.8 | 136 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 168 | 9.4 | 287 | 32.2 | 16 | 1 | 120 | 6.7 | 60 | 1.4 | 238 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 176 | 4.1 | 7 | 0.17 | 42 | 28 | 31158 | 46 | 31 | 44244 | Marilungo C. |  | 30.2
2024-01-20 21:20 | 26 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 132 | 7.6 | 131 | 33.3 | 7.6 | 1 | 171 | 9.6 | 292 | 32.4 | 16.4 | 0.98 | 122 | 6.8 | 69 | 1.6 | 246 | 13.7 | 59 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 6 | 0.16 | [5 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-01-20 22:19 | 26 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13 | 2 | 68 | 136 | 16.2 | 4 | 128 | 7.3 | 127 | 33.3 | 7.8 | 1 | 167 | 8.3 | 284 | 32.6 | 16 | 0.99 | 120 | 6.8 | 56 | 1.3 | 243 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 179 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.2
2024-01-20 23:30 | 23 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 2 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.3 | 7.2 | 1 | 162 | 9.1 | 281 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 120 | 6.7 | 63 | 1.5 | 244 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 179 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-01-21 00:12 | 20 | 5 | 115 | 54 | 133 | 12.8 | 2 | 66 | 135 | 15.7 | 4 | 125 | 7.2 | 125 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 160 | 9 | 275 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 116 | 6.5 | 57 | 1.3 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 173 | 4.1 | 6 | 0.16 | 40 | 25 | 31158 | 42 | 30 | 44244 | Armoa M. |  | 28.5
2024-01-21 00:52 | 22 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.6 | 3 | 64 | 134 | 15.4 | 1 | 125 | 7.2 | 125 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 158 | 8.8 | 274 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 116 | 6.5 | 57 | 1.3 | 226 | 13.4 | 6.4 | 0.99 | 173 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-01-21 02:10 | 21 | 5 | 115 | 52 | 136 | 12.4 | 2 | 62 | 134 | 14.7 | 4 | 115 | 6.6 | 115 | 33.4 | 6.6 | 0.99 | 153 | 8.7 | 261 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 110 | 6.2 | 58 | 1.4 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.1
2024-01-21 03:03 | 21 | 5 | 115 | 51 | 136 | 12.1 | 2 | 60 | 135 | 14 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33 | 6.3 | 0.99 | 148 | 8.3 | 256 | 32.4 | 14 | 0.99 | 103 | 6 | 58 | 1.3 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 165 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.1
2024-01-21 04:02 |  | 5 | 115 | 48 | 135 | 11.4 | 3 | 56 | 135 | 13.5 | 4 | 110 | 6.3 | 110 | 33 | 6.3 | 0.99 | 140 | 8 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 102 | 5.7 | 56 | 1.3 | 200 | 13.5 | 5 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.9
2024-01-21 05:18 | 21 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11.4 | 3 | 56 | 135 | 13 | 4 | 104 | 6.1 | 105 | 33.4 | 6.1 | 0.99 | 134 | 7.5 | 228 | 32.4 | 12.8 | 0.99 | 96 | 5.5 | 53 | 1.2 | 200 | 13.5 | 5 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.4
2024-01-21 06:00 |  | 4 | 115 | 43 | 137 | 10.2 | 3 | 50 | 137 | 12 | 5 | 101 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 126 | 7 | 211 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 89 | 5 | 50 | 1.2 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 123 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.2
2024-01-21 07:12 |  | 4 | 115 | 40 | 136 | 10 | 3 | 48 | 136 | 11.5 | 4 | 100 | 5.7 | 98 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 120 | 6.7 | 203 | 32.2 | 11 | 0.99 | 80 | 4.7 | 50 | 1.2 | 168 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 115 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.5
2024-01-21 08:01 |  | 4 | 115 | 45 | 136 | 10.6 | 3 | 48 | 136 | 11.4 | 5 | 100 | 5.6 | 98 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 121 | 6.8 | 205 | 32.3 | 11.4 | 0.99 | 86 | 4.8 | 48 | 1.1 | 203 | 13.8 | 4.8 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22
2024-01-21 09:24 |  | 4 | 115 | 42 | 135 | 10 | 2 | 51 | 135 | 12.1 | 5 | 101 | 5.8 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 130 | 7.3 | 219 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 92 | 5.1 | 55 | 1.3 | 177 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 120 | 2.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.1
2024-01-21 10:00 |  | 4 | 115 | 43 | 135 | 10 | 2 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 104 | 5.9 | 102 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 223 | 32.3 | 12.5 | 0.99 | 95 | 5.3 | 48 | 1.1 | 169 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 121 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.5
2024-01-21 11:20 |  | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.4 | 2 | 55 | 135 | 12.8 | 4 | 105 | 6 | 103 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 132 | 7.3 | 229 | 32.3 | 12.8 | 0.99 | 99 | 5.5 | 48 | 1.1 | 181 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.17 | 46 | 29 | 31160 | 46 | 37 | 44246 | Tonino E. |  | 23.2
2024-01-21 12:03 | 25 | 4.5 | 116 | 45 | 133 | 10.6 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 3 | 105 | 6 | 104 | 33.6 | 6 | 0.99 | 136 | 7.6 | 234 | 32.61 | 13.2 | 0.99 | 101 | 5.7 | 46 | 1.1 | 182 | 13.88 | 4.5 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.16 | 42 | 33 | 31161 | 43 | 40 | 44247 | Copani N. |  | 23.9
2024-01-21 13:00 | 26 | 4.5 | 116 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 59 | 133 | 13.7 | 3 | 109 | 6.2 | 107 | 33.47 | 6.1 | 0.99 | 140 | 7.8 | 243 | 32.54 | 13.6 | 0.99 | 105 | 5.9 | 49 | 1.1 | 199 | 13.83 | 4.8 | 0.99 | 147 | 3.5 | 7 | 0.16 | 43 | 36 | 31161 | 43 | 43 | 44247 | Copani N. |  | 24.9
2024-01-21 14:00 | 26 | 4.5 | 116 | 49 | 133 | 11.4 | 1 | 61 | 133 | 14.3 | 3 | 110 | 6.3 | 108 | 33.45 | 6.2 | 0.99 | 142 | 7.9 | 251 | 32.52 | 14.1 | 0.99 | 112 | 6.3 | 55 | 1.3 | 211 | 13.81 | 5.1 | 0.99 | 154 | 3.6 | 7 | 0.17 | 43 | 38 | 31161 | 44 | 43 | 44247 | Copani N. |  | 25.7
2024-01-21 15:00 | 26 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.7 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 112 | 6.4 | 111 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 147 | 8.2 | 259 | 32.44 | 14.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 58 | 1.3 | 212 | 13.79 | 5.1 | 0.99 | 153 | 3.6 | 7 | 0.16 | 44 | 42 | 31161 | 44 | 43 | 44247 | Copani N. |  | 26.4
2024-01-21 16:00 | 27 | 4.5 | 116 | 51 | 132 | 11.8 | 1 | 65 | 133 | 14.9 | 3 | 114 | 6.5 | 112 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 150 | 8.3 | 265 | 32.35 | 14.8 | 0.99 | 118 | 6.6 | 46 | 1.1 | 206 | 13.75 | 5 | 0.99 | 156 | 3.7 | 7 | 0.17 | 44 | 45 | 31161 | 44 | 43 | 44247 | Copani N. |  | 26.7
2024-01-21 17:00 | 27 | 4.5 | 116 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 64 | 133 | 14.7 | 3 | 117 | 6.9 | 114 | 33.36 | 6.5 | 0.99 | 148 | 8.3 | 261 | 32.43 | 14.6 | 0.99 | 115 | 6.4 | 51 | 1.2 | 211 | 13.77 | 5.1 | 0.99 | 162 | 3.8 | 7 | 0.17 | 43 | 45 | 31161 | 44 | 41 | 44247 | Copani N. |  | 26.5
2024-01-21 18:10 | 27 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 61 | 133 | 14.3 | 3 | 114 | 6.5 | 113 | 33.3 | 6.5 | 1 | 143 | 8 | 253 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 111 | 6.3 | 45 | 1 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 145 | 3.4 | 5 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.5
2024-01-21 19:21 | 27 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.6 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 3 | 103 | 5.9 | 102 | 33.3 | 5.9 | 1 | 135 | 7.6 | 237 | 32.6 | 13.4 | 0.99 | 105 | 8.9 | 53 | 1.2 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | 42 | 30 | 31161 | 42 | 32 | 44247 | Marilungo C. |  | 24
2024-01-21 20:26 | 24 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 64 | 133 | 14.9 | 3 | 108 | 6.1 | 107 | 33.3 | 6.1 | 0.99 | 153 | 8.6 | 264 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 114 | 6.4 | 47 | 1.1 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-01-21 21:25 | 22 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.7 | 1 | 72 | 132 | 16.6 | 3 | 116 | 6.5 | 115 | 33.3 | 6.5 | 1 | 171 | 9.6 | 297 | 32.6 | 16.6 | 0.99 | 125 | 7 | 61 | 1.4 | 248 | 13.7 | 6 | 0.99 | 184 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-01-21 22:26 | 22 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 73 | 133 | 17 | 3 | 130 | 7.5 | 129 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 173 | 9.7 | 300 | 32.5 | 16.9 | 0.98 | 127 | 7.2 | 75 | 1.5 | 259 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 194 | 4.6 | 6 | 0.16 | 41 | 24 | 31161 | 42 | 30 | 44247 | Marilungo C. |  | 30.6
2024-01-21 23:19 | 21 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 130 | 7.4 | 129 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 174 | 9.8 | 298 | 32.6 | 124 | 7 | 124 | 1.5 | 67 | 1.5 | 254 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 193 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.5
2024-01-22 00:20 | 20 | 115 | 4 | 60 | 134 | 14 | 1 | 70 | 135 | 16.2 | 3 | 133 | 7.6 | 133 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 163 | 9.2 | 283 | 32.4 | 16 | 0.99 | 122 | 7 | 60 | 1.4 | 247 | 13.7 | 6 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.2
2024-01-22 01:15 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 64 | 135 | 14 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.2 | 8 | 0.99 | 154 | 8.6 | 267 | 32.4 | 15 | 0.99 | 116 | 6.4 | 58 | 1.4 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-01-22 02:22 | 21 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.7 | 1 | 60 | 134 | 14 | 4 | 138 | 4 | 138 | 33.4 | 4 | 0.99 | 143 | 8 | 250 | 32.4 | 14 | 0.99 | 111 | 6.2 | 53 | 1.2 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 162 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.7
2024-01-22 03:16 | 20 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.3 | 2 | 56 | 134 | 13.1 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.2 | 8 | 0.98 | 134 | 7.5 | 235 | 32.5 | 13.2 | 0.99 | 103 | 5.7 | 56 | 1.3 | 203 | 13.7 | 5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.4
2024-01-22 04:08 | 19 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.3 | 2 | 55 | 134 | 13 | 4 | 144 | 8.2 | 144 | 33.1 | 8.2 | 0.99 | 134 | 7.5 | 233 | 32.5 | 13 | 0.99 | 100 | 5.6 | 62 | 1.5 | 211 | 13.5 | 5.1 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.3
2024-01-22 05:14 | 21 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.3 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.1 | 8 | 0.99 | 128 | 7.2 | 230 | 32.5 | 12.7 | 0.99 | 100 | 5.6 | 60 | 1.4 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 140 | 3.8 | 6 | 0.16 | 40 | 21 | 31162 | 40 | 25 | 44248 | Armoa M. |  | 26
2024-01-22 06:07 |  | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 4 | 159 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 130 | 7.2 | 235 | 32.2 | 13.2 | 0.99 | 108 | 6 | 67 | 1.6 | 206 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.2
2024-01-22 07:30 |  | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 65 | 133 | 15 | 3 | 157 | 8.9 | 155 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 140 | 7.8 | 266 | 32.3 | 15 | 0.99 | 127 | 7.3 | 86 | 2 | 210 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29
2024-01-22 08:06 | 21 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 1 | 69 | 134 | 16 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 149 | 8.3 | 283 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 137 | 7.7 | 88 | 2 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 134 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-01-22 08:55 | 21 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.1 | 0 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 163 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 162 | 9 | 306 | 32.1 | 17 | 0.99 | 146 | 8.1 | 89 | 2.1 | 223 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 130 | 3.1 | 6 | 0.13 | 44 | 24 | 31163 | 45 | 34 | 44250 | Tonino E. |  | 32.3
2024-01-22 10:08 | 21 | 4 | 115 | 69 | 132 | 16 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 172 | 9.7 | 170 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 171 | 9.5 | 324 | 32.1 | 17.9 | 0.99 | 153 | 8.5 | 118 | 2.8 | 253 | 13.8 | 6.1 | 0.97 | 137 | 3.2 | 6.2 | 0.98 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34
2024-01-22 11:17 | 25 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.5 |  | 84 | 132 | 19.4 | 2 | 191 | 10.8 | 190 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 184 | 10.3 | 351 | 32.4 | 19.7 | 0.99 | 169 | 9.5 | 114 | 2.7 | 264 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 144 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.9
2024-01-22 12:03 | 26 | 4.5 | 116 | 76 | 131 | 17.4 | 0 | 84 | 132 | 19.4 | 2 | 182 | 10.3 | 178 | 33.33 | 10.3 | -0.99 | 183 | 10.3 | 347 | 32.42 | 19.5 | -0.99 | 164 | 9 | 102 | 2.4 | 263 | 13.7 | 6.3 | 0.98 | 161 | 3.7 | 7 | 0.16 | 44 | 35 | 31164 | 47 | 44 | 44250 | Copani N. |  | 36.8
2024-01-22 13:00 | 27 | 4.5 | 116 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 87 | 133 | 20.3 | 2 | 188 | 10.8 | 190 | 33.56 | 10.9 | -0.99 | 180 | 10.1 | 355 | 32.74 | 20.2 | -0.99 | 181 | 10.2 | 108 | 2.6 | 277 | 13.85 | 6.7 | 0.98 | 166 | 4 | 7 | 0.16 | 45 | 39 | 31164 | 48 | 44 | 44252 | Copani N. |  | 38.1
2024-01-22 14:00 | 27 | 4.5 | 116 | 80 | 132 | 18.2 | 0 | 91 | 133 | 21.3 | 2 | 187 | 10.6 | 184 | 33.52 | 10.5 | -0.99 | 199 | 11.2 | 376 | 32.62 | 21.3 | -0.99 | 181 | 10.3 | 120 | 2.8 | 294 | 13.81 | 7.1 | 0.98 | 173 | 4.1 | 7 | 0.16 | 46 | 43 | 31164 | 48 | 44 | 44252 | Copani N. |  | 39.5
2024-01-22 15:00 | 28 | 4.5 | 116 | 81 | 132 | 18.8 | 0 | 94 | 132 | 21.6 | 2 | 203 | 11.4 | 198 | 33.47 | 11.2 | -0.99 | 199 | 11.2 | 376 | 3262 | 21.4 | -0.99 | 181 | 10.1 | 109 | 2.6 | 283 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 174 | 4.1 | 7 | 0.17 | 46 | 45 | 31164 | 48 | 44 | 44252 | Copani N. |  | 40.4
2024-01-22 16:00 | 27 | 4.5 | 116 | 78 | 133 | 18.2 | 0 | 89 | 133 | 20.7 | 3 | 188 | 10.8 | 187 | 33.74 | 10.7 | -0.99 | 188 | 10.5 | 363 | 32.39 | 20.43 | -0.99 | 179 | 10.1 | 97 | 2.3 | 286 | 13.89 | 6.9 | 0.98 | 186 | 4.4 | 7 | 0.17 | 46 | 44 | 31164 | 48 | 44 | 44252 | Copani N. |  | 38.9
2024-01-22 17:00 | 27 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 18.1 | 0 | 87 | 134 | 20.2 | 3 | 190 | 11 | 186 | 33.96 | 10.8 | -0.99 | 187 | 10.6 | 355 | 32.6 | 19.9 | -0.99 | 166 | 9.3 | 87 | 2.1 | 271 | 14 | 6.6 | 0.98 | 182 | 4.4 | 7 | 0.17 | 45 | 46 | 31165 | 48 | 41 | 44253 | Copani N. |  | 38.3
2024-01-22 18:09 | 27 | 4 | 116 | 72 | 136 | 17 | 1 | 77 | 136 | 18.6 | 4 | 184 | 10.5 | 183 | 33.3 | 9.8 | 1 | 178 | 10 | 326 | 32.4 | 18.4 | 0.99 | 152 | 8.5 | 80 | 1.9 | 247 | 13.7 | 6.1 | 0.98 | 163 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.6
2024-01-22 19:18 | 27 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.2 | 1 | 73 | 134 | 17 | 3 | 175 | 9.9 | 174 | 33.3 | 9.9 | 1 | 159 | 8.9 | 301 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 146 | 8.2 | 74 | 1.7 | 232 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | 45 | 30 | 31167 | 48 | 33 | 44253 | Marilungo C. |  | 33.2
2024-01-22 20:33 | 25 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 1 | 79 | 133 | 18.5 | 3 | 177 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 1 | 174 | 9.7 | 327 | 32.4 | 18.2 | 0.99 | 155 | 8.7 | 84 | 2 | 255 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 172 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.5
2024-01-22 21:31 | 23 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 87 | 132 | 20.1 | 3 | 185 | 10.5 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 192 | 10.7 | 360 | 32.2 | 20.1 | 0.98 | 169 | 9.4 | 86 | 2 | 293 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 207 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-01-22 22:29 | 22 | 4 | 116 | 76 | 134 | 17.6 | 1 | 88 | 134 | 20.5 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 193 | 10.9 | 358 | 32.6 | 20.1 | 0.98 | 167 | 9.5 | 79 | 1.9 | 285 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 206 | 4.9 | 6 | 0.16 | 44 | 26 | 31167 | 47 | 30 | 44255 | Marilungo C. |  | 38.1
2024-01-22 23:15 | 23 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.3 | 1 | 87 | 134 | 20.4 | 3 | 189 | 10.8 | 188 | 33.3 | 10.8 | 0.99 | 194 | 10.9 | 353 | 32.6 | 20 | 0.99 | 160 | 9 | 81 | 1.9 | 290 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 212 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.7
2024-01-22 23:57 | 23 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18 | 0 | 84 | 133 | 19.6 | 3 | 187 | 10.8 | 184 | 33.8 | 10.8 | -0.99 | 188 | 10.6 | 346 | 32.5 | 19.4 | -0.99 | 157 | 8.7 | 80 | 1.9 | 278 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 200 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-01-23 01:05 | 23 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17.2 | 1 | 78 | 134 | 18.1 | 3 | 181 | 10.3 | 177 | 33.5 | 10.3 | -0.99 | 170 | 9.6 | 318 | 32.7 | 18 | -0.99 | 150 | 8.6 | 78 | 1.8 | 266 | 13.8 | 6.5 | 0.99 | 188 | 4.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.3
2024-01-23 02:00 | 23 | 4 | 116 | 70 | 135 | 16.4 | 1 | 72 | 135 | 16.8 | 4 | 176 | 10.1 | 172 | 33.6 | 9.9 | -0.99 | 161 | 9 | 301 | 32.3 | 16.9 | -1 | 142 | 7.9 | 72 | 1.7 | 247 | 13.8 | 6 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.2
2024-01-23 03:06 | 21 | 4 | 116 | 69 | 135 | 16.1 | 1 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 176 | 10.1 | 169 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 152 | 8.5 | 285 | 32.4 | 15.8 | -1 | 135 | 7.6 | 75 | 1.7 | 236 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32
2024-01-23 04:01 | 21 | 4 | 116 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 70 | 135 | 16.3 | 4 | 170 | 9.8 | 164 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 147 | 8.2 | 284 | 32.4 | 16.1 | 1 | 141 | 8 | 74 | 1.7 | 228 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 154 | 3.7 | 7 | 0.16 | 41 | 23 | 31168 | 46 | 28 | 44257 | Fachetti M. | TPS con gr. De forz. Enc. | 31.9
2024-01-23 05:09 | 21 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.5 | 9.8 | -0.99 | 143 | 7.9 | 278 | 32.2 | 15.4 | 0.99 | 136 | 7.5 | 77 | 1.7 | 220 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 143 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-01-23 06:11 | 22 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 174 | 9.9 | 172 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 139 | 7.8 | 263 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 126 | 7 | 85 | 2 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-01-23 07:25 | 23 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 1 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 176 | 9.9 | 174 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 140 | 7.8 | 270 | 32.4 | 15.2 | 0.99 | 134 | 7.5 | 94 | 2.2 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.6
2024-01-23 08:05 | 23 | 4 | 115 | 66 | 132 | 15.4 |  | 75 | 133 | 16.9 | 3 | 172 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 161 | 9 | 305 | 32.2 | 16.9 | 0.99 | 138 | 7.7 | 99 | 2.3 | 221 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 125 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-01-23 08:58 | 23 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.4 | 0 | 78 | 132 | 17.7 | 2 | 178 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 167 | 9.4 | 318 | 32.5 | 17.9 | 0.99 | 151 | 9.4 | 102 | 2.4 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | 40 | 23 | 31170 | 44 | 32 | 44258 | Tonino E. |  | 34.1
2024-01-23 10:02 | 23 | 4 | 115 | 74 | 131 | 17.1 |  | 83 | 131 | 18.7 | 2 | 192 | 10.8 | 190 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 179 | 10.2 | 336 | 32.6 | 18.9 | 0.99 | 154 | 8.6 | 118 | 2.8 | 256 | 13.8 | 6.3 | 0.97 | 149 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-01-23 11:15 | 26 | 4 | 115 | 76 | 131 | 17.4 |  | 89 | 132 | 20.3 | 2 | 194 | 10.9 | 192 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 197 | 11 | 360 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 166 | 9.2 | 108 | 2.5 | 263 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 146 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.7
2024-01-23 12:00 | 26 | 4.5 | 116 | 78 | 132 | 18.2 | 0 | 88 | 133 | 20.6 | 2 | 194 | 10.9 | 195 | 33.48 | 11.1 | -0.98 | 193 | 10.9 | 363 | 32.61 | 20.4 | 0.99 | 167 | 9.5 | 105 | 2.5 | 258 | 13.82 | 6.2 | 0.98 | 153 | 3.6 | 7 | 0.16 | 45 | 34 | 31170 | 46 | 43 | 44258 | Copani N. |  | 38.8
2024-01-23 13:00 | 27 | 4.5 | 116 | 78 | 133 | 18.1 | 0 | 91 | 133 | 21.2 | 2 | 193 | 10.9 | 189 | 33.64 | 10.9 | -0.98 | 195 | 11 | 378 | 32.75 | 21.3 | -0.99 | 184 | 10.5 | 114 | 2.7 | 280 | 13.85 | 6.8 | 0.98 | 164 | 3.9 | 7 | 0.16 | 46 | 39 | 31170 | 49 | 44 | 44258 | Copani N. |  | 39.3
2024-01-23 14:00 | 26 | 4.5 | 116 | 83 | 133 | 19.2 | 0 | 93 | 133 | 21.9 | 2 | 195 | 11 | 192 | 33.51 | 11 | -0.99 | 201 | 11.3 | 379 | 32.7 | 21.5 | -0.99 | 181 | 10.4 | 117 | 2.8 | 291 | 13.8 | 7 | 0.98 | 172 | 4.1 | 7 | 0.16 | 46 | 41 | 31170 | 49 | 44 | 44258 | Copani N. |  | 41.1
2024-01-23 15:00 | 27 | 4.5 | 116 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 96 | 133 | 22.1 | 2 | 198 | 11.2 | 194 | 33.5 | 11.1 | -0.99 | 205 | 11.5 | 385 | 32.64 | 21.85 | -0.99 | 186 | 10.5 | 112 | 2.6 | 296 | 13.81 | 7.1 | 0.98 | 183 | 4.3 | 7 | 0.16 | 45 | 45 | 31170 | 49 | 44 | 44258 | Copani N. |  | 40.6
2024-01-23 16:00 | 27 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 93 | 134 | 21.3 | 3 | 187 | 10.8 | 186 | 33.8 | 10.7 | -0.99 | 191 | 10.8 | 374 | 32.45 | 20.9 | -0.99 | 188 | 10.6 | 102 | 2.4 | 285 | 13.95 | 6.9 | 0.98 | 181 | 4.3 | 7 | 0.16 | 45 | 44 | 31171 | 48 | 44 | 44258 | Copani N. |  | 39.2
2024-01-23 17:00 | 27 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 17.2 | 1 | 86 | 135 | 20.1 | 3 | 180 | 10.2 | 176 | 33.54 | 10.3 | -0.99 | 190 | 10.7 | 350 | 32.7 | 19.7 | -0.99 | 162 | 9.3 | 94 | 2.2 | 277 | 13.75 | 6.7 | 0.98 | 186 | 4.4 | 7 | 0.17 | 46 | 45 | 31171 | 49 | 42 | 44259 | Copani N. |  | 37.3
2024-01-23 18:09 | 28 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 78 | 134 | 18.5 | 3 | 183 | 10.4 | 182 | 33.3 | 10.4 | 1 | 175 | 8.9 | 325 | 32.6 | 18.3 | 0.98 | 150 | 8.5 | 77 | 1.7 | 247 | 13.7 | 6 | 0.98 | 169 | 4 | 6 | 16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.1
2024-01-23 19:15 | 28 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.2 | 1 | 75 | 134 | 17.6 | 4 | 179 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10.2 | 1 | 167 | 9.3 | 313 | 32.6 | 17.5 | 0.99 | 151 | 8.4 | 85 | 2 | 243 | 13.7 | 5.9 | 0.98 | 161 | 3.8 | 6 | 0.17 | 46 | 32 | 31172 | 50 | 35 | 44259 | Marilungo C. |  | 33.8
2024-01-23 20:22 | 27 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.3 | 1 | 78 | 133 | 18.1 | 3 | 172 | 9.7 | 171 | 33.3 | 9.7 | 1 | 173 | 9.7 | 325 | 32.3 | 18.2 | 0.98 | 153 | 8.6 | 83 | 1.9 | 256 | 13.7 | 6.3 | 0.98 | 177 | 4.2 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.4
2024-01-23 21:17 | 25 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.6 | 0 | 90 | 133 | 21 | 3 | 172 | 9.8 | 171 | 33.3 | 9.8 | 1 | 202 | 11.3 | 368 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 169 | 9.5 | 79 | 1.9 | 309 | 13.6 | 7.4 | 0.98 | 222 | 5.3 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-01-23 22:16 | 25 | 6 | 116 | 76 | 133 | 17.7 | 1 | 90 | 133 | 21 | 3 | 172 | 9.7 | 171 | 33.3 | 9.7 | 1 | 203 | 11.4 | 374 | 32.4 | 21 | 0.98 | 173 | 9.7 | 82 | 1.9 | 302 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 217 | 5.1 | 7 | 0.17 | 44 | 27 | 31173 | 48 | 31 | 44261 | Marilungo C. |  | 38.7
2024-01-23 23:12 | 25 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.3 | 1 | 89 | 134 | 20.8 | 3 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 0 | 1 | 199 | 11.2 | 372 | 32.6 | 21 | 0.99 | 171 | 9.7 | 82 | 1.9 | 290 | 13.7 | 7 | 0.99 | 211 | 5 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-01-24 00:13 | 23 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.3 | 1 | 85 | 135 | 20.1 | 4 | 163 | 9.2 | 159 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 191 | 10.6 | 354 | 32.2 | 20 | -0.99 | 168 | 9.3 | 82 | 1.9 | 282 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 203 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-01-24 01:08 | 23 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 82 | 132 | 18.9 | 3 | 161 | 9.1 | 158 | 33.5 | 9.2 | -0.99 | 178 | 9.9 | 332 | 32.2 | 18.6 | -0.99 | 158 | 8.7 | 70 | 1.7 | 268 | 13.8 | 6.5 | 0.99 | 196 | 4.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-01-24 02:15 | 22 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 3 | 155 | 8.8 | 153 | 33.4 | 8.8 | -0.99 | 164 | 9.3 | 307 | 32.6 | 17.4 | 0.99 | 144 | 8.2 | 70 | 1.7 | 249 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-01-24 03:15 | 22 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.6 | 1 | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 154 | 8.8 | 151 | 33.4 | 8.7 | -0.99 | 155 | 8.7 | 290 | 32.6 | 16.4 | -1 | 139 | 7.7 | 71 | 1.6 | 237 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 167 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.1
2024-01-24 04:11 | 22 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 70 | 134 | 16.2 | 3 | 149 | 8.6 | 147 | 33.5 | 8.5 | -0.99 | 150 | 8.4 | 286 | 32.6 | 16.2 | -1 | 135 | 7.8 | 67 | 1.6 | 225 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 159 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-01-24 05:10 | 22 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 67 | 134 | 15.9 | 3 | 154 | 8.7 | 151 | 33.5 | 9 | -0.99 | 147 | 8.3 | 278 | 32.7 | 15.8 | -0.99 | 132 | 7.5 | 70 | 1.6 | 216 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 150 | 3.6 | 7 | 0.17 | 41 | 22 | 31175 | 45 | 28 | 44263 | Fachetti M. | TPS con gr. Forz. Enc. | 30.4
2024-01-24 06:10 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 152 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 145 | 8.1 | 274 | 32.1 | 15.2 | 1 | 133 | 7.4 | 80 | 1.9 | 217 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 138 | 3.3 |  | 6 | 0.15 | [5 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-01-24 07:27 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 151 | 8.5 | 293 | 32.4 | 16.4 | 0.99 | 134 | 7.5 | 98 | 2.9 | 237 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-01-24 08:08 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.5 | 1 | 75 | 133 | 17.6 | 3 | 154 | 8.7 | 152 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 168 | 9.4 | 313 | 32.3 | 17.6 | 0.99 | 148 | 8.3 | 98 | 2.3 | 244 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 142 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.1
2024-01-24 09:07 | 22 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15.1 |  | 80 | 132 | 18.3 | 2 | 153 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 171 | 8.6 | 325 | 32.5 | 18.7 | 0.99 | 158 | 8.9 | 102 | 2.4 | 251 | 13.8 | 6 | 0.98 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | 40 | 24 | 31178 | 44 | 34 | 44266 | Tonino E. |  | 33.4
2024-01-24 10:14 | 24 | 4 | 115 | 69 | 132 | 15.9 |  | 83 | 132 | 19.4 | 2 | 165 | 9.3 | 163 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 191 | 10.7 | 343 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 153 | 8.6 | 117 | 2.7 | 263 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 149 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-01-24 11:24 | 26 | 4 | 115 | 71 | 131 | 16.3 | -1 | 91 | 131 | 20.7 | 2 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 203 | 11.2 | 364 | 32.1 | 20.4 | 0.99 | 168 | 9.3 | 103 | 2.4 | 263 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 157 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37
2024-01-24 12:00 | 26 | 4.5 | 116 | 68 | 131 | 15.6 | 0 | 93 | 132 | 21.4 | 2 | 166 | 9.3 | 163 | 33.36 | 9.3 | -0.99 | 198 | 11 | 373 | 32.4 | 20.8 | -0.99 | 178 | 10 | 83 | 1.9 | 257 | 13.74 | 6.2 | 0.98 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | 45 | 35 | 31178 | 47 | 44 | 44268 | Copani N. |  | 37
2024-01-24 13:00 | 28 | 4.5 | 116 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 98 | 132 | 22.7 | 2 | 168 | 9.5 | 165 | 33.4 | 9.5 | -0.99 | 203 | 11.3 | 392 | 32.48 | 21.8 | -0.99 | 193 | 10.8 | 107 | 2.5 | 283 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 178 | 4.2 | 6 | 0.15 | 47 | 41 | 31178 | 49 | 44 | 44270 | Copani N. |  | 39.3
2024-01-24 14:00 | 28 | 4.5 | 116 | 74 | 132 | 17.1 | 0 | 102 | 132 | 23.6 | 2 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | -0.99 | 219 | 12.4 | 411 | 32.41 | 23.1 | -0.99 | 194 | 10.9 | 106 | 2.5 | 306 | 13.76 | 7.2 | 0.98 | 198 | 4.7 | 7 | 0.16 | 47 | 43 | 31178 | 49 | 45 | 44270 | Copani N. |  | 40.7
2024-01-24 15:00 | 29 | 4.5 | 116 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 104 | 133 | 24.1 | 2 | 176 | 10 | 173 | 33.69 | 10 | -0.99 | 220 | 12.5 | 415 | 32.74 | 23.7 | -0.99 | 197 | 11 | 114 | 2.7 | 316 | 13.89 | 7.6 | 0.98 | 201 | 4.8 | 7 | 0.16 | 47 | 44 | 31178 | 49 | 45 | 44270 | Copani N. |  | 41.9
2024-01-24 16:00 | 29 | 4.5 | 116 | 74 | 134 | 17.3 | 1 | 96 | 134 | 22.4 | 3 | 172 | 9.8 | 169 | 33.34 | 9.9 | -0.99 | 205 | 11.6 | 393 | 32.45 | 22 | -0.99 | 191 | 10.7 | 86 | 2 | 299 | 13.76 | 7.2 | 0.98 | 210 | 4.9 | 6 | 0.14 | 47 | 49 | 31179 | 48 | 44 | 44271 | Copani N. |  | 39.7
2024-01-24 17:00 | 28 | 4.5 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 92 | 134 | 21.6 | 3 | 161 | 9.2 | 158 | 33.55 | 9.2 | -0.99 | 204 | 11.5 | 381 | 32.62 | 21.4 | -0.99 | 178 | 10 | 71 | 1.7 | 271 | 13.85 | 6.5 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.15 | 47 | 48 | 31179 | 48 | 44 | 44271 | Copani N. |  | 37.8
2024-01-24 18:08 | 30 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 82 | 133 | 19.2 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 185 | 10.4 | 336 | 32.4 | 19 | 0.99 | 157 | 9 | 77 | 1.8 | 254 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-01-24 19:05 | 30 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 80 | 134 | 18.9 | 3 | 150 | 8.5 | 150 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 180 | 10 | 334 | 32.4 | 19 | 0.99 | 156 | 8.8 | 78 | 1.8 | 252 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 174 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.4
2024-01-24 20:06 | 28 | 5 | 115 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 77 | 134 | 18 | 3 | 145 | 8.3 | 145 | 33.2 | 8.3 | 0.99 | 170 | 9.5 | 315 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 152 | 8.5 | 70 | 1.6 | 240 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 165 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-01-24 21:11 | 28 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 1 | 93 | 133 | 21.7 | 3 | 158 | 9 | 158 | 33 | 9 | 0.99 | 210 | 11.7 | 383 | 32.4 | 21.6 | 0.99 | 177 | 10 | 75 | 1.8 | 292 | 13.7 | 7 | 0.99 | 217 | 5.1 | 6 | 0.16 | 48 | 30 | 31181 | 48 | 34 | 44273 | Armoa M. |  | 38.1
2024-01-24 22:08 | 28 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.6 | 1 | 85 | 133 | 22 | 3 | 168 | 9.6 | 168 | 33 | 9.6 | 0.99 | 213 | 12 | 392 | 32.4 | 22 | 0.99 | 180 | 10 | 84 | 2 | 330 | 13.7 | 8 | 0.99 | 245 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.6
2024-01-24 23:25 | 28 | 4 | 115 | 77 | 133 | 17.8 | 1 | 95 | 133 | 22.2 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33 | 10 | 0.99 | 210 | 11.8 | 390 | 32.4 | 22 | 0.99 | 185 | 10.3 | 83 | 2 | 313 | 13.5 | 7.5 | 0.99 | 230 | 5.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40
2024-01-25 00:13 | 24 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.7 | 1 | 92 | 134 | 21.5 | 3 | 171 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.8 | -0.99 | 202 | 11.3 | 379 | 32.4 | 21.4 | -0.99 | 180 | 10.1 | 85 | 2 | 310 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 225 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.2
2024-01-25 01:19 | 24 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17.3 | 1 | 83 | 135 | 19.6 | 4 | 173 | 10 | 170 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 187 | 10.4 | 351 | 32.3 | 19.6 | -0.99 | 164 | 9 | 78 | 1.8 | 282 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.9
2024-01-25 02:13 | 24 | 4 | 116 | 71 | 135 | 16.5 | 1 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 170 | 9.8 | 167 | 33.7 | 9.8 | -0.99 | 176 | 9.9 | 328 | 32.3 | 18.4 | -0.99 | 156 | 8.8 | 69 | 1.6 | 260 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 194 | 4.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.1
2024-01-25 03:15 | 20 | 4 | 116 | 69 | 135 | 16.1 | 1 | 74 | 135 | 17.4 | 4 | 165 | 9.5 | 163 | 33.8 | 9.6 | -0.99 | 165 | 9.3 | 310 | 32.4 | 17.4 | -0.99 | 147 | 8.3 | 69 | 1.6 | 250 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 180 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-01-25 04:06 | 20 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.4 | 0 | 72 | 132 | 16.6 | 3 | 163 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.4 | -0.99 | 158 | 8.8 | 297 | 32.1 | 16.6 | 1 | 139 | 7.7 | 66 | 1.6 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.15 | 43 | 24 | 31183 | 46 | 29 | 44276 | Fachetti M. | TPS con gr. Forz. Enc. | 32
2024-01-25 05:10 | 20 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.2 | 0 | 72 | 132 | 16.6 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.2 | -0.99 | 154 | 8.5 | 296 | 32.1 | 16.6 | 1 | 140 | 7.8 | 68 | 1.6 | 230 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-01-25 06:09 | 20 | 4 | 115 | 23 | 132 | 5.4 |  | 72 | 132 | 16.5 | 2 | [6 empty] | 155 | 8.7 | 298 | 32.6 | 16.6 | 0.99 | 146 | 8.1 | 75 | 1.8 | 220 | 13.8 | 5.6 | 0.97 | 144 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. | Se realizó corte salida lever | 21.9
2024-01-25 07:28 | 22 | 4 | 115 | 66 | 130 | 15 |  | 75 | 131 | 17.2 | 2 | 169 | 9.5 | 167 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 164 | 9.1 | 306 | 32.2 | 17 | 0.99 | 145 | 8.2 | 81 | 1.9 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. | Normalizada salida Lever | 32.2
2024-01-25 08:05 | 23 | 4 | 115 | 67 | 131 | 15.1 |  | 80 | 131 | 18.4 | 2 | 159 | 9 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 171 | 9.5 | 323 | 32.2 | 18.1 | 0.99 | 155 | 8.7 | 88 | 2.1 | 238 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 149 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-01-25 09:13 | 25 | 4 | 115 | 70 | 129 | 15.8 | -1 | 86 | 129 | 19.2 | 1 | 171 | 9.6 | 170 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 191 | 10.7 | 349 | 32.3 | 19.6 | 0.99 | 159 | 8.9 | 97 | 2.3 | 243 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 152 | 3.6 | 6 | 0.15 | 41 | 26 | 31187 | 44 | 36 | 44279 | Tonino E. |  | 35
2024-01-25 11:08 | 26 | 4 | 115 | 77 | 133 | 17.6 |  | 91 | 133 | 21.3 | 2 | 187 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 202 | 11.4 | 373 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 174 | 9.8 | 115 | 2.7 | 283 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 166 | 3.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.9
2024-01-25 12:04 | 29 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.6 | 0 | 98 | 133 | 23 | 2 | 192 | 10.1 | 185 | 33.3 | 10.1 | 1 | 211 | 11.8 | 397 | 32.4 | 22.4 | 0.98 | 187 | 10.5 | 86 | 2.3 | 278 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 178 | 4.2 |  | 7 | 0.17 | [5 empty] | Marilungo C. |  | 40.6
2024-01-25 13:19 | 30 | 4 | 116 | 87 | 131 | 19.8 | -1 | 104 | 131 | 23.7 | 2 | 212 | 11.9 | 211 | 33.3 | 11.9 | 1 | 226 | 12.5 | 429 | 32 | 23.6 | 0.99 | 205 | 11.4 | 121 | 2.9 | 312 | 13.7 | 7.5 | 0.97 | 190 | 4.5 | 6 | 0.17 | 48 | 44 | 31191 | 51 | 45 | 44283 | Marilungo C. |  | 43.5
2024-01-25 14:17 | 30 | 4 | 116 | 90 | 131 | 20.4 | -1 | 110 | 131 | 25.4 | 1 | 206 | 11.8 | 204 | 33.3 | 11.8 | 1 | 235 | 13.3 | 458 | 32.7 | 26.1 | 0.99 | 223 | 12.6 | 117 | 2.8 | 341 | 13.7 | 8.2 | 0.97 | 223 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.8
2024-01-25 15:15 | 31 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.8 | 0 | 104 | 133 | 23.8 | 2 | 211 | 12 | 210 | 33.3 | 12 | 0.99 | 219 | 12.3 | 416 | 32.6 | 23.5 | 0.99 | 197 | 11.1 | 90 | 2.1 | 305 | 13.7 | 7.4 | 0.98 | 214 | 5.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.6
2024-01-25 16:35 | 30 | 4 | 116 | 84 | 133 | 19.5 | 0 | 101 | 133 | 23.4 | 2 | 203 | 11.5 | 202 | 33.3 | 11.5 | 1 | 217 | 12.3 | 408 | 32.6 | 23.3 | 0.99 | 193 | 10.9 | 87 | 2.1 | 306 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 216 | 5.1 | 7 | 0.17 | 50 | 51 | 31192 | 52 | 45 | 44284 | Marilungo C. |  | 42.9
2024-01-25 17:27 | 30 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.3 |  | 95 | 134 | 22.2 | 3 | 191 | 11 | 190 | 33.3 | 11 | 1 | 210 | 11.8 | 389 | 32.4 | 22 | 1 | 174 | 9.7 | 83 | 2 | 294 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 208 | 5 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.5
2024-01-25 18:10 | 30 | 4 | 115 | 76 | 130 | 17.3 | -1 | 90 | 130 | 20.2 | 2 | 187 | 10.6 | 187 | 33 | 10.6 | 0.99 | 194 | 10.8 | 360 | 32.4 | 20 | 0.99 | 170 | 9.5 | 77 | 1.8 | 275 | 13.5 | 6.7 | 0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 37.5
2024-01-25 19:02 | 30 | 4 | 115 | 74 | 131 | 17 | -1 | 86 | 131 | 19.7 | 2 | 183 | 10.6 | 186 | 33.5 | 10.6 | 0.99 | 188 | 10.5 | 350 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 158 | 9.8 | 72 | 1.7 | 245 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 178 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.7
2024-01-25 20:04 | 30 | 4 | 115 | 82 | 131 | 18.8 | -1 | 97 | 131 | 22.1 | 2 | 196 | 11.3 | 196 | 33 | 11.3 | 0.99 | 210 | 11.7 | 394 | 32.4 | 22 | 0.99 | 182 | 10.2 | 80 | 1.9 | 297 | 13.5 | 7.4 | 0.99 | 222 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.9
2024-01-25 21:16 | 30 | 4 | 115 | 86 | 131 | 19.7 | -1 | 102 | 131 | 23.2 | 2 | 200 | 11.4 | 200 | 33.5 | 11.4 | 0.99 | 221 | 12.3 | 411 | 32.2 | 23 | 0.99 | 192 | 10.8 | 83 | 2 | 321 | 13.5 | 7.8 | 0.99 | 236 | 5.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.9
2024-01-25 22:08 | 30 | 4 | 115 | 85 | 132 | 19.6 | 0 | 104 | 132 | 23.8 | 2 | 203 | 11.4 | 203 | 33.5 | 11.4 | 0.99 | 227 | 12.7 | 420 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 193 | 11 | 80 | 1.9 | 330 | 13.5 | 8 | 0.99 | 247 | 6 | 6 | 0.14 | 48 | 30 | 31194 | 50 | 34 | 44290 | Armoa M. |  | 43.4
2024-01-25 23:25 | 30 | 4 | 115 | 86 | 133 | 20 | 0 | 100 | 133 | 23.3 | 3 | 200 | 11.5 | 200 | 33 | 11.5 | 0.99 | 225 | 12.6 | 415 | 32.5 | 23.2 | 0.99 | 187 | 10.5 | 82 | 2 | 333 | 13.5 | 8.1 | 0.99 | 247 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.3
2024-01-26 00:03 | 23 | 4 | 116 | 83 | 133 | 19.3 | 0 | 98 | 133 | 22.7 | 3 | 196 | 11.2 | 191 | 33.6 | 11.1 | -0.99 | 218 | 12.2 | 403 | 32.3 | 22.7 | -0.99 | 186 | 10.4 | 80 | 1.9 | 323 | 13.9 | 7.8 | 0.99 | 239 | 5.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-01-26 01:19 | 23 | 4 | 116 | 77 | 134 | 18 | 1 | 89 | 134 | 20.9 | 3 | 187 | 10.6 | 183 | 33.4 | 10.6 | -0.99 | 198 | 11.1 | 365 | 32.6 | 20.5 | -0.99 | 171 | 9.7 | 75 | 1.9 | 292 | 13.8 | 7.1 | 0.99 | 217 | 5.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.9
2024-01-26 02:16 | 20 | 4 | 116 | 75 | 135 | 17.4 | 1 | 83 | 135 | 19.7 | 4 | 181 | 10.4 | 182 | 33.6 | 10.4 | -0.99 | 186 | 10.5 | 347 | 32.3 | 19.6 | -0.99 | 161 | 9 | 76 | 1.8 | 277 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 202 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.1
2024-01-26 03:02 | 20 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.8 | 1 | 79 | 135 | 18.7 | 4 | 176 | 10 | 172 | 33.6 | 10 | -0.99 | 177 | 9.8 | 331 | 32.2 | 18.5 | -0.99 | 159 | 8.8 | 78 | 1.9 | 273 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 195 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.5
2024-01-26 04:12 | 20 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 76 | 134 | 17.8 | 3 | 180 | 10.2 | 172 | 33.5 | 9.9 | -0.99 | 165 | 9.3 | 313 | 32.6 | 17.9 | -0.99 | 151 | 8.5 | 78 | 1.9 | 261 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-01-26 05:07 | 20 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 1 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 181 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.2 | -0.99 | 164 | 9.2 | 308 | 32.5 | 17.4 | -0.99 | 146 | 8.2 | 76 | 1.7 | 250 | 13.7 | 6 | 0.99 | 173 | 4.1 | 7 | 0.16 | 43 | 24 | 31197 | 48 | 28 | 44291 | Fachetti M. | TPS con gr. De forz. Enc. | 33.9
2024-01-26 06:17 | 20 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.5 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 183 | 10.4 | 181 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 158 | 8.9 | 295 | 32.6 | 16.8 | 0.99 | 141 | 7.9 | 80 | 1.9 | 228 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-01-26 07:22 | 23 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.2 | 1 | 80 | 133 | 18.4 | 3 | 184 | 10.4 | 182 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 170 | 9.5 | 321 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 147 | 8.2 | 85 | 2 | 242 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-01-26 08:00 | 24 | 4 | 115 | 69 | 132 | 15.8 |  | 80 | 132 | 18.7 | 3 | 180 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 174 | 9.7 | 340 | 32.1 | 19 | 0.99 | 162 | 9.1 | 84 | 2 | 231 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.5
2024-01-26 09:15 | 26 | 4 | 115 | 75 | 130 | 16.9 | -1 | 88 | 131 | 20 | 2 | 178 | 10.2 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 193 | 10.7 | 358 | 32.1 | 20 | 0.99 | 164 | 9.2 | 103 | 2.4 | 254 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | 42 | 27 | 31199 | 48 | 36 | 44293 | Tonino E. |  | 36.9
2024-01-26 10:38 | 27 | 4 | 115 | 79 | 130 | 18 | -1 | 93 | 131 | 21.1 | 1 | 192 | 10.9 | 190 | 33.3 | 10.9 | 0.99 | 205 | 11.6 | 369 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 169 | 9.5 | 109 | 2.6 | 266 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 154 | 3.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.1
2024-01-26 11:42 | 28 | 4 | 115 | 81 | 129 | 18.3 | -1 | 98 | 130 | 22.3 | 1 | 201 | 11.4 | 200 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 215 | 12.1 | 395 | 32.3 | 22.2 | 0.99 | 179 | 10 | 109 | 2.5 | 289 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 176 | 4.1 | [8 empty] | Tonino E. |  | 40.6
2024-01-26 12:10 | 28 | 6 | 116 | 81 | 129 | 18.4 | -1 | 101 | 129 | 22.5 | 1 | 198 | 11.2 | 197 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 215 | 12 | 395 | 32.2 | 22.2 | 0.98 | 184 | 10.3 | 98 | 2.3 | 275 | 13.7 | 6.5 | 0.98 | 177 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.9
2024-01-26 12:57 | 28 | 4 | 116 | 86 | 129 | 19.2 | -2 | 100 | 129 | 22.3 | 1 | 202 | 11.5 | 201 | 33.3 | 11.5 | 0.98 | 207 | 11.6 | 389 | 32.3 | 22 | 0.99 | 190 | 10.6 | 105 | 2.5 | 291 | 13.7 | 7.1 | 0.97 | 187 | 4.5 | 6 | 0.16 | 48 | 40 | 31199 | 52 | 44 | 44294 | Marilungo C. |  | 41.5
2024-01-26 14:17 | 30 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.6 | 0 | 105 | 132 | 24.2 | 2 | 211 | 12 | 210 | 33.3 | 12 | 1 | 235 | 13.2 | 425 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 197 | 11.1 | 97 | 2.3 | 313 | 13.7 | 7.6 | 0.98 | 217 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.8
2024-01-26 15:39 | 30 | 4 | 116 | 86 | 133 | 20 | 2 | 103 | 133 | 23.6 | 2 | 209 | 11.9 | 208 | 33.3 | 11.9 | 1 | 218 | 12.4 | 412 | 32.6 | 23.1 | 0.99 | 195 | 11.1 | 92 | 2.2 | 308 | 13.7 | 7.4 | 0.98 | 214 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.6
2024-01-26 16:21 | 29 | 4 | 116 | 83 | 134 | 19.6 | 0 | 96 | 134 | 22.6 | 3 | 207 | 12 | 206 | 33.3 | 12 | 1 | 215 | 12 | 392 | 32.4 | 181 | 10.1 | 89 | 2.1 | 79 | 1.8 | 291 | 13.7 | 7.2 | 0.98 | 211 | 5 | 7 | 0.17 | 48 | 50 | 31201 | 52 | 44 | 44296 | Marilungo C. |  | 42.2
2024-01-26 17:23 | 29 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.4 | 0 | 93 | 132 | 21.5 | 3 | 191 | 10.8 | 190 | 33.3 | 10.8 | 0.99 | 212 | 11.8 | 382 | 32.1 | 21.4 | 0.99 | 173 | 9.6 | 80 | 1.9 | 294 | 13.7 | 7.1 | 0.97 | 210 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.9
2024-01-26 18:29 | 30 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.6 | 1 | 86 | 134 | 20 | 3 | 193 | 11 | 193 | 33 | 11 | 0.99 | 198 | 11.1 | 356 | 32.5 | 20 | 0.99 | 158 | 9 | 85 | 2 | 278 | 13.5 | 6.7 | 0.99 | 195 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.6
2024-01-26 19:26 | 30 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.2 | 1 | 82 | 134 | 19.2 | 3 | 187 | 10.7 | 187 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 185 | 10.4 | 336 | 32.5 | 19 | 0.99 | 150 | 8.5 | 78 | 1.8 | 250 | 13.7 | 6 | 0.99 | 173 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.4
2024-01-26 20:06 | 30 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 80 | 134 | 18.6 | 3 | 183 | 10.4 | 183 | 33 | 10.3 | 0.99 | 178 | 10 | 329 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 152 | 8.6 | 74 | 1.7 | 252 | 13.5 | 6 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35
2024-01-26 21:04 | 28 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.4 | 0 | 92 | 134 | 21.3 | 3 | 188 | 10.8 | 188 | 33.2 | 10.8 | 0.99 | 205 | 11.4 | 373 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 170 | 9.5 | 75 | 1.8 | 300 | 13.5 | 7.3 | 0.99 | 223 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.7
2024-01-26 22:18 | 28 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.3 | 0 | 94 | 134 | 22 | 3 | 185 | 10.6 | 185 | 33 | 10.6 | 0.99 | 214 | 12 | 388 | 32.4 | 21.8 | 0.99 | 173 | 9.7 | 70 | 1.6 | 304 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 233 | 5.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.3
2024-01-26 22:57 | 28 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18 | 1 | 93 | 134 | 21.7 | 3 | 183 | 10.5 | 183 | 33 | 10.5 | 0.99 | 210 | 11.8 | 383 | 32.4 | 21.5 | 0.99 | 170 | 9.6 | 76 | 1.7 | 310 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 232 | 5.5 | 6 | 0.15 | 48 | 30 | 31201 | 50 | 32 | 44299 | Armoa M. |  | 39.7
2024-01-27 00:05 | 23 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.2 | 1 | 90 | 134 | 21.1 | 3 | 183 | 10.6 | 182 | 33.5 | 10.6 | -0.99 | 203 | 11.4 | 372 | 32.6 | 21 | -0.99 | 170 | 9.5 | 77 | 1.8 | 299 | 13.6 | 7.1 | 0.99 | 221 | 5.2 | 7 | 0.16 | 46 | 27 | 31201 | 50 | 30 | 44300 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 39.3
2024-01-27 01:10 | 23 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.5 | 1 | 87 | 134 | 20.3 | 3 | 183 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.3 | -0.99 | 195 | 10.9 | 358 | 32.5 | 20.1 | -0.99 | 166 | 9.3 | 74 | 1.7 | 290 | 13.7 | 7 | 0.99 | 217 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-01-27 02:11 | 19 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.2 | 1 | 82 | 133 | 19 | 3 | 184 | 10.5 | 179 | 33.2 | 10.4 | -0.99 | 183 | 10.3 | 336 | 32.4 | 18.9 | -0.99 | 153 | 8.6 | 67 | 1.5 | 273 | 13.7 | 6.66 | 0.99 | 207 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.2
2024-01-27 03:25 | 19 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.8 | 1 | 75 | 135 | 17.7 | 3 | 178 | 10.2 | 176 | 33.6 | 10.6 | -0.99 | 170 | 9.7 | 311 | 32.8 | 17.7 | -0.99 | 140 | 8 | 65 | 1.5 | 240 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 185 | 4.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.5
2024-01-27 04:14 | 19 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.1 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10.1 | -0.99 | 164 | 9.3 | 294 | 32.5 | 16.6 | -0.99 | 132 | 7.4 | 63 | 1.5 | 244 | 13.8 | 6 | 0.99 | 178 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-01-27 05:12 | 16 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 69 | 135 | 16.1 | 3 | 165 | 9.5 | 160 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 159 | 8.8 | 285 | 32.2 | 15.9 | 1 | 128 | 7.1 | 71 | 1.7 | 237 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 167 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-01-27 06:03 | 21 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.8 | 1 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 162 | 9.3 | 159 | 33.39 | 9.1 | -1 | 155 | 8.7 | 279 | 32.44 | 15.6 | 1 | 127 | 7.1 | 73 | 1.7 | 221 | 13.75 | 5.4 | 0.99 | 158 | 3.7 | 7 | 0.16 | 42 | 22 | 31203 | 47 | 28 | 44301 | Copani N. |  | 30.6
2024-01-27 07:00 | 22 | 4.5 | 116 | 61 | 133 | 14.4 | 1 | 62 | 133 | 14.4 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 33.37 | 9.1 | -0.99 | 140 | 7.8 | 257 | 32.48 | 14.4 | 1 | 120 | 6.8 | 64 | 1.5 | 203 | 13.78 | 5 | 0.99 | 141 | 3.3 | 6 | 0.15 | 42 | 21 | 31203 | 47 | 27 | 44301 | Copani N. |  | 28.8
2024-01-27 08:00 | 23 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.38 | 9.2 | -0.99 | 142 | 8 | 259 | 32.49 | 14.6 | -1 | 123 | 6.9 | 63 | 1.5 | 203 | 13.74 | 5 | 0.99 | 144 | 3.4 | 7 | 0.16 | 41 | 23 | 31203 | 45 | 27 | 44301 | Copani N. |  | 29.1
2024-01-27 09:00 | 24 | 4.5 | 116 | 64 | 131 | 14.8 | 0 | 68 | 132 | 15.5 | 2 | 162 | 9.3 | 159 | 33.42 | 9.1 | -0.99 | 155 | 8.6 | 276 | 32.55 | 15.6 | -0.99 | 125 | 7 | 76 | 1.8 | 222 | 13.82 | 54 | 0.98 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | 41 | 24 | 31204 | 45 | 34 | 44302 | Copani N. |  | 30.3
2024-01-27 10:00 | 26 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 14.9 | 0 | 70 | 133 | 16.3 | 2 | 159 | 9.2 | 157 | 33.77 | 9.1 | -0.99 | 163 | 9.2 | 285 | 32.85 | 16.2 | -0.99 | 125 | 7.1 | 76 | 1.8 | 234 | 13.92 | 5.7 | 0.98 | 158 | 3.8 | 7 | 0.16 | 41 | 25 | 31204 | 45 | 37 | 44302 | Copani N. |  | 31.2
2024-01-27 11:00 | 26 | 4.5 | 116 | 66 | 132 | 15.2 | 0 | 72 | 132 | 16.5 | 2 | 168 | 9.5 | 165 | 33.48 | 9.6 | -0.99 | 167 | 9.4 | 290 | 32.52 | 16.3 | -0.99 | 123 | 6.9 | 72 | 1.7 | 234 | 13.79 | 5.7 | 0.98 | 160 | 3.8 | 7 | 0.16 | 43 | 30 | 31206 | 46 | 40 | 44302 | Copani N. |  | 31.7
2024-01-27 12:17 | 28 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.4 | 0 | 74 | 133 | 17 | 3 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 182 | 10.1 | 303 | 32.3 | 16.9 | 1 | 123 | 8.9 | 72 | 1.7 | 238 | 13.7 | 5.8 | 0.98 | 165 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.4
2024-01-27 13:04 | 29 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.7 | 0 | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 1 | 176 | 9.8 | 308 | 32.2 | 17.3 | 0.99 | 132 | 7.4 | 67 | 1.6 | 248 | 13.7 | 6.3 | 0.97 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | 46 | 40 | 31207 | 50 | 45 | 44302 | Marilungo C. |  | 33
2024-01-27 14:03 | 30 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | 0 | 84 | 132 | 19.3 | 2 | 176 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 1 | 196 | 11.1 | 336 | 32.7 | 19 | 0.99 | 141 | 8 | 63 | 1.5 | 278 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 211 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.5
2024-01-27 15:29 | 29 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 84 | 133 | 19.4 | 3 | 180 | 10.2 | 179 | 33.3 | 10.2 | 1 | 200 | 11.1 | 343 | 32.2 | 19.1 | 0.98 | 144 | 8 | 62 | 1.4 | 282 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 216 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.5
2024-01-27 16:21 | 30 | 4 | 116 | 73 | 133 | 17 | 0 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 204 | 11.4 | 345 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 142 | 7.9 | 66 | 1.6 | 280 | 13.7 | 6.8 | 0.98 | 213 | 5.1 | 7 | 0.17 | 47 | 52 | 31209 | 50 | 45 | 44302 | Marilungo C. |  | 36.6
2024-01-27 17:17 | 29 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 83 | 134 | 19.2 | 3 | 170 | 9.7 | 169 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 199 | 11.2 | 340 | 32.6 | 19.1 | 0.99 | 142 | 8 | 58 | 1.4 | 265 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 206 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.7
2024-01-27 18:16 | 30 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 2 | 72 | 135 | 17 | 4 | 160 | 9 | 160 | 33.4 | 9 | 0.99 | 180 | 10 | 300 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 122 | 6.8 | 56 | 1.3 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 180 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-01-27 19:21 | 29 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.8 | 2 | 70 | 134 | 16.7 | 4 | 157 | 8.9 | 157 | 33.2 | 8.9 | 0.99 | 176 | 9.7 | 298 | 32.2 | 16.7 | 0.99 | 121 | 6.7 | 49 | 1.1 | 227 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 176 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-01-27 20:06 | 30 | 4 | 115 | 63 | 134 | 15 | 1 | 70 | 134 | 16.5 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 172 | 9.6 | 293 | 32.5 | 16.4 | 0.99 | 122 | 6.8 | 60 | 1.4 | 232 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 173 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-01-27 21:12 | 30 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.2 | 1 | 82 | 134 | 19 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 198 | 11.1 | 337 | 32.4 | 19 | 0.99 | 140 | 7.8 | 66 | 1.5 | 290 | 13.5 | 7 | 0.99 | 224 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.2
2024-01-27 22:22 | 29 | 4 | 115 | 68 | 134 | 16 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 3 | 152 | 8.7 | 152 | 33 | 8.7 | 0.99 | 200 | 11.3 | 340 | 32.5 | 19.2 | 0.99 | 140 | 8 | 65 | 1.5 | 292 | 13.5 | 7 | 0.99 | 225 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.3
2024-01-27 23:07 | 28 | 4 | 115 | 68 | 134 | 16 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 198 | 11.2 | 337 | 32.4 | 19 | 0.99 | 140 | 8 | 57 | 1.3 | 286 | 13.7 | 7 | 0.99 | 226 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.3
2024-01-28 00:04 | 24 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 81 | 135 | 19 | 4 | 149 | 8.6 | 146 | 33.7 | 8.9 | -0.99 | 196 | 11.1 | 338 | 32.3 | 18.9 | -0.99 | 140 | 7.8 | 59 | 1.4 | 284 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 226 | 5.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35
2024-01-28 01:13 | 24 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.2 | 2 | 79 | 135 | 18.5 | 4 | 147 | 8.4 | 144 | 33.2 | 8.3 | -0.99 | 194 | 10.8 | 329 | 32.2 | 18.4 | -0.99 | 136 | 7.5 | 59 | 1.4 | 278 | 13.6 | 6.7 | 0.99 | 221 | 5.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-01-28 02:09 | 21 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 77 | 135 | 18 | 4 | 151 | 8.7 | 146 | 33.7 | 8.5 | -0.99 | 190 | 10.6 | 319 | 32.3 | 17.9 | -0.99 | 131 | 7.3 | 58 | 1.4 | 259 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.2
2024-01-28 03:16 | 21 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 2 | 71 | 136 | 16.9 | 4 | 142 | 8.1 | 139 | 33.4 | 8.1 | -0.99 | 177 | 9.9 | 300 | 32.5 | 16.9 | -1 | 124 | 7 | 56 | 1.2 | 246 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 195 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.1
2024-01-28 04:10 | 21 | 4 | 116 | 59 | 135 | 14.2 | 2 | 69 | 136 | 16.3 | 4 | 133 | 7.6 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 170 | 9.6 | 289 | 32.5 | 16.3 | 1 | 120 | 6.7 | 53 | 1.2 | 238 | 13.8 | 5.9 | 0.99 | 187 | 4.4 | 7 | 0.16 | 43 | 24 | 31214 | 46 | 30 | 44308 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 30.5
2024-01-28 05:17 | 20 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 2 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 127 | 7.2 | 125 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 163 | 9.2 | 277 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 114 | 6.4 | 58 | 1.4 | 231 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 177 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.8
2024-01-28 06:01 | 22 | 4.5 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 2 | 64 | 136 | 15.1 | 4 | 125 | 7.1 | 122 | 33.49 | 7 | 0.99 | 159 | 8.9 | 266 | 32.52 | 15 | 0.99 | 109 | 6.1 | 48 | 1.1 | 224 | 13.81 | 5.4 | 0.99 | 174 | 4.1 | 7 | 0.17 | 42 | 22 | 31214 | 46 | 29 | 44308 | Copani N. |  | 27.9
2024-01-28 07:02 | 22 | 4.5 | 116 | 51 | 135 | 11.9 | 2 | 58 | 135 | 13.6 | 4 | 122 | 7 | 120 | 33.36 | 6.9 | 0.99 | 142 | 7.9 | 242 | 32.43 | 13.5 | 0.99 | 102 | 5.7 | 46 | 1 | 193 | 13.79 | 4.7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.13 | 42 | 24 | 31214 | 46 | 31 | 44308 | Copani N. |  | 25.5
2024-01-28 08:01 | 24 | 4.5 | 116 | 53 | 134 | 12.3 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 123 | 7 | 121 | 33.27 | 7.1 | 0.99 | 145 | 8.1 | 247 | 32.34 | 13.89 | 0.99 | 105 | 5.8 | 60 | 1.4 | 214 | 13.74 | 5 | 0.99 | 154 | 3.6 | 6 | 0.15 | 41 | 24 | 31214 | 45 | 31 | 44308 | Copani N. |  | 26.2
2024-01-28 09:01 | 24 | 4.5 | 116 | 54 | 134 | 12.6 | 2 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 133 | 7.6 | 130 | 33.18 | 7.4 | 0.99 | 152 | 8.5 | 261 | 32.26 | 14.5 | 0.99 | 108 | 6 | 47 | 1.1 | 205 | 13.71 | 5 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | 41 | 26 | 31214 | 45 | 33 | 44308 | Copani N. |  | 27.2
2024-01-28 10:00 | 25 | 4.5 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 65 | 133 | 15 | 3 | 129 | 7.3 | 127 | 33.44 | 7.3 | 0.99 | 155 | 8.7 | 265 | 32.48 | 14.9 | 1 | 112 | 6.3 | 49 | 1.1 | 207 | 13.82 | 5.1 | 0.99 | 157 | 3.7 | 7 | 0.16 | 43 | 31 | 31215 | 45 | 40 | 44309 | Copani N. |  | 27.6
2024-01-28 11:06 | 28 | 4.5 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 3 | 136 | 7.7 | 132 | 33.58 | 7.6 | 0.99 | 159 | 9 | 273 | 32.61 | 15.4 | 0.99 | 115 | 6.5 | 46 | 1.1 | 216 | 13.87 | 5.2 | 0.99 | 168 | 4 | 7 | 0.16 | 43 | 33 | 31215 | 45 | 42 | 44309 | Copani N. |  | 28.3
2024-01-28 12:20 | 28 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.7 | 0 | 70 | 132 | 16 | 3 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 8 | 1 | 167 | 9.3 | 288 | 32.2 | 16.1 | 0.99 | 122 | 6.8 | 57 | 1.3 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-01-28 13:23 | 29 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.4 | 0 | 74 | 132 | 17 | 3 | 138 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.9 | 1 | 176 | 9.8 | 304 | 32.1 | 16.9 | 0.99 | 130 | 7.2 | 60 | 1.4 | 248 | 13.7 | 6 | 0.99 | 189 | 4.5 | 7 | 0.17 | 48 | 46 | 31215 | 50 | 45 | 44310 | Marilungo C. |  | 31.4
2024-01-28 14:22 | 29 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.4 |  | 76 | 132 | 17.4 | 2 | 143 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 177 | 10 | 307 | 32.6 | 17.4 | 0.98 | 131 | 7.4 | 48 | 1.1 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 187 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.8
2024-01-28 15:12 | 30 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 78 | 133 | 18.3 | 2 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8.1 | 1 | 185 | 10.5 | 321 | 32.7 | 18.1 | 0.99 | 138 | 7.8 | 57 | 1.4 | 256 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 200 | 4.8 | 7 | 17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.7
2024-01-28 16:13 | 30 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.4 | 0 | 79 | 132 | 18.2 | 2 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 184 | 10.4 | 321 | 32.6 | 18 | 0.98 | 137 | 7.7 | 58 | 1.4 | 257 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 200 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.6
2024-01-28 17:07 | 30 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 180 | 10 | 316 | 32.3 | 17.7 | 0.98 | 138 | 7.7 | 58 | 1.3 | 249 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 193 | 4.6 | 7 | 0.17 | 46 | 47 | 31217 | 48 | 42 | 44310 | Marilungo C. |  | 32.1
2024-01-28 18:12 | 30 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 127 | 7.2 | 127 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 160 | 9 | 282 | 32.4 | 16 | 0.99 | 122 | 6.8 | 58 | 1.3 | 225 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.8
2024-01-28 19:03 | 30 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 68 | 133 | 5.8 | 3 | 123 | 7.1 | 124 | 33.4 | 7.1 | 0.99 | 163 | 9.1 | 283 | 32.5 | 16 | 0.99 | 119 | 6.7 | 48 | 1.1 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.4
2024-01-28 20:13 | 29 | 4 | 115 | 55 | 132 | 12.8 | 1 | 70 | 132 | 16.2 | 3 | 124 | 7 | 124 | 33.4 | 7 | 0.99 | 168 | 9.4 | 290 | 32.4 | 16 | 0.99 | 122 | 6.8 | 57 | 1.3 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 173 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-01-28 21:07 | 29 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15 | 0 | 85 | 132 | 19.4 | 2 | 143 | 8 | 143 | 33.4 | 8 | 0.99 | 202 | 11.3 | 344 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 143 | 8 | 63 | 1.5 | 290 | 13.7 | 7 | 0.99 | 223 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-01-28 22:29 | 29 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.5 | 0 | 92 | 132 | 21.2 | 2 | 157 | 9 | 157 | 33.4 | 9 | 0.99 | 220 | 12.4 | 375 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 155 | 8.7 | 65 | 1.5 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 236 | 5.6 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 37.7
2024-01-28 23:13 | 29 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17 | 0 | 94 | 132 | 21.8 | 2 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 225 | 12.6 | 382 | 32.4 | 21.5 | 0.99 | 160 | 9 | 66 | 1.5 | 308 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 240 | 5.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.8
2024-01-29 00:08 | 23 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.9 | 0 | 94 | 132 | 21.6 | 2 | 159 | 9.1 | 157 | 33.5 | 9.1 | -1 | 220 | 12.4 | 379 | 32.6 | 21.4 | -0.99 | 160 | 9 | 66 | 1.5 | 314 | 13.8 | 7.6 | 0.99 | 249 | 5.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.5
2024-01-29 01:42 | 22 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.4 | 1 | 85 | 134 | 19.9 | 3 | 161 | 9.2 | 157 | 33.4 | 9 | -1 | 203 | 11.4 | 353 | 32.5 | 19.8 | -0.99 | 150 | 8.4 | 60 | 1.4 | 285 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 224 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.3
2024-01-29 02:12 | 22 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 82 | 134 | 19.2 | 3 | 161 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 194 | 11 | 338 | 32.7 | 19.1 | -0.99 | 143 | 8.1 | 61 | 1.4 | 278 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 215 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-01-29 03:13 | 22 | 4 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 77 | 135 | 18.1 | 4 | 158 | 9.1 | 157 | 33.7 | 9.2 | -0.99 | 185 | 10.3 | 323 | 32.2 | 18 | -0.99 | 139 | 7.7 | 59 | 1.4 | 269 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 209 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-01-29 04:11 | 21 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 74 | 134 | 17.4 | 4 | 160 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.1 | -0.99 | 178 | 9.9 | 310 | 32.2 | 17.3 | -1 | 133 | 7.4 | 56 | 1.3 | 252 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 192 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-01-29 05:08 | 20 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 4 | 161 | 9.2 | 160 | 33.5 | 9.4 | -0.99 | 170 | 9.5 | 302 | 32.1 | 16.7 | 1 | 133 | 7.4 | 69 | 1.6 | 255 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 184 | 4.4 | 7 | 0.16 | 44 | 25 | 31220 | 46 | 30 | 44313 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 32.3
2024-01-29 06:00 | 23 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.3 | 1 | 73 | 134 | 17.1 | 4 | 176 | 10 | 173 | 33.47 | 10 | -0.99 | 175 | 9.7 | 303 | 32.11 | 16.9 | -1 | 130 | 7.2 | 67 | 1.6 | 250 | 13.81 | 6 | 0.99 | 179 | 4.2 | 6 | 0.16 | 43 | 26 | 31221 | 46 | 30 | 44313 | Copani N. |  | 33.4
2024-01-29 07:00 | 23 | 4.5 | 116 | 69 | 133 | 15.9 | 1 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 179 | 10.1 | 176 | 33.23 | 10.1 | -0.99 | 157 | 8.8 | 286 | 32.42 | 16.1 | -0.99 | 133 | 7.5 | 76 | 1.8 | 232 | 13.72 | 5.7 | 0.99 | 158 | 3.7 | 6 | 0.13 | 43 | 25 | 31221 | 46 | 30 | 44313 | Copani N. |  | 32.1
2024-01-29 08:00 | 24 | 4.5 | 116 | 74 | 132 | 16.9 | 0 | 85 | 132 | 19.6 | 2 | 179 | 10.1 | 175 | 33.4 | 10 | -0.99 | 182 | 10.3 | 343 | 32.5 | 19.3 | -0.99 | 166 | 9.3 | 101 | 2.4 | 262 | 13.84 | 6.3 | 0.98 | 164 | 3.9 | 6 | 0.14 | 42 | 26 | 31222 | 46 | 31 | 44314 | Copani N. |  | 36.5
2024-01-29 09:00 | 28 | 4.5 | 116 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 90 | 134 | 21.1 | 3 | 189 | 10.7 | 185 | 33.34 | 10.6 | -0.99 | 202 | 11.3 | 373 | 32.44 | 20.8 | -0.99 | 171 | 9.6 | 94 | 2.2 | 265 | 13.74 | 6.5 | 0.98 | 171 | 4 | 6 | 0.14 | 43 | 29 | 31223 | 46 | 37 | 44315 | Copani N. |  | 38.5
2024-01-29 10:01 | 28 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 17.8 | 0 | 93 | 133 | 21.5 | 2 | 187 | 10.6 | 186 | 33.51 | 10.7 | -0.99 | 207 | 11.7 | 379 | 32.64 | 21.5 | -0.99 | 176 | 9.9 | 112 | 2.5 | 289 | 13.8 | 7 | 0.98 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | 44 | 31 | 31224 | 47 | 41 | 44316 | Copani N. |  | 39.3
2024-01-29 11:00 | 29 | 4.5 | 116 | 85 | 132 | 19.6 | 0 | 98 | 133 | 22.6 | 2 | 206 | 11.7 | 204 | 33.44 | 11.5 | -0.98 | 218 | 12.2 | 397 | 22.57 | 22.2 | -0.99 | 178 | 10.1 | 121 | 2.9 | 303 | 13.75 | 7.4 | 0.97 | 185 | 4.4 | 7 | 0.16 | 47 | 35 | 31224 | 49 | 45 | 44316 | Copani N. |  | 42.2
2024-01-29 12:30 | 32 | 4 | 115 | 87 | 133 | 20 | -1 | 106 | 132 | 24.3 | 2 | 215 | 12.2 | 215 | 33.4 | 12.2 | 0.99 | 230 | 13 | 424 | 32.4 | 26.7 | 0.99 | 193 | 10.8 | 107 | 2.5 | 313 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 210 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.3
2024-01-29 13:24 | 30 | 4 | 115 | 94 | 131 | 21.3 | -1 | 110 | 131 | 24.6 | 2 | 214 | 12.1 | 215 | 33.5 | 12.1 | 0.99 | 236 | 13.1 | 443 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 205 | 11.4 | 124 | 3.4 | 344 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 223 | 5.3 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 45.9
2024-01-29 14:09 | 32 | 4 | 115 | 96 | 130 | 22 | -1 | 120 | 130 | 27.3 | 1 | 223 | 12.6 | 223 | 33.4 | 12.6 | 0.99 | 263 | 14.8 | 484 | 32.4 | 27.3 | 0.99 | 216 | 12.2 | 125 | 2.9 | 372 | 13.7 | 9 | 0.99 | 244 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 49.3
2024-01-29 15:11 | 32 | 4 | 115 | 93 | 132 | 21.6 | -1 | 115 | 132 | 26.5 | 2 | 223 | 12.6 | 223 | 33.5 | 12.6 | 0.99 | 260 | 14.6 | 463 | 32.4 | 26.3 | 0.99 | 210 | 11.8 | 114 | 2.6 | 360 | 13.7 | 0.99 | 0.99 | 243 | 6.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 48.1
2024-01-29 16:10 | 31 | 4 | 115 | 92 | 133 | 21.2 | 0 | 111 | 133 | 25.6 | 2 | 212 | 12 | 212 | 33.4 | 12 | 0.99 | 245 | 13.8 | 448 | 32.4 | 25.2 | 0.99 | 204 | 11.5 | 104 | 2.4 | 341 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 238 | 5.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 46.8
2024-01-29 17:23 | 31 | 4 | 115 | 87 | 133 | 20 | 0 | 105 | 133 | 24 | 2 | 205 | 11.6 | 205 | 33.4 | 11.6 | 0.99 | 237 | 13.3 | 424 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 184 | 10.4 | 104 | 2.4 | 336 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 234 | 5.5 | 6 | 0.15 | 48 | 40 | 31226 | 52 | 45 | 44320 | Armoa M. |  | 44
2024-01-29 18:24 | 32 | 4 | 116 | 84 | 132 | 19.1 | 4 | 96 | 133 | 22.3 | 2 | 200 | 11.4 | 200 | 33.3 | 11.4 | 0.99 | 220 | 12.4 | 392 | 32.7 | 27.3 | 0.99 | 172 | 9.7 | 86 | 2 | 288 | 13.7 | 7.1 | 0.98 | 204 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.4
2024-01-29 19:29 | 32 | 78 | 133 | 85 | 132 | 19.3 | 0 | 89 | 133 | 20.8 | 3 | 191 | 10.9 | 190 | 33.3 | 10.9 | 0.98 | 205 | 32.3 | 368 | 32.3 | 20.5 | 0.99 | 163 | 9.1 | 73 | 1.7 | 273 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | 51 | 38 | 31227 | 54 | 38 | 44320 | Marilungo C. |  | 40.1
2024-01-29 20:21 | 31 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.6 | 0 | 97 | 132 | 22.5 | 3 | 207 | 11.5 | 206 | 33.3 | 11.5 | 0.98 | 220 | 12.4 | 401 | 32.5 | 22.6 | 0.98 | 178 | 10 | 84 | 2 | 307 | 13.7 | 7.4 | 0.98 | 221 | 5.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.1
2024-01-29 21:03 | 28 | 4 | 116 | 90 | 132 | 20.6 | 0 | 105 | 132 | 24.1 | 2 | 207 | 11.8 | 206 | 33.3 | 11.8 | 0.98 | 233 | 13.1 | 427 | 32.5 | 24 | 0.99 | 195 | 10.9 | 92 | 2.2 | 341 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 243 | 5.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.7
2024-01-29 22:29 | 27 | 4 | 116 | 92 | 132 | 21.2 | 0 | 111 | 132 | 25.6 | 2 | 207 | 11.8 | 206 | 33.3 | 11.8 | 0.99 | 248 | 13.9 | 444 | 32.5 | 25.2 | 0.98 | 200 | 11.2 | 92 | 2.1 | 363 | 13.7 | 8.8 | 0.99 | 269 | 6.4 | 7 | 0.17 | 49 | 30 | 31228 | 53 | 33 | 44320 | Marilungo C. |  | 46.8
2024-01-29 23:15 | 26 | 4 | 116 | 93 | 133 | 21.4 |  | 111 | 133 | 25.8 | 2 | 211 | 12 | 210 | 33.3 | 12 | 0.99 | 250 | 14.1 | 448 | 32.7 | 25.3 | 0.99 | 198 | 11.2 | 89 | 2.1 | 366 | 13.7 | 8.9 | 0.99 | 200 | 6.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.2
2024-01-30 00:05 | 27 | 4 | 115 | 90 | 133 | 21 |  | 107 | 134 | 24.8 | 3 | 205 | 11.8 | 203 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 242 | 13.5 | 439 | 32.3 | 24.5 | 0.99 | 199 | 11.1 | 89 | 2.1 | 371 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 279 | 6.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.8
2024-01-30 00:59 | 27 | 4 | 115 | 88 | 133 | 20.4 |  | 101 | 133 | 23.4 | 3 | 202 | 11.5 | 200 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 229 | 12.8 | 414 | 32.3 | 23.2 | 0.99 | 185 | 10.3 | 83 | 2 | 354 | 13.8 | 8.6 | 0.98 | 269 | 6.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.8
2024-01-30 02:23 | 27 | 4 | 115 | 84 | 134 | 19.6 | 0 | 91 | 134 | 21.2 | 3 | 194 | 11.2 | 192 | 33.3 | 11 | 0.99 | 205 | 11.5 | 376 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 171 | 9.6 | 85 | 2 | 322 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 236 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.8
2024-01-30 04:31 | 25 | 4 | 115 | 77 | 134 | 17 | 1 | 81 | 134 | 18.8 | 3 | 190 | 10.7 | 188 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 182 | 10.3 | 331 | 32.6 | 18.6 | 0.99 | 150 | 8.5 | 81 | 1.9 | 285 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 201 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-01-30 05:16 | 23 | 4 | 115 | 79 | 134 | 18.4 | 1 | 78 | 134 | 18.2 | 3 | 197 | 11.1 | 195 | 33.3 | 11 | 0.99 | 173 | 9.8 | 323 | 32.7 | 18.4 | 0.99 | 150 | 8.4 | 79 | 1.9 | 281 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 200 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.6
2024-01-30 06:00 | 22 | 4.5 | 116 | 78 | 134 | 18.5 | 1 | 80 | 134 | 18.8 | 3 | 201 | 11.4 | 197 | 33.33 | 11.3 | -0.99 | 177 | 9.9 | 325 | 32.6 | 18.4 | -0.99 | 149 | 8.3 | 80 | 1.9 | 278 | 13.75 | 6.6 | 0.99 | 194 | 4.6 | 7 | 0.16 | 44 | 25 | 31229 | 50 | 40 | 44321 | Copani N. |  | 37.3
2024-01-30 07:00 | 23 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 18 | 1 | 74 | 134 | 17.2 | 3 | 196 | 11.1 | 193 | 33.29 | 11.1 | -0.99 | 166 | 9.4 | 311 | 32.56 | 17.3 | 0.99 | 146 | 8.2 | 96 | 2.2 | 263 | 13.7 | 6.2 | 0.98 | 169 | 4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.2
2024-01-30 08:00 | 25 | 4.5 | 116 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 81 | 133 | 18.3 | 3 | 206 | 11.6 | 202 | 33.54 | 11.6 | -0.99 | 183 | 10.2 | 335 | 32.28 | 18.7 | -0.99 | 156 | 8.8 | 97 | 2.3 | 274 | 13.84 | 6.7 | 0.98 | 179 | 4.3 | 7 | 0.16 | 44 | 26 | 31229 | 50 | 30 | 44322 | Copani N. |  | 37.2
2024-01-30 09:01 | 29 | 4.5 | 116 | 84 | 132 | 19.1 | 0 | 94 | 132 | 21.9 | 2 | 213 | 12 | 210 | 33.2 | 11.8 | -0.99 | 205 | 11.5 | 382 | 32.4 | 21.4 | -0.99 | 175 | 9.7 | 102 | 2.4 | 286 | 13.6 | 7 | 0.98 | 185 | 4.3 | 7 | 0.17 | 44 | 30 | 31230 | 50 | 38 | 44323 | Copani N. |  | 41
2024-01-30 10:00 | 31 | 4.5 | 116 | 84 | 130 | 19.2 | -1 | 99 | 130 | 22.5 | 1 | 211 | 11.9 | 209 | 33.38 | 11.8 | -0.99 | 215 | 12 | 399 | 32.53 | 22.5 | -0.98 | 181 | 10.3 | 111 | 2.6 | 290 | 13.76 | 7 | 0.98 | 180 | 4.2 | 7 | 0.17 | 45 | 33 | 31231 | 51 | 43 | 44325 | Copani N. |  | 41.7
2024-01-30 11:00 | 31 | 4.5 | 116 | 91 | 128 | 20.6 | -2 | 107 | 128 | 23.7 | 0 | 225 | 12.6 | 221 | 33.37 | 12.6 | -0.98 | 228 | 12.8 | 422 | 32.54 | 23.7 | -0.98 | 196 | 11 | 118 | 2.8 | 313 | 13.77 | 7.5 | 0.98 | 197 | 4.7 | 7 | 0.17 | 47 | 36 | 31232 | 51 | 45 | 44326 | Copani N. |  | 44.3
2024-01-30 12:20 | 31 | 4 | 116 | 95 | 131 | 21.9 | -1 | 112 | 132 | 15.7 | 1 | 233 | 13.2 | 232 | 13.7 | 13.2 | 0.99 | 249 | 13.9 | 452 | 32.3 | 25.5 | 0.99 | 204 | 11.3 | 113 | 2.7 | 328 | 13.7 | 7.9 | 0.98 | 212 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-01-30 13:01 | 32 | 4 | 116 | 98 | 131 | 22.5 | -1 | 115 | 131 | 25 | 2 | 235 | 13.1 | 234 | 33.3 | 13 | 0.98 | 251 | 13.9 | 460 | 32.1 | 25.6 | 0.98 | 213 | 11.9 | 134 | 3.1 | 374 | 13.7 | 9 | 0.97 | 279 | 5.6 | 7 | 0.17 | 50 | 48 | 31234 | 55 | 48 | 44327 | Marilungo C. |  | 47.5
2024-01-30 14:19 | 33 | 4 | 116 | 103 | 131 | 23.5 | -1 | 124 | 131 | 28.7 | 1 | 237 | 13.3 | 236 | 33.3 | 13.3 | 0.99 | 276 | 15.6 | 493 | 32.7 | 28 | 0.98 | 219 | 12.4 | 132 | 3.1 | 391 | 13.7 | 9.5 | 0.98 | 265 | 6.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 52.2
2024-01-30 15:17 | 33 | 4 | 116 | 98 | 134 | 22.8 |  | 113 | 134 | 26.3 | 3 | 232 | 13.2 | 231 | 33.3 | 13.2 | 1 | 256 | 14.3 | 467 | 32.3 | 26.2 | 0.99 | 210 | 11.7 | 111 | 2.6 | 369 | 13.7 | 8.9 | 0.98 | 257 | 6.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 49.1
2024-01-30 16:32 | 33 | 4 | 116 | 99 | 130 | 22.6 | -1 | 115 | 131 | 26.1 | 1 | 229 | 12.9 | 228 | 33.3 | 12.9 | 0.99 | 253 | 14.3 | 460 | 32.6 | 25.6 | 0.98 | 204 | 11.5 | 105 | 2.5 | 370 | 13.7 | 8.9 | 0.98 | 262 | 6.2 | 7 | 0.17 | 54 | 56 | 31239 | 58 | 48 | 44331 | Marilungo C. |  | 48.7
2024-01-30 17:14 | 33 | 4 | 116 | 94 | 131 | 21.4 | -1 | 108 | 131 | 24.8 | 2 | 221 | 12.6 | 220 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 249 | 13.9 | 435 | 32.3 | 21.4 | 0.99 | 188 | 10.5 | 98 | 2.3 | 348 | 13.7 | 8.5 | 0.98 | 249 | 6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.2
2024-01-30 18:07 | 32 | 4 | 115 | 90 | 135 | 20.5 | -1 | 101 | 132 | 23.2 | 2 | 218 | 12.5 | 218 | 33.4 | 12.5 | 0.99 | 230 | 13 | 406 | 32.4 | 23 | 0.99 | 177 | 10 | 87 | 2.1 | 304 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 218 | 5.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.7
2024-01-30 19:12 | 31 | 4 | 115 | 85 | 132 | 19.2 |  | 93 | 132 | 21.5 | 2 | 212 | 12 | 212 | 33.4 | 12 | 0.99 | 211 | 12 | 377 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 165 | 9.3 | 78 | 1.8 | 292 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 212 | 5 | 6 | 0.15 | [8 empty] | 40.7
2024-01-30 20:13 | 31 | 4 | 115 | 92 | 132 | 21 | -1 | 107 | 132 | 24.2 | 1 | 216 | 12.2 | 216 | 33.4 | 12.2 | 0.99 | 237 | 13.8 | 422 | 32.4 | 24 | 0.99 | 190 | 10.7 | 97 | 2.2 | 337 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 240 | 6.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.2
2024-01-30 21:09 | 30 | 4 | 115 | 95 | 130 | 21.5 | -1 | 115 | 130 | 26 | 1 | 220 | 12.3 | 220 | 32.4 | 12.3 | 0.99 | 258 | 14.5 | 458 | 32.4 | 25.8 | 0.99 | 200 | 11.2 | 93 | 2.1 | 363 | 13.7 | 8.7 | 0.99 | 271 | 6.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 47.5
2024-01-30 22:00 | 30 | 4 | 115 | 100 | 131 | 22.7 | -1 | 116 | 131 | 26.6 | 2 | 228 | 13 | 228 | 33.4 | 13 | 0.99 | 264 | 14.8 | 468 | 32.4 | 26.3 | 0.99 | 205 | 11.5 | 94 | 2.2 | 384 | 13.7 | 9.3 | 0.99 | 288 | 7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 49.3
2024-01-30 23:21 | 30 | 4 | 115 | 100 | 132 | 23 | -1 | 116 | 131 | 26.6 | 2 | 225 | 13 | 225 | 33.4 | 13 | 0.99 | 265 | 15 | 468 | 32.4 | 26.3 | 0.99 | 205 | 11.5 | 93 | 2.2 | 385 | 13.7 | 9.5 | 0.99 | 294 | 7.1 | 6 | 0.16 | 50 | 35 | 31242 | 56 | 44 | 44333 | Armoa M. |  | 49.6
2024-01-31 00:46 | 27 | 4 | 115 | 96 | 133 | 22.2 |  | 110 | 133 | 25.5 | 2 | 224 | 12.8 | 221 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 248 | 14.1 | 444 | 32.7 | 25.2 | 0.99 | 197 | 11.1 | 96 | 2.3 | 374 | 13.8 | 9.1 | 0.99 | 278 | 6.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.7
2024-01-31 02:00 | 26 | 4 | 115 | 89 | 133 | 20.6 |  | 101 | 134 | 23.6 | 3 | 214 | 12.3 | 212 | 33.3 | 12.1 | 0.99 | 232 | 13 | 413 | 32.4 | 23.1 | 0.99 | 182 | 10.2 | 85 | 2 | 328 | 13.8 | 7.8 | 0.99 | 237 | 5.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.2
2024-01-31 03:35 | 25 | 4 | 115 | 87 | 134 | 20.3 |  | 93 | 134 | 21.6 | 3 | 200 | 11.6 | 199 | 33.3 | 11.5 | 0.99 | 211 | 11.9 | 384 | 32.5 | 21.4 | 0.99 | 171 | 9.6 | 93 | 2.2 | 334 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 242 | 5.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.9
2024-01-31 04:32 | 25 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.1 |  | 89 | 133 | 20.6 | 3 | 193 | 11.1 | 191 | 33.3 | 11 | 0.99 | 200 | 11.2 | 365 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 164 | 9.1 | 83 | 2 | 311 | 13.8 | 7.7 | 0.99 | 227 | 7.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.7
2024-01-31 05:34 | 24 | 4 | 115 | 85 | 133 | 19.5 |  | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 206 | 11.7 | 203 | 33.3 | 11.5 | 0.99 | 191 | 10.7 | 350 | 32.2 | 19.5 | 0.99 | 157 | 8.7 | 91 | 2.1 | 307 | 13.8 | 7.4 | 0.99 | 217 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.1
2024-01-31 06:00 | 24 | 4.5 | 116 | 83 | 132 | 19 | 0 | 87 | 132 | 20 | 2 | 202 | 11.4 | 198 | 33.33 | 11.5 | -0.99 | 193 | 10.9 | 353 | 32.56 | 19.8 | -0.99 | 159 | 8.9 | 89 | 2.1 | 305 | 13.71 | 7.2 | 0.98 | 210 | 5 | 7 | 0.16 | 46 | 28 | 31244 | 52 | 31 | 44336 | Copani N. |  | 39
2024-01-31 07:00 | 24 | 4.5 | 116 | 71 | 132 | 16.4 | 0 | 80 | 132 | 18.8 | 2 | 175 | 9.9 | 172 | 33.41 | 10 | -0.99 | 179 | 10.1 | 331 | 32.54 | 18.6 | -0.99 | 151 | 8.4 | 89 | 2.1 | 284 | 13.73 | 6.7 | 0.98 | 185 | 4.4 | 6 | 0.14 | 46 | 27 | 31244 | 52 | 31 | 44336 | Copani N. |  | 35.2
2024-01-31 08:01 | 27 | 4.5 | 116 | 82 | 131 | 18.7 | -1 | 94 | 131 | 21.5 | 2 | 201 | 11.4 | 199 | 33.65 | 11.5 | -0.98 | 206 | 11.4 | 382 | 32.32 | 21.3 | -0.96 | 176 | 9.7 | 91 | 2.1 | 282 | 13.85 | 6.7 | 0.98 | 186 | 4.4 | 7 | 0.17 | 46 | 29 | 31246 | 52 | 32 | 44337 | Copani N. |  | 40.2
2024-01-31 09:02 | 31 | 4.5 | 116 | 86 | 132 | 19.7 | 0 | 104 | 132 | 23.8 | 2 | 215 | 12.1 | 210 | 33.4 | 12 | -0.98 | 226 | 12.8 | 414 | 32.5 | 23.6 | -0.98 | 189 | 10.6 | 107 | 2.5 | 293 | 13.73 | 7.2 | 0.98 | 201 | 4.7 | 7 | 0.17 | 46 | 33 | 31248 | 52 | 37 | 44340 | Copani N. |  | 43.5
2024-01-31 10:00 | 31 | 4.5 | 116 | 89 | 131 | 20.3 | -1 | 112 | 131 | 25 | 1 | 218 | 12.3 | 214 | 33.48 | 12.1 | -0.98 | 240 | 13.5 | 439 | 32.61 | 24.8 | -0.98 | 197 | 11 | 123 | 2.8 | 323 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 200 | 4.7 | 7 | 0.17 | 47 | 36 | 31249 | 53 | 42 | 44341 | Copani N. |  | 45.3
2024-01-31 11:00 | 34 | 4.5 | 116 | 91 | 133 | 21.1 | 0 | 113 | 133 | 26.4 | 2 | 215 | 12.2 | 212 | 33.4 | 12.1 | -0.99 | 257 | 14.4 | 467 | 32.51 | 26 | -0.98 | 204 | 11.5 | 121 | 2.8 | 334 | 13.75 | 8.1 | 0.98 | 214 | 5.1 | 7 | 0.17 | 49 | 40 | 31250 | 54 | 47 | 44342 | Copani N. |  | 47.5
2024-01-31 12:17 | 34 | 4 | 116 | 94 | 131 | 21.4 | -1 | 120 | 131 | 27.5 | 2 | 224 | 12.6 | 223 | 33.3 | 12.7 | 0.99 | 272 | 15.1 | 485 | 32.1 | 26.9 | 0.99 | 210 | 11.7 | 114 | 2.7 | 345 | 13.7 | 8.4 | 0.98 | 233 | 5.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.9
2024-01-31 13:16 | 35 | 4 | 116 | 101 | 131 | 23.1 | -1 | 122 | 131 | 28.1 | 1 | 232 | 13.1 | 231 | 33.3 | 13.1 | 0.99 | 278 | 15.7 | 498 | 32.5 | 28.2 | 0.98 | 219 | 12.2 | 111 | 2.6 | 375 | 13.7 | 9.1 | 0.98 | 264 | 6.3 | 7 | 0.17 | 54 | 52 | 31253 | 58 | 50 | 44347 | Marilungo C. |  | 51.2
2024-01-31 14:35 | 35 | 4 | 116 | 105 | 130 | 24 | -1 | 131 | 131 | 29.7 | 1 | 229 | 13 | 228 | 33.3 | 13 | 1 | 295 | 16.6 | 525 | 32.4 | 29.2 | 0.98 | 227 | 12.7 | 124 | 2.9 | 407 | 13.7 | 9.8 | 0.98 | 284 | 6.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 53.7
2024-01-31 15:26 | 35 | 4 | 116 | 103 | 131 | 23.2 | -1 | 128 | 131 | 29.5 | 1 | 233 | 13.2 | 232 | 33.3 | 13.2 | 0.98 | 291 | 16.5 | 506 | 32.7 | 28.7 | 0.98 | 221 | 12.5 | 110 | 2.6 | 381 | 13.7 | 9.4 | 0.98 | 281 | 6.47 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 52.7
2024-01-31 16:17 | 36 | 4 | 116 | 99 | 133 | 22.8 | -1 | 120 | 133 | 27.7 | 2 | 230 | 13.1 | 228 | 33.3 | 13.1 | 0.98 | 275 | 15.4 | 484 | 32.7 | 27.3 | 0.99 | 211 | 12 | 99 | 2.4 | 375 | 13.7 | 9.2 | 0.98 | 275 | 6.6 | 8 | 0.18 | 56 | 60 | 31256 | 60 | 50 | 44350 | Marilungo C. |  | 50.5
2024-01-31 17:15 | 36 | 4 | 116 | 93 | 134 | 21.6 | 0 | 112 | 134 | 26.1 | 3 | 219 | 12.5 | 218 | 33.3 | 12.5 | 0.99 | 267 | 15 | 460 | 32.4 | 25.7 | 0.99 | 194 | 10.9 | 84 | 2.2 | 349 | 13.7 | 8.5 | 0.98 | 257 | 6.2 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.7
2024-01-31 18:02 | 34 | 4 | 116 | 91 | 133 | 21 | 0 | 107 | 133 | 24.8 | 3 | 222 | 12.5 | 216 | 33.5 | 12.5 | -0.98 | 256 | 14.3 | 441 | 32.1 | 24.4 | -0.99 | 183 | 10.2 | 88 | 2.1 | 324 | 13.8 | 8 | 0.99 | 238 | 5.6 | 7 | 0.17 | 55 | 46 | 31257 | 61 | 44 | 44350 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 45.8
2024-01-31 19:09 | 33 | 4 | 116 | 85 | 133 | 19.5 | 0 | 100 | 133 | 23.1 | 2 | 208 | 11.8 | 206 | 33.5 | 12 | 0.98 | 233 | 13.2 | 403 | 32.7 | 23 | -0.99 | 171 | 172 | 81 | 1.9 | 302 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 223 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.6
2024-01-31 19:57 | 30 | 4 | 116 | 81 | 134 | 19 | 0 | 96 | 134 | 22.4 | 3 | 201 | 11.6 | 198 | 33.8 | 11.6 | -0.99 | 225 | 12.6 | 393 | 32.4 | 22.2 | -0.99 | 172 | 9.7 | 85 | 2 | 288 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 205 | 4.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.4
2024-01-31 21:19 | 29 | 4 | 116 | 99 | 131 | 22.5 | -1 | 116 | 131 | 26.6 | 2 | 224 | 12.7 | 220 | 33.5 | 12.7 | -0.99 | 270 | 15.1 | 476 | 32.2 | 26.3 | -0.99 | 203 | 11.3 | 92 | 2.2 | 377 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 287 | 6.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 49.1
2024-01-31 22:04 | 28 | 4 | 116 | 101 | 131 | 23 | -1 | 119 | 131 | 27.3 | 2 | 225 | 12.7 | 221 | 33.6 | 12.9 | -0.99 | 274 | 15.3 | 479 | 32.2 | 26.8 | -0.99 | 207 | 11.5 | 98 | 2.3 | 396 | 13.8 | 9.6 | 0.99 | 293 | 7.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.3
2024-01-31 23:11 | 27 | 4 | 116 | 104 | 131 | 23.6 | -1 | 123 | 131 | 28 | 2 | 229 | 12.9 | 223 | 33.5 | 12.8 | -0.99 | 286 | 15.9 | 496 | 32.1 | 27.7 | -0.99 | 210 | 11.7 | 97 | 2.3 | 403 | 13.8 | 9.7 | 0.99 | 306 | 7.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 51.6
2024-02-01 00:09 | 29 | 4 | 115 | 103 | 132 | 23.6 | -1 | 119 | 132 | 27.6 | 2 | 225 | 13 | 223 | 33.3 | 13 | 0.99 | 274 | 15.4 | 484 | 32.5 | 27.3 | 0.99 | 209 | 11.8 | 97 | 2.3 | 400 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 307 | 7.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 51.2
2024-02-01 01:32 | 29 | 4 | 115 | 97 | 134 | 22.5 |  | 111 | 134 | 26 | 3 | 225 | 12.9 | 223 | 33.3 | 12.7 | 0.99 | 257 | 14.5 | 454 | 32.5 | 25.5 | 0.99 | 197 | 11.1 | 85 | 2 | 373 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 286 | 6.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.5
2024-02-01 02:25 | 28 | 4 | 115 | 95 | 132 | 21.9 | 0 | 105 | 133 | 24.6 | 3 | 217 | 12.3 | 215 | 33.3 | 12 | 0.99 | 243 | 13.5 | 433 | 32.1 | 14.2 | 0.99 | 194 | 10.8 | 90 | 2.1 | 366 | 13.8 | 8.8 | 0.99 | 276 | 6.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.5
2024-02-01 05:13 | 26 | 4 | 115 | 88 | 132 | 20.3 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 2 | 210 | 12 | 208 | 33.3 | 11.8 | 0.99 | 208 | 11.8 | 382 | 32.7 | 21.5 | 0.99 | 175 | 9.9 | 83 | 1.9 | 318 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 237 | 5.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.1
2024-02-01 06:01 | 25 | 4.5 | 116 | 88 | 132 | 20.4 | 0 | 92 | 132 | 21.2 | 2 | 217 | 12.3 | 212 | 33.3 | 12.1 | -0.99 | 201 | 11.3 | 369 | 32.55 | 20.8 | -0.99 | 168 | 9.5 | 91 | 2.1 | 303 | 13.75 | 7.3 | 0.99 | 215 | 5.1 | 6 | 0.14 | 47 | 28 | 31262 | 55 | 31 | 44354 | Copani N. |  | 41.6
2024-02-01 07:00 | 25 | 4.5 | 116 | 89 | 131 | 20.3 | 0 | 87 | 132 | 20 | 2 | 222 | 12.4 | 218 | 33.1 | 12.4 | -0.98 | 199 | 11 | 357 | 32.42 | 20.2 | -0.99 | 162 | 9 | 102 | 2.4 | 303 | 13.87 | 7.4 | 0.98 | 206 | 4.9 | 6 | 0.15 | 47 | 27 | 31262 | 54 | 31 | 44355 | Copani N. |  | 40.3
2024-02-01 08:00 | 28 | 4.5 | 116 | 91 | 131 | 20.6 | -2 | 100 | 131 | 22.6 | 1 | 213 | 12.3 | 211 | 34.14 | 12.3 | -0.98 | 216 | 12.2 | 396 | 32.7 | 22.5 | -0.99 | 180 | 10.2 | 98 | 2.3 | 305 | 14 | 7.4 | 0.98 | 207 | 5 | 7 | 0.16 | 47 | 30 | 31263 | 54 | 32 | 44356 | Copani N. |  | 43.2
2024-02-01 09:00 | 30 | 4.5 | 116 | 89 | 133 | 20.5 | -1 | 108 | 133 | 25.1 | 2 | 213 | 12.2 | 210 | 34 | 12.3 | -0.98 | 243 | 13.7 | 438 | 32.57 | 24.6 | -0.98 | 198 | 11.1 | 112 | 2.7 | 318 | 14 | 7.8 | 0.97 | 211 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.6
2024-02-01 10:00 | 32 | 4.5 | 116 | 91 | 132 | 21 | -1 | 113 | 132 | 25.8 | 2 | 217 | 12.4 | 213 | 33.84 | 12.3 | -0.98 | 248 | 13.9 | 454 | 32.36 | 25.5 | -0.98 | 203 | 11.4 | 114 | 2.7 | 320 | 13.94 | 7.8 | 0.98 | 206 | 4.9 | 8 | 0.18 | 48 | 38 | 31264 | 54 | 44 | 44357 | Copani N. |  | 46.8
2024-02-01 11:09 | 33 | 4.5 | 116 | 94 | 132 | 21.9 | -1 | 118 | 133 | 27 | 2 | 228 | 12.9 | 222 | 33.87 | 12.7 | -0.98 | 258 | 14.5 | 467 | 32.45 | 26.2 | -0.98 | 216 | 12.1 | 117 | 2.8 | 335 | 13.94 | 8.4 | 0.97 | 218 | 5.3 | 8 | 0.18 | 51 | 40 | 31264 | 56 | 47 | 44357 | Copani N. |  | 48.9
2024-02-01 12:14 | 34 | 5 | 115 | 101.5 | 131.3 | 23.2 | -2 | 124 | 131.6 | 28 | 1 | 233 | 13.6 | 232 | 33.9 | 13.4 | 0.97 | 277 | 15.6 | 488 | 32.6 | 27.7 | 0.98 | 217 | 12.2 | 114 | 2.7 | 350 | 14 | 8.6 | 0.98 | 233 | 5.6 | 8 | 0.18 | 53 | 47 | 31265 | 58 | 50 | 44358 | Guglielminotti L. |  | 51.2
2024-02-01 13:00 | 34 | 5 | 115 | 104 | 131.5 | 23.8 | -2 | 122 | 131.7 | 27.9 | 1 | 236 | 13.4 | 231 | 33.9 | 13.6 | 0.98 | 272 | 15.3 | 497 | 32.7 | 27.8 | 0.98 | 218 | 12.8 | 130 | 3.1 | 376 | 14 | 9.2 | 0.97 | 247 | 6 | 8 | 0.18 | 56 | 50 | 31265 | 60 | 52 | 44358 | Guglielminotti L. |  | 51.7
2024-02-01 14:04 | 36 | 5 | 115 | 106 | 132 | 24.3 | -2 | 129 | 132 | 29.6 | 1 | 243 | 13.9 | 242 | 33.9 | 14.2 | 0.97 | 294 | 16.6 | 524 | 32.8 | 29.6 | 0.98 | 233 | 13 | 111 | 2.7 | 395 | 14 | 9.7 | 0.98 | 283 | 6.8 | 8 | 0.18 | 56 | 55 | 31265 | 60 | 52 | 44358 | Guglielminotti L. |  | 53.9
2024-02-01 15:08 | 36 | 5 | 115 | 104 | 132.5 | 24.1 | -1 | 129 | 132.7 | 29.7 | 2 | 245 | 14.1 | 246 | 33.6 | 14 | 0.98 | 296 | 16.7 | 522 | 32.3 | 29.4 | 0.98 | 230 | 13 | 111 | 2.6 | 394 | 13.8 | 9.5 | 0.97 | 282 | 6.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 53.8
2024-02-01 16:02 | 36 | 5 | 115 | 101 | 132 | 23.1 | -1 | 124 | 132.9 | 28.6 | 2 | 236 | 13.5 | 234 | 33.9 | 13.5 | 0.98 | 284 | 15.7 | 504 | 32.4 | 28.1 | 0.98 | 217 | 12.2 | 99 | 2.3 | 372 | 13.9 | 9.1 | 0.98 | 278 | 6.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 51.7
2024-02-01 16:59 | 36 | 5 | 115 | 98 | 132.3 | 22.5 | -1 | 119 | 132 | 27.6 | 1 | 224 | 12.7 | 222 | 33.9 | 12.8 | 0.98 | 277 | 32.9 | 472 | 32.9 | 27 | 0.98 | 197 | 11.4 | 104 | 2.5 | 373 | 13.9 | 9.1 | 0.98 | 269 | 6.6 | 8 | 0.18 | 56 | 58 | 31267 | 62 | 50 | 44361 | Guglielminotti L. |  | 50.1
2024-02-01 18:08 | 34 | 4 | 116 | 92 | 133 | 21.3 | -1 | 109 | 134 | 25.5 | 2 | 216 | 12.4 | 212 | 34.1 | 12.4 | -0.98 | 257 | 14.6 | 444 | 32.7 | 25.2 | -0.99 | 190 | 10.6 | 95 | 2.2 | 344 | 14.1 | 8.6 | 0.97 | 257 | 6.2 | 7 | 0.17 | 56 | 49 | 31268 | 62 | 45 | 44361 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 46.8
2024-02-01 19:11 | 33 | 4 | 116 | 86 | 133 | 20 | 0 | 102 | 134 | 23.6 | 2 | 207 | 11.8 | 203 | 33.6 | 11.9 | 0.98 | 235 | 13.3 | 409 | 32.8 | 23.3 | -0.99 | 173 | 9.8 | 90 | 2.1 | 320 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 229 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.6
2024-02-01 20:11 | 30 | 4 | 116 | 84 | 134 | 19.7 | 0 | 96 | 134 | 22.8 | 3 | 206 | 11.9 | 203 | 33.8 | 11.9 | -0.99 | 229 | 12.8 | 400 | 32.5 | 22.4 | -0.99 | 172 | 9.7 | 90 | 2.1 | 310 | 13.9 | 7.7 | 0.97 | 223 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.5
2024-02-01 21:09 | 29 | 4 | 116 | 95 | 131 | 21.7 | -1 | 114 | 132 | 26.1 | 2 | 215 | 12.3 | 211 | 33.5 | 12.3 | -0.99 | 263 | 14.6 | 462 | 32.2 | 25.9 | -0.99 | 206 | 11.3 | 96 | 2.3 | 374 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 275 | 6.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 47.8
2024-02-01 22:15 | 28 | 4 | 116 | 102 | 131 | 23.3 | -2 | 124 | 131 | 28.2 | 1 | 222 | 12.8 | 220 | 34 | 13 | -0.99 | 281 | 15.8 | 494 | 32.6 | 27.7 | -0.99 | 208 | 11.7 | 95 | 2.2 | 398 | 14 | 9.8 | 0.98 | 302 | 7.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 51.5
2024-02-01 23:13 | 28 | 4 | 116 | 107 | 131 | 24.3 | -2 | 127 | 131 | 28.8 | 1 | 231 | 13.4 | 232 | 34 | 13.4 | -0.99 | 291 | 16.4 | 508 | 32.6 | 28.5 | -0.99 | 214 | 12.2 | 99 | 2.4 | 416 | 14 | 10.2 | 0.98 | 313 | 7.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 53.1
2024-02-02 00:05 | 30 | 4 | 115 | 106 | 131 | 24.2 | -2 | 127 | 131 | 28.9 | 1 | 229 | 13.2 | 227 | 33.3 | 13 | 0.99 | 289 | 16.3 | 502 | 32.7 | 28.3 | 0.99 | 214 | 12.1 | 95 | 2.3 | 418 | 13.8 | 10.2 | 0.98 | 319 | 7.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 53.1
2024-02-02 01:11 | 30 | 4 | 115 | 100 | 133 | 22.9 | -1 | 118 | 133 | 27.4 | 2 | 218 | 12.6 | 216 | 33.3 | 12.5 | 0.99 | 272 | 15.4 | 477 | 32.6 | 27.1 | 0.99 | 205 | 11.6 | 99 | 2.4 | 398 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 303 | 7.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 50.3
2024-02-02 02:01 | 29 | 4 | 115 | 97 | 133 | 22.3 |  | 115 | 133 | 26.4 | 2 | 217 | 12.3 | 215 | 33.3 | 12 | 0.99 | 263 | 14.9 | 464 | 32.4 | 26.2 | 0.99 | 200 | 11.3 | 89 | 2.1 | 384 | 13.8 | 9.3 | 0.99 | 295 | 7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.7
2024-02-02 03:00 | 29 | 4 | 115 | 95 | 134 | 22 |  | 113 | 134 | 26.3 | 2 | 216 | 12.4 | 214 | 33.3 | 12.3 | 0.99 | 257 | 14.6 | 456 | 32.5 | 26 | 0.99 | 199 | 11.4 | 89 | 2.1 | 374 | 13.8 | 9.3 | 0.99 | 289 | 6.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.3
2024-02-02 04:28 | 28 | 4 | 115 | 92 | 133 | 21.3 | -1 | 104 | 133 | 24.1 | 2 | 213 | 12.1 | 210 | 33.3 | 12 | 0.99 | 231 | 13.1 | 421 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 190 | 10.8 | 84 | 2 | 342 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 257 | 6.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.4
2024-02-02 05:20 | 28 | 4 | 115 | 92 | 133 | 21.3 | -1 | 102 | 133 | 23.6 | 2 | 216 | 12.4 | 214 | 33.3 | 12.2 | 0.99 | 226 | 12.8 | 411 | 32.8 | 23.2 | 0.99 | 183 | 10.4 | 86 | 2.1 | 335 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 249 | 6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.9
2024-02-02 06:00 | 26 | 4.5 | 116 | 91 | 133 | 21 | -1 | 100 | 133 | 23.2 | 2 | 213 | 12.3 | 210 | 34 | 12.2 | -0.98 | 224 | 12.6 | 407 | 32.67 | 22.98 | -0.99 | 182 | 10.3 | 89 | 2.1 | 326 | 14 | 8.1 | 0.97 | 236 | 5.7 | 7 | 0.17 | 50 | 30 | 31278 | 56 | 33 | 44369 | Copani N. |  | 44.2
2024-02-02 07:00 | 26 | 4.5 | 116 | 87 | 133 | 20.1 | 0 | 95 | 134 | 22 | 2 | 207 | 11.7 | 203 | 33.67 | 11.8 | -0.98 | 213 | 12.1 | 385 | 32.87 | 22 | -0.99 | 171 | 9.8 | 96 | 2.3 | 306 | 13.88 | 7.5 | 0.98 | 210 | 5 | 6 | 0.15 | 49 | 29 | 31278 | 56 | 34 | 44370 | Copani N. |  | 42.1
2024-02-02 08:01 | 27 | 4.5 | 116 | 87 | 131 | 20.3 | -1 | 102 | 131 | 23.6 | 2 | 209 | 11.8 | 205 | 33.64 | 11.8 | -0.98 | 230 | 13 | 422 | 32.7 | 23.8 | -0.98 | 190 | 10.9 | 100 | 2.4 | 300 | 13.84 | 7.3 | 0.98 | 204 | 4.8 | 6 | 0.14 | 49 | 31 | 31279 | 55 | 34 | 44371 | Copani N. |  | 43.9
2024-02-02 09:03 | 31 | 4.5 | 116 | 94 | 128 | 21.1 | -3 | 113 | 128 | 25.2 | 0 | 210 | 12 | 207 | 33.97 | 12.2 | -0.98 | 241 | 13.6 | 442 | 32.46 | 25 | -0.98 | 201 | 11.3 | 104 | 2.5 | 317 | 13.96 | 7.8 | 0.97 | 209 | 5 | 7 | 0.16 | 49 | 34 | 31280 | 55 | 40 | 44373 | Copani N. |  | 46.3
2024-02-02 10:03 | 32 | 4.5 | 116 | 92 | 131 | 21.7 | -2 | 119 | 131 | 27.1 | 1 | 221 | 12.6 | 217 | 34.1 | 12.7 | -0.97 | 259 | 14.7 | 466 | 32.7 | 26.4 | -0.98 | 208 | 11.9 | 119 | 2.9 | 330 | 14 | 8 | 0.97 | 210 | 5.1 | 7 | 0.16 | 50 | 38 | 31283 | 55 | 45 | 44374 | Copani N. |  | 48.8
2024-02-02 11:02 | 33 | 4.5 | 116 | 100 | 131 | 22.9 | -2 | 123 | 131 | 28 | 1 | 235 | 13.3 | 231 | 34 | 13.2 | -0.97 | 265 | 14.9 | 475 | 32.64 | 27 | -0.98 | 214 | 12.1 | 129 | 3.1 | 357 | 13.98 | 8.6 | 0.97 | 224 | 5.4 | 8 | 0.17 | 52 | 42 | 31283 | 57 | 49 | 44374 | Copani N. |  | 50.9
2024-02-02 12:18 | 35 | 5 | 115 | 100 | 130 | 22.7 | -2 | 125 | 130 | 28.5 | 1 | 230 | 13.1 | 229 | 33.9 | 13 | 0.98 | 282 | 15.8 | 501 | 32.4 | 27.8 | 0.98 | 212 | 12 | 118 | 2.8 | 352 | 13.9 | 8.6 | 0.98 | 235 | 5.6 | 8 | 0.18 | 54 | 48 | 31283 | 58 | 52 | 44374 | Guglielminotti L. |  | 51.2
2024-02-02 13:01 | 36 | 5 | 115 | 106 | 129 | 23.9 | -3 | 128 | 129 | 28.8 | 0 | 232 | 13.2 | 230 | 33.9 | 13 | 0.98 | 283 | 16 | 499 | 32.7 | 28.5 | 0.98 | 227 | 12.8 | 126 | 3 | 379 | 14 | 6.2 | 0.98 | 256 | 6.2 | 8 | 0.18 | 56 | 51 | 31284 | 60 | 51 | 44375 | Guglielminotti L. |  | 52.7
2024-02-02 14:06 | 36 | 5 | 115 | 108 | 129 | 24.2 | -3 | 131 | 129 | 29.5 | 0 | 233 | 13.3 | 233 | 33.9 | 13.5 | 0.98 | 288 | 16.2 | 517 | 32.6 | 29.1 | 0.98 | 230 | 13.1 | 114 | 2.8 | 397 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 283 | 6.7 | 8 | 0.18 | 55 | 55 | 31284 | 60 | 50 | 44375 |  |  | 53.7
2024-02-02 15:10 | 36 | 5 | 115 | 105 | 130 | 23.6 | -2 | 131 | 130 | 29.5 |  | 232 | 13.2 | 228 | 33.9 | 226 | 0.98 | 287 | 16.3 | 515 | 32.8 | 29.8 | 0.98 | 227 | 12.9 | 104 | 2.5 | 391 | 13.8 | 9.4 | 0.98 | 284 | 6.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 53.1
2024-02-02 16:12 | 36 | 5 | 115 | 100 | 131 | 22.9 | -2 | 123 | 131 | 28.3 | 1 | 228 | 13.2 | 228 | 33.9 | 13 | 0.98 | 280 | 15.9 | 489 | 32.7 | 27.6 | 0.98 | 206 | 11.7 | 105 | 2.5 | 379 | 14 | 9.3 | 0.98 | 270 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 51.2
2024-02-02 17:04 | 36 | 5 | 115 | 98 | 133 | 22.5 | -1 | 117 | 133 | 27.2 | 2 | 220 | 12.8 | 223 | 33.9 | 12.7 | 0.98 | 278 | 15.7 | 472 | 32.6 | 26.8 | 0.98 | 197 | 11 | 102 | 2.5 | 365 | 14 | 9 | 0.98 | 262 | 6.3 | 8 | 0.18 | 57 | 55 | 31286 | 62 | 50 | 44377 | Guglielminotti L. |  | 49.7
2024-02-02 18:10 | 34 | 4 | 116 | 89 | 134 | 20.7 | 0 | 108 | 134 | 25.5 | 2 | 214 | 12.3 | 209 | 33.7 | 12.2 | -0.99 | 254 | 14.4 | 440 | 32.9 | 25 | -0.99 | 185 | 10.5 | 93 | 2.2 | 338 | 13.9 | 8.1 | 0.98 | 244 | 5.7 | 7 | 0.17 | 56 | 47 | 31286 | 62 | 44 | 44378 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 46.2
2024-02-02 19:00 | 32 | 4 | 116 | 85 | 133 | 19.9 | 0 | 101 | 134 | 23.4 | 3 | 207 | 11.8 | 203 | 33.7 | 11.8 | 0.99 | 239 | 13.4 | 416 | 32.3 | 23.2 | -0.99 | 176 | 9.6 | 94 | 2.2 | 324 | 13.9 | 7.8 | 0.98 | 231 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.3
2024-02-02 20:11 | 29 | 4 | 116 | 88 | 133 | 20.3 | 0 | 99 | 133 | 23.3 | 2 | 214 | 12.1 | 209 | 33.5 | 12 | -0.99 | 234 | 13.2 | 408 | 32.7 | 23.1 | -0.99 | 174 | 9.7 | 89 | 2.1 | 317 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 226 | 5.4 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.6
2024-02-02 21:11 | 29 | 4 | 116 | 97 | 131 | 22.1 | -1 | 115 | 131 | 26.3 | 1 | 216 | 12.4 | 212 | 33.7 | 12.3 | -0.99 | 260 | 14.7 | 457 | 32.8 | 26 | -0.99 | 196 | 11.2 | 95 | 2.3 | 380 | 13.8 | 9 | 0.98 | 277 | 6.6 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 48.4
2024-02-02 22:06 | 28 | 4 | 116 | 98 | 131 | 22.5 | -1 | 117 | 131 | 26.6 | 1 | 226 | 12.8 | 223 | 33.6 | 12.8 | -0.99 | 266 | 15.1 | 463 | 32.8 | 26.4 | -0.99 | 198 | 11.3 | 87 | 2 | 378 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 285 | 6.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 49.1
2024-02-02 23:08 | 27 | 4 | 116 | 102 | 131 | 23.4 | -1 | 121 | 131 | 27.5 | 1 | 235 | 13.2 | 228 | 33.5 | 13.2 | -0.98 | 270 | 15.3 | 472 | 32.8 | 26.9 | -0.99 | 206 | 11.6 | 91 | 2.1 | 394 | 13.8 | 9.6 | 0.98 | 301 | 7.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.9
2024-02-03 | 29 | 4 | 115 | 102 | 132 | 23.4 | -1 | 120 | 132 | 27.6 | 2 | 228 | 13.2 | 226 | 33.3 | 13 | 0.99 | 275 | 15.4 | 487 | 32.3 | 27.3 | 0.99 | 210 | 11.8 | 88 | 2 | 389 | 13.8 | 9.5 | 0.99 | 302 | 7.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 51
2024-02-03 01:18 | 28 | 4 | 115 | 100 | 132 | 23 | -1 | 117 | 132 | 26.9 | 2 | 227 | 13.1 | 225 | 33.3 | 13 | 0.99 | 268 | 15.1 | 470 | 32.5 | 26.4 | 0.99 | 204 | 11.5 | 91 | 2.2 | 388 | 13.8 | 9.4 | 0.98 | 297 | 7.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 49.9
2024-02-03 02:15 | 28 | 4 | 115 | 95 | 134 | 21.9 |  | 110 | 133 | 25.8 | 2 | 215 | 12.4 | 213 | 33.3 | 12.2 | 0.99 | 251 | 14.2 | 450 | 32.8 | 25.5 | 0.99 | 199 | 11.2 | 83 | 2 | 367 | 13.8 | 9 | 0.98 | 285 | 6.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.7
2024-02-03 03:18 | 27 | 4 | 115 | 92 | 134 | 21.5 |  | 105 | 134 | 24.5 | 3 | 213 | 12.2 | 210 | 33.3 | 12 | 0.99 | 244 | 13.7 | 433 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 189 | 10.6 | 87 | 2.1 | 368 | 13.8 | 9 | 0.98 | 281 | 6.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46
2024-02-03 04:09 | 28 | 4 | 115 | 89 | 134 | 20.8 |  | 98 | 135 | 23 | 3 | 208 | 12 | 206 | 33.3 | 11.9 | 0.99 | 231 | 13 | 404 | 32.6 | 22.8 | 0.99 | 174 | 9.8 | 87 | 2.1 | 349 | 13.8 | 8.6 | 0.98 | 261 | 6.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.8
2024-02-03 05:06 | 28 | 4 | 115 | 86 | 135 | 20.1 | 0 | 95 | 135 | 22.3 | 3 | 200 | 11.5 | 199 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 221 | 12.5 | 389 | 32.7 | 22 | 0.99 | 169 | 9.6 | 81 | 1.9 | 332 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 251 | 6.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.4
2024-02-03 06:13 | 24 | 4 | 116 | 84 | 131 | 19 | -1 | 93 | 131 | 21.3 | 1 | 194 | 11 | 193 | 33.3 | 11.1 | 1 | 213 | 12.1 | 371 | 32.8 | 21.1 | 0.98 | 160 | 9.1 | 80 | 1.9 | 313 | 13.7 | 7.6 | 0.98 | 232 | 56 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.3
2024-02-03 07:28 | 25 | 4 | 116 | 78 | 131 | 17.7 | -1 | 83 | 131 | 19.2 | 2 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.7 | 1 | 188 | 10.5 | 339 | 32.4 | 19 | 0.99 | 150 | 8.4 | 77 | 1.8 | 280 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 207 | 5 | 7 | 14 | 47 | 27 | 31294 | 55 | 32 | 44383 | Marilungo C. |  | 36.9
2024-02-03 08:26 | 25 | 4 | 116 | 76 | 130 | 17.1 | -1 | 86 | 130 | 19.5 | 1 | 180 | 10.2 | 179 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 191 | 10.8 | 343 | 32.6 | 19.4 | 0.99 | 153 | 8.6 | 77 | 1.9 | 271 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 199 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.6
2024-02-03 09:07 | 25 | 4 | 116 | 75 | 129 | 16.8 | -1 | 88 | 130 | 20 | 1 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 1 | 102 | 11.3 | 352 | 32.4 | 19.8 | 0.98 | 152 | 8.5 | 77 | 1.8 | 281 | 13.7 | 7 | 0.97 | 205 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.8
2024-02-03 10:24 | 32 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 91 | 134 | 21.3 | 3 | 182 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.5 | 0.98 | 216 | 12.1 | 374 | 32.4 | 21.1 | 0.99 | 161 | 9 | 76 | 1.9 | 278 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 203 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.9
2024-02-03 11:30 | 32 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.5 |  | 93 | 133 | 21.6 | 3 | 184 | 10.6 | 183 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 222 | 12.4 | 382 | 32.7 | 21.3 | 0.99 | 161 | 9 | 76 | 1.8 | 291 | 13.4 | 7.1 | 0.98 | 216 | 5.1 | 7 | 0.17 | 50 | 40 | 31297 | 54 | 46 | 44386 | Marilungo C. |  | 40.1
2024-02-03 12:05 | 34 | 5 | 115 | 18.4 | 134 | 18.6 |  | 95 | 134 | 22.3 | 3 | 189 | 10.9 | 188 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 234 | 32.5 | 393 | 32.5 | 22.1 | 0.98 | 158 | 8.9 | 72.6 | 1.7 | 290 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 219 | 5.3 | 8 | 0.18 | 50 | 45 | 31297 | 56 | 48 | 44386 | Guglielminotti L. |  | 40.9
2024-02-03 13:00 | 34 | 5 | 115 | 85 | 133 | 19.9 | 0 | 99 | 134 | 23 | 3 | 201 | 11.6 | 198 | 33.9 | 200 | 0.98 | 243 | 13.6 | 405 | 32.4 | 22.8 | 0.98 | 164 | 9.2 | 75 | 1.7 | 318 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 248 | 5.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.9
2024-02-03 14:10 | 35 | 5 | 115 | 88 | 133 | 20.3 | 0 | 103 | 133 | 23.9 | 3 | 205 | 11.7 | 205 | 33.6 | 12 | 0.98 | 254 | 14.2 | 419 | 32.3 | 23.6 | 0.98 | 167 | 9.3 | 67 | 1.6 | 334 | 13.9 | 9.2 | 0.98 | 267 | 6.4 | 8 | 0.18 | 54 | 56 | 31297 | 57 | 51 | 44386 | Guglielminotti L. |  | 44.2
2024-02-03 15:13 | 35 | 5 | 115 | 89 | 133 | 20.8 | 0 | 107 | 134 | 24.8 | 3 | 203 | 11.7 | 203 | 33.6 | 11.6 | 0.98 | 268 | 15 | 439 | 32.3 | 24.6 | 0.98 | 169 | 9.5 | 75 | 1.8 | 360 | 13.9 | 8.8 | 0.98 | 282 | 6.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.6
2024-02-03 16:16 | 35 | 5 | 115 | 87 | 134 | 20.6 |  | 105 | 135 | 24.6 | 3 | 192 | 11.2 | 194 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 262 | 14.8 | 433 | 32.5 | 24.4 | 0.98 | 170 | 9.6 | 64 | 1.5 | 340 | 13.9 | 14 | 0.98 | 272 | 6.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.2
2024-02-03 17:07 | 36 | 5 | 115 | 86 | 132 | 19.8 | -1 | 106 | 132 | 24.4 | 2 | 193 | 11.2 | 193 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 259 | 14.6 | 426 | 32.5 | 24.1 | 0.98 | 168 | 9.5 | 70 | 1.7 | 340 | 13.9 | 9.2 | 0.98 | 258 | 6.2 | 8 | 0.18 | 54 | 55 | 31298 | 58 | 50 | 44387 | Guglielminotti L. |  | 44.2
2024-02-03 18:09 | 34 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.5 | -1 | 99 | 132 | 12.9 | 2 | 188 | 10.8 | 182 | 34 | 10.7 | -0.99 | 242 | 13.7 | 401 | 32.5 | 22.5 | -0.99 | 157 | 8.9 | 76 | 1.8 | 320 | 14 | 7.9 | 0.98 | 242 | 5.8 | 7 | 0.18 | 55 | 48 | 31298 | 58 | 45 | 44387 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.4
2024-02-03 19:04 | 32 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 91 | 134 | 21.3 | 3 | 180 | 10.4 | 180 | 33.8 | 10.6 | 0.99 | 227 | 12.8 | 375 | 32.4 | 21 | -0.99 | 148 | 8.3 | 63 | 1.5 | 286 | 13.9 | 7 | 0.98 | 220 | 5.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39
2024-02-03 20:06 | 30 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.2 | 0 | 87 | 134 | 20.4 | 3 | 171 | 9.9 | 170 | 33.9 | 10.3 | -0.99 | 217 | 12.2 | 360 | 32.5 | 20.3 | -0.99 | 144 | 8.1 | 64 | 1.5 | 281 | 13.9 | 6.9 | 0.98 | 215 | 5.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-02-03 21:09 | 29 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18 | 0 | 100 | 133 | 23.2 | 2 | 169 | 9.8 | 168 | 33.7 | 9.7 | -0.99 | 243 | 13.8 | 405 | 32.8 | 22.9 | -0.99 | 162 | 9.2 | 72 | 1.7 | 338 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 262 | 6.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.2
2024-02-03 22:00 | 28 | 4 | 116 | 81 | 133 | 18.8 | 0 | 104 | 133 | 24.2 | 2 | 174 | 10.1 | 171 | 33.6 | 10 | -0.99 | 254 | 14.4 | 421 | 32.7 | 24 | -0.99 | 167 | 9.5 | 68 | 1.6 | 355 | 13.8 | 8.6 | 0.99 | 284 | 6.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43
2024-02-03 23:03 | 27 | 4 | 116 | 86 | 134 | 19.9 | 0 | 104 | 134 | 24.3 | 3 | 185 | 10.7 | 183 | 33.8 | 10.9 | -0.99 | 260 | 14.6 | 429 | 32.5 | 24.1 | -0.99 | 169 | 9.5 | 72 | 1.6 | 362 | 13.9 | 8.8 | 0.98 | 291 | 7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 44.2
2024-02-03 23:59 | 28 | 4 | 115 | 85 | 134 | 19.8 |  | 105 | 134 | 24.5 | 3 | 179 | 10.4 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 258 | 14.5 | 430 | 32.5 | 24.1 | 0.99 | 171 | 9.7 | 67 | 1.6 | 361 | 13.8 | 8.8 | 0.99 | 292 | 7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.3
2024-02-04 01:08 | 28 | 4 | 115 | 81 | 134 | 18.9 |  | 101 | 134 | 23.7 | 3 | 177 | 10.2 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 249 | 14 | 417 | 32.5 | 23.5 | 0.99 | 169 | 9.5 | 67 | 1.6 | 348 | 13.8 | 8.6 | 0.98 | 279 | 6.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.6
2024-02-04 02:10 | 27 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.1 |  | 96 | 134 | 22.4 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 233 | 13.1 | 394 | 32.5 | 22.2 | 0.99 | 161 | 9 | 65 | 1.5 | 338 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 263 | 6.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.5
2024-02-04 02:55 | 27 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.7 |  | 94 | 134 | 21.9 | 3 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 228 | 12.8 | 385 | 32.6 | 21.7 | 0.99 | 157 | 8.8 | 66 | 1.6 | 324 | 13.8 | 8 | 0.98 | 255 | 6.2 |  | 7 | 0.16 | [5 empty] | Tonino E. |  | 39.6
2024-02-04 04:10 | 23 | 4 | 115 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 82 | 136 | 19.3 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 202 | 11.3 | 341 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 140 | 7.9 | 58 | 1.4 | 286 | 13.8 | 7 | 0.99 | 227 | 5.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.9
2024-02-04 05:22 | 25 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 77 | 135 | 18.1 | 4 | 146 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 188 | 10.5 | 321 | 32.3 | 17.9 | 0.99 | 133 | 7.4 | 58 | 1.3 | 269 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 213 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-02-04 06:29 | 21 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.3 | 1 | 68 | 136 | 16 | 4 | 129 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 166 | 9.3 | 283 | 32.5 | 15.9 | 1 | 117 | 6.6 | 53 | 1.2 | 230 | 13.7 | 5.8 | 0.98 | 181 | 4.4 | 5.8 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-02-04 07:27 | 24 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.6 | 1 | 63 | 135 | 14.7 | 4 | 130 | 7.6 | 129 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 155 | 8.7 | 263 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 109 | 6.1 | 54 | 1.3 | 209 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.3
2024-02-04 08:20 | 24 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.7 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 124 | 7.2 | 123 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 151 | 8.5 | 261 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 111 | 6.2 | 47 | 1.1 | 210 | 13.4 | 5.2 | 0.99 | 165 | 4 | 5 | 0.16 | 42 | 20 | 31302 | 45 | 27 | 44391 | Marilungo C. |  | 27.4
2024-02-04 09:38 | 25 | 4 | 116 | 54 | 135 | 13 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 132 | 7.7 | 131 | 33.3 | 0.7 | 0.99 | 153 | 8.6 | 260 | 32.4 | 14.6 | 0.98 | 108 | 6.1 | 52 | 1.2 | 218 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-02-04 10:29 | 25 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.4 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 111 | 6.4 | 110 | 33.3 | 6.4 | 1 | 149 | 8.3 | 255 | 32.4 | 14.3 | 1 | 108 | 6 | 56 | 1.3 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-02-04 11:04 | 25 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.4 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 111 | 6.4 | 110 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 145 | 8.1 | 250 | 32.4 | 14.1 | 1 | 107 | 6 | 44 | 1 | 192 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | 42 | 37 | 31302 | 44 | 33 | 44391 | Marilungo C. |  | 25.5
2024-02-04 12:01 | 25 | 5 | 115 | 48.4 | 135 | 11.4 | 1 | 60.9 | 135 | 14.3 | 4 | 108 | 6.3 | 108 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 146 | 8.1 | 252 | 32.3 | 14.1 | 0.98 | 109 | 6 | 47 | 1.1 | 194 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 147 | 3.5 | 8 | 0.17 | 42 | 30 | 31302 | 44 | 34 | 44391 | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-02-04 13:04 | 25 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 3 | 108 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6.3 | 0.98 | 145 | 8.2 | 256 | 32.7 | 14.4 | 0.98 | 112 | 6.3 | 49.9 | 1.2 | 194 | 13.9 | 4.7 | 0.98 | 144 | 3.4 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.8
2024-02-04 14:13 | 25 | 5 | 115 | 51.8 | 133 | 12 | 1 | 66.5 | 134 | 15.4 | 3 | 119 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.8 | 0.98 | 154 | 8.7 | 272 | 32.6 | 15.3 | 0.98 | 119 | 6.7 | 46 | 1.1 | 204 | 13.9 | 5 | 0.98 | 160 | 3.6 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-02-04 15:06 | 25 | 5 | 115 | 57.6 | 133 | 13.3 | 0 | 69 | 134 | 16.2 | 3 | 134 | 7.8 | 133 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 163 | 9.2 | 285 | 16.1 | 16 | 0.98 | 125 | 7 | 53 | 1.2 | 223 | 168 | 5.4 | 0.98 | 4 | 5.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-02-04 16:10 | 25 | 5 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 73 | 17.2 | 17.4 | 3 | 139 | 8 | 139 | 33.6 | 8 | 0.98 | 174 | 9.8 | 303 | 17.1 | 17.1 | 0.98 | 132 | 7.4 | 52 | 1.2 | 231 | 181 | 5.7 | 0.98 | 181 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-02-04 17:05 | 25 | 5 | 115 | 58.8 | 135 | 13.8 | 1 | 72.5 | 136 | 16.9 | 4 | 135 | 7.8 | 135 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 170 | 9.5 | 298 | 32.5 | 16.7 | 0.98 | 130 | 7.3 | 51 | 1.24 | 234 | 14 | 5.8 | 0.98 | 181 | 4.3 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-02-04 18:03 | 31 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 69 | 135 | 16.4 | 4 | 126 | 7.3 | 124 | 33.9 | 7.2 | -1 | 165 | 9.2 | 291 | 32.4 | 16.3 | -0.99 | 126 | 7.1 | 46 | 1.1 | 221 | 14 | 5.4 | 0.99 | 173 | 4.1 | 7 | 0.17 | 44 | 36 | 31304 | 45 | 37 | 44393 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 29.1
2024-02-04 19:11 | 31 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.3 | 1 | 64 | 136 | 15.3 | 4 | 125 | 7.2 | 121 | 34 | 7.1 | 1 | 152 | 8.5 | 268 | 32.5 | 15.1 | -1 | 117 | 6.6 | 52 | 1.2 | 205 | 14 | 5.1 | 0.99 | 153 | 3.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.6
2024-02-04 20:10 | 28 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 1 | 69 | 135 | 16.3 | 4 | 125 | 7.2 | 123 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 168 | 9.4 | 290 | 32.3 | 16.3 | -0.99 | 122 | 6.9 | 53 | 1.3 | 220 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 168 | 4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-02-04 21:13 | 28 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 79 | 134 | 18.5 | 3 | 134 | 7.8 | 132 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 188 | 10.7 | 323 | 32.7 | 18.3 | -0.99 | 135 | 7.6 | 57 | 1.3 | 262 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 203 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-02-04 22:20 | 28 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 81 | 134 | 19 | 3 | 141 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8.1 | 1 | 194 | 11 | 336 | 32.6 | 19 | -0.99 | 142 | 8 | 61 | 1.5 | 273 | 208 | 6.7 | 0.99 | 208 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-02-04 23:11 | 27 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 83 | 134 | 19.5 | 3 | 150 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.6 | -1 | 200 | 11.3 | 341 | 32.6 | 19.3 | -0.99 | 142 | 8.1 | 59 | 1.4 | 274 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 213 | 5.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.1
2024-02-05 00:10 | 26 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16 | 1 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 198 | 11.2 | 344 | 32.6 | 19.4 | 0.99 | 147 | 8.2 | 55 | 1.3 | 274 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 217 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-02-05 00:55 | 26 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 83 | 134 | 19.5 | 3 | 163 | 9.3 | 161 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 196 | 11.1 | 342 | 32.7 | 19.4 | 0.99 | 147 | 8.3 | 62 | 1.4 | 278 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 215 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.7
2024-02-05 02:14 | 25 | 4 | 115 | 66 | 136 | 15.6 | 1 | 75 | 136 | 17.6 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 178 | 10 | 311 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 136 | 7.6 | 56 | 1.4 | 250 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 192 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-02-05 03:21 | 25 | 4 | 115 | 66 | 136 | 15.6 | 1 | 73 | 136 | 17.3 | 4 | 160 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 174 | 9.8 | 307 | 32.6 | 17.2 | 0.99 | 131 | 7.4 | 55 | 1.3 | 244 | 13.8 | 6 | 0.99 | 188 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-02-05 04:11 | 23 | 4 | 115 | 63 | 136 | 15.1 | 1 | 70 | 136 | 16.7 | 4 | 157 | 9.1 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 167 | 9.4 | 292 | 32.6 | 16.6 | 1 | 128 | 7.2 | 58 | 1.4 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.99 | 178 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.8
2024-02-05 05:18 | 23 | 4 | 115 | 65 | 136 | 15.5 | 1 | 67 | 136 | 16 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 162 | 9.1 | 284 | 32.5 | 16 | 1 | 122 | 6.9 | 68 | 1.6 | 238 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 169 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-02-05 06:05 | 24 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16.1 | 1 | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 174 | 10 | 173 | 33.3 | 10 | 1 | 161 | 9 | 292 | 32.4 | 16.5 | 0.98 | 135 | 7.6 | 68 | 1.6 | 242 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 175 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.6
2024-02-05 07:26 | 25 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.4 | 0 | 75 | 134 | 17.4 | 3 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 164 | 9.2 | 307 | 32.6 | 17.1 | 0.98 | 139 | 8 | 82 | 1.9 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.98 | 153 | 3.7 | 6 | 0.16 | 42 | 23 | 31307 | 44 | 30 | 44394 | Marilungo C. |  | 33.8
2024-02-05 08:31 | 26 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17.1 | 0 | 85 | 135 | 19.9 | 3 | 176 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10.1 | 0.99 | 185 | 10.4 | 315 | 32.7 | 19.6 | 0.99 | 162 | 9.2 | 116 | 2.8 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.97 | 154 | 3.7 | 6 | 16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37
2024-02-05 09:22 | 27 | 4 | 116 | 75 | 135 | 17.7 | 0 | 90 | 135 | 21 | 3 | 185 | 10.5 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.98 | 198 | 11.2 | 378 | 32.6 | 21.1 | 0.98 | 172 | 9.7 | 104 | 2.5 | 264 | 13.7 | 6.5 | 0.98 | 161 | 3.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.7
2024-02-05 10:32 | 28 | 4 | 116 | 82 | 133 | 19.1 | 0 | 97 | 133 | 23.3 |  | 203 | 11.4 | 202 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 213 | 12 | 395 | 32.6 | 22.2 | 0.98 | 180 | 10.3 | 114 | 2.7 | 290 | 13.7 | 7 | 0.99 | 181 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.4
2024-02-05 11:10 | 31 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.6 | -1 | 100 | 132 | 23.2 | 2 | 204 | 11.6 | 203 | 33.3 | 11.6 | 0.98 | 216 | 12.1 | 403 | 32.4 | 23.2 | 0.99 | 194 | 10.9 | 113 | 2.7 | 302 | 13.7 | 7.5 | 0.97 | 189 | 4.5 | 7 | 0.17 | 46 | 35 | 31310 | 49 | 43 | 44395 | Marilungo C. |  | 42.8
2024-02-05 12:03 | 34 | 5 | 155 | 88.3 | 132 | 20.1 | -1 | 105 | 132 | 24 | 2 | 212 | 12.1 | 212 | 33.9 | 12.1 | 0.98 | 228 | 12.8 | 422 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 191 | 11 | 110 | 2.6 | 312 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 204 | 4.9 | 8 | 0.17 | 48 | 40 | 31312 | 51 | 45 | 44397 | Guglielminotti L. |  | 44.1
2024-02-05 13:03 | 34 | 5 | 115 | 93 | 133 | 21.6 | -1 | 111 | 133 | 25.7 | 2 | 219 | 12.4 | 215 | 33.9 | 12.3 | 0.98 | 238 | 13.4 | 445 | 32.6 | 25.4 | 0.98 | 212 | 12 | 121 | 2.9 | 346 | 13.9 | 8.5 | 0.98 | 230 | 5.5 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.3
2024-02-05 14:03 | 34 | 5 | 115 | 102 | 131 | 23.6 | -1 | 120 | 132 | 27.7 | 2 | 230 | 12.9 | 231 | 33.3 | 232 | 0.98 | 266 | 14.8 | 493 | 32.2 | 27.3 | 0.98 | 222 | 12.7 | 124 | 3 | 385 | 13.9 | 9.3 | 0.98 | 263 | 6.2 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 51.3
2024-02-05 15:02 | 34 | 5 | 115 | 105 | 134 | 24 | -2 | 127 | 132 | 29.6 | 1 | 234 | 13.4 | 233 | 33.9 | 13.6 | 0.98 | 279 | 15.8 | 511 | 32.8 | 13.1 | 0.98 | 228 | 13 | 128 | 3.1 | 393 | 13.9 | 9.8 | 0.98 | 268 | 6.5 | 8 | 0.17 | 51 | 53 | 31313 | 54 | 49 | 44398 | Guglielminotti L. |  | 53.6
2024-02-05 16:09 | 34 | 5 | 115 | 100 | 133 | 23.1 | -1 | 121 | 133 | 28 | 2 | 233 | 13.4 | 233 | 33.9 | 13.4 | 0.98 | 274 | 15.3 | 492 | 32.4 | 27.5 | 0.98 | 223 | 12.5 | 113 | 2.7 | 391 | 13.9 | 9.4 | 0.98 | 270 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 51.1
2024-02-05 17:09 | 35 | 5 | 115 | 98 | 132 | 22.6 | -1 | 117 | 133 | 27.1 | 2 | 224 | 12.9 | 225 | 33.9 | 13 | 0.98 | 274 | 15.4 | 474 | 32.5 | 26.8 | 0.98 | 203 | 11.5 | 104 | 2.5 | 371 | 13.9 | 9.1 | 0.98 | 265 | 6.4 | 8 | 0.18 | 54 | 52 | 31314 | 57 | 48 | 44399 | Guglielminotti L. |  | 49.7
2024-02-05 18:34 | 32 | 4 | 116 | 95 | 131 | 21.8 | -2 | 111 | 131 | 25.3 | 1 | 219 | 12.6 | 213 | 34.1 | 12.6 | -0.98 | 252 | 14.3 | 437 | 32.7 | 24.6 | -0.99 | 186 | 10.6 | 91 | 2.2 | 332 | 14 | 8.2 | 0.98 | 238 | 5.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 47.1
2024-02-05 19:01 | 30 | 4 | 116 | 92 | 132 | 21.1 | -1 | 105 | 132 | 24.3 | 2 | 220 | 12.6 | 216 | 33.8 | 12.6 | 0.98 | 243 | 13.7 | 426 | 32.4 | 24.1 | -0.99 | 184 | 10.3 | 80 | 1.9 | 319 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 235 | 5.6 | 7 | 0.17 | 54 | 43 | 31316 | 58 | 42 | 44401 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 45.4
2024-02-05 20:03 | 29 | 4 | 116 | 88 | 133 | 20.4 | -1 | 100 | 133 | 23.3 | 2 | 207 | 12 | 209 | 34.1 | 12.3 | -0.98 | 230 | 13 | 405 | 32.7 | 23 | -0.99 | 178 | 10.1 | 79 | 1.9 | 319 | 14 | 7.8 | 0.98 | 235 | 5.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.7
2024-02-05 21:06 | 28 | 4 | 116 | 102 | 129 | 23.3 | -2 | 121 | 130 | 27.4 | 1 | 229 | 13.2 | 225 | 33.7 | 13 | -0.98 | 274 | 15.3 | 480 | 32.3 | 26.8 | -0.99 | 209 | 11.6 | 89 | 2.1 | 387 | 13.8 | 9.4 | 0.98 | 299 | 7.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.7
2024-02-05 22:06 | 28 | 4 | 116 | 105 | 129 | 23.3 | -3 | 129 | 129 | 29 | 0 | 226 | 12.9 | 222 | 34.1 | 13.1 | -0.99 | 290 | 16.3 | 507 | 32.6 | 28.5 | -0.99 | 217 | 12.3 | 95 | 2.3 | 403 | 14 | 9.9 | 0.98 | 303 | 7.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 52.3
2024-02-05 23:05 | 28 | 4 | 116 | 107 | 129 | 24.1 | -3 | 131 | 129 | 29.5 | 0 | 229 | 13.3 | 226 | 34.1 | 13.1 | -0.99 | 298 | 16.8 | 514 | 32.7 | 29.1 | -0.99 | 217 | 12.2 | 98 | 2.3 | 424 | 14 | 10.4 | 0.98 | 324 | 7.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 53.6
2024-02-06 00:05 | 29 | 4.5 | 116 | 103 | 130 | 23.5 | -2 | 127 | 130 | 28.8 | 1 | 222 | 12.9 | 219 | 34 | 12.8 | -0.99 | 287 | 16.2 | 504 | 32.55 | 28.6 | -0.99 | 218 | 12.3 | 87 | 2.1 | 401 | 14 | 9.9 | 0.98 | 313 | 7.6 | 7 | 0.17 | 52 | 35 | 31319 | 57 | 36 | 44404 | Copani N. |  | 52.3
2024-02-06 01:07 | 28 | 4.5 | 116 | 101 | 132 | 23.1 | -1 | 122 | 132 | 28 | 2 | 222 | 12.8 | 219 | 33.8 | 13 | -0.99 | 274 | 15.6 | 484 | 32.93 | 27.7 | -0.99 | 211 | 12.1 | 97 | 2.3 | 404 | 13.93 | 9.7 | 0.98 | 300 | 7.2 | 7 | 0.17 | 52 | 33 | 31320 | 56 | 35 | 44405 | Copani N. |  | 51.1
2024-02-06 02:02 | 28 | 4.5 | 116 | 100 | 133 | 23 | -1 | 115 | 133 | 26.6 | 2 | 232 | 13.4 | 228 | 33.99 | 13.2 | -0.99 | 260 | 14.7 | 467 | 32.64 | 26.3 | -0.99 | 204 | 11.5 | 85 | 2 | 376 | 13.99 | 9.2 | 0.98 | 289 | 7 | 7 | 0.16 | 51 | 32 | 31320 | 56 | 33 | 44405 | Copani N. |  | 49.6
2024-02-06 03:01 | 28 | 4.5 | 116 | 95 | 133 | 22.2 | 0 | 110 | 134 | 25.6 | 2 | 225 | 12.8 | 223 | 33.66 | 12.9 | -0.99 | 247 | 14 | 446 | 32.82 | 25.3 | -0.99 | 197 | 11.1 | 85 | 2 | 359 | 13.86 | 8.8 | 0.98 | 276 | 6.6 | 7 | 0.16 | 51 | 32 | 31320 | 56 | 34 | 44406 | Copani N. |  | 47.8
2024-02-06 04:01 | 28 | 4.5 | 116 | 96 | 132 | 22 | -1 | 106 | 132 | 24.6 | 2 | 230 | 13.2 | 226 | 33.75 | 12.9 | -0.99 | 237 | 13.3 | 430 | 32.49 | 24.2 | -0.99 | 195 | 10.9 | 81 | 1.9 | 352 | 13.94 | 8.5 | 0.98 | 266 | 6.4 | 7 | 0.16 | 51 | 31 | 31320 | 56 | 33 | 44407 | Copani N. |  | 46.6
2024-02-06 05:11 | 27 | 4.5 | 116 | 94 | 132 | 21.7 | -1 | 101 | 132 | 23.3 | 2 | 229 | 13.1 | 221 | 33.89 | 12.9 | -0.99 | 226 | 12.7 | 409 | 32.56 | 23.1 | -0.99 | 185 | 10.5 | 86 | 2 | 338 | 13.97 | 8.2 | 0.98 | 248 | 5.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 45
2024-02-06 06:18 | 27 | 4 | 116 | 94 | 131 | 21.5 | -2 | 102 | 131 | 23 | 1 | 220 | 12.7 | 219 | 33.3 | 12.7 | 0.99 | 213 | 12 | 399 | 32.7 | 22.7 | 0.99 | 189 | 10.4 | 96 | 2.3 | 325 | 13.7 | 7.9 | 0.98 | 226 | 5.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.5
2024-02-06 07:18 | 28 | 4 | 116 | 94 | 131 | 21.5 | -1 | 98 | 134 | 23 | 1 | 221 | 12.6 | 220 | 33.3 | 13.7 | 12.6 | 205 | 11.7 | 386 | 32.9 | 223 | 0.99 | 190 | 10.7 | 110 | 2.7 | 320 | 13.7 | 7.9 | 0.97 | 211 | 5.1 | 7 | 0.17 | 49 | 30 | 31322 | 56 | 33 | 44411 | Marilungo C. |  | 44.5
2024-02-06 08:09 | 28 | 4 | 116 | 89 | 133 | 20.6 | 0 | 101 | 133 | 24 | 2 | 227 | 12.4 | 226 | 33.3 | 12.7 | 1 | 211 | 12 | 409 | 32.7 | 23.3 | 0.99 | 198 | 11.2 | 107 | 2.5 | 303 | 13.7 | 7.4 | 0.98 | 201 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.6
2024-02-06 09:07 | 30 | 4 | 116 | 93 | 133 | 21.5 | -1 | 107 | 133 | 24.8 | 2 | 221 | 12.6 | 216 | 33.9 | 126 | 1 | 232 | 19.1 | 449 | 32.6 | 24.6 | 0.98 | 205 | 11.6 | 115 | 2.7 | 323 | 13.7 | 8 | 0.97 | 204 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.3
2024-02-06 10:05 | 31 | 4 | 116 | 97 | 131 | 22.1 | -2 | 115 | 131 | 26.1 | 1 | 228 | 13 | 227 | 33.9 | 13 | 1 | 250 | 14.1 | 460 | 32.7 | 26.2 | 0.99 | 214 | 12.1 | 120 | 2.9 | 333 | 13.7 | 8.3 | 0.97 | 214 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.2
2024-02-06 11:31 | 32 | 4 | 116 | 102 | 130 | 23 | -2 | 123 | 130 | 27.9 | 1 | 242 | 13.6 | 241 | 33.3 | 13.6 | 0.99 | 270 | 15.1 | 484 | 32.3 | 27.2 | 0.99 | 215 | 12.2 | 124 | 3 | 355 | 13.7 | 8.6 | 0.97 | 226 | 5.4 | 7 | 0.17 | 50 | 41 | 31326 | 56 | 46 | 44416 | Marilungo C. |  | 50.9
2024-02-06 11:57 | 34 | 5 | 115 | 101 | 132 | 23.6 | -1 | 122 | 133 | 28.3 | 1 | 237 | 13.5 | 235 | 33.6 | 13.5 | 0.98 | 274 | 15.6 | 486 | 27.6 | 28.1 | 0.98 | 212 | 12 | 130 | 3.1 | 368 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 237 | 5.7 | 8 | 0.18 | 52 | 45 | 31327 | 57 | 47 | 44417 | Guglielminotti L. |  | 51.9
2024-02-06 13:00 | 36 | 5 | 115 | 106.9 | 130 | 24.5 | -2 | 124 | 131 | 28.4 | 1 | 238 | 23.8 | 238 | 33.9 | 13.6 | 0.98 | 291 | 15.8 | 495 | 32.5 | 23 | 0.99 | 218 | 12.2 | 127 | 3.1 | 399 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 272 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 52.9
2024-02-06 13:29 | 37 | 5 | 115 | 111 | 130 | 25.4 | -2 | 131 | 130 | 29.9 | 0 | 246 | 14.1 | 245 | 33.9 | 14 | 0.98 | 288 | 16.6 | 514 | 33.1 | 29.5 | 0.98 | 229 | 13.2 | 133 | 3.2 | 412 | 13.9 | 10.1 | 0.98 | 275 | 6.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 55.3
2024-02-06 14:00 | 37 | 5 | 115 | 110 | 131 | 25.7 | -2 | 133 | 132 | 30.7 | 1 | 244 | 14 | 244 | 33.9 | 13.4 | 0.98 | 303 | 17.1 | 529 | 32.6 | 29.8 | 0.98 | 229 | 13 | 141 | 3.4 | 431 | 13.9 | 10.5 | 0.98 | 288 | 6.9 | 8 | 0.18 | 55 | 54 | 31329 | 60 | 50 | 44418 | Guglielminotti L. |  | 56.4
2024-02-06 14:31 | 37 | 5 | 115 | 112 | 130 | 25.8 | -2 | 135 | 131 | 31.1 | 1 | 248 | 247 | 243 | 33.9 | 13.8 | 0.98 | 308 | 17.4 | 539 | 32.4 | 30.4 | 0.98 | 233 | 13.3 | 120 | 2.8 | 417 | 13.9 | 10.2 | 0.98 | 294 | 7.1 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 56.9
2024-02-06 15:00 | 37 | 5 | 115 | 109 | 131 | 25 | -2 | 136 | 131 | 31.2 | 1 | 240 | 13.7 | 240 | 33.9 | 13.7 | 0.98 | 305 | 17.3 | 536 | 32.6 | 30.4 | 0.98 | 234 | 13.4 | 140 | 3.2 | 438 | 13.8 | 10.2 | 0.98 | 294 | 6.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 56.2
2024-02-06 16:03 | 37 | 5 | 115 | 105 | 132 | 24.4 | -1 | 130 | 132 | 29.9 | 1 | 247 | 14.2 | 248 | 33.9 | 13.8 | 0.98 | 290 | 16.6 | 510 | 32.9 | 29.6 | 0.98 | 227 | 13 | 105 | 2.5 | 396 | 13.9 | 9.6 | 0.98 | 293 | 7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 54.3
2024-02-06 17:06 | 37 | 5 | 115 | 101 | 132 | 23.2 | -1 | 124 | 132 | 28.5 | 1 | 228 | 12.8 | 224 | 33.6 | 12.8 | 0.98 | 288 | 16.4 | 500 | 28.4 | 32.8 | 0.98 | 207 | 11.8 | 93 | 2.2 | 397 | 294 | 9.6 | 0.98 | 293 | 7 | 8 | 0.18 | 57 | 55 | 31329 | 62 |  | 44427 |  |  | 51.7
2024-02-06 18:12 | 34 | 4 | 116 | 97 | 130 | 22 | -2 | 107 | 130 | 24.3 | 1 | 224 | 12.9 | 222 | 33.9 | 13 | 0.98 | 252 | 14.2 | 425 | 32.5 | 23.9 | -0.99 | 172 | 9.7 | 94 | 2.2 | 353 | 13.9 | 8.5 | 0.98 | 256 | 6.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46.3
2024-02-06 19:02 | 32 | 4 | 116 | 95 | 130 | 21.4 | -2 | 107 | 130 | 24.4 | 1 | 225 | 12.8 | 220 | 33.9 | 12.8 | 0.98 | 250 | 14.1 | 425 | 32.5 | 24 | -0.99 | 173 | 9.8 | 83 | 2 | 339 | 13.9 | 8.3 | 0.97 | 251 | 6 | 7 | 0.17 | 56 | 45 | 31339 | 62 | 44 | 44430 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 45.8
2024-02-06 20:05 | 30 | 4 | 116 | 93 | 130 | 21.1 | -2 | 107 | 130 | 24.2 | 1 | 217 | 12.6 | 214 | 33.9 | 12.4 | -0.98 | 246 | 13.8 | 429 | 32.5 | 24 | -0.99 | 179 | 10.1 | 87 | 2.1 | 337 | 13.9 | 8.5 | 0.98 | 250 | 6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 45.3
2024-02-06 21:06 | 29 | 4 | 116 | 107 | 127 | 23.6 | -3 | 125 | 127 | 27.7 | -1 | 236 | 13.3 | 230 | 33.6 | 13.4 | -0.98 | 276 | 15.7 | 481 | 32.8 | 27.4 | -0.99 | 205 | 11.7 | 97 | 2.3 | 400 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 303 | 7.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 51.3
2024-02-06 22:11 | 28 | 4 | 116 | 111 | 125 | 24 | -4 | 135 | 126 | 29.6 | -2 | 233 | 13.3 | 230 | 33.7 | 13.4 | -0.98 | 299 | 17 | 509 | 32.9 | 29 | -0.99 | 209 | 11.9 | 99 | 2.4 | 411 | 13.9 | 10 | 0.98 | 311 | 7.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 53.6
2024-02-06 23:08 | 27 | 4 | 116 | 109 | 127 | 24.2 | -3 | 133 | 127 | 29.4 | -1 | 238 | 13.5 | 234 | 33.6 | 13.6 | -0.98 | 300 | 17 | 511 | 32.8 | 29 | -0.99 | 211 | 12 | 94 | 2.2 | 412 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 319 | 7.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 53.6
2024-02-07 00:02 | 28 | 4.5 | 116 | 110 | 128 | 24.6 | -3 | 128 | 128 | 28.6 | 0 | 239 | 13.8 | 235 | 33.93 | 13.6 | -0.98 | 287 | 16.1 | 503 | 32.51 | 28.3 | -0.99 | 213 | 12 | 97 | 2.3 | 411 | 13.96 | 10 | 0.98 | 317 | 7.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 53.2
2024-02-07 01:04 | 28 | 4.5 | 116 | 107 | 129 | 23.9 | -3 | 125 | 129 | 28.1 | 0 | 231 | 13.3 | 229 | 34.11 | 13.3 | -0.98 | 281 | 15.9 | 492 | 32.65 | 27.7 | -0.99 | 212 | 12 | 95 | 2.3 | 402 | 14 | 9.9 | 0.98 | 307 | 7.4 |  | 7 | 0.16 | [5 empty] | Copani N. |  | 52
2024-02-07 02:00 | 27 | 4.5 | 116 | 101 | 134 | 23.4 | 0 | 117 | 134 | 27.1 | 2 | 237 | 13.4 | 232 | 33.64 | 13.4 | -0.98 | 269 | 15.3 | 471 | 32.84 | 26.7 | -0.99 | 203 | 11.5 | 86 | 2 | 388 | 13.85 | 9.4 | 0.99 | 299 | 7.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 50.5
2024-02-07 03:01 | 27 | 4.5 | 116 | 99 | 134 | 23 | 0 | 112 | 134 | 26.1 | 2 | 234 | 13.3 | 229 | 33.63 | 13.2 | -0.99 | 256 | 14.5 | 452 | 32.81 | 25.8 | -0.99 | 199 | 11.2 | 85 | 2 | 373 | 13.85 | 9.1 | 0.98 | 288 | 6.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 49.1
2024-02-07 04:02 | 27 | 4.5 | 116 | 97 | 133 | 22.7 | 0 | 108 | 133 | 25.2 | 2 | 232 | 13.1 | 230 | 33.5 | 13.1 | -0.98 | 246 | 13.9 | 440 | 32.72 | 24.9 | -0.99 | 190 | 10.8 | 81 | 1.9 | 363 | 13.81 | 8.7 | 0.98 | 279 | 6.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 47.9
2024-02-07 05:01 | 27 | 4.5 | 116 | 94 | 133 | 21.8 |  | 105 | 133 | 24.3 | 2 | 226 | 12.8 | 222 | 33.6 | 12.7 | -0.98 | 237 | 13.5 | 425 | 32.8 | 24.1 | -0.99 | 189 | 10.8 | 81 | 1.9 | 343 | 13.85 | 8.4 | 0.99 | 261 | 6.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 46.1
2024-02-07 06:16 | 27 | 4 | 116 | 98 | 132 | 22.5 | -1 | 104 | 133 | 23.9 | 2 | 228 | 13.1 | 227 | 33.3 | 7.1 | 0.98 | 229 | 12.9 | 416 | 32.7 | 23.6 | 0.98 | 188 | 10.7 | 108 | 2.6 | 352 | 13.7 | 8.6 | 0.98 | 246 | 5.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.4
2024-02-07 07:16 | 28 | 4 | 116 | 95 | 130 | 21.5 | -2 | 102 | 130 | 23.1 | 1 | 225 | 12.9 | 224 | 33.3 | 129 | 1 | 219 | 12.4 | 403 | 32.6 | 22.7 | 0.99 | 184 | 10.4 | 104 | 2.5 | 326 | 13.7 | 8 | 0.98 | 223 | 5.4 | 6 | 0.16 | 50 | 30 | 313349 | 56 | 34 | 44440 | Marilungo C. |  | 44.6
2024-02-07 08:19 | 29 | 4 | 116 | 93 | 129 | 20.9 | -2 | 110 | 129 | 24.7 | 0 | 222 | 12.5 | 221 | 33.3 | 12.5 | 1 | 229 | 13 | 430 | 32.8 | 24.6 | 0.98 | 203 | 11.5 | 106 | 2.5 | 321 | 13.7 | 7.8 | 0.98 | 215 | 5.1 | 6 | 15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.6
2024-02-07 09:34 | 31 | 4 | 116 | 96 | 131 | 21.8 | -2 | 117 | 131 | 26.6 | 1 | 216 | 12.3 | 215 | 33.3 | 12.3 | 1 | 255 | 14.4 | 465 | 32.7 | 26.2 | 0.98 | 207 | 11.7 | 122 | 3 | 341 | 13.7 | 8.4 | 0.97 | 210 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.4
2024-02-07 10:09 | 32 | 4 | 116 | 93 | 132 | 21.2 | -1 | 120 | 133 | 27.5 | 1 | 210 | 12.1 | 208 | 32.7 | 12.1 | 0.98 | 261 | 14.8 | 471 | 32.7 | 26.8 | 0.99 | 210 | 12 | 122 | 2.9 | 339 | 13.7 | 8.3 | 0.98 | 213 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.7
2024-02-07 11:20 | 33 | 4 | 116 | 98 | 130 | 22 | -2 | 124 | 130 | 27.9 | 0 | 235 | 13 | 234 | 33.3 | 13 | 0.99 | 274 | 15.5 | 485 | 32.7 | 27.6 | 0.98 | 211 | 12 | 124 | 2.9 | 360 | 13.7 | 9 | 0.97 | 245 | 5.8 | 8 | 0.18 | 52 | 42 | 31354 | 58 | 47 | 44444 | Marilungo C. |  | 49.9
2024-02-07 11:57 | 34 | 5 | 115 | 98 | 129 | 22.1 | -2 | 129 | 28.99 | 28.6 | 0 | 219 | 12.4 | 219 | 33.3 | 12.4 | 0.98 | 282 | 16 | 503 | 32.6 | 32.6 | 0.98 | 222 | 12.6 | 110 | 2.8 | 370 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 251 | 6 | 8 | 0.18 | 54 | 46 | 31354 | 58 | 50 | 44444 | Guglielminotti L. |  | 50.7
2024-02-07 12:51 | 34 | 5 | 115 | 106 | 127 | 23.3 | -3 | 134 | 29.7 | 29.8 | -1 | 228 | 13.1 | 227 | 33.3 | 12.9 | 0.98 | 284 | 16.2 | 513 | 32.7 | 28.9 | 0.98 | 227 | 12.6 | 121 | 2.9 | 394 | 13.9 | 9.6 | 0.98 | 274 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 53.1
2024-02-07 13:16 | 34 | 5 | 115 | 114 | 127 | 25.3 | -3 | 125 | 127.9 | 27.8 | -1 | 226 | 12.8 | 227 | 33.3 | 12.8 | 0.98 | 255 | 14.4 | 483 | 32.7 | 27.3 | 0.98 | 231 | 12.9 | 212 | 5 | 494 | 13.8 | 11.9 | 0.98 | 275 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 53.1
2024-02-07 13:58 | 36 | 5 | 115 | 121 | 127 | 26.7 | -4 | 128 | 127 | 28.4 | -1 | 232 | 13.4 | 239 | 33.9 | 232 | 0.98 | 269 | 15.2 | 500 | 32.6 | 28.1 | 0.98 | 231 | 12.9 | 209 | 5 | 513 | 298 | 12.4 | 0.98 | 298 | 7.1 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 55.1
2024-02-07 14:30 | 36 | 5 | 115 | 123 | 129 | 27.4 | -3 | 129 | 129 | 29 | -1 | 236 | 13.5 | 237 | 33.9 | 13.6 | 0.98 | 270 | 15.3 | 504 | 32.6 | 28.5 | 0.98 | 235 | 13 | 209 | 5 | 520 | 13.9 | 12.6 | 0.98 | 305 | 7.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 56.4
2024-02-07 15:05 | 37 | 5 | 115 | 121 | 129 | 27.1 | -3 | 128 | 129 | 29.1 | 0 | 239 | 13.8 | 239 | 33.9 | 13.8 | 0.98 | 271 | 15.3 | 506 | 32.5 | 28.4 | 0.98 | 236 | 13.3 | 203 | 4.9 | 523 | 13.9 | 12.6 | 0.98 | 311 | 7.4 | 8 | 0.18 | 56 | 57 | 31356 | 62 | 52 | 44447 | Guglielminotti L. |  | 56.2
2024-02-07 16:00 | 37 | 5 | 115 | 117 | 129 | 26.3 | -3 | 125 | 129 | 28.1 | 0 | 241 | 13.8 | 239 | 33.9 | 13.8 | 0.98 | 263 | 14.8 | 492 | 32.6 | 27.6 | 0.98 | 225 | 12.9 | 185 | 4.4 | 475 | 13.9 | 11.9 | 0.98 | 297 | 6.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 54.4
2024-02-07 17:25 | 37 | 5 | 115 | 109 | 131 | 24.8 | -2 | 114 | 131 | 26.1 | 1 | 229 | 13.1 | 228 | 33.9 | 13.1 | 0.98 | 256 | 32.7 | 453 | 32.7 | 25.8 | 0.98 | 202 | 11.7 | 169 | 4 | 454 | 13.8 | 10.9 | 0.98 | 279 | 6.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 50.9
2024-02-07 18:12 | 36 | 4 | 115 | 106 | 132 | 24.5 | -1 | 110 | 132 | 25.1 | 1 | 230 | 13.2 | 228 | 33.3 | 13.1 | 0.99 | 243 | 13.9 | 433 | 33 | 24.9 | 0.98 | 192 | 11 | 173 | 4.1 | 446 | 13.8 | 10.7 | 0.98 | 267 | 6.4 | 7 | 0.18 | 57 | 49 | 31357 | 62 | 45 | 44449 | Tonino E. |  | 49.6
2024-02-07 18:58 | 36 | 4 | 115 | 101 | 132 | 23.3 | -1 | 104 | 132 | 23.7 | 1 | 222 | 12.6 | 220 | 33.3 | 12.5 | 0.99 | 227 | 12.9 | 411 | 32.9 | 23.2 | 0.99 | 183 | 10.4 | 155 | 3.7 | 412 | 13.8 | 10 | 0.99 | 252 | 6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47
2024-02-07 19:50 | 36 | 4 | 115 | 99 | 133 | 23 | -1 | 99 | 133 | 22.5 | 2 | 223 | 12.8 | 220 | 33.3 | 12.7 | 0.99 | 218 | 12.3 | 397 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 181 | 10.2 | 154 | 3.7 | 401 | 13.8 | 9.7 | 0.99 | 242 | 5.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.5
2024-02-07 20:57 | 33 | 4 | 115 | 115 | 129 | 25.8 | -3 | 115 | 129 | 25.9 |  | 234 | 13.5 | 232 | 33.3 | 13.4 | 0.99 | 247 | 13.9 | 451 | 32.7 | 25.6 | 0.99 | 207 | 11.6 | 185 | 4.4 | 487 | 13.8 | 11.9 | 0.98 | 298 | 7.2 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 51.7
2024-02-07 21:57 | 32 | 4 | 115 | 120 | 129 | 27 | -3 | 123 | 130 | 27.6 | 0 | 239 | 14 | 238 | 33.3 | 13.9 | 0.99 | 262 | 14.9 | 477 | 32.9 | 21.4 | 0.99 | 216 | 12.3 | 180 | 4.4 | 512 | 13.8 | 12.5 | 0.98 | 326 | 7.9 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 54.6
2024-02-07 23:10 | 30 | 4 | 115 | 119 | 131 | 27.1 | -2 | 124 | 131 | 28.3 | 1 | 241 | 13.8 | 239 | 33.3 | 13.7 | 0.99 | 272 | 15.4 | 495 | 32.6 | 28.1 | 0.99 | 224 | 12.6 | 181 | 4.3 | 509 | 13.9 | 12.4 | 0.99 | 330 | 7.9 | 7 | 0.17 | 54 | 39 | 31363 | 52 | 40 | 44454 | Tonino E. |  | 55.4
2024-02-08 00:06 | 30 | 4.5 | 116 | 119 | 132 | 27.3 | -2 | 122 | 132 | 28.1 | 1 | 236 | 13.7 | 234 | 34.28 | 13.7 | -0.98 | 268 | 15.2 | 491 | 32.93 | 27.76 | -0.99 | 219 | 12.5 | 181 | 4.4 | 519 | 14.1 | 12.6 | 0.99 | 328 | 8 | 7 | 0.17 | 55 | 39 | 31363 | 62 | 39 | 44455 | Copani N. |  | 55.4
2024-02-08 01:05 | 30 | 4.5 | 116 | 113 | 132 | 25.9 | -1 | 121 | 132 | 27.9 | 1 | 237 | 13.6 | 233 | 33.8 | 13.5 | -0.98 | 263 | 15 | 483 | 33 | 27.5 | -0.99 | 218 | 12.5 | 182 | 4.3 | 470 | 13.91 | 11.7 | 0.99 | 297 | 7.1 | 7 | 0.17 | 55 | 38 | 31363 | 62 | 38 | 44455 | Copani N. |  | 53.8
2024-02-08 02:04 | 30 | 4.5 | 116 | 110 | 133 | 25.4 | -1 | 114 | 133 | 26.4 | 2 | 227 | 13 | 222 | 33.96 | 12.9 | -0.98 | 245 | 13.8 | 461 | 32.6 | 26.1 | -0.99 | 217 | 12.2 | 168 | 4 | 466 | 13.96 | 11.7 | 0.99 | 308 | 7.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 51.8
2024-02-08 03:01 | 29 | 4.5 | 116 | 106 | 133 | 24.6 | 0 | 110 | 134 | 25.7 | 2 | 218 | 12.4 | 214 | 33.6 | 12.4 | -0.98 | 237 | 13.5 | 447 | 32.84 | 25.3 | -0.99 | 208 | 12 | 161 | 3.8 | 463 | 13.84 | 11.3 | 0.99 | 306 | 7.3 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 50.3
2024-02-08 04:00 | 28 | 4.5 | 116 | 106 | 133 | 24.9 | 0 | 108 | 134 | 25.2 | 2 | 227 | 12.9 | 225 | 33.57 | 12.9 | -0.98 | 235 | 13.3 | 440 | 32.82 | 25 | -0.99 | 206 | 11.7 | 164 | 3.9 | 455 | 13.87 | 11.1 | 0.99 | 294 | 7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 50.1
2024-02-08 05:01 | 28 | 4.5 | 116 | 106 | 134 | 24.7 | 0 | 105 | 134 | 24.4 | 2 | 233 | 13.2 | 227 | 33.76 | 13.1 | -0.98 | 226 | 12.9 | 426 | 32.94 | 24.1 | -0.99 | 199 | 11.3 | 162 | 3.9 | 446 | 13.88 | 10.9 | 0.99 | 284 | 6.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 49.1
2024-02-08 06:22 | 28 | 4 | 116 | 109 | 131 | 24.8 | -2 | 105 | 131 | 23.7 | 1 | 231 | 13.3 | 230 | 33.3 | 13.3 | 1 | 216 | 12.2 | 410 | 32.7 | 23.3 | 0.99 | 199 | 11.3 | 163 | 3.9 | 420 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 252 | 6.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.5
2024-02-08 07:31 | 29 | 4 | 116 | 109 | 130 | 24.8 | -2 | 102 | 131 | 23.1 | 1 | 241 | 13.8 | 240 | 33.3 | 13.8 | 0.98 | 204 | 11.6 | 402 | 32.7 | 22.8 | 0.98 | 197 | 11.1 | 183 | 4.4 | 420 | 13.7 | 10.2 | 0.98 | 247 | 5.9 | 6 | 0.15 | 50 | 32 | 31367 | 60 | 35 | 44460 | Marilungo C. |  | 47.9
2024-02-08 08:26 | 30 | 4 | 116 | 104 | 130 | 23.7 | -2 | 109 | 130 | 25.2 | 0 | 225 | 12.6 | 224 | 33.3 | 12.6 | 1 | 220 | 12.5 | 435 | 32.8 | 21.8 | 0.98 | 212 | 12 | 201 | 4.8 | 440 | 13.7 | 10.6 | 0.98 | 234 | 5.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.9
2024-02-08 09:27 | 33 | 4 | 116 | 111 | 129 | 25 | -3 | 115 | 129 | 26 | 0 | 236 | 13.5 | 235 | 33.3 | 13.5 | 0.99 | 234 | 13.2 | 453 | 32.6 | 25.2 | 0.98 | 216 | 12.2 | 203 | 4.9 | 444 | 13.7 | 10.8 | 0.98 | 240 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 51
2024-02-08 10:27 | 33 | 4 | 116 | 112 | 130 | 25.2 | -2 | 116 | 130 | 26.3 | 1 | 237 | 13.4 | 236 | 33.3 | 13.4 | 1 | 242 | 13.6 | 458 | 32.4 | 25.9 | 0.98 | 216 | 12.2 | 207 | 4.8 | 455 | 13.7 | 11 | 0.98 | 245 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 51.5
2024-02-08 11:04 | 34 | 4 | 116 | 117 | 130 | 26.2 | -3 | 120 | 129 | 27.5 | 0 | 238 | 13.5 | 234 | 33.3 | 13.5 | 0.98 | 252 | 14.2 | 471 | 32.8 | 26.7 | 0.98 | 222 | 12.6 | 215 | 5.2 | 487 | 13.7 | 11.7 | 0.97 | 261 | 6.3 | 8 | 0.18 | 54 | 47 | 31372 | 62 | 49 | 44465 | Marilungo C. |  | 53.7
2024-02-08 12:03 | 35 | 4 | 116 | 103 | 131 | 23.5 | -2 | 107 | 132 | 24.9 | 1 | 221 | 12.6 | 218 | 34.1 | 13.1 | -0.97 | 227 | 12.9 | 426 | 32.8 | 24.4 | -0.98 | 200 | 11.3 | 194 | 4.7 | 417 | 14 | 10.1 | 0.98 | 220 | 5.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 48.4
2024-02-08 13:08 | 36 | 4 | 116 | 106 | 132 | 24.5 | -2 | 106 | 132 | 24.6 | 1 | 227 | 13 | 223 | 34.2 | 13.2 | -0.97 | 214 | 12.3 | 427 | 32.9 | 24.4 | -0.98 | 211 | 12 | 191 | 4.7 | 432 | 14 | 10.6 | 0.97 | 238 | 5.7 | 7 | 0.17 | 52 | 38 | 31373 | 60 | 40 | 44466 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 49.1
2024-02-08 14:02 | 36 | 4 | 116 | 114 | 128 | 25.5 | -3 | 116 | 129 | 26.1 | 0 | 235 | 13.5 | 231 | 33.8 | 13.4 | 0.97 | 236 | 13.3 | 457 | 32.5 | 25.8 | -0.98 | 220 | 12.2 | 208 | 5 | 459 | 13.9 | 11.2 | 0.98 | 255 | 6.1 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 51.6
2024-02-08 15:08 | 37 | 4 | 116 | 117 | 129 | 26.5 | -3 | 120 | 129 | 26.9 | 0 | 243 | 13.7 | 235 | 33.9 | 13.8 | -0.97 | 248 | 14.1 | 467 | 32.6 | 26.3 | -0.98 | 218 | 12.3 | 213 | 5.1 | 491 | 13.9 | 11.9 | 0.98 | 271 | 6.5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 53.4
2024-02-08 15:56 | 37 | 4 | 116 | 110 | 131 | 25.1 | -2 | 112 | 131 | 25.8 | 1 | 235 | 13.4 | 229 | 34.1 | 13.5 | -0.98 | 237 | 13.4 | 446 | 32.7 | 25.4 | -0.99 | 213 | 12 | 187 | 4.5 | 451 | 13.9 | 10.8 | 0.98 | 256 | 6.1 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.9
2024-02-08 17:03 | 37 | 4 | 116 | 102 | 132 | 23.4 | -1 | 105 | 132 | 24.1 | 1 | 221 | 12.7 | 220 | 33.7 | 12.7 | -0.98 | 225 | 12.8 | 417 | 32.9 | 23.9 | -0.99 | 191 | 11 | 162 | 3.9 | 419 | 13.8 | 10.2 | 0.99 | 254 | 6.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 47.5
2024-02-08 17:59 | 36 | 4 | 115 | 99 | 133 | 23 | -1 | 97 | 133 | 22.5 | 2 | 218 | 12.5 | 216 | 33.3 | 12.5 | 0.99 | 208 | 11.8 | 389 | 32.8 | 22.1 | 0.99 | 185 | 10.5 | 164 | 3.9 | 403 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 234 | 5.7 | 7 | 0.18 | 40 | 52 | 31378 | 60 | 39 | 44473 | Tonino E. |  | 45.5
2024-02-08 19:02 | 31 | 4 | 115 | 92 | 134 | 21.5 | -1 | 89 | 134 | 20.8 | 2 | 207 | 12 | 205 | 33.3 | 11.9 | 0.99 | 191 | 10.9 | 358 | 32.9 | 20.6 | 0.99 | 172 | 9.8 | 156 | 3.7 | 369 | 13.8 | 9 | 0.98 | 208 | 5 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.3
2024-02-08 20:04 | 30 | 4 | 115 | 97 | 133 | 22.4 |  | 92 | 134 | 21.7 | 2 | 219 | 12.3 | 217 | 33.3 | 12.1 | 0.99 | 200 | 11.4 | 375 | 32.9 | 21.3 | 0.99 | 176 | 10 | 156 | 3.7 | 398 | 13.9 | 9.4 | 0.98 | 235 | 5.6 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.1
2024-02-08 20:59 | 30 | 4 | 115 | 105 | 132 | 23.9 | -1 | 103 | 132 | 23.7 | 2 | 226 | 12.7 | 224 | 33.3 | 12.5 | 0.99 | 222 | 12.4 | 417 | 32.3 | 23.5 | 0.99 | 197 | 11 | 164 | 3.9 | 433 | 13.8 | 10.4 | 0.99 | 264 | 6.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.6
2024-02-08 22:05 | 29 | 4 | 115 | 111 | 131 | 25.3 | -2 | 110 | 131 | 25.1 | 1 | 233 | 13.4 | 231 | 33.3 | 13.3 | 0.99 | 234 | 13.2 | 438 | 32.7 | 24.9 | 0.99 | 203 | 11.5 | 177 | 4.3 | 455 | 13.9 | 11.2 | 0.99 | 283 | 6.8 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 50.4
2024-02-08 23:01 | 29 | 4 | 115 | 109 | 131 | 24.8 | -2 | 112 | 131 | 25.4 | 1 | 224 | 12.8 | 223 | 33.9 | 12.7 | 0.99 | 237 | 13.4 | 444 | 32.8 | 25.2 | 0.99 | 209 | 11.9 | 170 | 4.1 | 466 | 13.8 | 11.3 | 0.99 | 293 | 7.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 50.2
2024-02-09 00:02 | 27 | 4.5 | 116 | 107 | 132 | 24.7 | -1 | 109 | 133 | 25.1 | 2 | 228 | 13.1 | 222 | 33.95 | 13 | -0.99 | 233 | 13.1 | 434 | 32.6 | 24.7 | -0.99 | 201 | 11.3 | 160 | 3.8 | 457 | 13.94 | 11.2 | 0.99 | 293 | 7.1 |  | 8 | 0.18 | [5 empty] | Copani N. |  | 49.8
2024-02-09 01:00 | 26 | 4.5 | 116 | 104 | 134 | 24.3 | 0 | 106 | 134 | 24.7 | 2 | 222 | 12.7 | 217 | 33.77 | 12.6 | -0.99 | 228 | 12.9 | 428 | 32.95 | 24.4 | -0.99 | 205 | 11.6 | 160 | 3.8 | 442 | 13.9 | 10.8 | 0.99 | 285 | 6.8 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Copani N. |  | 49
2024-02-09 02:00 | 26 | 4.5 | 116 | 100 | 133 | 23.3 | -1 | 100 | 133 | 23.2 | 2 | 213 | 12.3 | 210 | 34 | 12.2 | 0.99 | 213 | 12 | 404 | 32.7 | 22.8 | -0.99 | 193 | 10.9 | 157 | 3.6 | 419 | 14 | 10.3 | 0.99 | 266 | 6.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 46.5
2024-02-09 03:02 | 25 | 4.5 | 116 | 96 | 133 | 22.2 | 0 | 95 | 133 | 22 | 2 | 215 | 12.3 | 210 | 33.66 | 12.2 | -0.99 | 199 | 11.3 | 384 | 32.85 | 21.8 | -0.99 | 183 | 10.4 | 145 | 3.4 | 397 | 13.86 | 9.6 | 0.99 | 251 | 6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 44.2
2024-02-09 04:01 | 24 | 4.5 | 116 | 92 | 135 | 21.6 | 0 | 89 | 135 | 20.9 | 3 | 207 | 12.1 | 209 | 33.99 | 12 | 0.99 | 190 | 10.8 | 369 | 32.7 | 20.8 | -0.99 | 176 | 9.9 | 176 | 9.9 | 373 | 14 | 9.2 | 0.99 | 237 | 5.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.5
2024-02-09 05:00 | 23 | 4.5 | 116 | 88 | 131 | 20.1 | -1 | 85 | 132 | 19.4 | 2 | 198 | 11.4 | 197 | 33.82 | 11.4 | -0.99 | 176 | 9.9 | 339 | 32.41 | 19.3 | -0.99 | 166 | 9.2 | 132 | 3.1 | 346 | 13.93 | 8.5 | 0.99 | 211 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 39.5
2024-02-09 06:20 | 23 | 4 | 116 | 93 | 130 | 21.2 | 2 | 83 | 130 | 19.1 | 1 | 207 | 11.9 | 206 | 33.3 | 11.9 | 0.98 | 170 | 9.6 | 329 | 32.6 | 18.7 | 0.98 | 185 | 9.3 | 147 | 3.5 | 345 | 13.5 | 8.5 | 0.98 | 196 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.3
2024-02-09 07:40 | 23 | 4 | 116 | 88 | 130 | 19.7 | -2 | 79 | 130 | 18.1 | 1 | 199 | 11.4 | 198 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 156 | 8.8 | 315 | 32.7 | 17.8 | 0.98 | 157 | 8.9 | 145 | 3.5 | 310 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | 42 | 22 | 31385 | 50 | 39 | 44482 | Marilungo C. |  | 37.8
2024-02-09 08:33 | 24 | 4 | 116 | 88 | 130 | 19.7 | -2 | 82 | 130 | 18.9 | 1 | 202 | 11.5 | 201 | 33.3 | 11.5 | 0.98 | 160 | 9 | 337 | 32.5 | 18.7 | 0.98 | 173 | 9.6 | 162 | 3.9 | 332 | 13.7 | 8 | 0.98 | 169 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-02-09 09:23 | 25 | 4 | 116 | 89 | 129 | 19.8 | -2 | 87 | 129 | 19.5 | 0 | 204 | 11.7 | 203 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 168 | 9.6 | 345 | 32.7 | 19.2 | 0.98 | 174 | 9.8 | 185 | 4.4 | 341 | 13.6 | 8.2 | 0.98 | 167 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.3
2024-02-09 10:29 | 25 | 4 | 116 | 95 | 129 | 21.4 | -2 | 89 | 129 | 20.1 | 0 | 211 | 11.8 | 210 | 33.3 | 11.8 | 0.98 | 177 | 10 | 351 | 32.7 | 19.9 | 0.98 | 175 | 9.9 | 197 | 4.7 | 378 | 13.7 | 9 | 0.97 | 179 | 4.2 | 7 | 0.17 | 42 | 29 | 31386 | 50 | 34 | 44485 | Marilungo C. |  | 41.5
2024-02-09 11:21 | 26 | 4 | 116 | 96 | 129 | 21.7 | -3 | 90 | 129 | 20 | 1 | 209 | 12 | 208 | 33.3 | 12 | 0.98 | 176 | 10 | 348 | 32.8 | 19.7 | 0.98 | 174 | 10 | 189 | 4.5 | 369 | 13.7 | 9.1 | 0.97 | 178 | 4.3 | 6 | 0.16 | 42 | 30 | 31386 | 50 | 34 | 44485 | Marilungo C. |  | 41.7
2024-02-09 11:56 | 27 | 4 | 116 | 94 | 129 | 21.2 | -3 | 91 | 129 | 20.7 | 0 | 203 | 11.7 | 200 | 34.2 | 11.8 | -0.98 | 180 | 10.2 | 359 | 32.8 | 20.2 | -0.98 | 182 | 10.3 | 177 | 4.3 | 350 | 14 | 8.7 | 0.97 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | 44 | 31 | 31386 | 50 | 35 | 44485 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 41.9
2024-02-09 13:08 | 28 | 4 | 116 | 92 | 131 | 21 | -2 | 83 | 131 | 18.9 | 1 | 205 | 11.6 | 201 | 34.1 | 12 | -0.98 | 161 | 9.1 | 328 | 32.8 | 18.7 | -0.99 | 170 | 9.5 | 167 | 4 | 338 | 14 | 8.3 | 0.98 | 169 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.9
2024-02-09 14:11 | 29 | 4 | 116 | 86 | 131 | 20 | -1 | 78 | 132 | 17.8 | 2 | 202 | 11.5 | 197 | 33.5 | 11.5 | -0.98 | 158 | 8.8 | 318 | 32.4 | 17.9 | -0.99 | 161 | 9 | 148 | 3.5 | 320 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-02-09 15:13 | 29 | 4 | 116 | 88 | 132 | 20.2 | -1 | 79 | 132 | 18.2 | 2 | 206 | 11.7 | 201 | 33.7 | 11.9 | -0.98 | 157 | 8.8 | 319 | 32.4 | 17.9 | -0.99 | 167 | 9.4 | 157 | 3.7 | 333 | 13.9 | 8 | 0.98 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.4
2024-02-09 16:15 | 27 | 4 | 116 | 84 | 132 | 19.3 | -1 | 75 | 133 | 17.3 | 2 | 200 | 11.5 | 197 | 34 | 11.5 | -0.98 | 152 | 8.6 | 305 | 32.6 | 17.2 | -0.99 | 150 | 8.5 | 131 | 3.1 | 304 | 14 | 7.3 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-02-09 17:14 | 28 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18.2 | 0 | 69 | 134 | 15.9 | 3 | 188 | 10.8 | 186 | 33.7 | 10.8 | -0.99 | 147 | 8.3 | 286 | 32.5 | 16 | -0.99 | 138 | 7.8 | 133 | 3.2 | 293 | 13.9 | 7 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [8 empty] | 34.1
2024-02-09 18:06 | 28 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.3 |  | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 187 | 10.7 | 185 | 33.6 | 10.5 | 0.99 | 144 | 8.1 | 275 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 139 | 7.8 | 131 | 3.1 | 292 | 13.9 | 7 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34
2024-02-09 18:48 | 25 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 |  | 68 | 134 | 15.6 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.4 | 0.99 | 144 | 8.1 | 277 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 132 | 7.5 | 125 | 3 | 273 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-02-09 19:58 | 25 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18.4 |  | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 185 | 10.6 | 183 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 146 | 8.2 | 288 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 140 | 7.9 | 124 | 2.9 | 284 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-02-09 20:57 | 25 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.1 |  | 76 | 134 | 17.6 | 3 | 192 | 11 | 190 | 33.6 | 11 | 0.99 | 160 | 8.9 | 309 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 156 | 8.8 | 127 | 3 | 314 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.7
2024-02-09 22:12 | 24 | 4 | 115 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 76 | 134 | 17.5 | 3 | 188 | 10.7 | 186 | 33.6 | 10.6 | 0.99 | 164 | 9.2 | 311 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 149 | 8.3 | 129 | 3 | 319 | 13.9 | 8.1 | 0.99 | 192 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.4
2024-02-09 23:16 | 25 | 4 | 115 | 83 | 134 | 19.5 | 0 | 76 | 134 | 17.8 | 3 | 194 | 11.1 | 192 | 33.6 | 11 | 0.99 | 159 | 8.9 | 309 | 32.5 | 17.6 | 0.99 | 152 | 8.6 | 127 | 3 | 325 | 13.9 | 7.9 | 0.99 | 195 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.3
2024-02-10 00:10 | 24 | 4.5 | 116 | 81 | 134 | 19 | 0 | 74 | 134 | 17.4 | 3 | 185 | 10.7 | 184 | 33.97 | 10.8 | -0.99 | 156 | 8.8 | 305 | 32.65 | 17.2 | -0.99 | 151 | 8.6 | 126 | 3 | 321 | 14 | 7.8 | 0.99 | 194 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.4
2024-02-10 01:02 | 24 | 4.5 | 116 | 80 | 134 | 18.8 | 0 | 72 | 135 | 17 | 3 | 187 | 10.7 | 184 | 34.1 | 10.8 | -0.99 | 152 | 8.6 | 298 | 32.79 | 16.9 | -0.96 | 147 | 8.3 | 118 | 2.8 | 303 | 14 | 7.5 | 0.99 | 189 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.8
2024-02-10 02:02 | 24 | 4.5 | 116 | 76 | 135 | 17.8 | 1 | 70 | 135 | 16.4 | 3 | 182 | 10.5 | 179 | 33.66 | 10.4 | -0.99 | 147 | 8.3 | 286 | 32.86 | 16.1 | -0.99 | 142 | 8.1 | 112 | 2.7 | 290 | 13.89 | 7.1 | 0.99 | 178 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.2
2024-02-10 03:00 | 24 | 4.5 | 116 | 76 | 134 | 17.8 | 1 | 68 | 135 | 16.1 | 3 | 184 | 10.4 | 182 | 33.56 | 10.6 | -0.99 | 142 | 8 | 277 | 32.77 | 15.9 | -0.99 | 142 | 8 | 110 | 2.6 | 283 | 13.84 | 6.9 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.9
2024-02-10 04:03 | 24 | 4.5 | 116 | 74 | 135 | 17.4 | 1 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 178 | 10.3 | 174 | 33.7 | 10.1 | -0.99 | 138 | 7.7 | 266 | 32.42 | 14.8 | -1 | 129 | 7.2 | 109 | 2.6 | 276 | 13.94 | 6.7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.2
2024-02-10 05:00 | 24 | 4.5 | 116 | 74 | 135 | 17.4 | 1 | 61 | 135 | 14.6 | 4 | 177 | 10.1 | 173 | 33.74 | 10 | -0.99 | 136 | 7.6 | 258 | 32.43 | 145 | -0.99 | 126 | 7 | 108 | 2.6 | 272 | 13.93 | 6.7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32
2024-02-10 06:24 | 24 | 5 | 115 | 74 | 135 | 17.3 | 1 | 60.3 | 135 | 14.2 | 4 | 179 | 10.2 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 133 | 7.5 | 251 | 32.4 | 121 | 0.98 | 120 | 6.8 | 118 | 2.7 | 273 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-02-10 07:12 | 24 | 5 | 115 | 69 | 136 | 16.4 | 1 | 55.7 | 136 | 13.1 | 4 | 174 | 10 | 172 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 121 | 6.8 | 231 | 32.5 | 13.1 | 0.98 | 111 | 6.3 | 107 | 2.5 | 246 | 13.9 | 9.9 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-02-10 08:15 | 27 | 5 | 115 | 70.7 | 135 | 16.3 | 1 | 56 | 136 | 13.1 | 4 | 170 | 9.8 | 171 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 121 | 6.8 | 233 | 32.4 | 13.1 | 0.98 | 112 | 6.3 | 112 | 2.7 | 252 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-02-10 09:11 | 24 | 5 | 115 | 69 | 134 | 16.1 | 1 | 59 | 135 | 13.7 | 3 | 173 | 9.8 | 175 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 127 | 7.1 | 240 | 32.7 | 13.7 | 0.98 | 113 | 6.3 | 113 | 2.7 | 249 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-02-10 10:06 | 24 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16.3 | 0 | 61.6 | 133 | 14.1 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 135 | 7.6 | 247 | 32.4 | 14 | 0.98 | 116 | 6.5 | 117 | 2.8 | 268 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 150 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-02-10 11:18 | 24 | 5 | 118 | 73 | 132 | 16.7 | 0 | 61.6 | 133 | 14.1 | 3 | 174 | 9.9 | 176 | 10 | 9.7 | 0.98 | 140 | 7.3 | 253 | 32.2 | 14.2 | 0.98 | 117 | 6.4 | 117 | 2.8 | 269 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-02-10 12:13 | 28 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.7 | 0 | 64 | 133 | 14.9 | 2 | 174 | 9.9 | 170 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 148 | 8.4 | 265 | 33.3 | 15.3 | -0.99 | 117 | 6.7 | 106 | 2.6 | 258 | 14.1 | 6.4 | 0.98 | 161 | 14.1 | 7 | 0.17 | 43 | 35 | 31393 | 46 | 40 | 44490 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.6
2024-02-10 13:20 | 29 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 157 | 9 | 155 | 33.9 | 9.2 | -0.98 | 147 | 8.3 | 273 | 32.6 | 15.3 | -0.99 | 126 | 7.1 | 113 | 2.7 | 292 | 14 | 7.2 | 0.99 | 177 | 4.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-02-10 14:13 | 29 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 164 | 9.4 | 161 | 33.7 | 9.5 | -0.99 | 157 | 8.8 | 288 | 32.4 | 16.1 | -0.99 | 133 | 7.4 | 107 | 2.6 | 281 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33
2024-02-10 15:07 | 30 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 160 | 9.1 | 156 | 33.8 | 9.3 | -0.99 | 165 | 9.2 | 302 | 32.4 | 17 | -0.99 | 137 | 7.7 | 114 | 2.7 | 306 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 190 | 4.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-02-10 16:10 | 30 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.6 | 0 | 76 | 134 | 17.6 | 3 | 165 | 9.4 | 161 | 34 | 9.5 | -0.99 | 169 | 9.5 | 311 | 32.6 | 17.6 | -0.99 | 143 | 8.1 | 120 | 2.9 | 317 | 14 | 7.8 | 0.99 | 194 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.2
2024-02-10 17:12 | 30 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.6 | 0 | 76 | 135 | 17.8 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 34.1 | 9.3 | -0.99 | 170 | 9.6 | 313 | 32.7 | 17.7 | -0.99 | 143 | 8.1 | 128 | 3.1 | 322 | 14 | 7.9 | 0.99 | 193 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-02-10 18:01 | 30 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.6 |  | 74 | 133 | 17.1 | 2 | 165 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 164 | 9.3 | 299 | 32.8 | 17 | 0.99 | 137 | 7.7 | 120 | 2.9 | 313 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 190 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-02-10 19:06 | 29 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 0 | 70 | 134 | 16.2 | 3 | 170 | 9.8 | 169 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 160 | 8.9 | 287 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 128 | 7.2 | 111 | 2.6 | 298 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 181 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-02-10 20:11 | 27 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17.1 |  | 72 | 133 | 16.8 | 3 | 164 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 166 | 9.2 | 299 | 32.2 | 16.7 | 0.99 | 134 | 7.4 | 116 | 2.7 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 184 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.9
2024-02-10 21:16 | 26 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.5 |  | 78 | 133 | 18 | 3 | 159 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 177 | 9.9 | 321 | 32.2 | 17.9 | 0.99 | 144 | 8 | 127 | 3 | 340 | 13.9 | 8.3 | 0.99 | 213 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-02-10 22:15 | 25 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.2 |  | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 154 | 9 | 152 | 33.3 | 9 | 0.99 | 173 | 9.7 | 315 | 32.4 | 17.7 | 0.99 | 143 | 8 | 121 | 2.9 | 334 | 13.9 | 8.2 | 0.99 | 210 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-02-10 23:22 | 24 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17 |  | 75 | 134 | 17.4 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 169 | 9.5 | 307 | 32.5 | 17.3 | 0.99 | 139 | 7.8 | 119 | 2.8 | 327 | 13.9 | 8 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.4
2024-02-11 00:05 | 25 | 4.5 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 72 | 133 | 16.8 | 3 | 147 | 8.5 | 145 | 33.92 | 8.4 | -0.99 | 162 | 9.1 | 297 | 32.51 | 16.7 | -0.99 | 136 | 7.6 | 119 | 2.8 | 319 | 13.68 | 7.8 | 0.99 | 198 | 4.8 | 7 | 0.16 | 45 | 28 | 31395 | 49 | 32 | 44492 | Copani N. |  | 33.5
2024-02-11 01:03 | 23 | 4.5 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 70 | 134 | 16.5 | 3 | 144 | 8.3 | 143 | 34 | 8.5 | -0.99 | 158 | 8.9 | 288 | 32.69 | 16.2 | -0.99 | 131 | 7.3 | 112 | 2.7 | 309 | 14 | 7.6 | 0.99 | 195 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.7
2024-02-11 02:08 | 22 | 4.5 | 116 | 66 | 135 | 15.3 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 3 | 137 | 7.9 | 134 | 33.72 | 7.8 | -0.99 | 152 | 8.6 | 276 | 32.83 | 15.6 | -0.99 | 125 | 7.1 | 115 | 2.7 | 299 | 13.91 | 7.3 | 0.99 | 186 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 31
2024-02-11 03:01 | 22 | 4.5 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 3 | 134 | 7.8 | 132 | 33.78 | 7.7 | -0.99 | 147 | 8.3 | 267 | 32.88 | 15.1 | -0.99 | 120 | 6.9 | 103 | 2.5 | 284 | 13.95 | 69 | 0.99 | 178 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.1
2024-02-11 04:04 | 22 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.3 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 130 | 7.6 | 127 | 33.89 | 7.4 | -0.99 | 141 | 7.9 | 255 | 32.45 | 14.4 | -1 | 116 | 6.4 | 102 | 2.4 | 271 | 13.99 | 6.7 | 0.99 | 170 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-02-11 05:04 | 23 | 4.5 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 58 | 136 | 13.8 | 4 | 123 | 7.1 | 122 | 33.97 | 7.2 | -0.99 | 135 | 7.6 | 244 | 32.54 | 13.8 | 1 | 112 | 6.3 | 96 | 2.3 | 268 | 14 | 6.7 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.9
2024-02-11 06:10 | 20 | 5 | 115 | 56 | 136 | 13.3 | 1 | 57 | 136 | 13.4 | 0 | 121 | 7 | 121 | 33.9 | 7 | 0.98 | 131 | 7.4 | 237 | 32.6 | 13.4 | 0.98 | 107 | 6.1 | 98 | 2.4 | 253 | 155 | 3.7 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.7
2024-02-11 07:21 | 20 | 5 | 115 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 107 | 6.2 | 108 | 33.3 | 6.2 | 0.98 | 115 | 6.4 | 210 | 32.6 | 11.8 | 0.98 | 97 | 5.5 | 83 | 1.9 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.5
2024-02-11 08:10 | 20 | 5 | 115 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 52.5 | 133 | 12.1 | 3 | 110 | 6.2 | 111 | 33.3 | 6.2 | 0.98 | 118 | 6.6 | 216 | 32.4 | 12 | 0.98 | 99 | 5.6 | 85 | 2 | 228 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.9
2024-02-11 09:23 | 20 | 5 | 115 | 55 | 131 | 12.6 | 0 | 58 | 131 | 13.3 | 2 | 112 | 6.4 | 114 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 128 | 7.2 | 239 | 32.5 | 13.4 | 0.98 | 109 | 6.2 | 95 | 2.2 | 243 | 13.8 | 6 | 0.98 | 149 | 3.5 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.9
2024-02-11 10:08 | 20 | 5 | 115 | 57 | 130 | 13 | -1 | 61 | 131 | 13.9 | 2 | 116 | 6.8 | 6.7 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 135 | 7.5 | 249 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 114 | 6.4 | 94 | 2.9 | 251 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-02-11 11:13 | 20 | 5 | 115 | 60 | 131 | 13.7 | -1 | 65 | 131 | 14.8 | 2 | 118 | 6.8 | 118 | 33.9 | 6.9 | 0.98 | 143 | 8 | 263 | 32.4 | 24.7 | 0.98 | 120 | 6.7 | 108 | 2.6 | 280 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 173 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-02-11 12:11 | 30 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.9 | -1 | 66 | 132 | 15.3 | 2 | 117 | 6.9 | 115 | 34.2 | 6.8 | 0.99 | 145 | 8.3 | 269 | 33.2 | 15.4 | -0.99 | 125 | 7 | 102 | 2.4 | 276 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 174 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-02-11 13:04 | 30 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 68 | 134 | 16.1 | 3 | 121 | 7 | 120 | 33.6 | 7 | 0.99 | 152 | 8.5 | 283 | 32.6 | 16 | -0.99 | 133 | 7.5 | 114 | 2.7 | 312 | 13.8 | 7.5 | 0.99 | 192 | 4.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-02-11 14:10 | 31 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.8 | 1 | 72 | 135 | 17 | 3 | 126 | 7.2 | 124 | 33.7 | 7.3 | 0.98 | 161 | 9.1 | 299 | 32.7 | 16.9 | -0.99 | 138 | 7.8 | 109 | 2.6 | 305 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 196 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-02-11 15:14 | 31 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 3 | 127 | 7.3 | 126 | 33.6 | 7.3 | 1 | 172 | 9.7 | 318 | 32.6 | 17.9 | -0.99 | 147 | 8.2 | 116 | 2.7 | 321 | 13.8 | 7.8 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.17 | 47 | 53 | 31401 | 49 | 47 | 44499 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 33.3
2024-02-11 15:14 | 31 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 3 | 127 | 7.3 | 126 | 33.6 | 7.3 | 1 | 172 | 9.7 | 318 | 32.6 | 17.9 | -0.99 | 147 | 8.2 | 116 | 2.7 | 321 | 13.8 | 7.8 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 33.3
2024-02-11 16:08 | 31 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 78 | 135 | 18.5 | 3 | 134 | 7.7 | 131 | 33.7 | 7.7 | -1 | 175 | 9.9 | 323 | 32.8 | 18.3 | -0.99 | 150 | 8.6 | 113 | 2.7 | 330 | 13.9 | 8.1 | 0.99 | 220 | 5.3 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-02-11 17:09 | 31 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 78 | 134 | 18.3 | 3 | 131 | 7.5 | 129 | 33.6 | 7.5 | 1 | 175 | 9.9 | 322 | 32.6 | 18.2 | -0.99 | 149 | 8.4 | 114 | 2.7 | 323 | 13.8 | 7.9 | 0.99 | 210 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.8
2024-02-11 19:01 | 31 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 71 | 135 | 16.6 | 3 | 129 | 7.4 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 158 | 8.9 | 290 | 32.7 | 16.4 | 0.99 | 135 | 7.6 | 106 | 2.5 | 303 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 195 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-02-11 20:08 | 28 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 72 | 134 | 16.9 | 3 | 127 | 7.2 | 125 | 33.3 | 7 | 0.99 | 164 | 9.2 | 300 | 32.5 | 16.9 | 0.99 | 136 | 7.7 | 120 | 2.8 | 321 | 13.8 | 7.7 | 0.99 | 200 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-02-11 20:59 | 27 | 4 | 115 | 71 | 132 | 16.2 |  | 81 | 132 | 18.7 | 2 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 181 | 10.2 | 329 | 32.5 | 18.6 | 0.99 | 148 | 8.3 | 123 | 2.9 | 350 | 13.8 | 8.3 | 0.99 | 223 | 5.3 | 7 | 0.16 | 47 | 35 | 31404 | 50 | 37 | 44500 | Tonino E. |  | 34.9
2024-02-11 22:26 | 26 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 0 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 136 | 7.9 | 134 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 191 | 10.7 | 345 | 32.5 | 19.4 | 0.99 | 154 | 8.6 | 118 | 2.8 | 356 | 13.9 | 8.7 | 0.99 | 237 | 5.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.6
2024-02-12 00:02 | 28 | 4.5 | 116 | 75 | 134 | 17.5 | 0 | 85 | 134 | 19.8 | 3 | 141 | 8.2 | 139 | 34 | 8.2 | -0.99 | 192 | 10.8 | 347 | 32.55 | 19.6 | -0.99 | 155 | 8.7 | 128 | 3.1 | 374 | 14 | 9.1 | 0.99 | 244 | 5.9 | 6 | 0.16 | 47 | 32 | 31405 | 50 | 35 | 44500 | Copani N. |  | 37.3
2024-02-12 01:02 | 27 | 4.5 | 116 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 85 | 134 | 19.7 | 3 | 138 | 8 | 135 | 33.98 | 7.9 | -0.99 | 193 | 10.8 | 348 | 32.46 | 19.5 | -0.99 | 156 | 8.7 | 122 | 2.9 | 364 | 14 | 9 | 0.99 | 243 | 5.9 | 6 | 0.15 | 46 | 31 | 31405 | 50 | 34 | 44500 | Copani N. |  | 36.9
2024-02-12 02:02 | 27 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 16.9 | 0 | 83 | 134 | 19.3 | 3 | 135 | 7.9 | 133 | 34.17 | 7.8 | -1 | 187 | 10.6 | 338 | 32.7 | 19.2 | -0.99 | 153 | 8.6 | 127 | 3.1 | 364 | 14 | 9 | 0.99 | 236 | 5.7 | 7 | 0.16 | 46 | 29 | 31405 | 50 | 33 | 44500 | Copani N. |  | 36.2
2024-02-12 03:03 | 27 | 4.5 | 116 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 81 | 133 | 18.7 | 2 | 137 | 7.9 | 134 | 33.8 | 7.9 | -1 | 181 | 10.3 | 326 | 32.72 | 18.5 | -0.99 | 146 | 8.2 | 115 | 2.7 | 346 | 13.94 | 8.5 | 0.99 | 231 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.3
2024-02-12 04:00 | 27 | 4.5 | 116 | 70 | 131 | 16.1 | -1 | 80 | 131 | 18.3 | 2 | 131 | 7.6 | 129 | 33.97 | 7.6 | -1 | 178 | 10 | 323 | 32.44 | 18.1 | -0.99 | 145 | 8.1 | 115 | 2.7 | 336 | 14 | 8.3 | 0.99 | 223 | 5.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.4
2024-02-12 05:00 | 27 | 4.5 | 116 | 69 | 131 | 15.8 | -1 | 77 | 132 | 17.6 | 2 | 129 | 7.5 | 127 | 34.1 | 7.4 | 1 | 171 | 9.6 | 311 | 32.56 | 17.5 | -0.99 | 141 | 7.9 | 117 | 2.8 | 332 | 14 | 8.1 | 0.99 | 215 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.4
2024-02-12 06:10 | 25 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 75 | 132 | 17.4 | 2 | 127 | 7.2 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 169 | 9.5 | 306 | 32.6 | 17.2 | 0.98 | 138 | 7.7 | 114 | 2.7 | 331 | 13.9 | 8 | 0.98 | 216 | 5.2 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-02-12 07:15 | 25 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14 | 0 | 71 | 132 | 16.2 | 2 | 120 | 6.9 | 120 | 121 | 7 | 0.98 | 156 | 8.8 | 286 | 285 | 16.1 | 0.98 | 130 | 7.3 | 106 | 2.5 | 298 | 13.8 | 7.3 | 0.98 |  | 199 | 4.8 | 6 | 0.17 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-02-12 08:04 | 25 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 0 | 55 | 134 | 12.8 | 3 | 104 | 6 | 104 | 33.9 | 6 | 0.98 | 128 | 7.2 | 226 | 32.6 | 12.7 | 0.98 | 99 | 5.5 | 99 | 2.4 | 251 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 153 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.2
2024-02-12 09:22 | 25 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 49 | 134 | 11.6 | 3 | 94 | 5.4 | 94 | 33.9 | 5.4 | 0.98 | 113 | 6.4 | 205 | 32.8 | 11.6 | 0.98 | 91 | 5.1 | 81.4 | 1.9 | 210 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 127 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-02-12 09:58 | 25 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 3 | 97 | 5.6 | 97 | 33.6 | 5.4 | 0.98 | 113 | 6.4 | 200 | 32.7 | 11.3 | 0.98 | 90 | 5.1 | 83 | 2 | 211 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22
2024-02-12 10:58 | 25 | 5 | 115 | 45 | 10.6 | 10.6 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 92 | 5.2 | 92 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 112 | 6.3 | 200 | 32.5 | 11.3 | 0.98 | 89 | 5 | 92 | 2.2 | 220 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.8
2024-02-12 12:18 | 26 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.6 | 1 | 48 | 133 | 11.1 | 3 | 93 | 5.1 | 91 | 33.5 | 5.2 | 0.99 | 107 | 6 | 196 | 32.5 | 11 | 0.99 | 90 | 5.1 | 89 | 2.1 | 217 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-02-12 13:15 | 25 | 4 | 116 | 46 | 132 | 10.8 | 0 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 95 | 5.4 | 94 | 33.9 | 5.5 | 0.99 | 110 | 6.1 | 199 | 32.4 | 11.1 | 0.99 | 93 | 5.2 | 85 | 2 | 211 | 14 | 5.1 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22
2024-02-12 14:16 | 28 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.5 | 0 | 48 | 134 | 11.1 | 3 | 91 | 5.1 | 89 | 33.6 | 5.2 | 0.99 | 107 | 6 | 197 | 32.6 | 11 | 0.99 | 92 | 5.2 | 79 | 1.8 | 208 | 13.8 | 5.1 | 1 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-02-12 15:17 | 28 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 3 | 100 | 5.7 | 98 | 33.6 | 5.7 | 0.99 | 109 | 6.1 | 197 | 32.6 | 11.1 | 0.99 | 91 | 5.1 | 80 | 1.9 | 204 | 13.9 | 5 | 0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22
2024-02-12 16:16 | 27 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.5 | 1 | 47 | 133 | 11 | 3 | 97 | 5.5 | 96 | 33.7 | 5.5 | 0.99 | 105 | 5.9 | 195 | 32.6 | 11 | 0.99 | 93 | 5.3 | 81 | 1.9 | 199 | 13.8 | 4.8 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.5
2024-02-12 17:05 | 26 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 3 | 100 | 5.6 | 97 | 33.6 | 5.7 | 0.99 | 108 | 6 | 197 | 32.6 | 11.1 | 0.99 | 91 | 5.2 | 79 | 1.9 | 205 | 13.9 | 4.9 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | 38 | 22 | 31409 | 38 | 28 | 44507 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 21.9
2024-02-12 18:00 | 26 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.6 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 3 | 98 | 5.5 | 97 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 108 | 6 | 198 | 32.6 | 11.1 | 0.99 | 93 | 5.2 | 83 | 2 | 203 | 13.8 | 4.9 | 1 | 120 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.8
2024-02-12 19:15 | 24 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.6 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 3 | 95 | 5.4 | 94 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 107 | 6 | 200 | 32.6 | 11.2 | 0.99 | 96 | 5.4 | 87 | 2 | 217 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 131 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.9
2024-02-12 20:09 | 24 | 4 | 115 | 45 | 132 | 10.3 | 1 | 52 | 132 | 11.9 | 3 | 95 | 5.3 | 94 | 33.3 | 5.2 | 0.99 | 118 | 6.5 | 215 | 32.5 | 12 | 0.99 | 100 | 5.6 | 79 | 1.8 | 213 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.2
2024-02-12 20:53 | 24 | 4 | 115 | 51 | 132 | 11.7 |  | 55 | 133 | 12.7 | 3 | 100 | 5.7 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 125 | 6.9 | 226 | 32.3 | 12.6 | 0.99 | 103 | 5.7 | 97 | 2.3 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.4
2024-02-12 21:54 | 22 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 |  | 55 | 133 | 12.6 | 3 | 101 | 5.8 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 124 | 6.9 | 224 | 32.4 | 12.6 | 0.99 | 102 | 5.7 | 87 | 2.1 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.1
2024-02-12 23:01 | 22 | 4 | 115 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 52 | 134 | 12 | 3 | 96 | 5.4 | 94 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 120 | 6.8 | 213 | 32.8 | 12 | 0.99 | 96 | 5.4 | 82 | 1.9 | 214 | 13.8 | 5.3 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.9
2024-02-13 00:02 | 19 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.7 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 3 | 96 | 5.5 | 95 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 112 | 6.3 | 200 | 32.8 | 11.4 | 0.98 | 90 | 5.1 | 89 | 2.1 | 212 | 13.7 | 5.2 | 1 | 121 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.1
2024-02-13 01:14 | 19 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 44 | 135 | 10.2 | 4 | 84 | 4.7 | 83 | 33.3 | 4.7 | 0.98 | 104 | 5.8 | 185 | 13.7 | 10.4 | 0.98 | 82 | 4.6 | 77 | 1.8 | 191 | 13.7 | 4.7 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.6
2024-02-13 02:24 | 17 | 4 | 116 | 38 | 135 | 8.9 | 2 | 40 | 135 | 9.5 | 4 | 81 | 4.5 | 80 | 33.3 | 4.5 | 0.98 | 97 | 5.4 | 169 | 32.6 | 9.5 | 0.99 | 74 | 4.2 | 72 | 1.7 | 174 | 13.7 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.4
2024-02-13 03:31 | 16 | 4 | 116 | 38 | 135 | 8.9 | 2 | 40 | 135 | 9.3 | 4 | 82 | 4.3 | 81 | 33.3 | 4.3 | 0.98 | 94 | 5.2 | 166 | 32.7 | 9.3 | 0.98 | 75 | 4.2 | 67 | 1.6 | 168 | 13.7 | 4.1 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.2
2024-02-13 05:20 | 13 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.7 | 2 | 37 | 135 | 8.7 | 4 | 81 | 4.7 | 80 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 90 | 5 | 156 | 32.6 | 8.7 | 0.98 | 68 | 3.6 | 71 | 1.7 | 167 | 13.7 | 4.1 | 1 | 95 | 2.2 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17.4
2024-02-13 06:10 | 16 | 5 | 115 | 36.9 | 135 | 8.6 | 2 | 37 | 135 | 8.8 | 4 | 82 | 4.4 | 81 | 33.3 | 4.5 | 0.98 | 90 | 5 | 155 | 32.5 | 8.7 | 0.98 | 68 | 3.8 | 63 | 1.6 | 159 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 90 | 2.1 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.4
2024-02-13 07:30 | 16 | 5 | 115 | 32.9 | 135 | 7.6 | 2 | 34 | 136 | 7.7 | 4 | 75 | 4.1 | 76 | 33.6 | 4.1 | 0.98 | 80 | 4.4 | 137 | 32.7 | 7.7 | 0.98 | 61 | 3.4 | 60 | 1.4 | 141 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 81 | 1.9 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 15.3
2024-02-13 08:13 | 16 | 5 | 115 | 33.7 | 135 | 7.9 | 2 | 33.8 | 7.9 | 7.9 | 4 | 76 | 4.1 | 75 | 33.3 | 4.1 | 0.98 | 82 | 4.6 | 143 | 32.6 | 8 | 0.98 | 65 | 32.6 | 64.7 | 1.58 | 148 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 80 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 15.8
2024-02-13 09:00 | 16 | 5 | 115 | 35 | 135 | 8.2 | 2 | 34 | 135 | 8.2 | 4 | 78 | 4.2 | 78 | 33.3 | 4.2 | 0.98 | 86 | 4.7 | 144 | 35.5 | 8.1 | 0.98 | 64 | 3.5 | 67 | 1.61 | 151 | 13.8 | 8.7 | 0.98 | 81.6 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 16.4
2024-02-13 11:15 | 16 | 5 | 115 | 37 | 133 | 8.6 | 1 | 39 | 134 | 9.2 | 3 | 80 | 4.5 | 80 | 33.9 | 4.5 | 0.98 | 94 | 5.3 | 163 | 32.6 | 9.2 | 0.98 | 73 | 4.1 | 73 | 1.7 | 164 | 13.9 | 4.1 | 0.98 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.8
2024-02-13 11:58 | 20 | 4 | 116 | 38 | 133 | 8.8 | 1 | 41 | 134 | 9.5 | 3 | 83 | 4.7 | 83 | 33.8 | 4.8 | 0.97 | 96 | 5.4 | 170 | 32.7 | 9.5 | 0.99 | 76 | 4.3 | 72 | 1.7 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 104 | 2.5 | 7 | 0.16 | 36 | 20 | 31411 | 36 | 30 | 44511 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 18.3
2024-02-13 13:29 | 20 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.2 | 1 | 41 | 133 | 9.6 | 3 | 84 | 4.7 | 83 | 33.6 | 4.8 | 0.97 | 94 | 5.2 | 170 | 32.6 | 9.6 | 0.99 | 81 | 4.6 | 71 | 1.7 | 177 | 13.9 | 4.3 | 1 | 105 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.8
2024-02-13 14:12 | 21 | 4 | 116 | 39 | 133 | 9.2 | 1 | 41 | 134 | 9.5 | 3 | 86 | 4.8 | 85 | 33.7 | 4.9 | 0.97 | 93 | 5.2 | 168 | 32.6 | 9.4 | 0.99 | 79 | 4.5 | 75 | 1.8 | 173 | 13.9 | 4.2 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.7
2024-02-13 15:16 | 22 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.3 | 1 | 40 | 134 | 9.4 | 3 | 89 | 5 | 88 | 33.7 | 5.1 | 0.98 | 94 | 5.2 | 168 | 32.6 | 9.3 | 0.99 | 78 | 4.3 | 68 | 1.6 | 170 | 13.9 | 4.2 | 1 | 99 | 2.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.7
2024-02-13 16:06 | 22 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.6 | 1 | 39 | 134 | 9.3 | 3 | 95 | 5.4 | 94 | 33.7 | 5.5 | 0.99 | 92 | 5.1 | 166 | 32.7 | 9.3 | 0.99 | 78 | 4.4 | 73 | 1.7 | 172 | 13.9 | 4.1 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.9
2024-02-13 17:20 | 22 | 4 | 116 | 42 | 133 | 10.1 | 1 | 41 | 133 | 9.6 | 3 | 97 | 5.4 | 95 | 33.6 | 5.5 | 0.99 | 94 | 5.3 | 169 | 32.6 | 9.5 | 0.99 | 79 | 4.4 | 75 | 1.8 | 181 | 13.9 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.7
2024-02-13 18:01 | 21 | 4 | 115 | 42 | 133 | 9.8 | 1 | 42 | 134 | 9.7 | 3 | 95 | 5.4 | 93 | 33.6 | 5.3 | 0.99 | 94 | 5.2 | 171 | 32.7 | 9.6 | 0.99 | 81 | 4.5 | 74 | 1.7 | 177 | 13.9 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-02-13 18:56 | 21 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.9 | 1 | 42 | 134 | 9.9 | 3 | 100 | 5.7 | 98 | 33.6 | 5.6 | 0.99 | 95 | 5.3 | 173 | 32.7 | 9.7 | 0.99 | 83 | 4.6 | 71 | 1.7 | 173 | 13.9 | 4.2 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.8
2024-02-13 20:16 | 19 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.1 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 3 | 98 | 5.5 | 97 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 114 | 6.4 | 207 | 32.6 | 11.7 | 0.99 | 94 | 5.3 | 92 | 2.2 | 220 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. | Pl1 en servicio solo Tp4 | 22.7
2024-02-13 20:53 | 18 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.1 | 1 | 53 | 134 | 12.2 | 3 | 100 | 5.7 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 120 | 6.7 | 218 | 32.7 | 12.3 | 0.99 | 100 | 5.6 | 87 | 2.1 | 219 | 13.8 | 5.2 | 1 | 129 | 3.1 | 7 | 0.16 | [8 empty] | 23.3
2024-02-13 22:11 | 18 | 4 | 115 | 47 | 134 | 11 | 1 | 51 | 134 | 12 | 3 | 102 | 5.8 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 117 | 6.6 | 211 | 32.7 | 11.9 | 0.99 | 98 | 5.6 | 79 | 1.9 | 209 | 13.8 | 5.2 | 1 | 130 | 3.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23
2024-02-13 23:14 | 17 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 106 | 6 | 104 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 105 | 5.8 | 190 | 32.4 | 10.7 | 0.99 | 87 | 4.8 | 84 | 2 | 202 | 13.9 | 5 | 1 | 119 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22
2024-02-14 00:04 | 18 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.1 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 106 | 6 | 105 | 33.3 | 6 | 0.99 | 102 | 5.7 | 189 | 32.4 | 10.6 | 0.98 | 90 | 5 | 76 | 1.8 | 198 | 13.7 | 4.8 | 1 | 120 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.7
2024-02-14 01:20 | 15 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.7 | 1 | 41 | 134 | 9.6 | 3 | 112 | 6.4 | 111 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 93 | 5.2 | 172 | 32.7 | 9.7 | 0.99 | 82 | 4.7 | 69 | 1.6 | 175 | 13.7 | 4.3 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.3
2024-02-14 02:12 | 15 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 40 | 133 | 9.3 | 3 | 111 | 6.3 | 110 | 33.3 | 6.3 | 1 | 91 | 5 | 172 | 32.7 | 9.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 65 | 1.5 | 168 | 13.7 | 4.1 | 1 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.8
2024-02-14 03:13 | 15 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 40 | 134 | 8.4 | 3 | 115 | 6.6 | 114 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 91 | 5.1 | 166 | 32.6 | 9.3 | 0.98 | 78 | 4.4 | 70 | 1.7 | 167 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 85 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.2
2024-02-14 04:22 | 15 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.8 |  | 40 | 133 | 8.9 | 3 | 122 | 6.9 | 121 | 33.3 | 6.9 | 1 | 89 | 4.9 | 160 | 32.6 | 8.9 | 0.98 | 73 | 4.1 | 88 | 2.1 | 185 | 13.6 | 4.2 | 0.98 | 92 | 1.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.7
2024-02-14 05:33 | 15 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.7 | 0 | 41 | 132 | 9.2 | 3 | 128 | 7.5 | 127 | 33.3 | 7.5 | 0.98 | 90 | 5 | 165 | 32.3 | 9.2 | 0.98 | 77 | 4.3 | 31 | 1.9 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.9
2024-02-14 06:13 | 14 | 5 | 115 | 59 | 131 | 13.2 | 0 | 46 | 131 | 10.6 | 2 | 145 | 8.4 | 146 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 95 | 5.3 | 189 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 97 | 5.4 | 101 | 2.4 | 200 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.8
2024-02-14 07:08 | 16 | 5 | 115 | 61 | 132 | 13.8 | 0 | 44.5 | 132 | 10.2 | 3 | 150 | 8.6 | 151 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 94 | 5.2 | 184 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 93.6 | 5.3 | 108 | 2.6 | 204 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 91.3 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24
2024-02-14 08:09 | 16 | 5 | 115 | 61 | 131 | 13.9 | -1 | 50 | 131 | 11.5 | 2 | 147 | 85 | 147 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 98.2 | 5.5 | 208 | 32.5 | 11.6 | 0.98 | 108 | 119 | 2.8 | 209 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 87 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.4
2024-02-14 09:00 | 16 | 5 | 115 | 65 | 131 | 15.1 | -1 | 54 | 134 | 12.4 | 2 | 161 | 9.3 | 163 | 9.4 | 9.3 | 0.98 | 105 | 5.3 | 219 | 32.4 | 12.1 | 0.98 | 115 | 6.4 | 127 | 3.1 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-02-14 10:26 | 16 | 5 | 115 | 67 | 131 | 15.3 | -1 | 56 | 131 | 12.6 | 2 | 160 | 9 | 159 | 33.3 | 9 | 0.98 | 110 | 6.1 | 222 | 32.2 | 12.5 | 0.98 | 116 | 6.5 | 137 | 3.2 | 238 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-02-14 11:04 | 16 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.8 | -1 | 58.4 | 132 | 13.2 | 2 | 160 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 112 | 6.3 | 233 | 13.3 | 13.1 | 0.98 | 123 | 6.9 | 149 | 3.6 | 246 | 13.8 | 6 | 0.98 | 99 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29
2024-02-14 12:02 | 22 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 57 | 133 | 13.2 | 3 | 161 | 9.1 | 158 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 117 | 6.5 | 236 | 32.4 | 13.3 | -0.99 | 126 | 7.1 | 135 | 3.2 | 243 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-02-14 13:05 | 23 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 0 | 58 | 133 | 13.4 | 3 | 164 | 9.5 | 161 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 113 | 6.3 | 239 | 32.4 | 13.6 | -0.99 | 132 | 7.3 | 128 | 3 | 251 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 118 | 2.7 | 7 | 0.16 | 40 | 30 | 31417 | 43 | 37 | 44516 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 29
2024-02-14 14:04 | 24 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.9 | 0 | 59 | 134 | 13.9 | 3 | 166 | 9.5 | 164 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 116 | 6.5 | 243 | 32.5 | 13.9 | -0.99 | 134 | 7.6 | 136 | 3.3 | 254 | 13.9 | 6.1 | 0.98 | 114 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.8
2024-02-14 15:17 | 24 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 0 | 59 | 134 | 13.9 | 3 | 160 | 9.1 | 153 | 33.8 | 8.9 | -0.98 | 118 | 6.6 | 245 | 32.5 | 13.8 | -0.99 | 129 | 7.4 | 134 | 3.2 | 251 | 13.9 | 6.1 | 0.98 | 112 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-02-14 16:13 | 24 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 58 | 134 | 13.6 | 3 | 157 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 111 | 6.2 | 238 | 32.6 | 13.3 | -0.99 | 129 | 7.3 | 103 | 2.4 | 215 | 14 | 5.3 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.6
2024-02-14 17:10 | 24 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 0 | 55 | 134 | 12.8 | 3 | 157 | 9.1 | 154 | 34.1 | 9.1 | -0.99 | 112 | 6.3 | 226 | 32.8 | 12.6 | 1 | 117 | 6.6 | 110 | 2.6 | 230 | 14 | 5.6 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.8
2024-02-14 18:01 | 23 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.5 | 1 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 157 | 9 | 157 | 33.72 | 9 | -0.99 | 113 | 6.3 | 225 | 32.4 | 12.6 | 0.99 | 116 | 6.4 | 107 | 2.5 | 224 | 13.92 | 5.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 7 | 0.16 | 40 | 28 | 31418 | 43 | 31 | 44517 | Copani N. |  | 27.2
2024-02-14 19:01 | 23 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.3 | 1 | 52 | 135 | 12.4 | 4 | 157 | 9 | 153 | 33.76 | 8.8 | 0.99 | 111 | 6.2 | 217 | 32.43 | 12.2 | 0.99 | 110 | 6.2 | 93 | 2.2 | 207 | 13.95 | 5.1 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | 40 | 25 | 31418 | 42 | 29 | 44517 | Copani N. |  | 26.7
2024-02-14 20:01 | 21 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 1 | 57 | 133 | 13.2 | 3 | 158 | 8.9 | 154 | 33.35 | 8.8 | 0.99 | 117 | 6.5 | 233 | 32.53 | 13 | 1 | 120 | 6.7 | 93 | 2.2 | 219 | 14 | 5.4 | 0.99 | 121 | 2.9 | 7 | 0.17 | 38 | 23 | 31419 | 42 | 28 | 44518 | Copani N. |  | 27.7
2024-02-14 21:01 | 21 | 4.5 | 116 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 63 | 133 | 14.5 | 3 | 159 | 9.1 | 156 | 33.72 | 9.1 | 0.99 | 127 | 7.1 | 257 | 32.38 | 14.4 | 0.99 | 131 | 7.4 | 113 | 2.7 | 255 | 13.91 | 6.2 | 0.99 | 142 | 3.4 | 7 | 0.16 | 38 | 21 | 31419 | 42 | 27 | 44518 | Copani N. |  | 30
2024-02-14 22:01 | 20 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 60 | 133 | 13.9 | 3 | 158 | 9 | 154 | 33.87 | 9.1 | 0.99 | 125 | 7 | 248 | 32.51 | 14 | 0.99 | 127 | 7.1 | 105 | 2.5 | 249 | 13.98 | 6 | 0.99 | 144 | 3.3 | 7 | 0.16 | 38 | 19 | 31419 | 41 | 26 | 44518 | Copani N. |  | 29.3
2024-02-14 23:05 | 20 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 57 | 134 | 13.5 | 3 | 157 | 9 | 153 | 34 | 9 | 0.99 | 116 | 6.5 | 234 | 32.68 | 13.2 | 0.99 | 122 | 6.9 | 98 | 2.4 | 229 | 14 | 5.6 | 0.99 | 129 | 3.1 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.5
2024-02-15 00:10 | 18 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 3 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 109 | 6.1 | 218 | 32.7 | 12.3 | 0.98 | 111 | 6.3 | 91 | 2.1 | 216 | 13.7 | 5.3 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.6
2024-02-15 01:24 | 18 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.3 | 8.5 | 1 | 101 | 5.6 | 204 | 32.3 | 113 | 0.99 | 106 | 5.9 | 89 | 2.1 | 202 | 13.7 | 5 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-02-15 03:25 | 16 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.6 | 1 | 93 | 5.2 | 184 | 32.4 | 10.4 | 0.99 | 99 | 5.6 | 81 | 2.2 | 192 | 13.4 | 4.7 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.8
2024-02-15 04:29 | 15 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.4 | 1 | 94 | 5.2 | 186 | 32.5 | 10.4 | 0.99 | 93 | 5.2 | 87 | 2.1 | 188 | 13.7 | 4.6 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.6
2024-02-15 05:38 | 15 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 44 | 135 | 10.2 | 4 | 152 | 8.4 | 151 | 33.3 | 8.7 | 1 | 93 | 5.2 | 183 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 95 | 5.3 | 88 | 2.1 | 191 | 13.7 | 4.7 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-02-15 06:12 | 16 | 5 | 115 | 61.3 | 134 | 14.2 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 4 | 155 | 8.9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 98 | 5.4 | 199 | 32.3 | 11 | 0.98 | 101 | 5.3 | 103 | 2.4 | 209 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 106 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-02-15 07:05 | 16 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.4 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 158 | 9 | 159 | 33.3 | 9 | 0.98 | 92.5 | 5.1 | 190 | 32.1 | 10.5 | 0.98 | 99 | 5.6 | 114 | 2.6 | 210 | 13.8 | 5 | 0.98 | 95.4 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.9
2024-02-15 07:58 | 16 | 5 | 115 | 66 | 133 | 15.5 | 0 | 51.6 | 133 | 11.7 | 3 | 169 | 9.7 | 169 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 99 | 5.5 | 206 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 113 | 6.2 | 135 | 3.2 | 237 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 95 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-02-15 09:02 | 16 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 57 | 133 | 13.2 | 3 | 167 | 9.6 | 168 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 113 | 6.3 | 234 | 32.3 | 13.1 | 0.99 | 126 | 7 | 137 | 3.3 | 239 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-02-15 10:54 | 16 | 5 | 115 | 72 | 132 | 16.9 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 174 | 9.9 | 174 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 123 | 6.9 | 256 | 32.3 | 14.3 | 0.98 | 136 | 7.6 | 154 | 3.6 | 273 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 118 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-02-15 12:11 | 25 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.9 | -1 | 68 | 132 | 15.5 | 2 | 190 | 10.9 | 188 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 133 | 7.4 | 272 | 32.6 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.9 | 152 | 3.6 | 282 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 125 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.4
2024-02-15 13:08 | 26 | 4 | 115 | 79 | 132 | 18 | -1 | 70 | 132 | 16 | 2 | 177 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 133 | 7.4 | 281 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 147 | 8.3 | 161 | 3.8 | 301 | 13.9 | 7.1 | 0.98 | 133 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34
2024-02-15 13:52 | 26 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.4 | -1 | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 183 | 10.4 | 181 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 136 | 7.6 | 292 | 32.3 | 16.4 | 0.99 | 160 | 8.9 | 155 | 2.7 | 299 | 13.9 | 7.4 | 0.98 | 147 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-02-15 15:11 | 27 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 |  | 73 | 134 | 16.9 | 3 | 183 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 144 | 8.1 | 304 | 32.4 | 17.1 | 0.99 | 158 | 9 | 145 | 3.5 | 294 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 147 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-02-15 16:17 | 27 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 70 | 134 | 16.5 | 3 | 176 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 137 | 7.7 | 293 | 32.6 | 16.6 | 0.99 | 153 | 8.7 | 110 | 2.6 | 257 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 144 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.4
2024-02-15 17:09 | 27 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.8 | 0 | 68 | 134 | 16 | 3 | 172 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 140 | 7.9 | 280 | 32.7 | 15.9 | 0.99 | 144 | 8.2 | 108 | 2.6 | 262 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 7 | 0.17 | 44 | 40 | 31425 | 48 | 40 | 44524 | Tonino E. |  | 32.8
2024-02-15 18:09 | 27 | 4.5 | 116 | 71 | 136 | 16.7 | 1 | 67 | 136 | 15.9 | 4 | 173 | 9.9 | 170 | 33.89 | 9.8 | 0.99 | 142 | 8 | 282 | 32.55 | 15.8 | -0.99 | 139 | 7.8 | 112 | 2.7 | 267 | 13.98 | 6.2 | 0.99 | 151 | 3.6 | 7 | 0.16 | 44 | 35 | 31426 | 48 | 36 | 44525 | Copani N. |  | 32.6
2024-02-15 19:00 | 27 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 0 | 65 | 135 | 15.3 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 34.1 | 10 | 0.99 | 134 | 7.5 | 265 | 32.68 | 15.2 | -0.99 | 137 | 7.8 | 111 | 2.6 | 246 | 14 | 6 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.7
2024-02-15 20:01 | 26 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.3 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 173 | 9.7 | 168 | 33.55 | 9.8 | -0.99 | 139 | 7.7 | 278 | 32.2 | 15.4 | -0.96 | 140 | 7.8 | 106 | 2.5 | 249 | 13.86 | 6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 7 | 0.17 | 43 | 31 | 31428 | 48 | 34 | 44527 | Copani N. |  | 31.9
2024-02-15 21:01 | 24 | 4.5 | 116 | 78 | 134 | 18.1 | 0 | 74 | 134 | 17.4 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.91 | 10.3 | 0.99 | 153 | 8.6 | 307 | 32.57 | 17.3 | -0.99 | 155 | 8.6 | 127 | 3 | 302 | 13.95 | 7.2 | 0.99 | 172 | 4.1 | 7 | 0.17 | 42 | 29 | 31429 | 48 | 32 | 44528 | Copani N. |  | 35.5
2024-02-15 22:04 | 24 | 4.5 | 116 | 78 | 134 | 18.1 | 0 | 75 | 134 | 17.6 | 3 | 178 | 10.2 | 174 | 34 | 10.1 | -0.99 | 155 | 8.7 | 309 | 32.64 | 17.5 | -0.99 | 155 | 8.7 | 120 | 2.9 | 307 | 14 | 7.5 | 0.99 | 184 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.7
2024-02-15 23:05 | 23 | 4.5 | 116 | 73 | 135 | 17.1 | 1 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 171 | 9.8 | 169 | 33.67 | 9.8 | -0.99 | 148 | 8.2 | 297 | 32.29 | 16.5 | -0.99 | 150 | 8.4 | 119 | 2.8 | 297 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 173 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.8
2024-02-16 00:16 | 22 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17 | 1 | 67 | 136 | 15.9 | 4 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10.2 | 1 | 140 | 7.9 | 281 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 143 | 8 | 110 | 2.6 | 273 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.9
2024-02-16 01:22 | 21 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.3 | 0 | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 172 | 10 | 171 | 33.3 | 10 | 1 | 125 | 7 | 255 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 130 | 7.3 | 102 | 2.4 | 245 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.7
2024-02-16 02:32 | 20 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 0 | 60 | 134 | 14.1 | 3 | 164 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 121 | 6.8 | 244 | 32.6 | 13.7 | 0.98 | 125 | 7 | 101 | 2.4 | 241 | 13.7 | 6 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-02-16 03:17 | 21 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 3 | 165 | 9.3 | 164 | 33.3 | 9.3 | 1 | 117 | 6.6 | 233 | 32.7 | 13.3 | 0.98 | 119 | 6.7 | 99 | 2.3 | 235 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-02-16 05:31 | 21 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 171 | 9.7 | 170 | 33.3 | 9.7 | 1 | 112 | 6.2 | 220 | 32.1 | 12.2 | 0.98 | 110 | 6.1 | 103 | 2.5 | 229 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-02-16 06:04 | 16 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16.2 | 0 | 55 | 133 | 13.1 | 3 | 179 | 10.1 | 178 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 114 | 6.4 | 230 | 32.4 | 13 | 0.98 | 117 | 6.5 | 113 | 2.7 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-02-16 07:02 | 16 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.6 |  | 51 | 133 | 12.2 | 3 | 170 | 9.8 | 172 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 110 | 6.1 | 224 | 32.4 | 12.4 | 0.98 | 116 | 6.5 | 123 | 2.9 | 242 | 13.8 | 6 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-02-16 07:56 | 16 | 5 | 115 | 68 | 133 | 16.1 | 0 | 59 | 132 | 13.7 | 3 | 167 | 9.7 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 118 | 6.6 | 246 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 134 | 7.3 | 140 | 3.3 | 254 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-02-16 09:15 | 16 | 5 | 115 | 77 | 132 | 17.8 | -1 | 67 | 132 | 15.7 | 3 | 180 | 10.2 | 10.5 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 135 | 7.5 | 278 | 32.5 | 15.8 | 0.98 | 143 | 8 | 148 | 3.6 | 281 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 133 | 3.2 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.5
2024-02-16 10:07 | 16 | 5 | 115 | 80 | 131 | 18.1 | -1 | 71 | 132 | 16.1 | 2 | 185 | 10.5 | 183 | 10.5 | 10.5 | 0.98 | 139 | 7.8 | 282 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 149 | 8.3 | 173 | 4.1 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 127 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-02-16 11:22 | 16 | 5 | 115 | 83 | 131 | 18.9 | -1 | 75 | 131 | 17 | 2 | 197 | 11.1 | 194 | 33.6 | 11 | 0.98 | 152 | 8.8 | 204 | 32.4 | 17 | 0.98 | 153 | 8.5 | 173 | 4.1 | 323 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 156 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-02-16 12:52 | 27 | 4 | 115 | 84 | 131 | 19.4 | -1 | 78 | 132 | 18 | 2 | 196 | 11.2 | 194 | 33.3 | 11 | 0.99 | 151 | 8.4 | 313 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 165 | 9.2 | 160 | 3.8 | 321 | 13.9 | 7.8 | 0.98 | 157 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.4
2024-02-16 13:52 | 28 | 4 | 115 | 88 | 132 | 20 | -1 | 82 | 132 | 19 | 2 | 200 | 11.5 | 199 | 33.3 | 11.4 | 0.99 | 165 | 9.4 | 333 | 32.6 | 18.7 | 0.99 | 166 | 9.4 | 153 | 3.7 | 324 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39
2024-02-16 14:59 | 28 | 4 | 115 | 86 | 132 | 19.8 | -1 | 93 | 132 | 19.1 | 2 | 201 | 11.5 | 200 | 33.3 | 11.4 | 0.99 | 166 | 8.4 | 333 | 32.6 | 19 | 0.99 | 172 | 9.7 | 136 | 9.3 | 319 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 179 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.9
2024-02-16 15:50 | 28 | 4 | 115 | 86 | 133 | 20.1 | -1 | 81 | 133 | 18.8 | 3 | 198 | 11.4 | 196 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 164 | 9.1 | 336 | 32.1 | 18.7 | 0.99 | 173 | 9.6 | 138 | 3.3 | 324 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 184 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.9
2024-02-16 17:18 | 29 | 4 | 115 | 79 | 134 | 18.3 | 0 | 77 | 134 | 18.2 | 3 | 184 | 10.5 | 182 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 162 | 9.1 | 323 | 32.5 | 18 | 0.99 | 161 | 9 | 125 | 3 | 306 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 175 | 4.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.5
2024-02-16 18:04 | 28 | 4.5 | 116 | 78 | 134 | 18.1 | 0 | 74 | 134 | 17.4 | 3 | 185 | 10.8 | 184 | 33.94 | 10.5 | -0.99 | 158 | 8.9 | 307 | 32.57 | 17.3 | -0.99 | 150 | 8.4 | 123 | 2.9 | 288 | 14 | 7 | 0.99 | 162 | 3.9 | 7 | 0.17 | 46 | 38 | 31435 | 51 | 37 | 44534 | Copani N. |  | 35.5
2024-02-16 19:05 | 28 | 4.5 | 116 | 74 | 134 | 17.5 | 0 | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 180 | 10.3 | 178 | 33.95 | 10.3 | -0.99 | 148 | 8.4 | 290 | 32.6 | 16.3 | -0.99 | 142 | 8 | 115 | 2.8 | 282 | 14 | 6.9 | 0.99 | 163 | 3.9 | 7 | 0.16 | 46 | 35 | 31437 | 51 | 36 | 44536 | Copani N. |  | 34
2024-02-16 20:01 | 26 | 4.5 | 116 | 74 | 134 | 17.2 | 0 | 70 | 134 | 16.6 | 3 | 175 | 10.1 | 171 | 34 | 10.1 | -0.99 | 149 | 8.4 | 295 | 32.68 | 16.5 | -0.99 | 148 | 8.3 | 117 | 2.8 | 287 | 14 | 7 | 0.99 | 166 | 4 | 7 | 0.17 | 46 | 33 | 31437 | 51 | 35 | 44536 | Copani N. |  | 33.8
2024-02-16 21:01 | 25 | 4.5 | 116 | 79 | 134 | 18.5 | 0 | 80 | 134 | 18.7 | 3 | 183 | 10.5 | 180 | 33.94 | 10.4 | -0.99 | 165 | 9.3 | 328 | 32.55 | 18.5 | -0.99 | 168 | 9.5 | 120 | 2.9 | 314 | 14 | 7.6 | 0.99 | 193 | 4.6 | 7 | 0.16 | 46 | 31 | 31437 | 51 | 33 | 44536 | Copani N. |  | 37.2
2024-02-16 22:02 | 24 | 4.5 | 116 | 82 | 134 | 19.2 | 0 | 79 | 134 | 18.4 | 3 | 184 | 10.6 | 182 | 33.9 | 10.6 | -0.99 | 164 | 9.2 | 325 | 32.56 | 18.3 | -0.99 | 161 | 9 | 129 | 3.1 | 333 | 13.9 | 8.1 | 0.99 | 202 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.6
2024-02-16 23:00 | 24 | 4.5 | 116 | 81 | 134 | 19.1 | 0 | 78 | 134 | 18.1 | 3 | 186 | 10.8 | 185 | 34 | 10.8 | 0.99 | 161 | 9.1 | 318 | 32.67 | 18.1 | -0.99 | 160 | 9 | 122 | 2.9 | 323 | 14 | 7.9 | 0.99 | 199 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.2
2024-02-17 00:14 | 24 | 4 | 116 | 77 | 134 | 17.9 | 1 | 72 | 135 | 16.8 | 4 | 180 | 10.2 | 179 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 150 | 8.4 | 300 | 32.2 | 16.6 | 0.98 | 150 | 8.4 | 116 | 2.7 | 306 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.7
2024-02-17 01:23 | 23 | 4 | 116 | 76 | 134 | 17.8 | 1 | 68 | 134 | 16 | 4 | 180 | 10.2 | 179 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 143 | 8 | 286 | 32.2 | 15.8 | 0.98 | 146 | 8.1 | 117 | 2.8 | 298 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.8
2024-02-17 02:12 | 23 | 4 | 116 | 72 | 135 | 17.1 | 1 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 169 | 9.7 | 168 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 140 | 7.8 | 281 | 32.3 | 15.6 | 0.98 | 140 | 7.8 | 108 | 2.6 | 286 | 3.7 | 7 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.7
2024-02-17 03:31 | 22 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.1 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 162 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.1 | 1 | 131 | 7.3 | 260 | 32.2 | 14.5 | 0.99 | 132 | 7.3 | 102 | 2.4 | 267 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.7
2024-02-17 05:33 | 21 | 4 | 116 | 67 | 135 | 16 | 1 | 56 | 135 | 13.3 | 4 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 123 | 6.9 | 235 | 32.4 | 13.2 | 0.98 | 116 | 6.4 | 104 | 2.5 | 253 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-02-17 06:13 | 20 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.6 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 4 | 166 | 9.4 | 163 | 33.4 | 9.6 | -0.98 | 123 | 6.8 | 234 | 32.1 | 13 | 0.99 | 115 | 6.4 | 115 | 2.7 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 143 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.8
2024-02-17 07:16 | 20 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 157 | 8.9 | 152 | 33.6 | 8.9 | -0.99 | 111 | 6.2 | 214 | 32.3 | 12 | 0.99 | 106 | 5.9 | 219 | 2.4 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.15 | 40 | 22 | 31438 | 45 | 27 | 44539 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 26.7
2024-02-17 08:14 | 21 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 52 | 133 | 12.2 | 3 | 156 | 9.1 | 154 | 33.7 | 9 | -0.99 | 114 | 6.4 | 217 | 32.4 | 12.1 | 1 | 105 | 5.9 | 104 | 2.5 | 231 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 129 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.1
2024-02-17 09:16 | 23 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.5 | -1 | 57 | 132 | 13.2 | 2 | 164 | 9.3 | 158 | 34 | 9.3 | -0.99 | 124 | 7 | 230 | 32.6 | 13 | -0.99 | 109 | 6.1 | 110 | 2.6 | 241 | 14 | 5.9 | 0.99 | 138 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-02-17 10:05 | 20 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.9 | 0 | 58 | 133 | 13.6 | 3 | 164 | 9.5 | 161 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 130 | 7.2 | 237 | 32.4 | 13.3 | -0.99 | 111 | 6.3 | 109 | 2.5 | 247 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 138 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-02-17 11:17 | 26 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.9 | 0 | 61 | 133 | 14.1 | 3 | 159 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.4 | -0.99 | 136 | 7.6 | 249 | 32.2 | 13.9 | -0.99 | 115 | 6.4 | 119 | 2.8 | 260 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6.2 | 0.99 | 7 | 0.16 |  |  |  |  | Fachetti M. |  | 30
2024-02-17 12:05 | 27 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.6 |  | 63 | 133 | 14.5 | 3 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 140 | 7.8 | 257 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 118 | 6.6 | 109 | 2.6 | 259 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-02-17 13:15 | 28 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 68 | 132 | 15.7 | 3 | 167 | 9.5 | 165 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 150 | 8.3 | 279 | 32.2 | 15.6 | 0.99 | 131 | 7.3 | 100 | 2.4 | 268 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 169 | 4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-02-17 14:18 | 28 | 4 | 115 | 75 | 132 | 17.3 |  | 71 | 132 | 16.4 | 3 | 176 | 10 | 175 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 156 | 8.7 | 291 | 32.2 | 16.2 | 0.99 | 137 | 7.7 | 108 | 2.5 | 296 | 13.8 | 7.2 | 0.99 | 188 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.7
2024-02-17 14:55 | 29 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.8 | -1 | 73 | 132 | 17 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 162 | 9 | 304 | 32.1 | 16.9 | 0.99 | 143 | 7.9 | 105 | 2.5 | 300 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 194 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-02-17 16:12 | 29 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 |  | 76 | 133 | 17.5 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 167 | 9.3 | 310 | 32.3 | 17.3 | 0.99 | 143 | 8 | 115 | 2.7 | 327 | 13.9 | 7.9 | 0.99 | 208 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-02-17 17:17 | 28 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 |  | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 167 | 9.3 | 305 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 139 | 7.8 | 109 | 2.6 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 190 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-02-17 18:13 | 29 | 4.5 | 116 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 71 | 133 | 16.6 | 3 | 165 | 9.6 | 161 | 33.89 | 9.3 | -0.99 | 163 | 9.1 | 294 | 32.47 | 16.5 | -0.99 | 130 | 7.3 | 111 | 2.7 | 298 | 13.97 | 7.2 | 0.99 | 183 | 4.4 | 7 | 0.17 | 46 | 38 | 31443 | 50 | 37 | 44544 | Copani N. |  | 33.7
2024-02-17 19:03 | 28 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.2 | 0 | 67 | 134 | 15.6 | 3 | 159 | 9.2 | 155 | 34 | 9.1 | -0.99 | 149 | 8.4 | 272 | 32.64 | 15.3 | -0.99 | 123 | 6.9 | 103 | 2.5 | 276 | 14 | 6.8 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | 46 | 36 | 31443 | 50 | 36 | 44544 | Copani N. |  | 31.8
2024-02-17 20:00 | 27 | 4.5 | 116 | 69 | 134 | 16 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 155 | 9 | 151 | 33.93 | 8.8 | -0.99 | 152 | 8.5 | 278 | 32.51 | 15.6 | -0.99 | 125 | 7 | 100 | 2.4 | 292 | 13.99 | 7.1 | 0.99 | 190 | 4.6 | 7 | 0.16 | 44 | 33 | 31443 | 49 | 34 | 44544 | Copani N. |  | 31.7
2024-02-17 21:01 | 26 | 4.5 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 75 | 133 | 17.3 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.78 | 8.7 | -0.99 | 167 | 9.3 | 305 | 32.36 | 17.1 | -0.99 | 140 | 7.8 | 111 | 2.6 | 320 | 13.94 | 7.8 | 0.99 | 207 | 5 | 7 | 0.17 | 44 | 31 | 31443 | 49 | 33 | 44544 | Copani N. |  | 34
2024-02-17 22:01 | 26 | 4.5 | 116 | 71 | 133 | 16.4 | 0 | 75 | 134 | 17.4 | 3 | 150 | 8.8 | 149 | 33.94 | 8.6 | 0.99 | 167 | 9.4 | 306 | 32.51 | 17.2 | -0.99 | 140 | 7.8 | 107 | 2.6 | 308 | 14 | 7.5 | 0.99 | 200 | 4.8 | 7 | 0.17 | 44 | 30 | 31443 | 48 | 32 | 44544 | Copani N. |  | 33.8
2024-02-17 23:07 | 25 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.5 | 0 | 74 | 134 | 17.2 | 3 | 148 | 8.7 | 147 | 34 | 8.5 | -0.99 | 167 | 9.4 | 303 | 32.61 | 17.1 | -0.99 | 137 | 7.7 | 110 | 2.6 | 309 | 14 | 7.5 | 0.99 | 196 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.7
2024-02-18 00:11 | 24 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 146 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 162 | 9.1 | 296 | 32.6 | 16.7 | 0.99 | 136 | 7.7 | 108 | 2.6 | 305 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 198 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33
2024-02-18 01:27 | 24 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.6 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.4 | 1 | 155 | 8.6 | 280 | 32.3 | 15.6 | 0.98 | 126 | 7 | 103 | 2.4 | 297 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 197 | 4.6 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-02-18 02:19 | 23 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 64 | 135 | 15 | 4 | 139 | 8 | 137 | 33.3 | 8 | 0.99 | 146 | 8.2 | 267 | 32.3 | 14.8 | 1 | 120 | 6.7 | 106 | 2.5 | 291 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-02-18 04:37 | 20 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 59 | 135 | 14 | 4 | 130 | 7.6 | 129 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 137 | 7.7 | 249 | 32.3 | 13.9 | 0.99 | 112 | 6.2 | 92 | 2.2 | 264 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28
2024-02-18 05:33 | 22 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 131 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 132 | 7.4 | 239 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 107 | 6.1 | 90 | 2.1 | 263 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-02-18 06:16 | 22 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.8 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 127 | 7.4 | 127 | 33.8 | 7.3 | -0.99 | 134 | 7.5 | 239 | 32.3 | 13.4 | 0.99 | 106 | 5.9 | 96 | 2.3 | 260 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 162 | 3.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.2
2024-02-18 07:09 | 22 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 124 | 7.1 | 123 | 33.7 | 7.1 | -0.99 | 118 | 6.6 | 213 | 32.3 | 11.9 | 0.99 | 96 | 5.4 | 81 | 1.9 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 137 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.5
2024-02-18 08:12 | 23 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 124 | 7.1 | 119 | 33.7 | 7 | -1 | 118 | 6.7 | 215 | 32.3 | 12 | 0.99 | 97 | 5.4 | 81 | 1.9 | 222 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.5
2024-02-18 09:16 | 25 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 127 | 7.2 | 126 | 33.5 | 7.3 | -0.99 | 124 | 6.9 | 225 | 32.1 | 12.5 | 0.99 | 102 | 5.7 | 87 | 2.1 | 231 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.6
2024-02-18 10:18 | 26 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.6 | 0 | 56 | 132 | 13 | 3 | 132 | 7.5 | 129 | 33.6 | 7.6 | -0.99 | 128 | 7.1 | 232 | 32.2 | 19 | 1 | 106 | 5.9 | 96 | 2.3 | 246 | 13.9 | 6 | 0.99 | 147 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-02-18 11:20 | 26 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.9 | 0 | 61 | 133 | 14.1 | 3 | 133 | 7.8 | 133 | 33.7 | 7.7 | -0.99 | 136 | 7.6 | 251 | 32.3 | 14 | -0.99 | 116 | 6.4 | 97 | 2.3 | 256 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 158 | 3.8 | 7 | 0.17 | 43 | 34 | 31447 | 45 | 38 | 44548 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 28
2024-02-18 12:06 | 28 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 |  | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 137 | 8.1 | 135 | 33.3 | 8 | 0.99 | 140 | 7.9 | 261 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 123 | 6.9 | 100 | 2.4 | 271 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.5
2024-02-18 13:04 | 28 | 4 | 115 | 64 | 132 | 14.7 |  | 65 | 134 | 15.1 | 3 | 136 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 142 | 7.9 | 269 | 32.3 | 15.1 | 0.99 | 127 | 7.1 | 101 | 2.4 | 278 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-02-18 14:13 | 29 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.9 | 1 | 69 | 134 | 16 | 3 | 144 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8 | 0.99 | 149 | 8.4 | 283 | 32.5 | 15.9 | 0.99 | 134 | 7.5 | 96 | 2.3 | 275 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 177 | 4.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-02-18 15:14 | 28 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.1 | 1 | 69 | 134 | 16.2 | 3 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 149 | 8.4 | 287 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 138 | 7.8 | 106 | 2.5 | 288 | 13.8 | 7 | 0.99 | 183 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.3
2024-02-18 16:06 | 28 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15.1 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 143 | 8.2 | 141 | 33.3 | 8 | 0.99 | 151 | 8.5 | 288 | 32.7 | 16.2 | 0.99 | 138 | 7.8 | 98 | 2.3 | 285 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 185 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-02-18 17:18 | 28 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.3 | 1 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 131 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 145 | 8.1 | 277 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 133 | 7.4 | 94 | 2.2 | 264 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-02-18 18:00 | 28 | 4.5 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.57 | 7.4 | 1 | 143 | 7.9 | 270 | 32.1 | 14.9 | -1 | 128 | 7.1 | 105 | 2.5 | 273 | 13.86 | 65 | 0.99 | 166 | 4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.2
2024-02-18 19:00 | 28 | 4.5 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 129 | 7.3 | 126 | 33.67 | 7.3 | 1 | 139 | 7.7 | 262 | 32.19 | 14.5 | -1 | 125 | 6.9 | 101 | 2.4 | 264 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 162 | 3.9 | 7 | 0.16 | 45 | 35 | 31448 | 47 | 36 | 44551 | Copani N. |  | 28.5
2024-02-18 20:04 | 27 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 1 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 130 | 7.5 | 129 | 33.39 | 7.4 | 1 | 150 | 8.4 | 278 | 32.46 | 15.6 | -0.99 | 129 | 7.2 | 100 | 2.3 | 284 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 179 | 4.2 | 7 | 0.17 | 44 | 32 | 31449 | 46 | 34 | 44551 | Copani N. |  | 30.1
2024-02-18 21:00 | 25 | 4.5 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 74 | 134 | 17.4 | 4 | 139 | 7.9 | 135 | 33.67 | 7.9 | 0.99 | 170 | 9.4 | 310 | 32.21 | 17.2 | -0.99 | 141 | 7.9 | 122 | 2.9 | 323 | 13.89 | 7.8 | 0.99 | 198 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.4
2024-02-18 22:02 | 24 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.5 | 1 | 76 | 134 | 17.8 | 4 | 146 | 8.3 | 143 | 33.62 | 8.3 | -0.99 | 175 | 9.7 | 319 | 32.17 | 17.8 | -0.99 | 143 | 8 | 114 | 2.7 | 334 | 13.88 | 8.1 | 0.99 | 216 | 5.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.3
2024-02-18 23:05 | 24 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 17.1 | 1 | 76 | 135 | 17.9 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.66 | 8.5 | -0.99 | 173 | 9.7 | 318 | 32.24 | 17.8 | -0.99 | 145 | 8.1 | 123 | 2.9 | 342 | 13.88 | 8.2 | 0.99 | 217 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 35
2024-02-19 00:10 | 23 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 75 | 135 | 17.3 | 4 | 162 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 167 | 9.3 | 309 | 32.2 | 17.3 | 0.98 | 142 | 7.9 | 115 | 2.7 | 322 | 13.7 | 7.9 | 0.99 | 206 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.7
2024-02-19 01:25 | 23 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 154 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 149 | 8.3 | 247 | 32.2 | 15.4 | 0.99 | 129 | 7.2 | 105 | 2.5 | 292 | 13.4 | 7.1 | 0.99 | 187 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-02-19 02:22 | 22 | 4 | 116 | 68 | 133 | 16 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 154 | 8.8 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 141 | 7.8 | 261 | 33 | 14.4 | 0.98 | 121 | 6.8 | 106 | 2.5 | 279 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 173 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-02-19 04:19 | 21 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 0 | 59 | 134 | 13.7 | 3 | 160 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 128 | 7.2 | 241 | 32.6 | 13.7 | 0.99 | 115 | 6.5 | 4 | 2.5 | 256 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 152 | 3.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-02-19 05:26 | 21 | 4 | 116 | 68 | 133 | 16 | 0 | 56 | 133 | 13.1 | 3 | 161 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 125 | 7 | 230 | 32.5 | 12.9 | 0.99 | 107 | 5.9 | 104 | 2.6 | 257 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.1
2024-02-19 06:12 | 21 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.1 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 176 | 10 | 173 | 33.5 | 10 | -0.99 | 132 | 7.3 | 252 | 32.2 | 14.1 | -1 | 123 | 6.9 | 131 | 3.1 | 280 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.4
2024-02-19 07:11 | 20 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.5 | -1 | 60 | 132 | 13.7 | 3 | 174 | 10 | 175 | 33.9 | 10.2 | -0.99 | 127 | 7 | 246 | 32 | 13.7 | -0.99 | 122 | 6.7 | 145 | 3.5 | 285 | 13.9 | 7 | 0.99 | 138 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-02-19 08:17 | 22 | 4 | 116 | 77 | 134 | 17.9 | 0 | 69 | 134 | 16.1 | 3 | 172 | 9.9 | 168 | 33.8 | 9.8 | -0.99 | 142 | 7.9 | 281 | 32.4 | 15.9 | -0.99 | 141 | 8.1 | 162 | 3.8 | 295 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | 39 | 21 | 31451 | 45 | 26 | 44556 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 34
2024-02-19 09:16 | 24 | 4 | 116 | 82 | 131 | 19 | -1 | 77 | 132 | 17.6 | 2 | 189 | 10.8 | 185 | 33.7 | 11 | -0.98 | 158 | 8.8 | 314 | 32.4 | 17.5 | -0.99 | 157 | 8.9 | 169 | 4 | 314 | 13.9 | 7.6 | 0.98 | 143 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-02-19 10:20 | 26 | 4 | 116 | 87 | 131 | 20 | -1 | 81 | 131 | 18.4 | 2 | 191 | 10.7 | 187 | 33.6 | 10.9 | -0.98 | 166 | 9.2 | 327 | 32.3 | 18.4 | -0.99 | 171 | 9.6 | 186 | 4.4 | 349 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 164 | 3.9 | 7 | 0.16 | [8 empty] | 38.4
2024-02-19 11:15 | 27 | 4 | 116 | 91 | 132 | 20.9 | -1 | 97 | 132 | 20.1 | 2 | 203 | 11.5 | 199 | 33.7 | 11.7 | -0.98 | 173 | 9.6 | 353 | 32.3 | 19.8 | -0.98 | 182 | 10.2 | 191 | 4.5 | 365 | 13.8 | 8.8 | 0.98 | 167 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41
2024-02-19 12:06 | 28 | 4 | 115 | 95 | 131 | 21.7 | -2 | 92 | 131 | 21.1 | 2 | 200 | 11.4 | 198 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 186 | 10.3 | 369 | 32.1 | 20.5 | 0.99 | 187 | 10.4 | 184 | 4.4 | 363 | 13.9 | 9.1 | 0.98 | 184 | 4.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.8
2024-02-19 13:12 | 29 | 4 | 115 | 99 | 130 | 22.3 | -2 | 98 | 131 | 22.2 | 1 | 213 | 12.1 | 210 | 33.9 | 12.1 | 0.99 | 190 | 10.7 | 389 | 32.5 | 22 | 0.99 | 201 | 11.3 | 187 | 4.5 | 391 | 13.8 | 9.6 | 0.98 | 201 | 4.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.5
2024-02-19 13:53 | 30 | 4 | 115 | 99 | 131 | 22.7 | -1 | 100 | 131 | 22.9 | 2 | 214 | 12 | 212 | 33.3 | 11.9 | 0.99 | 200 | 11.1 | 411 | 32.2 | 22.7 | 0.98 | 205 | 11.4 | 206 | 4.9 | 420 | 13.9 | 10.1 | 0.98 | 213 | 5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.6
2024-02-19 15:10 | 30 | 4 | 115 | 102 | 132 | 23.6 | -1 | 102 | 132 | 23.5 | 2 | 218 | 12.5 | 216 | 33.3 | 12.4 | 0.99 | 201 | 11.3 | 411 | 32.5 | 23.3 | 0.98 | 212 | 11.9 | 206 | 4.9 | 432 | 13.9 | 10.4 | 0.98 | 220 | 5.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.1
2024-02-19 16:10 | 30 | 4 | 115 | 98 | 133 | 22.8 | -1 | 99 | 133 | 23.1 | 2 | 213 | 12.2 | 211 | 33.6 | 12 | 0.99 | 197 | 11 | 403 | 32.6 | 22.7 | 0.99 | 207 | 11.6 | 179 | 4.3 | 404 | 13.9 | 9.8 | 0.98 | 221 | 5.3 | 7 | 0.18 | 49 | 54 | 31454 | 52 | 45 | 44559 | Tonino E. |  | 45.9
2024-02-19 17:24 | 30 | 4 | 115 | 95 | 132 | 21.8 | -1 | 94 | 133 | 21.6 | 2 | 206 | 11.8 | 204 | 33.6 | 11.7 | 0.99 | 193 | 10.9 | 377 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 182 | 10.2 | 161 | 3.8 | 380 | 13.9 | 9.1 | 0.98 | 213 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.4
2024-02-19 18:11 | 31 | 4.5 | 116 | 88 | 133 | 20.5 | -1 | 89 | 133 | 20.6 | 2 | 193 | 11.1 | 19 | 34.1 | 11 | -0.99 | 186 | 10.5 | 360 | 32.76 | 20.44 | -0.99 | 172 | 9.8 | 141 | 3.4 | 346 | 14 | 8.4 | 0.99 | 199 | 4.8 | 7 | 0.16 | 50 | 39 | 31454 | 55 | 40 | 44559 | Copani N. |  | 41.1
2024-02-19 19:07 | 29 | 4.5 | 116 | 87 | 132 | 20.1 | -1 | 83 | 132 | 19.2 | 2 | 199 | 11.4 | 196 | 33.95 | 11.2 | 0.99 | 172 | 9.6 | 337 | 32.58 | 19 | -0.99 | 166 | 9.3 | 139 | 3.3 | 324 | 14 | 8.1 | 0.98 | 183 | 4.4 | 7 | 0.16 | 49 | 36 | 31456 | 55 | 37 | 44561 | Copani N. |  | 39.3
2024-02-19 20:02 | 27 | 4.5 | 116 | 89 | 131 | 20.2 | -1 | 88 | 131 | 20 | 2 | 192 | 10.9 | 190 | 33.61 | 1 | -0.99 | 184 | 10.2 | 357 | 32.22 | 19.9 | -0.99 | 173 | 9.6 | 151 | 3.6 | 355 | 13.83 | 8.6 | 0.99 | 202 | 4.8 | 7 | 0.17 | 49 | 34 | 31456 | 54 | 36 | 44561 | Copani N. |  | 40.2
2024-02-19 21:00 | 26 | 4.5 | 116 | 96 | 128 | 21.5 | -2 | 98 | 128 | 22 | 1 | 204 | 11.5 | 198 | 33.51 | 11.3 | -0.99 | 201 | 11.1 | 396 | 32 | 22 | -0.99 | 195 | 10.8 | 154 | 3.6 | 388 | 13.79 | 9.5 | 0.99 | 235 | 5.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 43.5
2024-02-19 22:00 | 26 | 4.5 | 116 | 97 | 131 | 22.2 | -1 | 100 | 131 | 23 | 2 | 208 | 11.9 | 203 | 33.74 | 11.8 | -0.99 | 207 | 11.6 | 407 | 32.34 | 22.8 | -0.99 | 199 | 11.2 | 164 | 3.9 | 424 | 13.88 | 10.1 | 0.99 | 256 | 6.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.2
2024-02-19 23:12 | 25 | 4.5 | 116 | 98 | 132 | 22.5 | -1 | 99 | 132 | 22.8 | 2 | 212 | 12.1 | 205 | 33.92 | 12 | 0.99 | 204 | 11.5 | 399 | 32.56 | 22.5 | -0.99 | 195 | 11 | 155 | 3.7 | 414 | 13.97 | 10.1 | 0.99 | 256 | 6.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.3
2024-02-20 00:14 | 20 | 5 | 115 | 93 | 133 | 21.7 | -1 | 95.4 | 133 | 22.2 | 2 | 197 | 11.4 | 11.4 | 195 | 11.6 | 0.98 | 195 | 11 | 385 | 32.7 | 21.8 | 0.98 | 191 | 10.8 | 149 | 3.6 | 391 | 13.9 | 9.6 | 0.98 | 239 | 5.8 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.9
2024-02-20 01:00 | 20 | 5 | 115 | 90 | 134 | 21 | 0 | 89 | 134 | 20.7 | 3 | 203 | 11.7 | 203 | 33.9 | 11.6 | 0.98 | 184 | 10.3 | 364 | 20.5 | 20.6 | 0.98 | 182 | 10.2 | 141 | 3.4 | 367 | 13.8 | 9 | 0.98 | 225 | 5.4 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.7
2024-02-20 02:25 | 20 | 5 | 115 | 83 | 133 | 19.3 | 0 | 80 | 133 | 18.7 | 3 | 187 | 10.7 | 186 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 164 | 9.1 | 327 | 32.3 | 18.4 | 0.98 | 169 | 9.4 | 131 | 3.1 | 335 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 204 | 4.9 | 5 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38
2024-02-20 03:23 | 20 | 5 | 115 | 82 | 133 | 18.7 | 0 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 184 | 10.6 | 188 | 33.6 | 10.7 | 0.98 | 153 | 8.6 | 310 | 32.3 | 17.4 | 0.98 | 160 | 9 | 118 | 3 | 318 | 13.9 | 7.8 | 0.98 | 193 | 4.6 | 5 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.1
2024-02-20 04:16 | 20 | 5 | 115 | 79 | 133 | 18.2 | 0 | 72 | 133 | 16.8 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 145 | 8.1 | 298 | 32.3 | 16.6 | 0.98 | 155 | 8.7 | 121 | 2.9 | 305 | 13.9 | 7.5 | 0.98 | 182 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35
2024-02-20 05:10 | 20 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.6 | 0 | 70.4 | 133 | 16.2 | 3 | 179 | 10.1 | 178 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 139 | 7.7 | 285 | 32.3 | 16 | 0.98 | 147 | 8.3 | 124 | 2.9 | 297 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 174 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.8
2024-02-20 06:06 | 21 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.7 | 0 | 70 | 132 | 16.2 | 3 | 183 | 10.4 | 182 | 33.5 | 10.5 | -0.99 | 138 | 7.6 | 289 | 32.2 | 16.1 | -0.99 | 153 | 8.6 | 151 | 3.5 | 313 | 13.8 | 7.6 | 0.99 | 166 | 3.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-02-20 07:07 | 20 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 176 | 10.1 | 176 | 33.6 | 10.2 | -0.99 | 138 | 7.7 | 276 | 32.3 | 15.3 | -0.99 | 138 | 7.6 | 147 | 3.5 | 296 | 13.8 | 7.2 | 0.99 | 141 | 3.3 | 6 | 0.14 | 41 | 20 | 31461 | 49 | 26 | 44570 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 33.4
2024-02-20 09:11 | 23 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.7 | -1 | 78 | 132 | 18.1 | 3 | 191 | 10.9 | 191 | 33.9 | 11.3 | -0.98 | 155 | 8.5 | 317 | 32.1 | 17.9 | -0.99 | 165 | 9.1 | 183 | 4.4 | 339 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 153 | 3.6 | 6 | 0.14 | [8 empty] | 37.8
2024-02-20 10:07 | 25 | 4 | 116 | 90 | 132 | 20.7 | -1 | 83 | 132 | 19.3 | 2 | 194 | 11 | 189 | 33.8 | 10.9 | -0.98 | 164 | 9.2 | 335 | 32.5 | 18.8 | -0.99 | 173 | 9.7 | 191 | 4.6 | 351 | 13.9 | 8.5 | 0.98 | 156 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40
2024-02-20 11:05 | 26 | 4 | 116 | 93 | 132 | 21.2 | -1 | 87 | 132 | 20 | 2 | 201 | 11.5 | 204 | 33.6 | 11.7 | -0.98 | 175 | 10.2 | 366 | 32.3 | 20.5 | -0.98 | 180 | 10.1 | 205 | 4.9 | 381 | 13.8 | 9.2 | 0.97 | 168 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.2
2024-02-20 13:09 | 28 | 4 | 115 | 97 | 132 | 22.4 | -1 | 98 | 133 | 22.4 | 2 | 210 | 12 | 208 | 33.3 | 11.9 | 0.99 | 187 | 10.6 | 390 | 32.5 | 22.1 | 0.99 | 207 | 11.6 | 200 | 4.9 | 413 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 207 | 5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.8
2024-02-20 13:53 | 29 | 4 | 115 | 101 | 131 | 23.1 | -1 | 103 | 132 | 23.5 | 2 | 217 | 12.3 | 215 | 33.3 | 12.2 | 0.99 | 206 | 11.4 | 418 | 32.2 | 23.1 | 0.99 | 214 | 11.9 | 221 | 5.3 | 442 | 13.9 | 10.8 | 0.98 | 219 | 5.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.6
2024-02-20 15:19 | 30 | 4 | 115 | 103 | 133 | 24.1 | -1 | 106 | 134 | 24.4 | 2 | 220 | 12.6 | 219 | 33.6 | 12.5 | 0.99 | 214 | 12.1 | 427 | 32.7 | 24.2 | 0.99 | 210 | 11.9 | 197 | 4.8 | 433 | 13.9 | 10.5 | 0.98 | 231 | 5.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.5
2024-02-20 16:05 | 30 | 4 | 115 | 99 | 134 | 23.1 |  | 103 | 134 | 23.8 | 3 | 222 | 12.7 | 220 | 33.6 | 12.5 | 0.99 | 207 | 11.6 | 419 | 32.3 | 23.6 | 0.99 | 212 | 11.9 | 178 | 4.2 | 411 | 13.9 | 9.9 | 0.99 | 230 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.9
2024-02-20 17:15 | 30 | 4 | 115 | 98 | 133 | 22.8 | 0 | 96 | 133 | 22.3 | 3 | 220 | 12.4 | 220 | 33.3 | 12.3 | 0.99 | 207 | 11.5 | 397 | 32.2 | 22 | 0.99 | 189 | 10.6 | 167 | 4 | 400 | 13.8 | 9.6 | 0.99 | 233 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.1
2024-02-20 18:02 | 32 | 4.5 | 116 | 95 | 134 | 22.2 | 0 | 93 | 134 | 21.6 | 3 | 215 | 12.3 | 209 | 33.84 | 12.1 | -0.98 | 197 | 11.1 | 379 | 32.55 | 21.5 | -0.99 | 182 | 10.4 | 160 | 3.8 | 371 | 13.95 | 9.1 | 0.99 | 211 | 5.1 | 7 | 0.17 | 49 | 42 | 31465 | 56 | 40 | 44578 | Copani N. |  | 43.8
2024-02-20 19:01 | 31 | 4.5 | 116 | 88 | 133 | 20.4 | 0 | 86 | 134 | 20.2 | 3 | 203 | 11.5 | 200 | 33.73 | 11.5 | -0.98 | 186 | 10.4 | 357 | 32.41 | 20 | 0.99 | 170 | 9.6 | 147 | 3.5 | 345 | 13.9 | 8.3 | 0.99 | 196 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.6
2024-02-20 20:05 | 28 | 4.5 | 116 | 95 | 131 | 21.7 | -1 | 93 | 131 | 21.2 | 2 | 212 | 11.9 | 205 | 33.63 | 11.8 | -0.98 | 195 | 10.9 | 378 | 32.29 | 21 | -0.99 | 180 | 10.1 | 157 | 3.7 | 380 | 13.84 | 9.2 | 0.98 | 221 | 5.3 | 8 | 0.18 | 48 | 35 | 31466 | 55 | 36 | 44579 | Copani N. |  | 42.9
2024-02-20 21:02 | 27 | 4.5 | 116 | 97 | 134 | 22.7 | 0 | 100 | 135 | 23.7 | 3 | 214 | 12.3 | 209 | 33.88 | 12 | -0.98 | 210 | 11.8 | 414 | 32.55 | 23.4 | -0.99 | 206 | 11.6 | 167 | 4 | 417 | 13.96 | 10.1 | 0.99 | 246 | 6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 46.4
2024-02-20 22:04 | 27 | 4.5 | 116 | 99 | 134 | 23.2 | 0 | 104 | 135 | 24.3 | 3 | 215 | 12.4 | 211 | 33.92 | 12.2 | -0.98 | 221 | 12.4 | 426 | 32.59 | 24 | -0.99 | 204 | 11.5 | 163 | 3.9 | 435 | 13.96 | 10.6 | 0.99 | 266 | 6.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 47.5
2024-02-20 23:02 | 27 | 4.5 | 116 | 106 | 135 | 24.6 | 0 | 104 | 135 | 24.5 | 3 | 223 | 12.9 | 222 | 33.98 | 12.9 | -0.98 | 220 | 12.5 | 429 | 32.69 | 24.3 | -0.99 | 207 | 11.7 | 173 | 4.1 | 454 | 14 | 11 | 0.99 | 276 | 6.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 49.1
2024-02-21 00:10 | 27 | 5 | 115 | 96 | 136 | 22.9 | 1 | 98 | 136 | 23.1 | 4 | 216 | 12.4 | 214 | 33.6 | 12.3 | 0.98 | 208 | 11.7 | 412 | 32.4 | 23 | 0.98 | 202 | 11.2 | 152 | 3.6 | 410 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 258 | 6.2 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46
2024-02-21 01:24 | 27 | 5 | 115 | 92 | 135 | 21.6 | 0 | 92.7 | 135 | 21.7 | 3 | 205 | 11.7 | 203 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 180 | 10.8 | 378 | 32.7 | 21.3 | 0.98 | 189 | 10.7 | 145 | 3.5 | 384 | 13.8 | 9.5 | 0.98 | 239 | 5.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.3
2024-02-21 02:33 | 27 | 5 | 115 | 87 | 135 | 20.5 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 197 | 11.2 | 198 | 33.3 | 11.2 | 0.98 | 178 | 9.9 | 354 | 32.2 | 19.7 | 0.98 | 180 | 9.9 | 140 | 3.3 | 363 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 218 | 5.2 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.5
2024-02-21 03:23 | 27 | 5 | 115 | 87.6 | 135 | 20.5 | 1 | 82 | 135 | 19.2 | 4 | 200 | 11.5 | 199 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 170 | 9.5 | 240 | 32.3 | 19 | 0.98 | 171 | 9.5 | 145 | 3.4 | 359 | 13.8 | 8.7 | 0.98 | 213 | 5.1 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.7
2024-02-21 04:11 | 27 | 5 | 115 | 85 | 135 | 20 | 1 | 79 | 136 | 18.8 | 4 | 195 | 11.2 | 194 | 33.6 | 11.1 | 0.98 | 164 | 9.2 | 329 | 32.4 | 18.5 | 0.98 | 167 | 9.4 | 139 | 3.3 | 348 | 13.9 | 9.6 | 0.98 | 210 | 5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.8
2024-02-21 05:06 | 27 | 5 | 115 | 84 | 135 | 19.9 | 1 | 76 | 18 | 16 | 4 | 193 | 11.1 | 191 | 33.6 | 11.1 | 0.98 | 158 | 8.9 | 318 | 32.4 | 18 | 0.98 | 164 | 9.2 | 140 | 3.3 | 335 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 195 | 4.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-02-21 06:05 | 24 | 4 | 115 | 86 | 134 | 20 | 1 | 75 | 134 | 18 | 4 | 200 | 11.4 | 200 | 33 | 11.4 | 0.99 | 160 | 8.8 | 332 | 32.4 | 18 | 0.99 | 162 | 9 | 164 | 4 | 354 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38
2024-02-21 07:03 | 23 | 4 | 115 | 86 | 134 | 20 | 0 | 73 | 134 | 17 | 4 | 200 | 11.4 | 200 | 33.1 | 11.4 | 0.99 | 153 | 8.5 | 304 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 157 | 8.7 | 166 | 4 | 327 | 13.7 | 8 | 0.99 | 163 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-02-21 08:22 | 23 | 4 | 115 | 83 | 134 | 19 | -1 | 83 | 133 | 19.4 | 3 | 184 | 10.5 | 184 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 164 | 9.2 | 342 | 32.4 | 19 | 0.99 | 180 | 10 | 163 | 4 | 325 | 13.7 | 8 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.4
2024-02-21 09:06 | 23 | 4 | 115 | 86 | 133 | 20 | 0 | 83 | 133 | 20 | 3 | 190 | 11.7 | 190 | 33.4 | 11.7 | 0.99 | 170 | 9.5 | 346 | 32.4 | 19.3 | 0.99 | 182 | 10.2 | 190 | 4.5 | 352 | 13.7 | 8.5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 40
2024-02-21 10:03 | 23 | 4 | 115 | 88 | 133 | 20.3 | 0 | 87 | 133 | 20.2 | 3 | 198 | 11.2 | 198 | 33.4 | 11.2 | 0.99 | 178 | 10 | 362 | 32.4 | 20.1 | 0.99 | 182 | 10.1 | 200 | 4.8 | 373 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.5
2024-02-21 10:58 | 23 | 4 | 115 | 92 | 133 | 21.3 | -1 | 92 | 133 | 21.3 | 2 | 200 | 11.5 | 200 | 33 | 11.5 | 0.99 | 188 | 10.5 | 375 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 183 | 10.3 | 200 | 4.6 | 375 | 13.7 | 9.2 | 0.99 | 174 | 4 | 6 | 0.16 | 48 | 35 | 31474 | 50 | 38 | 44589 |  |  | 42.6
2024-02-21 12:16 | 30 | 4 | 115 | 94 | 132 | 21.5 | -1 | 99 | 132 | 22.8 | 2 | 205 | 11.6 | 204 | 33.6 | 11.5 | 0.99 | 201 | 11.2 | 398 | 32.3 | 22.3 | 0.99 | 199 | 11.1 | 199 | 4.7 | 393 | 13.9 | 9.5 | 0.98 | 192 | 4.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.3
2024-02-21 13:13 | 30 | 4 | 115 | 99 | 132 | 22.6 | -1 | 104 | 132 | 23.8 | 2 | 210 | 11.9 | 209 | 33.6 | 11.8 | 0.99 | 206 | 11.5 | 418 | 32.5 | 23.5 | 0.99 | 218 | 12.1 | 206 | 4.9 | 429 | 13.9 | 10.2 | 0.98 | 216 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.4
2024-02-21 13:57 | 31 | 4 | 115 | 108 | 131 | 24.6 | -2 | 108 | 131 | 24.6 | 1 | 223 | 12.7 | 221 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 217 | 12.2 | 432 | 32.3 | 24.2 | 0.99 | 219 | 12.3 | 220 | 5.3 | 461 | 13.9 | 11.1 | 0.98 | 234 | 5.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 49.2
2024-02-21 15:07 | 30 | 4 | 115 | 108 | 131 | 24.2 | -2 | 112 | 131 | 25.7 | 1 | 222 | 12.8 | 221 | 33.9 | 12.7 | 0.99 | 226 | 12.8 | 442 | 32.6 | 25 | 0.99 | 216 | 12.2 | 206 | 4.9 | 464 | 13.9 | 11.1 | 0.98 | 252 | 6.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 49.9
2024-02-21 16:05 | 31 | 4 | 115 | 104 | 132 | 23.9 | -1 | 106 | 132 | 24.6 | 2 | 225 | 12.8 | 223 | 33.9 | 12.7 | 0.99 | 220 | 12.4 | 432 | 32.5 | 24.1 | 0.99 | 210 | 11.7 | 179 | 4.3 | 433 | 13.9 | 10.4 | 0.98 | 256 | 6.1 | 7 | 0.18 | 50 | 54 | 31476 | 56 | 57 | 44593 | Tonino E. |  | 48.5
2024-02-21 17:15 | 30 | 4 | 115 | 96 | 133 | 22.3 |  | 97 | 133 | 22.6 | 3 | 210 | 11.9 | 208 | 33.9 | 11.8 | 0.99 | 211 | 11.6 | 398 | 32.2 | 22.2 | 0.99 | 188 | 10.5 | 160 | 3.8 | 401 | 13.9 | 9.6 | 0.99 | 235 | 5.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.9
2024-02-21 18:04 | 33 | 4 | 116 | 92 | 133 | 21.3 | 0 | 93 | 134 | 21.6 | 3 | 207 | 11.8 | 206 | 33.3 | 11.8 | 0.99 | 203 | 32.3 | 11.3 | 0.98 | 383 | 32.3 | 21.2 | 0.99 | 177 | 9.9 | 379 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 222 | 5.3 | 6 | 0.16 | 50 | 40 | 31477 | 58 | 40 | 44594 | Marilungo C. |  | 42.9
2024-02-21 19:28 | 32 | 4 | 116 | 84 | 133 | 19.4 | 0 | 85 | 133 | 19.7 | 3 | 198 | 11.1 | 197 | 33.3 | 11.1 | 0.98 | 183 | 10.2 | 348 | 32.3 | 19.5 | 0.98 | 167 | 9.3 | 138 | 3.2 | 334 | 13.7 | 8 | 0.99 | 192 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.1
2024-02-21 20:29 | 29 | 4 | 116 | 93 | 132 | 21.4 | -1 | 96 | 132 | 22.1 | 2 | 206 | 11.8 | 205 | 33.3 | 11.8 | 1 | 201 | 11.2 | 392 | 32.4 | 21.9 | 0.98 | 189 | 10.6 | 146 | 3.5 | 383 | 13.7 | 9.3 | 0.99 | 233 | 5.6 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.5
2024-02-21 21:22 | 28 | 4 | 116 | 100 | 132 | 23 | -1 | 104 | 132 | 23 | 2 | 209 | 12 | 208 | 33.3 | 12 | 0.99 | 219 | 12.3 | 419 | 32.4 | 23.8 | 0.98 | 201 | 11.3 | 158 | 3.8 | 427 | 13.7 | 10.3 | 0.99 | 264 | 6.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46
2024-02-21 22:25 | 27 | 4 | 116 | 101 | 133 | 23.2 | -1 | 105 | 133 | 24.3 | 2 | 208 | 12 | 207 | 33.3 | 12 | 1 | 220 | 12.4 | 426 | 32.7 | 24 | 0.99 | 205 | 11.9 | 163 | 3.9 | 439 | 13.7 | 10.7 | 0.99 | 270 | 6.5 | 7 | 0.18 | 48 | 30 | 31479 | 56 | 34 | 44595 | Marilungo C. |  | 47.5
2024-02-21 23:22 | 27 | 4 | 116 | 100 | 132 | 22.9 | -1 | 102 | 132 | 23.6 | 2 | 212 | 13.2 | 211 | 33.3 | 13.2 | 1 | 216 | 12.1 | 414 | 32.4 | 23.3 | 0.98 | 199 | 11.1 | 157 | 3.8 | 420 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 262 | 6.3 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.5
2024-02-21 23:57 | 27 | 5 | 115 | 99 | 133 | 22.8 | -1 | 102 | 133 | 23.4 | 2 | 205 | 12.1 | 208 | 33.9 | 11.9 | 0.98 | 212 | 12 | 412 | 32.7 | 23.4 | 0.98 | 199 | 11.3 | 152 | 3.7 | 421 | 13.9 | 10.3 | 0.98 | 264 | 6.4 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.2
2024-02-22 01:27 | 27 | 5 | 115 | 90 | 134 | 21 | 0 | 93 | 134 | 22 | 3 | 196 | 11.3 | 198 | 33.9 | 11.4 | 0.98 | 192 | 10.8 | 384 | 32.4 | 21.6 | 0.98 | 191 | 10.7 | 142 | 3.4 | 382 | 13.9 | 9.3 | 0.98 | 238 | 5.7 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43
2024-02-22 02:22 | 27 | 5 | 115 | 89 | 132 | 20.6 | -1 | 87 | 132 | 20.3 | 2 | 190 | 11.2 | 33.9 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 178 | 10.6 | 352 | 32.7 | 20 | 0.98 | 179 | 10 | 131 | 3.2 | 355 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 224 | 5.4 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.9
2024-02-22 03:10 | 27 | 5 | 115 | 85 | 133 | 19.8 | 0 | 84 | 133 | 19.5 | 3 | 191 | 10.9 | 191 | 33.3 | 10.9 | 0.98 | 173 | 9.7 | 346 | 32.2 | 19.4 | 0.98 | 173 | 9.5 | 140 | 3.3 | 352 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 209 | 5 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.3
2024-02-22 04:09 | 27 | 5 | 115 | 82 | 133 | 19 | 0 | 78 | 18.2 | 18.3 | 3 | 181 | 10.4 | 183 | 10.5 | 184 | 0.98 | 161 | 9 | 320 | 32.4 | 18.1 | 0.98 | 163 | 9 | 127 | 3.1 | 330 | 13.9 | 8.1 | 0.98 | 202 | 4.8 | 8 | 0.19 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.3
2024-02-22 05:10 | 27 | 5 | 115 | 82 | 133 | 19.1 | 0 | 76.6 | 133 | 17.7 | 3 | 183 | 10.6 | 186 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 157 | 8.8 | 313 | 32.5 |  | 0.98 | 157 | 8.7 | 135 | 3.2 | 329 | 13.9 | 17.6 | 0.98 | 195 | 4.7 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.8
2024-02-22 06:06 | 23 | 4 | 115 | 84 | 133 | 19 | -1 | 77 | 133 | 17 | 2 | 128 | 7.5 | 128 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 154 | 8 | 313 | 32.4 | 17 | 0.99 | 160 | 8 | 155 | 3 | 237 | 13.7 | 7 | 0.99 | 186 | 4 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 36
2024-02-22 07:14 | 23 | 4 | 115 | 85 | 131 | 19.4 | -1 | 75 | 131 | 17.2 | 2 | 183 | 10.4 | 183 | 33 | 1094 | 0.99 | 148 | 8.3 | 301 | 32.4 | 17 | 0.99 | 156 | 8.7 | 176 | 4.2 | 333 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 36.6
2024-02-22 07:52 | 23 | 4 | 115 | 85 | 130 | 19.3 | -1 | 80 | 131 | 18 | 2 | 190 | 10.6 | 190 | 33 | 10.6 | 0.99 | 153 | 8.5 | 326 | 32.4 | 18 | 0.99 | 168 | 9.3 | 170 | 4 | 329 | 13.7 | 8 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.3
2024-02-22 09:10 | 23 | 4 | 115 | 90 | 131 | 20.4 | -2 | 88 | 131 | 20 | 1 | 192 | 11 | 192 | 33 | 11 | 0.99 | 174 | 9.7 | 352 | 32.5 | 20 | 0.99 | 182 | 10.3 | 190 | 4.6 | 362 | 13.7 | 9 | 0.99 | 162 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.4
2024-02-22 10:20 | 23 | 4 | 115 | 94 | 130 | 21 | -2 | 93 | 130 | 21 | 1 | 205 | 11.6 | 205 | 33.5 | 11.6 | 0.99 | 163 | 10.4 | 369 | 32.7 | 20.7 | 0.99 | 186 | 10.5 | 194 | 4.6 | 363 | 13.7 | 9 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42
2024-02-22 10:59 | 24 | 4 | 115 | 96 | 129 | 21.7 | -2 | 93 | 129 | 21.2 | 1 | 210 | 11.8 | 210 | 33.4 | 11.8 | 0.99 | 187 | 10.5 | 378 | 32.7 | 21.2 | 0.99 | 186 | 10.4 | 207 | 5 | 380 | 13.7 | 9.2 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.9
2024-02-22 12:02 | 30 | 4.5 | 116 | 99 | 130 | 22.5 | -2 | 100 | 130 | 22.9 | 1 | 218 | 12.3 | 214 | 33.8 | 12.1 | -0.97 | 206 | 11.6 | 401 | 32.45 | 22.8 | -0.98 | 193 | 10.9 | 204 | 4.9 | 402 | 13.89 | 9.6 | 0.98 | 195 | 4.6 | 7 | 0.17 | 49 | 39 | 31487 | 54 | 45 | 44604 | Copani N. |  | 45.4
2024-02-22 13:01 | 30 | 4.5 | 116 | 102 | 132 | 23.7 | -1 | 104 | 133 | 24.1 | 2 | 216 | 12.4 | 213 | 33.79 | 12.3 | -0.98 | 207 | 11.6 | 423 | 32.46 | 23.9 | -0.98 | 214 | 12 | 215 | 5.1 | 448 | 13.88 | 10.7 | 0.98 | 227 | 5.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 47.8
2024-02-22 14:02 | 31 | 4.5 | 116 | 105 | 132 | 24.3 | -1 | 112 | 132 | 25.9 | 2 | 216 | 12.4 | 215 | 33.74 | 12.1 | -0.98 | 232 | 13.1 | 461 | 32.35 | 25.6 | -0.98 | 226 | 12.4 | 217 | 5.2 | 459 | 13.86 | 11 | 0.98 | 241 | 5.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 50.2
2024-02-22 15:02 | 32 | 4.5 | 116 | 107 | 132 | 24.7 | -1 | 112 | 132 | 25.9 | 2 | 224 | 12.7 | 220 | 33.79 | 12.6 | -0.98 | 231 | 13 | 460 | 32.43 | 25.5 | -0.98 | 226 | 12.7 | 208 | 5 | 460 | 13.88 | 11 | 0.98 | 248 | 5.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 50.6
2024-02-22 16:02 | 32 | 4.5 | 116 | 103 | 133 | 23.7 | -1 | 108 | 134 | 25.1 | 2 | 221 | 12.6 | 216 | 34.1 | 12.5 | -0.98 | 221 | 12.5 | 437 | 32.77 | 24.8 | -0.99 | 217 | 12.3 | 180 | 4.3 | 435 | 14 | 10.6 | 0.98 | 249 | 6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 48.8
2024-02-22 17:04 | 32 | 4.5 | 116 | 99 | 132 | 22.7 | -1 | 103 | 132 | 24 | 2 | 213 | 12.2 | 210 | 33.9 | 12.1 | -0.98 | 220 | 12.4 | 419 | 32.51 | 23.5 | -0.99 | 197 | 11.2 | 178 | 4.3 | 433 | 13.97 | 10.3 | 0.98 | 251 | 6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 46.7
2024-02-22 18:03 | 32 | 4 | 116 | 95 | 131 | 22 | -1 | 98 | 131 | 22.3 | 2 | 215 | 12.1 | 214 | 33.3 | 12.1 | 0.98 | 209 | 11.6 | 396 | 32.2 | 22.1 | 0.99 | 192 | 10.7 | 145 | 3.4 | 377 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 227 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.3
2024-02-22 19:24 | 31 | 4 | 116 | 91 | 130 | 20.7 | -1 | 89 | 131 | 20.2 | 2 | 204 | 11.5 | 203 | 33.3 | 11.5 | 1 | 185 | 10.3 | 359 | 32.1 | 19.9 | 0.98 | 174 | 9.7 | 135 | 3.2 | 350 | 13.7 | 8.4 | 0.99 | 211 | 5 | 7 | 0.17 | 50 | 38 | 31488 | 58 | 38 | 44609 | Marilungo C. |  | 40.9
2024-02-22 20:22 | 30 | 4 | 116 | 99 | 130 | 22.5 | -2 | 100 | 130 | 22.4 | 1 | 208 | 11.9 | 207 | 33.3 | 11.9 | 1 | 207 | 11.6 | 395 | 32.5 | 22.3 | 0.98 | 190 | 10.7 | 163 | 3.9 | 411 | 13.7 | 10 | 0.98 | 244 | 5.8 | 6 | 17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.9
2024-02-22 21:20 | 23 | 4 | 116 | 91 | 133 | 21.1 | -1 | 91 | 133 | 21.1 | 2 | 203 | 11.6 | 2.2 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 186 | 10.5 | 368 | 32.7 | 20.9 | 0.99 | 184 | 10.4 | 146 | 10.5 | 370 | 13.7 | 9 | 0.99 | 120 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.2
2024-02-22 22:19 | 22 | 4 | 116 | 88 | 133 | 20.5 | 0 | 87 | 133 | 20.4 | 3 | 197 | 11.3 | 195 | 33.3 | 11.3 | 0.98 | 180 | 10 | 362 | 32.3 | 20.2 | 0.99 | 183 | 10.2 | 133 | 3.1 | 351 | 13.7 | 8.5 | 0.99 | 215 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.9
2024-02-22 23:10 | 21 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.8 | 0 | 87 | 134 | 20.1 | 3 | 115 | 6.7 | 114 | 33.3 | 6.7 | 0.99 | 177 | 9.9 | 355 | 32.4 | 19.8 | 0.98 | 178 | 10 | 140 | 3.3 | 360 | 13.7 | 8.8 | 0.98 | 221 | 5.3 | 7 | 0.17 | 46 | 23 | 31491 | 52 | 28 | 44612 | Marilungo C. |  | 35.9
2024-02-23 00:01 | 21 | 5 | 115 | 84 | 19.5 | 19.5 | 0 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 185 | 10.7 | 187 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 173 | 9.7 | 345 | 32.5 | 19.2 | 0.98 | 171 | 9.6 | 128 | 3 | 339 | 13.8 | 209 | 0.98 | 209 | 5 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.1
2024-02-23 01:32 | 21 | 5 | 115 | 81 | 18.8 | 18.7 | -1 | 76 | 17.6 | 17.4 | 3 | 185 | 10.6 | 182 | 33.9 | 183 | 0.98 | 156 | 8.7 | 309 | 32.5 | 17.3 | 0.98 | 156 | 8.6 | 115 | 2.8 | 306 | 13.9 | 7.5 | 0.98 | 198 | 4.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.1
2024-02-23 02:23 | 21 | 5 | 115 | 77 | 133 | 17.8 |  | 71 | 133 | 16.7 | 3 | 177 | 10.3 | 178 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 147 | 8.2 | 290 | 32.5 | 147 | 0.98 | 145 | 8.1 | 114 | 2.7 | 296 | 13.9 | 7.2 | 0.98 | 180 | 4.3 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.5
2024-02-23 03:03 | 21 | 5 | 115 | 76.5 | 133 | 17.7 | 0 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 176 | 10.1 | 175 | 33.9 | 10 | 0.98 | 142 | 8 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 150 | 8.4 | 123 | 2.9 | 297 | 13.8 | 73 | 0.98 | 174 | 4.1 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-02-23 04:02 | 21 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 67 | 134 | 15 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.9 | 169 | 0.98 | 135 | 7.6 | 273 | 32.5 | 16.3 | 0.98 | 139 | 7.9 | 115 | 2.7 | 282 | 13.9 | 6.9 | 0.98 | 167 | 4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-02-23 05:05 | 21 | 5 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 0 | 65 | 134 | 15 | 3 | 181 | 10.4 | 179 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 131 | 7.3 | 266 | 32.5 | 15 | 0.98 | 138 | 7.7 | 117 | 2.8 | 274 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 156 | 3.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-02-23 06:14 | 20 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 64 | 133 | 16 | 3 | 186 | 10.6 | 186 | 33 | 10.6 | 0.99 | 130 | 7 | 264 | 32.7 | 15 | 0.99 | 134 | 7.5 | 137 | 3.3 | 279 | 13.7 | 7 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 34
2024-02-23 06:55 | 23 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33 | 10.2 | 0.99 | 128 | 7.2 | 260 | 32.7 | 14.6 | 0.99 | 132 | 7.6 | 150 | 3.6 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-02-23 07:56 | 20 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 0 | 66 | 132 | 15.2 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 135 | 7.5 | 272 | 32.7 | 15.2 | 0.99 | 140 | 8 | 148 | 3.5 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-02-23 08:36 | 20 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.6 | 0 | 68 | 134 | 16 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.6 | 10.3 | 0.99 | 138 | 7.7 | 280 | 32.7 | 15.8 | 0.99 | 143 | 8 | 160 | 3.8 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.6
2024-02-23 09:17 | 20 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.8 | 0 | 70 | 134 | 16.1 | 3 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 140 | 8 | 287 | 32.7 | 16.2 | 0.99 | 147 | 8.3 | 185 | 4 | 294 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-02-23 10:15 | 20 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 | 0 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 187 | 10.8 | 187 | 33 | 10.8 | 0.99 | 140 | 8 | 290 | 32.7 | 16.3 | 0.99 | 150 | 8.4 | 164 | 4 | 290 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-02-23 11:16 | 20 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.4 | 0 | 70 | 134 | 16 | 3 | 185 | 10.5 | 185 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 113 | 8 | 290 | 32.7 | 16.3 | 0.99 | 143 | 8 | 180 | 4.3 | 311 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-02-23 12:06 | 21 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 17.7 | 0 | 69 | 134 | 16.5 | 3 | 181 | 10.3 | 180 | 33.95 | 10.3 | -0.99 | 146 | 8.3 | 287 | 32.6 | 16.4 | -0.99 | 147 | 8.1 | 149 | 3.6 | 272 | 13.96 | 6.7 | 0.98 | 120 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.2
2024-02-23 13:00 | 21 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 18.3 | 0 | 68 | 135 | 15.9 | 3 | 185 | 10.5 | 182 | 33.9 | 10.6 | 0.99 | 136 | 7.7 | 293 | 32.7 | 16.6 | -0.99 | 160 | 9.1 | 154 | 3.7 | 283 | 14 | 6.8 | 0.99 | 127 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.2
2024-02-23 14:02 | 22 | 4.5 | 116 | 74 | 135 | 17.3 | 0 | 66 | 135 | 15.5 | 3 | 182 | 10.3 | 178 | 34.1 | 10.4 | -0.99 | 135 | 7.6 | 275 | 32.81 | 15.2 | -0.99 | 140 | 7.8 | 127 | 3 | 255 | 14 | 6.2 | 0.99 | 125 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-02-23 15:03 | 23 | 4.5 | 116 | 72 | 135 | 17 | 0 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 178 | 10.2 | 174 | 34.2 | 10 | -0.99 | 128 | 7.2 | 264 | 32.43 | 14.9 | -0.99 | 141 | 7.8 | 130 | 3.1 | 254 | 13.91 | 6 | 0.99 | 123 | 2.9 | 7 | 0.16 | 38 | 24 | 31492 | 42 | 29 | 44617 | Copani N. |  | 32.1
2024-02-23 16:06 | 24 | 4.5 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 179 | 10.2 | 175 | 33.72 | 10.1 | -0.99 | 124 | 6.9 | 250 | 32.41 | 14 | -0.99 | 130 | 7.3 | 117 | 2.8 | 244 | 13.92 | 5.9 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-02-23 17:01 | 25 | 4.5 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 62 | 135 | 14.5 | 4 | 172 | 9.8 | 168 | 33.79 | 9.7 | -0.99 | 131 | 7.3 | 255 | 32.48 | 14.4 | -0.99 | 130 | 7.3 | 107 | 2.5 | 247 | 13.94 | 6.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.5
2024-02-23 18:19 | 25 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16.2 | 1 | 59 | 136 | 14 | 4 | 173 | 9.9 | 172 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 128 | 7.2 | 253 | 32.4 | 13.9 | 0.99 | 124 | 6.9 | 108 | 2.6 | 233 | 13.7 | 56 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-02-23 19:27 | 24 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 59 | 135 | 13.7 | 4 | 168 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.6 | 1 | 123 | 8.9 | 243 | 32.4 | 17.6 | 1 | 122 | 6.8 | 105 | 2.6 | 243 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | 40 | 25 | 31492 | 44 | 30 | 44617 | Marilungo C. |  | 29.5
2024-02-23 20:22 | 24 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.6 | 1 | 65 | 135 | 15.4 |  | 177 | 10 | 176 | 33.3 | 10 | 1 | 138 | 7.7 | 274 | 32.2 | 15.3 | 0.98 | 138 | 7.7 | 122 | 2.9 | 270 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32
2024-02-23 21:20 | 24 | 4 | 116 | 71 | 135 | 16.7 | 1 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 172 | 9.8 | 171 | 33.3 | 9.8 | 1 | 139 | 7.7 | 277 | 32.2 | 15.4 | 0.98 | 141 | 7.8 | 105 | 2.5 | 271 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 158 | 3.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.3
2024-02-23 22:38 | 23 | 4 | 116 | 67 | 136 | 16.2 | 1 | 62 | 136 | 14.7 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.6 | 1 | 130 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 257 | 14.7 | 135 | 7.5 | 267 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 158 | 3.6 | 7 | 0.14 | 49 | 22 | 31492 | 44 | 28 | 44617 | Marilungo C. |  | 30.9
2024-02-23 23:23 | 21 | 4 | 116 | 66 | 136 | 15.7 | 2 | 61 | 137 | 14.4 | 4 | 161 | 9.1 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 126 | 7.1 | 255 | 32.7 | 14.4 | 1 | 129 | 7.3 | 115 | 2.7 | 255 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.1
2024-02-23 23:59 | 19 | 5 | 115 | 64 | 137 | 15.3 | 2 | 58 | 137 | 13.6 | 5 | 160 | 9 | 158 | 33.3 | 9 | 0.98 | 120 | 6.7 | 242 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 129 | 7.1 | 95 | 2.3 | 239 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.9
2024-02-24 01:20 | 19 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 54.5 | 135 | 13 | 4 | 153 | 8.9 | 154 | 33.6 | 9 | 0.98 | 112 | 6.2 | 227 | 32.3 | 12.7 | 0.98 | 116 | 6.5 | 92 | 2.2 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-02-24 02:08 | 19 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 153 | 8.7 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 110 | 6.1 | 216 | 32.3 | 12.1 | 0.98 | 113 | 6.3 | 98 | 2.3 | 219 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 120 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-02-24 03:15 | 19 | 5 | 115 | 59.5 | 135 | 13.8 | 1 | 49.7 | 135 | 11.7 | 4 | 149 | 8.7 | 150 | 151 | 8.8 | 0.98 | 103 | 5.7 | 207 | 11.6 | 11.5 | 0.98 | 108 | 6 | 89 | 2.1 | 206 | 3.8 | 5.1 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.5
2024-02-24 04:29 | 19 | 5 | 115 | 58 | 135 | 13.2 | 1 | 46 | 135 | 10.1 | 1 | 142 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 99 | 5.5 | 191 | 32.5 | 94 | 0.98 | 96 | 5.4 | 82 | 2 | 196 | 14 | 4.6 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.3
2024-02-24 05:13 | 19 | 5 | 115 | 55 | 135 | 13 | 1 | 45.2 | 135 | 10.6 | 4 | 141 | 8.3 | 143 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 98.9 | 5.3 | 187 | 32.5 | 10.5 | 0.98 | 93 | 5.2 | 90.5 | 2.1 | 208 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 119 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.6
2024-02-24 06:15 | 19 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.9 | 1 | 43 | 135 | 10.3 | 4 | 138 | 8 | 136 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 95 | 5.3 | 178 | 32.5 | 10 | 0.99 | 88 | 5 | 100 | 2.4 | 196 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.2
2024-02-24 07:18 | 19 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 40 | 135 | 9.5 | 4 | 134 | 7.8 | 132 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 88 | 4.9 | 169 | 32.5 | 9.5 | 0.99 | 84 | 4.7 | 93 | 2.2 | 186 | 13.9 | 4.6 | 1 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22
2024-02-24 08:20 | 20 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 138 | 7.9 | 136 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 96 | 5.3 | 181 | 32.2 | 10.1 | 0.99 | 90 | 5 | 106 | 2.5 | 207 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 101 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.6
2024-02-24 09:19 | 22 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 3 | 145 | 8.3 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 105 | 5.9 | 196 | 32.6 | 11 | 0.99 | 95 | 5.4 | 103 | 2.4 | 215 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 108 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.9
2024-02-24 10:18 | 24 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 50 | 135 | 11.9 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.6 | 8.4 | 0.99 | 113 | 6.3 | 211 | 32.4 | 11.8 | 1 | 100 | 5.6 | 114 | 2.5 | 236 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 116 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.8
2024-02-24 11:18 | 25 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 116 | 6.5 | 213 | 32.5 | 12 | 1 | 99 | 5.5 | 96 | 2.3 | 224 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 125 | 3 | 7 | 0.16 | 39 | 27 | 31496 | 40 | 34 | 44621 | Tonino E. |  | 26
2024-02-24 12:08 | 26 | 4.5 | 116 | 59 | 135 | 13.7 | 1 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 146 | 8.5 | 144 | 33.85 | 8.5 | -0.99 | 119 | 6.7 | 214 | 32.44 | 12 | 0.99 | 95 | 5.4 | 96 | 2.3 | 228 | 13.99 | 5.5 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.17 | 41 | 32 | 31496 | 43 | 44621 | 37 | Copani N. |  | 25.8
2024-02-24 13:07 | 26 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.5 | 1 | 53 | 136 | 12.5 | 4 | 147 | 8.5 | 144 | 33.91 | 8.4 | -0.99 | 119 | 6.7 | 219 | 32.51 | 12.3 | 1 | 102 | 5.7 | 86 | 2 | 229 | 14 | 5.6 | 0.96 | 140 | 3.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 27
2024-02-24 14:03 | 27 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 55 | 136 | 13 | 4 | 145 | 8.4 | 143 | 33.97 | 8.4 | -0.99 | 124 | 7 | 229 | 32.55 | 12.9 | 1 | 107 | 6 | 97 | 2.3 | 244 | 14 | 6 | 0.99 | 141 | 3.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.4
2024-02-24 15:00 | 27 | 4.5 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 57 | 136 | 13.6 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.91 | 8.9 | -0.99 | 129 | 7.2 | 241 | 32.52 | 13.6 | -1 | 114 | 6.4 | 95 | 2.3 | 244 | 14 | 6 | 0.99 | 151 | 3.6 | 7 | 0.17 | 43 | 44 | 31496 | 44 | 42 | 44621 | Copani N. |  | 28.4
2024-02-24 16:06 | 27 | 4.5 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 58 | 136 | 13.9 | 4 | 149 | 8.6 | 146 | 34 | 8.6 | -0.99 | 131 | 7.3 | 246 | 32.55 | 13.8 | -0.99 | 116 | 6.5 | 82 | 1.9 | 227 | 14 | 5.6 | 0.99 | 143 | 3.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.3
2024-02-24 17:00 | 27 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.7 | 1 | 60 | 136 | 14 | 4 | 148 | 8.5 | 145 | 33.91 | 8.4 | -0.99 | 136 | 7.6 | 249 | 32.48 | 14 | -0.99 | 115 | 6.4 | 92 | 2.2 | 246 | 13.99 | 6 | 0.99 | 152 | 3.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-02-24 18:04 | 27 | 4 | 116 | 60 | 136 | 11 | 1 | 57 | 136 | 13.6 | 4 | 143 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.3 | 0.98 | 131 | 7.3 | 239 | 32.5 | 13.5 | 1 | 109 | 6.1 | 90 | 2.2 | 229 | 13.7 | 57 | 0.99 | 138 | 3.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.6
2024-02-24 19:23 | 25 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13.4 | 2 | 55 | 136 | 13.2 | 4 | 133 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.6 | 1 | 128 | 7.2 | 235 | 32.6 | 13.2 | 0.99 | 108 | 6.1 | 91 | 2.1 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.6
2024-02-24 20:24 | 24 | 4 | 116 | 59 | 135 | 13.8 | 2 | 61 | 136 | 14.5 | 4 | 133 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 137 | 7.7 | 254 | 32.5 | 14.3 | 1 | 118 | 6.7 | 98 | 2.3 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 163 | 3.8 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.3
2024-02-24 21:26 | 24 | 4 | 116 | 58 | 136 | 13.7 | 2 | 58 | 136 | 13.8 | 4 | 127 | 7.2 | 126 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 132 | 7.4 | 244 | 32.6 | 13.8 | 0.99 | 113 | 6.4 | 95 | 2.2 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 167 | 3.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.5
2024-02-24 22:21 | 23 | 4 | 116 | 55 | 137 | 13.2 | 2 | 57 | 137 | 13.5 | 5 | 122 | 7 | 121 | 33.3 | 7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 240 | 32.3 | 13.5 | 0.98 | 112 | 6.3 | 86 | 2 | 239 | 13.7 | 5.8 | 1 | 152 | 3.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.7
2024-02-24 23:11 | 23 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13.1 | 2 | 55 | 136 | 13.1 | 5 | 119 | 6.9 | 118 | 33.3 | 6.9 | 1 | 128 | 7.1 | 234 | 32.3 | 13 | 0.99 | 107 | 6 | 86 | 2 | 242 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 154 | 3.7 | 8 | 0.18 | 46 | 24 | 31497 | 42 | 29 | 44622 | Marilungo C. |  | 26.2
2024-02-25 00:03 | 19 | 5 | 115 | 54 | 136 | 13 | 2 | 53 | 137 | 12.7 | 5 | 116 | 6.7 | 116 | 33.9 | 6.8 | 0.98 | 122 | 6.8 | 224 | 32.3 | 12.5 | 0.98 | 103 | 5.7 | 86 | 2 | 235 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 145 | 3.5 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-02-25 01:23 | 19 | 5 | 115 | 12.4 | 133 | 12.3 | 0 | 53 | 133 | 12.4 | 3 | 114 | 6.6 | 116 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 120 | 6.7 | 220 | 32.5 | 12.3 | 0.98 | 101 | 5.6 | 85 | 2 | 227 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 142 | 3.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.7
2024-02-25 02:10 | 19 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 0 | 51 | 133 | 12 | 3 | 119 | 6.9 | 119 | 33.9 | 7 | 0.98 | 115 | 6.5 | 210 | 32.6 | 11.8 | 0.98 | 97 | 5.5 | 84 | 2 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 132 | 3.2 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-02-25 03:13 | 19 | 5 | 115 | 33 | 134 | 7.7 | 1 | 48 | 131 | 11.3 | 3 | 43 | 2 | 43 | 33.3 | 2.4 | 0.98 | 110 | 6.2 | 199 | 32.7 | 11.3 | 0.98 | 91 | 5.2 | 84 | 2 | 210 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19
2024-02-25 04:09 | 19 | 5 | 115 | 32.3 | 134 | 7.5 | 1 | 46 | 134 | 10.8 | 4 | 42 | 2.3 | 42 | 33.6 | 2.3 | 0.98 | 108 | 6 | 195 | 32.2 | 10.9 | 0.98 | 88 | 4.9 | 81.1 | 1.9 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 122 | 2.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.3
2024-02-25 05:18 | 19 | 5 | 115 | 31.5 | 134 | 7.3 | 1 | 45.8 | 134 | 10.6 | 4 | 39 | 2.2 | 39 | 33.6 | 2.2 | 0.98 | 105 | 5.3 | 190 | 32.2 | 10.6 | 0.98 | 87 | 4.8 | 78 | 1.8 | 190 | 13.9 | 4.8 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.9
2024-02-25 06:05 | 21 | 4 | 115 | 30 | 133 | 7 | 1 | 45 | 133 | 10.6 | 3 | 38 | 2.1 | 37 | 33.3 | 2 | 0.99 | 104 | 5.8 | 187 | 32.6 | 10.5 | 0.99 | 84 | 4.7 | 77 | 1.8 | 196 | 13.9 | 4.8 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. | F/S salida número 1en Pl3 | 17.6
2024-02-25 06:50 | 20 | 4 | 115 | 29 | 134 | 6.8 | 1 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 38 | 2.1 | 36 | 33.3 | 2 | 0.99 | 102 | 5.7 | 183 | 32.3 | 10.2 | 0.99 | 85 | 4.7 | 82 | 1.9 | 202 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. | F/S salida numero 1 en Pl3 | 17.1
2024-02-25 08:06 | 20 | 4 | 115 | 34 | 135 | 8.1 | 2 | 40 | 135 | 9.4 | 4 | 70 | 3.9 | 68 | 33.3 | 3.8 | 0.99 | 92 | 5.1 | 165 | 32.4 | 9.3 | 0.99 | 77 | 4.3 | 69 | 1.6 | 168 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 98 | 2.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.5
2024-02-25 09:05 | 22 | 4 | 115 | 41 | 135 | 9.8 | 2 | 41 | 135 | 9.7 | 4 | 97 | 5.5 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 96 | 5.4 | 173 | 32.5 | 9.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 75 | 1.8 | 178 | 13.9 | 4.4 | 1 | 102 | 2.4 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-02-25 10:06 | 23 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.5 | 1 | 41 | 134 | 9.5 | 4 | 105 | 6 | 103 | 33.3 | 5.9 | 0.99 | 94 | 5.2 | 170 | 32.3 | 9.6 | 0.99 | 79 | 4.4 | 73 | 1.7 | 179 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 104 | 2.5 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20
2024-02-25 11:28 | 24 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.5 | 1 | 43 | 135 | 10 | 4 | 103 | 6 | 101 | 33.3 | 6 | 1 | 101 | 5.6 | 180 | 32.3 | 10 | 0.99 | 82 | 4.6 | 78 | 1.9 | 185 | 13.9 | 4.5 | 1 | 104 | 2.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.5
2024-02-25 12:19 | 22 | 4.5 | 116 | 46 | 134 | 10.6 | 1 | 43 | 134 | 10.1 | 4 | 103 | 6 | 101 | 33.77 | 5.9 | -0.99 | 102 | 5.6 | 182 | 32.28 | 10.1 | 0.99 | 83 | 4.6 | 79 | 1.9 | 187 | 13.96 | 4.6 | 1 | 105 | 2.5 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. | Lluvia | 20.7
2024-02-25 13:00 | 21 | 4.5 | 116 | 44 | 134 | 10.3 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 102 | 5.8 | 100 | 33.84 | 5.8 | 0.99 | 102 | 5.6 | 186 | 32.35 | 10.4 | 0.99 | 86 | 4.8 | 72 | 1.7 | 192 | 13.93 | 4.7 | 0.99 | 112 | 2.7 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.6
2024-02-25 14:04 | 21 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 100 | 5.7 | 98 | 33.88 | 5.7 | -0.99 | 99 | 5.5 | 180 | 32.36 | 10.1 | 0.99 | 85 | 4.7 | 71 | 1.7 | 182 | 14 | 4.5 | 1 | 107 | 2.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. | Lluvia | 20.7
2024-02-25 15:03 | 22 | 4.5 | 116 | 43 | 135 | 10.1 | 1 | 41 | 135 | 9.6 | 4 | 98 | 5.7 | 96 | 33.99 | 5.6 | 0.99 | 95 | 5.3 | 173 | 32.5 | 9.7 | 0.99 | 81 | 4.5 | 72 | 1.7 | 182 | 14 | 4.5 | 1 | 107 | 2.6 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.7
2024-02-25 16:00 | 22 | 4.5 | 116 | 44 | 135 | 10.3 | 1 | 42 | 135 | 9.8 | 4 | 99 | 5.7 | 97 | 34 | 5.7 | 0.99 | 96 | 5.3 | 175 | 32.55 | 9.8 | 0.99 | 82 | 4.6 | 69 | 1.6 | 173 | 14 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.1
2024-02-25 17:01 | 22 | 4.5 | 116 | 42 | 135 | 9.9 | 1 | 42 | 135 | 9.8 | 4 | 96 | 5.4 | 94 | 34 | 5.4 | 0.99 | 97 | 5.4 | 174 | 32.52 | 9.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 71 | 1.7 | 174 | 14 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.7
2024-02-25 18:18 | 21 | 4 | 116 | 42 | 135 | 10 | 2 | 42 | 135 | 9.9 | 4 | 96 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 96 | 5.3 | 176 | 32.7 | 9.8 | 0.98 | 82 | 4.6 | 77 | 1.8 | 193 | 13.7 | 4.7 | 1 | 113 | 2.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.9
2024-02-25 19:22 | 21 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.9 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 116 | 6.4 | 208 | 32.2 | 11.6 | 0.99 | 94 | 5.2 | 87 | 2.1 | 219 | 13.7 | 5.3 | 1 | 128 | 3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.5
2024-02-25 20:19 | 21 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.3 | 1 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 102 | 5.7 | 101 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 120 | 6.7 | 217 | 32.6 | 12.2 | 0.98 | 99 | 5.6 | 91 | 2.1 | 232 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.6
2024-02-25 21:21 | 21 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.3 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 3 | 102 | 5.8 | 101 | 33.3 | 5.8 | 1 | 121 | 6.8 | 219 | 32.6 | 12.4 | 0.98 | 100 | 5.6 | 88 | 2.1 | 224 | 13.7 | 5.4 | 1 | 132 | 3.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.7
2024-02-25 22:16 | 21 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 3 | 108 | 6.1 | 107 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 121 | 6.8 | 222 | 32.6 | 12.5 | 0.99 | 102 | 5.7 | 94 | 2.2 | 239 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 139 | 3.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-02-25 23:29 | 21 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 53 | 134 | 12.2 | 3 | 125 | 7.2 | 124 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 119 | 6.7 | 215 | 32.6 | 12.1 | 0.99 | 99 | 5.6 | 93 | 2.2 | 224 | 13.7 | 5.5 | 1 | 131 | 3.1 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-02-26 00:01 | 22 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 51.6 | 134 | 12 | 3 | 119 | 6.9 | 122 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 115 | 6.5 | 211 | 32.7 | 12 | 0.98 | 100 | 5.6 | 92.3 | 2.2 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 128 | 3.1 | 8 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.5
2024-02-26 01:18 | 22 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 126 | 7.3 | 124 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 109 | 6.1 | 204 | 32.3 | 11.4 | 0.98 | 97 | 5.4 | 80.4 | 1.9 | 197 | 13.9 | 4.9 | 0.98 | 119 | 2.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-02-26 02:21 | 22 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 47 | 10.9 | 10.8 | 4 | 129 | 7.4 | 129 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 104 | 5.7 | 195 | 32.2 | 10.8 | 0.98 | 93 | 5.1 | 78 | 1.9 | 193 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 112 | 2.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23
2024-02-26 03:12 | 21 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 131 | 7.5 | 131 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 102 | 5.6 | 187 | 32.2 | 10.5 | 0.98 | 90 | 5 | 91 | 1.9 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 109 | 2.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.9
2024-02-26 04:01 | 22 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 44.5 | 10.3 | 10.3 | 4 | 132 | 7.5 | 133 | 7.6 | 7.7 | 0.98 | 100 | 5.5 | 185 | 32.1 | 10.3 | 0.98 | 89 | 5 | 96 | 2.1 | 205 | 13.8 | 5 | 0.98 | 112 | 2.6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.7
2024-02-26 05:08 | 22 | 5 | 115 | 55 | 133 | 12.7 | 1 | 46.9 | 133 | 10.9 | 3 | 141 | 8 | 141 | 33.3 | 8 | 0.98 | 100 | 5.6 | 191 | 32.5 | 10.9 | 0.98 | 96 | 5.2 | 85 | 2 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 103 | 2.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.6
2024-02-26 06:14 | 21 | 4 | 115 | 64 | 131 | 14.6 |  | 51 | 131 | 11.7 | 3 | 160 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 108 | 6 | 214 | 32.1 | 11.9 | 0.99 | 109 | 6 | 110 | 2.6 | 225 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 112 | 2.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-02-26 07:58 | 21 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.6 |  | 57 | 132 | 13.1 | 3 | 164 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 114 | 6.3 | 234 | 32.5 | 13 | 0.99 | 123 | 6.9 | 136 | 3.2 | 248 | 13.9 | 6 | 0.99 | 107 | 2.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.7
2024-02-26 09:03 | 22 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.9 |  | 61 | 133 | 14.7 | 3 | 168 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 127 | 7 | 263 | 32.3 | 14.7 | 0.99 | 141 | 7.9 | 153 | 3.6 | 260 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 100 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-02-26 10:04 | 23 | 4 | 115 | 75 | 132 | 17.3 | -1 | 63 | 132 | 14.5 | 3 | 173 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.8 | 0.99 | 125 | 6.9 | 265 | 32.1 | 14.5 | 0.99 | 142 | 7.9 | 162 | 3.9 | 275 | 13.9 | 6.5 | 0.98 | 114 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.8
2024-02-26 11:18 | 24 | 4 | 115 | 78 | 131 | 17.6 | -1 | 71 | 131 | 16.1 | 2 | 176 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 132 | 7.2 | 280 | 32.8 | 16.1 | 0.99 | 150 | 8.5 | 161 | 3.8 | 290 | 13.9 | 7.1 | 0.98 | 127 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.7
2024-02-26 12:05 | 22 | 4.5 | 116 | 75 | 131 | 17 | -1 | 70 | 132 | 16.2 | 2 | 173 | 10 | 169 | 33.89 | 9.8 | -0.99 | 134 | 7.5 | 278 | 32.48 | 16 | -0.99 | 153 | 8.5 | 147 | 3.5 | 271 | 13.98 | 6.7 | 0.99 | 121 | 2.9 | 7 | 0.16 | 37 | 22 | 31508 | 41 | 29 | 44633 | Copani N. |  | 33.2
2024-02-26 13:05 | 23 | 4.5 | 116 | 76 | 131 | 17.2 | -1 | 71 | 131 | 16.3 | 2 | 177 | 10.2 | 175 | 33.78 | 10 | 0.99 | 130 | 7.3 | 289 | 32.38 | 16 | 0.99 | 159 | 8.8 | 152 | 3.6 | 279 | 13.92 | 6.7 | 0.99 | 120 | 2.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.5
2024-02-26 14:02 | 23 | 4.5 | 116 | 76 | 131 | 17.4 | -1 | 68 | 131 | 15.6 | 2 | 171 | 9.9 | 169 | 33.8 | 9.8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 280 | 32.4 | 15.65 | 0.99 | 151 | 8.6 | 164 | 3.9 | 288 | 13.93 | 7 | 0.98 | 121 | 2.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 33
2024-02-26 15:02 | 23 | 4.5 | 116 | 72 | 132 | 16.4 | -1 | 65 | 133 | 15.1 | 2 | 167 | 9.6 | 163 | 34.1 | 9.4 | 0.99 | 125 | 7.1 | 269 | 32.73 | 15.3 | -0.99 | 148 | 8.3 | 141 | 3.4 | 265 | 14 | 6.6 | 0.97 | 120 | 2.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.5
2024-02-26 16:05 | 24 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16.5 | 0 | 61 | 133 | 14.3 | 3 | 167 | 9.4 | 164 | 33.65 | 9.4 | 0.99 | 118 | 6.6 | 256 | 32.37 | 14.2 | -0.99 | 141 | 7.9 | 131 | 3.1 | 257 | 13.89 | 6.3 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.17 | 39 | 26 | 31509 | 44 | 32 | 44634 | Copani N. |  | 30.8
2024-02-26 17:01 | 25 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16.2 | 0 | 62 | 133 | 14.4 | 3 | 167 | 9.6 | 163 | 33.82 | 9.5 | 0.99 | 121 | 6.8 | 252 | 32.46 | 14.3 | -0.99 | 133 | 7.5 | 106 | 2.5 | 234 | 13.96 | 5.8 | 0.99 | 124 | 2.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.6
2024-02-26 18:09 | 24 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.8 | 0 | 60 | 134 | 14.2 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.5 | 1 | 123 | 6.9 | 247 | 32.6 | 14 | 0.99 | 127 | 7.1 | 115 | 2.8 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-02-26 19:05 | 22 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16 | 0 | 60 | 134 | 14.1 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 123 | 6.9 | 249 | 32.6 | 132 | 7.4 | 114 | 2.7 | 240 | 2.6 | 241 | 13.7 | 6 | 0.99 | 133 | 3.2 | 7 | 0.17 | 40 | 26 | 31509 | 44 | 32 | 44634 | Marilungo C. |  | 30.1
2024-02-26 20:18 | 24 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.1 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 178 | 10.1 | 177 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 141 | 7.9 | 287 | 32.3 | 16.2 | 0.98 | 147 | 8.2 | 132 | 3.2 | 291 | 13.7 | 7 | 0.99 | 158 | 3.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.2
2024-02-26 21:30 | 22 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 71 | 133 | 16.6 | 3 | 170 | 9.8 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 146 | 8.1 | 293 | 32.3 | 16.5 | 0.99 | 149 | 8.3 | 122 | 2.9 | 282 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 158 | 3.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-02-26 22:24 | 22 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 0 | 68 | 133 | 16 | 3 | 159 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9.2 | 1 | 138 | 7.7 | 282 | 32.4 | 15.7 | 1 | 147 | 8.2 | 121 | 2.9 | 284 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 156 | 3.7 | 7 | 0.17 | 40 | 24 | 31509 | 42 | 30 | 44634 | Marilungo C. |  | 32.5
2024-02-26 23:27 | 22 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.3 | 0 | 65 | 134 | 15.1 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 129 | 7.2 | 265 | 32.7 | 14.9 | 1 | 138 | 7.7 | 120 | 2.9 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 148 | 3.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-02-27 00:02 | 20 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 60 | 134 | 16.3 | 4 | 163 | 9.5 | 163 | 33 | 9.5 | 0.99 | 122 | 6.8 | 253 | 32.7 | 14 | 0.99 | 137 | 7.6 | 115 | 2.8 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 31.9
2024-02-27 01:24 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 62 | 133 | 15 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33 | 9.2 | 0.99 | 115 | 6.4 | 242 | 32.7 | 13 | 0.99 | 130 | 7.3 | 108 | 2.6 | 230 | 13.7 | 6 | 0.99 | 132 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-02-27 02:06 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.8 | 1 | 56 | 133 | 13.4 | 4 | 160 | 9.2 | 160 | 33 | 9.2 | 0.99 | 112 | 6.2 | 239 | 32.7 | 13.1 | 0.99 | 128 | 7.1 | 102 | 2.4 | 229 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 131 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.2
2024-02-27 03:12 | 20 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 53 | 134 | 12.5 | 4 | 163 | 9.3 | 163 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 107 | 6 | 221 | 32.7 | 12.4 | 0.99 | 120 | 6.8 | 100 | 2.6 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 27.5
2024-02-27 03:57 | 20 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 53 | 133 | 12.5 | 4 | 155 | 8.9 | 155 | 33.5 | 8.9 | 0.99 | 1.6 | 5.9 | 220 | 32.4 | 12.4 | 0.99 | 120 | 6.7 | 102 | 2.4 | 221 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 110 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.9
2024-02-27 05:18 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 53 | 134 | 12.2 | 4 | 160 | 9 | 160 | 33.4 | 9 | 0.99 | 107 | 6 | 223 | 32.4 | 12.4 | 0.99 | 117 | 6.5 | 108 | 2.9 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.2
2024-02-27 06:16 | 21 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17.1 |  | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 178 | 10.2 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 117 | 6.6 | 240 | 32.5 | 13.7 | 1 | 127 | 7 | 142 | 3.4 | 260 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 123 | 2.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-02-27 08:01 | 22 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.6 |  | 64 | 132 | 14.9 | 3 | 172 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 117 | 6.5 | 256 | 32.1 | 14.2 | 0.99 | 136 | 7.5 | 151 | 3.6 | 270 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 118 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-02-27 08:52 | 23 | 4 | 115 | 75 | 131 | 17.2 | -1 | 67 | 132 | 15.4 | 2 | 172 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 278 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 147 | 8.2 | 155 | 3.7 | 282 | 13.9 | 6.9 | 0.98 | 127 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.6
2024-02-27 09:59 | 25 | 4 | 115 | 81 | 131 | 18.5 | -1 | 71 | 131 | 16.4 | 2 | 187 | 10.5 | 185 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 142 | 8 | 288 | 32.3 | 16.1 | 0.99 | 147 | 8.2 | 173 | 4.1 | 305 | 13.9 | 7.2 | 0.98 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.9
2024-02-27 12:06 | 26 | 4.5 | 116 | 84 | 131 | 19.1 | -2 | 76 | 131 | 17.5 | 2 | 194 | 11.1 | 190 | 34.1 | 11 | -0.98 | 154 | 8.6 | 307 | 32.3 | 17 | -0.99 | 157 | 8.8 | 177 | 4.3 | 318 | 14 | 7.9 | 0.98 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | 42 | 32 | 31514 | 46 | 37 | 44638 | Copani N. |  | 36.6
2024-02-27 13:08 | 27 | 4.5 | 116 | 88 | 131 | 20.1 | -2 | 77 | 131 | 17.4 | 2 | 195 | 11.2 | 192 | 34.2 | 11.2 | 0.99 | 145 | 8 | 305 | 32.35 | 17.2 | -0.99 | 169 | 9.4 | 175 | 4.2 | 324 | 14 | 7.8 | 0.98 | 147 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.5
2024-02-27 14:13 | 27 | 4.5 | 116 | 86 | 131 | 19.7 | -1 | 79 | 131 | 18.1 | 2 | 198 | 11.2 | 195 | 33.67 | 11.3 | 0.96 | 154 | 8.6 | 320 | 32.35 | 18.1 | 0.99 | 169 | 9.4 | 179 | 4.3 | 334 | 13.87 | 8.3 | 0.98 | 155 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.8
2024-02-27 15:00 | 27 | 4.5 | 116 | 84 | 133 | 19.4 | -1 | 80 | 133 | 18.5 | 2 | 190 | 10.9 | 189 | 34 | 10.9 | -0.99 | 160 | 9 | 330 | 32.7 | 18.7 | -0.99 | 171 | 9.5 | 171 | 4.1 | 334 | 14 | 8 | 0.98 | 160 | 3.8 | 7 | 0.16 | 43 | 44 | 31514 | 49 | 41 | 44639 | Copani N. |  | 37.9
2024-02-27 16:02 | 27 | 4.5 | 116 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 77 | 133 | 18 | 3 | 189 | 10.8 | 184 | 33.74 | 10.7 | 0.99 | 150 | 8.4 | 317 | 32.43 | 17.7 | -0.99 | 167 | 9.4 | 142 | 3.4 | 303 | 13.92 | 7.4 | 0.98 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.9
2024-02-27 17:08 | 28 | 4.5 | 116 | 78 | 133 | 18.1 | 0 | 73 | 133 | 17.1 | 3 | 182 | 10.5 | 180 | 33.78 | 10.3 | 0.99 | 151 | 8.5 | 304 | 32.39 | 17 | -0.99 | 156 | 8.7 | 141 | 3.4 | 300 | 13.93 | 7.3 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.2
2024-02-27 18:13 | 27 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.5 | 0 | 69 | 135 | 16.1 | 3 | 180 | 10.4 | 179 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 143 | 9.1 | 285 | 32.7 | 16.1 | 0.98 | 142 | 8.3 | 137 | 3.3 | 293 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.6
2024-02-27 19:24 | 26 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.1 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10.1 | 0.99 | 139 | 7.8 | 275 | 32.7 | 15.6 | 0.99 | 137 | 7.8 | 135 | 3.2 | 273 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 140 | 3.4 | 5 | 0.14 | 44 | 30 | 31517 | 50 | 32 | 44640 | Marilungo C. |  | 32.8
2024-02-27 20:22 | 26 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.3 | 0 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 179 | 10.3 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 158 | 8.9 | 315 | 32.4 | 17.7 | 0.98 | 160 | 8.9 | 153 | 3.6 | 338 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 179 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.2
2024-02-27 21:31 | 26 | 4 | 116 | 81 | 134 | 18.8 | 0 | 79 | 134 | 18.3 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 163 | 9.2 | 323 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 164 | 9.2 | 145 | 3.5 | 341 | 13.7 | 8.4 | 0.99 | 194 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.1
2024-02-27 22:10 | 25 | 4 | 116 | 79 | 134 | 18.5 | 0 | 78 | 134 | 18.2 | 3 | 174 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10.2 | 1 | 159 | 9 | 322 | 32.6 | 18 | 0.98 | 164 | 9.2 | 140 | 3.4 | 336 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 191 | 4.6 | 7 | 0.17 | 42 | 25 | 31517 | 48 | 30 | 44640 | Marilungo C. |  | 36.7
2024-02-27 23:08 | 25 | 4 | 116 | 79 | 134 | 18.3 | 1 | 72 | 135 | 16.7 | 4 | 182 | 10.4 | 181 | 33.3 | 10.4 | 1 | 150 | 8.3 | 302 | 32.2 | 16.8 | 0.99 | 153 | 8.5 | 136 | 3.2 | 314 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 182 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35
2024-02-28 00:14 | 20 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17 | 0 | 65 | 134 | 15 | 3 | 170 | 10 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 130 | 7.3 | 256 | 32.4 | 15 | 0.99 | 140 | 7.8 | 120 | 3 | 280 | 13.7 | 7 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 32
2024-02-28 01:08 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 59 | 133 | 13.7 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 120 | 6.7 | 238 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 125 | 7 | 114 | 2.6 | 256 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 29.4
2024-02-28 02:13 | 20 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.4 | 0 | 57 | 134 | 13.5 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 115 | 6.5 | 236 | 32.4 | 13.3 | 0.99 | 122 | 6.9 | 114 | 2.8 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.9
2024-02-28 02:57 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 1 | 53 | 134 | 12.5 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.4 | 9 | 0.99 | 112 | 6.2 | 224 | 32.4 | 12.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 111 | 2.8 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.3
2024-02-28 04:24 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 | 1 | 51 | 134 | 12 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 109 | 6 | 224 | 32.4 | 12.3 | 0.99 | 113 | 6.2 | 109 | 2.6 | 234 | 13.5 | 5.7 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.8
2024-02-28 05:17 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 0 | 55 | 134 | 12.6 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 110 | 8 | 221 | 32.4 | 12.5 | 0.99 | 116 | 6.4 | 118 | 2.8 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 123 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.6
2024-02-28 06:08 | 20 | 4 | 115 | 73 | 132 | 16.8 |  | 57 | 132 | 13.3 | 3 | 174 | 9.9 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 115 | 6.4 | 236 | 32.2 | 13.2 | 1 | 127 | 7.1 | 147 | 3.5 | 273 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 125 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-02-28 07:10 | 21 | 4 | 115 | 73 | 131 | 16.6 | -1 | 57 | 132 | 12.8 | 3 | 168 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 118 | 6.5 | 237 | 32 | 13 | 1 | 120 | 6.6 | 155 | 3.7 | 275 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 119 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-02-28 07:56 | 22 | 4 | 115 | 73 | 132 | 16.6 | -1 | 60 | 133 | 13.9 | 2 | 161 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 117 | 6.6 | 249 | 32.9 | 14.1 | 0.99 | 131 | 7.5 | 163 | 4 | 279 | 14.1 | 6.8 | 0.98 | 118 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-02-28 09:13 | 24 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.5 |  | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 146 | 8.1 | 293 | 32.4 | 16.3 | 0.99 | 144 | 8.1 | 167 | 4 | 306 | 13.9 | 7.4 | 0.98 | 135 | 3.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34
2024-02-28 10:10 | 26 | 4 | 115 | 81 | 134 | 19 |  | 75 | 134 | 17.5 | 3 | 183 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 155 | 8.7 | 306 | 32.5 | 17.3 | 0.99 | 156 | 8.8 | 180 | 4.3 | 320 | 13.9 | 7.9 | 0.98 | 138 | 3.3 | 7 | 0.16 | 41 | 30 | 31523 | 47 | 38 | 44648 | Tonino E. |  | 36.5
2024-02-28 12:05 | 29 | 4.5 | 116 | 84 | 134 | 19.9 | 0 | 85 | 134 | 19.7 | 3 | 196 | 11.1 | 191 | 33.77 | 11.2 | -0.98 | 171 | 9.6 | 345 | 32.45 | 19.5 | -0.99 | 174 | 9.8 | 179 | 4.3 | 334 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 156 | 3.7 | 7 | 0.17 | 44 | 34 | 31523 | 49 | 43 | 44650 | Copani N. |  | 39.6
2024-02-28 13:00 | 29 | 4.5 | 116 | 90 | 132 | 20.8 | -1 | 88 | 133 | 20.4 | 2 | 200 | 11.5 | 201 | 33.88 | 11.5 | -0.98 | 182 | 10 | 362 | 32.55 | 20.3 | -0.99 | 186 | 10.5 | 195 | 4.7 | 370 | 13.97 | 9 | 0.98 | 176 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 41.2
2024-02-28 14:01 | 30 | 4.5 | 116 | 92 | 133 | 21.3 | -1 | 93 | 133 | 21.6 | 2 | 202 | 11.6 | 200 | 34.1 | 11.6 | -0.98 | 194 | 10.8 | 378 | 32.8 | 21.4 | -0.98 | 189 | 10.7 | 200 | 4.8 | 393 | 14 | 9.5 | 0.98 | 184 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.9
2024-02-28 15:06 | 30 | 4.5 | 116 | 93 | 133 | 22 | -1 | 98 | 133 | 22.6 | 2 | 202 | 11.6 | 199 | 34 | 11.6 | -0.98 | 197 | 11.2 | 393 | 32.5 | 22.4 | -0.99 | 198 | 11.3 | 194 | 4.7 | 402 | 13.98 | 9.8 | 0.97 | 204 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 44.6
2024-02-28 16:01 | 30 | 4.5 | 116 | 91 | 133 | 21.1 | -1 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 200 | 11.5 | 195 | 34 | 11.3 | -0.98 | 189 | 10.6 | 385 | 32.18 | 21.2 | -0.99 | 192 | 10.7 | 169 | 4.1 | 374 | 14 | 9.2 | 0.98 | 201 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.9
2024-02-28 17:03 | 31 | 4.5 | 116 | 91 | 132 | 20.9 | -1 | 90 | 132 | 20.7 | 2 | 204 | 11.6 | 199 | 33.87 | 11.5 | -0.98 | 182 | 10.3 | 361 | 32.57 | 20.4 | -0.99 | 180 | 10.2 | 162 | 3.9 | 367 | 13.97 | 8.9 | 0.98 | 201 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 41.6
2024-02-28 18:14 | 30 | 5 | 115 | 89 | 132 | 20.5 | -1 | 87 | 132 | 19.9 | 2 | 196 | 11.4 | 199 | 33.9 | 11.6 | 0.98 | 180 | 10.1 | 349 | 32.5 | 19.7 | 0.98 | 171 | 9.6 | 160 | 3.8 | 358 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 197 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.4
2024-02-28 19:08 | 30 | 5 | 115 | 86 | 133 | 19.9 | 0 | 81.3 | 133 | 18.8 | 3 | 193 | 11 | 192 | 33.3 | 192 | 0.98 | 171 | 9.5 | 332 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 164 | 9.1 | 149 | 3.6 | 340 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 189 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.7
2024-02-28 20:15 | 30 | 5 | 115 | 92 | 133 | 21.4 | 0 | 92.8 | 133 | 21.4 | 3 | 203 | 11.4 | 201 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 197 | 10.8 | 380 | 32.3 | 21.1 | 0.98 | 183 | 10.3 | 155 | 3.6 | 347 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 221 | 5.2 | 5 | 8 | 0.18 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.8
2024-02-28 21:04 | 30 | 5 | 115 | 95 | 133 | 22.1 | 0 | 96 | 134 | 22.2 | 3 | 210 | 12 | 206 | 33.6 | 12 | 0.98 | 202 | 11.3 | 396 | 32.4 | 22.2 | 0.99 | 193 | 10.8 | 161 | 3.8 | 405 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 239 | 5.7 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.3
2024-02-28 22:07 | 30 | 5 | 115 | 92 | 134 | 21.5 | 0 | 95 | 135 | 22.2 | 3 | 197 | 11.4 | 196 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 300 | 11.3 | 393 | 32.6 | 22 | 0.98 | 190 | 10.7 | 156 | 3.7 | 406 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 245 | 5.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-02-28 23:08 | 30 | 5 | 115 | 95 | 133 | 21.9 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 209 | 11.1 | 210 | 33.6 | 12 | 0.98 | 198 | 11.1 | 387 | 32.4 | 21.7 | 0.98 | 187 | 10.5 | 173 | 4.1 | 410 | 13.8 | 10 | 0.99 | 239 | 5.7 | 5 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-02-29 00:11 | 20 | 4 | 115 | 90 | 133 | 20.6 | -1 | 85 | 133 | 19.5 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 172 | 9.3 | 345 | 32.4 | 20 | 0.99 | 170 | 9.6 | 150 | 3.6 | 367 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 216 | 5.2 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 40.1
2024-02-29 01:00 | 20 |  | 115 | 84 | 133 | 19.6 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 194 | 11 | 194 | 33.4 | 11 | 0.99 | 160 | 9 | 315 | 32.4 | 17.4 | 0.99 | 158 | 9 | 138 | 3.3 | 340 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 200 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.4
2024-02-29 02:12 | 20 | 4 | 115 | 84 | 133 | 19 | 0 | 75 | 133 | 17 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33 | 11 | 0.99 | 155 | 8 | 305 | 32.4 | 17 | 0.99 | 153 | 8 | 138 | 3 | 328 | 13.7 | 7 | 0.99 | 194 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-02-29 03:16 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.6 | -1 | 73 | 133 | 16.8 | 2 | 182 | 10.5 | 182 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 148 | 8.4 | 295 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 148 | 8.4 | 134 | 3.2 | 317 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.4
2024-02-29 04:14 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.2 | -1 | 70 | 133 | 16.2 | 2 | 174 | 10 | 174 | 33.4 | 10 | 0.99 | 142 | 8 | 285 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 144 | 8.2 | 136 | 3.3 | 308 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 172 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-02-29 05:00 | 20 | 4 | 115 | 80 | 132.6 | 18 | -1 | 70 | 132.5 | 16.2 | 2 | 180 | 10.4 | 180 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 140 | 9 | 296 | 32.4 | 18.1 | 0.99 | 147 | 8.5 | 134 | 3.3 | 304 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 161 | 4 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 34.2
2024-02-29 06:10 | 22 | 4 | 115 | 83 | 131 | 19.2 | -1 | 71 | 131 | 16.4 | 2 | 195 | 11.1 | 193 | 33.3 | 11 | 0.99 | 141 | 7.9 | 291 | 32.4 | 16.4 | 0.99 | 149 | 8.3 | 153 | 3.6 | 314 | 13.8 | 7.6 | 0.99 | 164 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-02-29 07:07 | 22 | 4 | 115 | 84 | 130 | 19.2 | -1 | 72 | 131 | 16 | 2 | 188 | 10.6 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 146 | 8.1 | 293 | 32.2 | 16.2 | 0.99 | 146 | 8.1 | 171 | 4.1 | 331 | 13.8 | 8 | 0.99 | 155 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.2
2024-02-29 08:02 | 23 | 4 | 115 | 84 | 130 | 19 | -2 | 76 | 131 | 17.5 | 2 | 188 | 10.9 | 186 | 33.9 | 11 | 0.99 | 152 | 8.5 | 309 | 32.2 | 17.2 | 0.99 | 159 | 8.8 | 181 | 4.4 | 337 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 155 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.5
2024-02-29 10:00 | 27 | 4 | 115 | 94 | 129 | 21.5 | -2 | 87 | 130 | 19.7 | 1 | 208 | 11.8 | 206 | 33.3 | 11.7 | 0.99 | 182 | 10.1 | 342 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 164 | 9.2 | 205 | 4.9 | 371 | 13.8 | 8.8 | 0.98 | 164 | 3.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.2
2024-02-29 11:11 | 28 | 4 | 115 | 97 | 133 | 22.1 | -1 | 93 | 133 | 21.6 | 2 | 211 | 12 | 210 | 33.9 | 12 | 0.99 | 190 | 10.7 | 379 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 188 | 10.6 | 215 | 5.2 | 402 | 13.9 | 9.7 | 0.98 | 186 | 4.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.7
2024-02-29 12:03 | 31 | 4 | 116 | 98 | 133 | 22.8 | -1 | 98 | 133 | 22.7 | 2 | 211 | 12.1 | 210 | 33.3 | 12.1 | 0.98 | 203 | 11.4 | 390 | 32.6 | 22.2 | 0.98 | 190 | 10.7 | 204 | 4.9 | 397 | 13.7 | 9.7 | 0.98 | 193 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.5
2024-02-29 13:12 | 31 | 4 | 116 | 100 | 132 | 23.2 | -1 | 101 | 132 | 22.9 | 2 | 221 | 12.6 | 220 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 198 | 11.1 | 399 | 32.4 | 22.6 | 0.98 | 204 | 11.4 | 207 | 4.9 | 427 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 215 | 5.1 | 7 | 0.17 | 48 | 43 | 31538 | 54 | 44 | 44661 | Marilungo C. |  | 46.1
2024-02-29 15:33 | 31 | 4 | 116 | 99 | 133 | 23 | -1 | 105 | 133 | 24.1 | 2 | 221 | 12.7 | 220 | 33.3 | 12.7 | 0.99 | 210 | 11.8 | 411 | 32.5 | 23.3 | 0.98 | 203 | 11.5 | 194 | 4.7 | 413 | 13.7 | 10 | 0.98 | 212 | 5.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.1
2024-02-29 16:30 | 30 | 4 | 116 | 95 | 134 | 22.4 |  | 96 | 135 | 22.4 | 3 | 218 | 12.5 | 217 | 33.3 | 12.5 | 0.98 | 197 | 11.1 | 395 | 32.5 | 22.1 | 0.99 | 200 | 11.2 | 169 | 4 | 392 | 13.7 | 9.5 | 0.98 | 218 | 5.2 | 0.17 | [7 empty] | Marilungo C. |  | 44.8
2024-02-29 17:13 | 31 | 4 | 116 | 95 | 132 | 21.7 | -1 | 91 | 132 | 21.1 | 2 | 207 | 11.9 | 206 | 33.3 | 11.9 | 0.98 | 190 | 10.7 | 370 | 32.5 | 2.9 | 0.99 | 183 | 10.2 | 162 | 3.9 | 380 | 13.7 | 9.2 | 0.98 | 213 | 5.1 | 7 | 0.17 | 48 | 38 | 31540 | 56 | 38 | 44663 | Marilungo C. |  | 42.8
2024-02-29 17:57 | 28 | 5 | 115 | 91 | 132 | 21.4 | -1 | 88 | 132 | 19.8 | 2 | 205 | 11.6 | 201 | 33.9 | 11.5 | 0.98 | 180 | 10.1 | 354 | 32.5 | 20 | 0.98 | 173 | 9.7 | 163 | 3.9 | 365 | 13.9 | 8.8 | 0.98 | 197 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.2
2024-02-29 19:22 | 28 | 5 | 115 | 83 | 133 | 19.3 | 0 | 80 | 133 | 18.6 | 3 | 185 | 10.6 | 10.6 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 168 | 9.4 | 329 | 132 | 18.3 | 0.98 | 162 | 9 | 154 | 3.7 | 341 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 184 | 4.4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-02-29 20:23 | 28 | 5 | 115 | 94 | 130 | 21.5 | -1 | 93 | 131 | 21.2 | 2 | 197 | 11.2 | 197 | 33.3 | 11.2 | 0.98 | 189 | 10.5 | 374 | 32.1 | 20.8 | 0.98 | 188 | 10.5 | 173 | 4.1 | 407 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 229 | 5.4 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.7
2024-02-29 21:18 | 28 | 5 | 115 | 96.7 | 133 | 22.5 | -1 | 96 | 133 | 22.3 | 3 | 201 | 11.7 | 202 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 199 | 11.2 | 395 | 32.3 | 22 | 0.98 | 193 | 10.8 | 170 | 4.1 | 411 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 238 | 5.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.8
2024-02-29 22:19 | 28 | 5 | 115 | 97 | 133 | 22.2 | 0 | 96 | 134 | 22.7 | 3 | 204 | 11.7 | 205 | 33.6 | 11.7 | 0.98 | 201 | 11.3 | 400 | 32.3 | 22.5 | 0.98 | 201 | 11.3 | 176 | 4.1 | 424 | 13.8 | 10.3 | 0.98 | 248 | 5.9 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.9
2024-02-29 23:12 | 28 | 5 | 115 | 98 | 134 | 22.7 | 0 | 95 | 134 | 22 | 3 | 207 | 11.9 | 208 | 33.6 | 12 | 0.98 | 198 | 11.1 | 388 | 21.7 | 21.8 | 0.98 | 190 | 10.6 | 163 | 3.9 | 415 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 249 | 6 | 8 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.7
2024-03-01 00:02 | 20 | 4 | 115 | 85 | 134 | 19.8 | 1 | 80 | 134 | 19 | 4 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 168 | 9.4 | 337 | 32.4 | 19 | 0.99 | 164 | 9.4 | 147 | 3.5 | 355 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 38.8
2024-03-01 01:09 | 20 |  | 115 | 85 | 134 | 20 | 1 | 80 | 134 | 19 | 4 | 193 | 11 | 193 | 33.4 | 11 | 0.99 | 170 | 9.8 | 335 | 32.4 | 19.7 | 0.99 | 172 | 9.5 | 45 | 3.4 | 354 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 39
2024-03-01 02:19 | 20 | 4 | 115 | 80 | 134 | 19 | 0 | 74 | 134 | 17.2 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 150 | 8.4 | 303 | 32.4 | 17 | 0.99 | 153 | 8.7 | 138 | 3.3 | 322 | 13.7 | 8 | 0.99 | 196 | 4.5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 36.2
2024-03-01 03:13 | 20 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 | 0 | 70 | 134 | 16.2 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 140 | 7.8 | 283 | 32.4 | 15 | 0.99 | 145 | 8.2 | 131 | 3 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.2
2024-03-01 04:07 | 20 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17 | 0 | 67 | 133 | 15.8 | 3 | 172 | 10 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 134 | 7.5 | 272 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 148 | 8 | 136 |  | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 160 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.8
2024-03-01 05:12 | 21 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.4 | 0 | 66 | 134 | 15.1 | 3 | 185 | 10.5 | 185 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 132 | 7.6 | 268 | 32.5 | 15 | 0.99 | 140 | 8 | 135 | 3.2 | 296 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 158 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-03-01 06:14 | 22 | 4 | 115 | 79 | 134 | 18.7 |  | 68 | 134 | 16 | 3 | 186 | 10.7 | 184 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 135 | 7.6 | 280 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 148 | 8.3 | 155 | 3.7 | 315 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 157 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-03-01 07:00 | 22 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18.2 |  | 66 | 134 | 15.1 | 3 | 183 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 139 | 7.8 | 276 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 140 | 7.9 | 153 | 3.7 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 147 | 3.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-03-01 08:04 | 22 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.3 |  | 71 | 133 | 16.8 | 3 | 182 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 146 | 8.1 | 294 | 32.2 | 16.4 | 0.99 | 154 | 8.6 | 167 | 3.9 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.1
2024-03-01 08:49 | 23 | 4 | 115 | 81 | 132 | 18.7 | -1 | 75 | 132 | 17.3 | 2 | 181 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.3 | 0.99 | 147 | 8.3 | 303 | 32.6 | 17 | 0.99 | 155 | 8.7 | 175 | 4.2 | 314 | 13.9 | 7.6 | 0.98 | 137 | 3.3 | 6 | 0.13 | 40 | 23 | 31548 | 47 | 29 | 44669 | Tonino E. |  | 36
2024-03-01 10:52 | 26 | 4 | 115 | 82 | 132 | 18.8 | -1 | 78 | 132 | 17.5 | 2 | 186 | 10.6 | 184 | 33.9 | 10.5 | 0.99 | 158 | 8.9 | 314 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 157 | 8.8 | 185 | 4.4 | 314 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 131 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.3
2024-03-01 12:13 | 26 | 4 | 116 | 89 | 131 | 20.5 | -1 | 84 | 131 | 19.1 | 2 | 205 | 11.6 | 204 | 33.3 | 11.6 | 0.98 | 170 | 9.5 | 338 | 32.3 | 19.2 | 0.98 | 173 | 9.6 | 187 | 4.1 | 343 | 13.7 | 9.2 | 0.98 | 156 | 3.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.6
2024-03-01 13:13 | 26 | 4 | 116 | 91 | 132 | 20.9 | -1 | 89 | 132 | 20.6 | 2 | 205 | 11.7 | 204 | 33.3 | 11.7 | 0.98 | 179 | 10 | 359 | 32.5 | 20.3 | 0.99 | 182 | 10.3 | 183 | 4.4 | 361 | 13.7 | 8.8 | 0.98 | 177 | 4.1 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.5
2024-03-01 14:00 | 30 | 4 | 116 | 95 | 133 | 22.2 | -1 | 93 | 134 | 21.7 | 3 | 211 | 12.2 | 210 | 33.3 | 12.2 | 0.99 | 197 | 11 | 390 | 32.3 | 21.7 | 0.99 | 188 | 10.5 | 174 | 4.2 | 371 | 13.7 | 9.2 | 0.98 | 194 | 4.7 | 6 | 0.17 | 46 | 41 | 31551 | 52 | 44 | 44671 | Marilungo C. |  | 43.9
2024-03-01 15:18 | 30 | 4 | 116 | 97 | 133 | 22.3 | -1 | 99 | 133 | 23.1 | 2 | 216 | 12.4 | 215 | 33.3 | 12.4 | 1 | 198 | 11.2 | 402 | 32.6 | 23.6 | 0.99 | 206 | 11.7 | 169 | 4.1 | 391 | 13.7 | 9.8 | 0.98 | 220 | 5.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.4
2024-03-01 16:19 | 30 | 4 | 116 | 95 | 133 | 21.9 | -1 | 98 | 133 | 22.7 | 2 | 212 | 12.2 | 211 | 33.3 | 12.2 | 0.98 | 197 | 11.1 | 394 | 32.6 | 22.5 | 0.98 | 195 | 11 | 168 | 4.1 | 393 | 13.7 | 9.5 | 0.99 | 217 | 5.2 | 7 | 0.17 | 47 | 51 | 31552 | 52 | 50 | 44671 | Marilungo C. |  | 44.6
2024-03-01 17:12 | 30 | 4 | 116 | 92 | 134 | 21.5 | 0 | 93 | 134 | 22 | 3 | 203 | 11.7 | 202 | 33.3 | 1.7 | 0.98 | 201 | 11.3 | 382 | 32.5 | 21.7 | 0.98 | 182 | 10.3 | 166 | 4 | 390 | 13.7 | 9.4 | 0.98 | 220 | 5.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.5
2024-03-01 18:06 | 32 | 5 | 115 | 89 | 133 | 20.7 | 0 | 90 | 21 | 21.3 | 3 | 200 | 11.4 | 200 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 196 | 11 | 374 | 20.9 | 20.9 | 0.98 | 177 | 10 | 160 | 3.9 | 373 | 13.8 | 9 | 0.98 | 206 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42
2024-03-01 19:08 | 30 | 5 | 115 | 87 | 132 | 20.1 | -1 | 88 | 132 | 20.2 | 2 | 196 | 11.2 | 194 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 184 | 10.4 | 357 | 32.6 | 20.2 | 0.98 | 172 | 9.7 | 152 | 3.6 | 356 | 13.8 | 8.7 | 0.98 | 202 | 4.9 | 7 | 17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.3
2024-03-01 20:29 | 28 | 5 | 115 | 94 | 134 | 22 | 0 | 98 | 134 | 23 | 3 | 202 | 11.6 | 205 | 33.6 | 208 | 0.98 | 207 | 11.5 | 404 | 32.4 | 22.7 | 0.98 | 200 | 11.2 | 161 | 3.8 | 406 | 13.8 | 9.9 | 0.98 | 239 | 5.8 | 7 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45
2024-03-01 21:10 | 28 | 5 | 115 | 96 | 134 | 22.4 | 0 | 100 | 135 | 23.4 | 3 | 201 | 11.8 | 205 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 211 | 11.9 | 411 | 32.6 | 23.3 | 0.98 | 202 | 11.4 | 168 | 4 | 423 | 13.9 | 10.3 | 0.98 | 256 | 6.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.8
2024-03-01 22:13 | 28 | 5 | 115 | 96 | 134 | 22.3 | 0 | 98 | 134 | 23.1 | 3 | 205 | 11.8 | 204 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 207 | 11.7 | 409 | 33.4 | 22.9 | 0.98 | 199 | 160 | 3.8 | 416 | 414 | 13.8 | 10.1 | 0.98 | 257 | 6.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.4
2024-03-01 23:14 | 28 | 5 | 115 | 100 | 130 | 22.8 | -2 | 102 | 131 | 23.1 | 1 | 205 | 11.5 | 206 | 33.9 | 12 | 0.98 | 207 | 11.7 | 402 | 32.6 | 22.9 | 0.98 | 197 | 11.1 | 156 | 3.7 | 419 | 13.8 | 10.3 | 0.98 | 261 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.9
2024-03-02 00:37 | 20 | 41 | 15 | 94 | 133 | 21.4 | -1 | 93 | 133 | 21.2 | 2 | 197 | 11.4 | 197 | 33.4 | 11.4 | 0.99 | 191 | 10.7 | 376 | 32.4 | 21.6 | 0.99 | 185 | 10.4 | 165 | 4 | 400 | 13.7 | 10 | 0.99 | 236 | 5.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 42.6
2024-03-02 01:12 | 21 | 4 | 115 | 90 | 132 | 21 | -1 | 90 | 132 | 2.9 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 188 | 9.9 | 370 | 32.5 | 20 | 0.99 | 184 | 10.3 | 152 | 3.7 | 388 | 13.7 | 9.3 | 0.99 | 233 | 5.6 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 23.9
2024-03-02 02:06 | 22 | 4 | 115 | 90 | 132 | 20.1 | -1 | 87 | 132 | 20 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 178 | 9.9 | 353 | 32.4 | 19.9 | 0.99 | 174 | 9.8 | 143 | 3.4 | 364 | 13.7 | 9 | 0.99 | 222 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.1
2024-03-02 03:10 | 20 | 4 | 115 | 85 | 133 | 19.7 | 0 | 82 | 133 | 19 | 3 | 188 | 10.8 | 188 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 170 | 9.5 | 335 | 32.4 | 19 | 0.99 | 168 | 9.4 | 140 | 3.3 | 350 | 13.7 | 8.5 | 0.99 | 211 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.7
2024-03-02 03:59 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 183 | 10.4 | 183 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 160 | 9 | 300 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 149 | 8.3 | 131 | 3.1 | 326 | 13.7 | 8 | 0.99 | 198 | 4.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 35.6
2024-03-02 05:10 | 20 | 4 | 115 | 82 | 134 | 18.7 | 0 | 75 | 134 | 17.2 | 3 | 183 | 10.5 | 183 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 155 | 8.6 | 300 | 33.5 | 16.9 | 0.99 | 150 | 8.4 | 135 | 3.1 | 333 | 13.7 | 8 | 0.99 | 200 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.9
2024-03-02 06:00 | 25 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 18.1 | 0 | 72 | 133 | 16.9 | 3 | 168 | 9.8 | 164 | 33.78 | 9.5 | -0.99 | 152 | 8.5 | 298 | 32.31 | 16.7 | -0.99 | 149 | 8.2 | 134 | 3.2 | 321 | 13.86 | 7.8 | 0.99 | 193 | 4.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 35
2024-03-02 07:00 | 25 | 4.5 | 116 | 74 | 134 | 17.2 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 34 | 9.5 | -0.99 | 141 | 7.9 | 273 | 32.67 | 15.4 | -0.99 | 136 | 7.6 | 130 | 3.1 | 295 | 14 | 7.4 | 0.99 | 165 | 4 | 7 | 0.16 | 44 | 26 | 31559 | 51 | 30 | 44678 | Copani N. |  | 32.9
2024-03-02 08:01 | 26 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 17 | 1 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 166 | 9.4 | 163 | 33.65 | 9.5 | -0.99 | 137 | 7.6 | 270 | 32.33 | 15 | -0.99 | 135 | 7.5 | 131 | 3.1 | 291 | 13.89 | 7.1 | 0.99 | 164 | 3.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.2
2024-03-02 09:02 | 26 | 4.5 | 116 | 73 | 133 | 16.9 | 0 | 68 | 134 | 15.9 | 3 | 166 | 9.6 | 162 | 33.87 | 9.5 | -0.99 | 144 | 8.1 | 279 | 32.5 | 15.6 | -0.99 | 136 | 7.6 | 130 | 3.1 | 286 | 13.99 | 7.1 | 0.99 | 157 | 3.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-03-02 10:09 | 26 | 4.5 | 116 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 166 | 9.6 | 164 | 32.85 | 9.5 | -0.99 | 158 | 8.8 | 293 | 32.47 | 16.5 | -0.99 | 139 | 7.8 | 145 | 3.5 | 316 | 13.93 | 7.7 | 0.98 | 168 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.5
2024-03-02 11:01 | 29 | 4.5 | 116 | 77 | 132 | 17.6 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 168 | 9.6 | 166 | 33.65 | 9.6 | -0.99 | 156 | 8.7 | 288 | 32.3 | 16.1 | -0.99 | 133 | 7.5 | 136 | 3.2 | 315 | 13.87 | 7.7 | 0.99 | 178 | 4.2 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.8
2024-03-02 12:17 | 29 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.5 | 0 | 77 | 133 | 18 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 174 | 9.7 | 316 | 32.4 | 17.7 | 0.98 | 142 | 8 | 125 | 3 | 318 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 192 | 4.6 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.5
2024-03-02 13:10 | 30 | 4 | 116 | 83 | 134 | 19.4 | 0 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 183 | 10.5 | 182 | 33.3 | 10.5 | 0.98 | 186 | 10.5 | 342 | 32.6 | 19.3 | 0.98 | 157 | 8.9 | 128 | 3.1 | 360 | 13.7 | 8.8 | 0.99 | 230 | 5.5 | 7 | 0.17 | 48 | 44 | 31565 | 52 | 45 | 44682 | Marilungo C. |  | 38.9
2024-03-02 14:21 | 30 | 4 | 116 | 88 | 134 | 20.7 | 0 | 88 | 134 | 20.6 | 3 | 190 | 11 | 189 | 33.3 | 11 | 1 | 199 | 11.2 | 364 | 32.5 | 20.5 | 0.98 | 164 | 9.2 | 134 | 3.2 | 376 | 13.7 | 9.2 | 0.99 | 243 | 5.8 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.3
2024-03-02 15:18 | 30 | 4 | 116 | 89 | 134 | 20.7 | 0 | 91 | 134 | 21.3 | 3 | 187 | 10.8 | 186 | 33.3 | 10.8 | 0.99 | 208 | 11.7 | 376 | 326 | 21.1 | 0.98 | 167 | 9.4 | 137 | 3.3 | 38 | 13.7 | 9.4 | 0.99 | 244 | 6.9 | 7 | 17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42
2024-03-02 16:32 | 30 | 4 | 116 | 86 | 133 | 20 | 0 | 87 | 133 | 20.3 | 3 | 183 | 10.6 | 182 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 199 | 11.1 | 359 | 32.3 | 20.1 | 0.99 | 161 | 9 | 126 | 3 | 361 | 13.7 | 8.7 | 0.99 | 230 | 5.5 | 7 | 0.17 | 48 | 40 | 31565 | 52 | 40 | 44682 | Marilungo C. |  | 40.3
2024-03-02 17:26 | 24 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.3 | 1 | 67 | 135 | 15.6 | 4 | 154 | 8.8 | 153 | 33.3 | 8.8 | 1 | 156 | 8.7 | 280 | 32.2 | 15.6 | 0.98 | 126 | 7 | 122 | 2.9 | 302 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 181 | 4.3 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.9
2024-03-02 17:53 | 22 | 5 | 115 | 66.8 | 135 | 15.6 | 1 | 64.5 | 135 | 15.1 | 4 | 152 | 150 | 158 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 146 | 32.3 | 266 | 32.4 | 15 | 0.98 | 121 | 6.8 | 104 | 2.5 | 282 | 13.8 | 179 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-03-02 19:24 | 22 | 5 | 115 | 68 | 15.7 | 15.8 | 0 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 156 | 9 | 152 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 153 | 8.6 | 278 | 32.4 | 15.8 | 0.98 | 128 | 7.1 | 104 | 2.5 | 279 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 175 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-03-02 20:18 | 22 | 5 | 115 | 72.4 | 131 | 16.5 | 0 | 76 | 132 | 17.4 | 2 | 157 | 9 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 166 | 9.5 | 307 | 33.5 | 17.4 | 0.98 | 141 | 7.9 | 110 | 2.6 | 309 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 195 | 4.6 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.9
2024-03-02 21:11 | 22 | 5 | 115 | 71.8 | 134 | 16.6 | 1 | 76.4 | 134 | 17.8 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 169 | 9.6 | 311 | 32.6 | 17.6 | 0.98 | 142 | 8 | 120 | 2.9 | 328 | 13.8 | 8 | 0.98 | 206 | 4.9 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-03-02 22:38 | 22 | 5 | 115 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 145 | 8.4 | 147 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 163 | 9.1 | 298 | 32.3 | 9.1 | 0.98 | 135 | 7.6 | 136 | 2.6 | 314 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 196 | 4.7 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-03-02 23:31 | 22 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 68 | 134 | 16 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 157 | 8.7 | 286 | 32.3 | 16 | 0.98 | 129 | 7.2 | 108 | 2.6 | 296 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 186 | 4.5 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-03-03 00:05 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 134 | 7.8 | 137 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 142 | 8 | 260 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 120 | 6.7 | 100 | 2.4 | 277 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 178 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-03-03 01:23 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 60 | 133 | 14 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 135 | 7.5 | 246 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 112 | 6.2 | 97 | 2.3 | 264 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-03-03 02:01 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 55 | 133 | 13 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 128 | 7 | 234 | 32.4 | 13 | 0.99 | 107 | 6 | 92 | 2.2 | 250 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 160 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.6
2024-03-03 03:28 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.3 | 1 | 50 | 135 | 12 | 4 | 115 | 6.7 | 115 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 120 | 9 | 213 | 32.4 | 12 | 0.99 | 97 | 5.4 | 84 | 2 | 223 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.3
2024-03-03 04:12 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 112 | 6.5 | 112 | 33.4 | 6.5 | 0.99 | 112 | 8.2 | 200 | 32.4 | 11.3 | 0.99 | 94 | 5 | 84 | 2 | 214 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 132 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-03-03 05:10 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.3 | 1 | 47 | 134 | 10.7 | 4 | 102 | 5.8 | 102 | 33.4 | 5.2 | 0.99 | 108 | 6 | 195 | 32.4 | 12 | 0.99 | 90 | 4.9 | 80 | 0.4 | 208 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | 25 | 21 |  | 26 | 19 |  | Armoa M. |  | 22
2024-03-03 06:06 | 18 | 4.5 | 116 | 46 | 135 | 10.7 | 1 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 99 | 5.6 | 97 | 34 | 5.6 | 0.98 | 106 | 5.9 | 192 | 32.47 | 10.7 | 0.99 | 87 | 4.9 | 79 | 1.9 | 203 | 14 | 5 | 0.99 | 121 | 2.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.5
2024-03-03 07:00 | 18 | 4.5 | 116 | 42 | 135 | 9.8 | 2 | 43 | 136 | 10.1 | 4 | 93 | 5.1 | 92 | 33.71 | 5.2 | 0.99 | 100 | 5.6 | 178 | 32.64 | 10.1 | 0.99 | 81 | 4.5 | 73 | 1.7 | 182 | 13.94 | 4.5 | 0.99 | 107 | 2.5 | 7 | 0.17 | 36 | 15 | 31572 | 40 | 24 | 44686 | Copani N. |  | 19.9
2024-03-03 08:06 | 18 | 4.5 | 116 | 38 | 135 | 9 | 2 | 40 | 135 | 9.6 | 4 | 83 | 4.7 | 82 | 33.55 | 4.6 | 0.97 | 93 | 5.1 | 168 | 32.49 | 9.5 | 0.99 | 78 | 4.3 | 69 | 1.6 | 169 | 13.87 | 4.1 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.6
2024-03-03 09:00 | 18 | 4.5 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 40 | 135 | 9.5 | 4 | 91 | 5 | 89 | 33.57 | 5.1 | -0.97 | 94 | 5.4 | 167 | 32.52 | 9.3 | 0.99 | 76 | 4.2 | 73 | 1.7 | 173 | 13.88 | 4.4 | 0.99 | 98 | 2.3 | 7 | 0.16 | 35 | 14 | 31572 | 39 | 24 | 44686 | Copani N. |  | 19
2024-03-03 10:07 | 19 | 4.5 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 2 | 42 | 135 | 9.8 | 4 | 86 | 4.7 | 84 | 33.46 | 4.7 | 0.97 | 97 | 5.5 | 175 | 32.42 | 9.7 | 0.99 | 78 | 4.4 | 82 | 1.9 | 188 | 13.84 | 4.5 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.1
2024-03-03 11:06 | 19 | 4.5 | 116 | 42 | 134 | 9.8 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 89 | 5 | 87 | 33.84 | 4.9 | 0.97 | 101 | 5.6 | 182 | 32.26 | 10.1 | 0.99 | 83 | 4.6 | 79 | 1.9 | 193 | 13.99 | 4.7 | 1 | 10.9 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 20
2024-03-03 12:16 | 23 | 4 | 116 | 43 | 133 | 9.9 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 3 | 92 | 5.1 | 91 | 33.3 | 5.1 | 1 | 105 | 5.3 | 191 | 32.6 | 10.7 | 0.98 | 87 | 4.9 | 85 | 2 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.98 | 120 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.5
2024-03-03 13:24 | 24 | 4 | 116 | 44 | 133 | 10.1 | 1 | 47 | 133 | 10.9 | 3 | 96 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 104 | 5.8 | 193 | 32.6 | 10.8 | 0.98 | 92 | 5.1 | 80 | 1.9 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.16 | 42 | 35 | 31573 | 42 | 38 | 44687 | Marilungo C. |  | 21
2024-03-03 14:19 | 24 | 4 | 116 | 44 | 133 | 10.2 | 1 | 47 | 133 | 10.9 | 3 | 93 | 5.2 | 92 | 33.3 | 5.2 | 1 | 105 | 5.8 | 193 | 32.5 | 10.9 | 0.93 | 92 | 5.2 | 76 | 1.8 | 202 | 13.7 | 4.9 | 1 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.1
2024-03-03 15:07 | 25 | 4 | 116 | 44 | 133 | 10.2 | 1 | 49 | 133 | 11.2 | 3 | 94 | 5.3 | 93 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 109 | 6.1 | 200 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 95 | 5.3 | 77 | 1.6 | 200 | 13.7 | 4.8 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.4
2024-03-03 16:20 | 25 | 4 | 116 | 47 | 132 | 10.8 | 0 | 51 | 133 | 11.8 | 3 | 95 | 5.4 | 94 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 111 | 5.2 | 209 | 32.3 | 11.7 | 0.98 | 101 | 5.6 | 88 | 2.1 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.6
2024-03-03 17:10 | 25 | 4 | 116 | 48 | 132 | 11 | 0 | 51 | 132 | 11.8 | 3 | 96 | 5.5 | 95 | 33.3 | 5.5 | 1 | 112 | 6.2 | 209 | 32.3 | 11.6 | 0.99 | 100 | 5.6 | 91 | 2.2 | 218 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | 42 | 34 | 31573 | 42 | 35 | 44688 | Marilungo C. |  | 22.8
2024-03-03 18:03 | 26 | 5 | 115 | 47 | 132 | 10.8 | 0 | 50.5 | 133 | 11.6 | 3 | 93 | 5.3 | 95 | 33.9 | 5.4 | 0.98 | 110 | 6.1 | 206 | 32.4 | 32.4 | 0.98 | 99 | 5.5 | 62 | 2 | 207 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 123 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.4
2024-03-03 19:20 | 26 | 5 | 115 | 43.6 | 133 | 10 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 93 | 5.1 | 92 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 107 | 6 | 197 | 32.4 | 11 | 0.98 | 92 | 5.2 | 79 | 1.9 | 203 |  | 4.9 | 0.98 | 122 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.2
2024-03-03 20:27 | 26 | 5 | 115 | 51 | 133 | 11.8 | 0 | 57 | 133 | 13.3 | 3 | 99 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 129 | 7.2 | 234 | 32.5 | 13.1 | 0.98 | 107 | 6 | 95 | 2.3 | 253 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 156 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.1
2024-03-03 21:13 | 26 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 3 | 101 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 133 | 7.5 | 238 | 32.6 | 13.4 | 0.98 | 106 | 6 | 100 | 2.4 | 251 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.5
2024-03-03 23:23 | 26 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 53 | 134 | 12.3 | 4 | 107 | 6.1 | 6.1 | 122 | 6.8 | 0.98 | 122 | 6.8 | 220 | 32.1 | 12.2 | 0.98 | 99 | 5.5 | 93 | 2.2 | 242 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 149 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.5
2024-03-04 00:13 | 20 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 4 | 120 |  | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 112 | 6.2 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 100 | 5.5 | 85 | 2 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.9
2024-03-04 01:09 | 20 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 46 | 134 | 11 | 4 | 120 |  | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 105 | 8.8 | 191 | 32.4 | 11 | 0.99 | 90 | 5 | 90 | 2 | 208 | 13.7 | 0.2 | 0.99 | 121 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-03-04 02:02 | 20 | 4 | 115 | 53 | 11.9 | 11.9 | 1 | 45 | 134 | 10.4 | 4 | 120 | 6.9 | 120 | 33.5 | 6.9 | 0.99 | 105 | 5 | 191 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 90 | 5 | 79 | 1.9 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-03-04 03:09 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 43 | 134 | 10 | 4 | 127 | 7.3 | 127 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 100 | 5.5 | 180 | 32.5 | 10 | 0.99 | 85 | 4.7 | 80 | 2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-03-04 04:01 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 43 | 133 | 10 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 100 | 5.4 | 180 | 32.6 | 10 | 0.99 | 84 | 4.6 | 80 | 2 | 192 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-03-04 05:01 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.3 | 1 | 43 | 134 | 10 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 96 | 5.3 | 182 | 13.7 | 10 | 0.99 | 90 | 5 | 90 | 3.1 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-03-04 06:06 | 17 | 4.5 | 116 | 59 | 132 | 13.5 | 0 | 47 | 132 | 10.7 | 3 | 142 | 8.1 | 140 | 33.62 | 8.1 | 0.99 | 101 | 5.6 | 196 | 32.24 | 10.9 | 0.99 | 97 | 5.4 | 104 | 2.5 | 214 | 13.89 | 5.2 | 0.99 | 108 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.2
2024-03-04 07:00 | 16 | 4.5 | 116 | 60 | 132 | 13.9 | 0 | 46 | 133 | 10.7 | 3 | 148 | 8.5 | 144 | 33.78 | 8.4 | 0.99 | 94 | 5.2 | 191 | 32.47 | 10.7 | 0.99 | 102 | 5.6 | 123 | 2.9 | 230 | 13.95 | 5.5 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | 35 | 14 | 31575 | 38 | 24 | 44692 | Copani N. |  | 24.6
2024-03-04 08:08 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 132 | 15.1 | 0 | 55 | 132 | 12.7 | 3 | 158 | 9 | 153 | 33.68 | 8.9 | 0.99 | 106 | 5.9 | 224 | 32.32 | 12.6 | -0.99 | 124 | 6.9 | 142 | 3.4 | 248 | 13.88 | 6 | 0.99 | 103 | 2.4 | 7 | 0.17 | 34 | 15 | 31575 | 38 | 23 | 44692 | Copani N. |  | 27.8
2024-03-04 09:05 | 19 | 4.5 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 58 | 133 | 13.6 | 3 | 158 | 9 | 155 | 33.7 | 9 | -0.99 | 116 | 6.4 | 239 | 32.33 | 13.4 | -0.99 | 127 | 7.1 | 144 | 3.4 | 251 | 13.92 | 6.2 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.1
2024-03-04 10:00 | 21 | 4.5 | 116 | 71 | 131 | 16.1 | -1 | 60 | 132 | 13.8 | 2 | 160 | 9.1 | 156 | 33.93 | 9.1 | -0.99 | 119 | 6.7 | 245 | 32.55 | 13.9 | -0.99 | 131 | 7.2 | 159 | 3.8 | 278 | 13.97 | 6.8 | 0.98 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | 36 | 20 | 31576 | 40 | 32 | 44693 | Copani N. |  | 29.9
2024-03-04 11:12 | 21 | 4.5 | 116 | 75 | 130 | 16.9 | -1 | 67 | 131 | 15.2 | 2 | 173 | 9.8 | 170 | 33.63 | 9.8 | -0.99 | 127 | 7.1 | 265 | 32.28 | 14.6 | -0.99 | 138 | 7.7 | 171 | 4 | 289 | 13.86 | 6.9 | 0.98 | 118 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.1
2024-03-04 12:08 | 24 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | -1 | 65 | 133 | 15 | 2 | 170 | 9.8 | 169 | 33.3 | 9.8 | 1 | 131 | 7.3 | 270 | 32.6 | 15 | 0.99 | 142 | 8 | 170 | 4.1 | 296 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 128 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.3
2024-03-04 13:20 | 24 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.6 | -1 | 69 | 133 | 15.7 | 2 | 168 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.98 | 128 | 7.2 | 276 | 32.6 | 15.8 | 0.98 | 152 | 8.5 | 170 | 4.1 | 300 | 13.7 | 7.2 | 0.98 | 129 | 3.1 | 6 | 6 | 0.16 | [5 empty] | Marilungo C. |  | 33.3
2024-03-04 14:26 | 24 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.2 | -1 | 72 | 132 | 16.6 | 2 | 166 | 9.5 | 165 | 33.3 | 9.5 | 1 | 135 | 7.8 | 289 | 32.7 | 16.1 | 0.98 | 155 | 8.7 | 164 | 3.9 | 310 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.16 | 42 | 41 | 31576 | 46 | 40 | 44695 | Marilungo C. |  | 33.8
2024-03-04 15:20 | 25 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | -1 | 70 | 133 | 16.1 | 2 | 162 | 9.3 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 141 | 8 | 290 | 32.7 | 16.1 | 0.98 | 150 | 8.5 | 167 | 4 | 319 | 13.7 | 7.7 | 0.98 | 145 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.3
2024-03-04 17:09 | 25 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.6 |  | 59 | 134 | 13.7 | 3 | 168 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.98 | 126 | 7.1 | 276 | 32.5 | 13.7 | 0.98 | 222 | 6.8 | 133 | 3.2 | 280 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | 42 | 35 | 31577 | 46 | 35 | 44696 | Marilungo C. |  | 30.3
2024-03-04 18:08 | 26 | 5 | 115 | 67.1 | 135 | 15.8 | 1 | 59 | 1 | 13.9 | 4 | 158 | 9.2 | 162 | 33.3 | 9 | 0.98 | 128 | 6.9 | 249 | 32.2 | 13.9 | 0.98 | 130 | 7.2 | 124 | 3 | 259 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 133 | 3.2 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-03-04 19:13 | 26 | 5 | 115 | 65 | 132 | 14.9 | 0 | 58.4 | 13.4 | 13.3 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 119 | 6.5 | 238 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 123 | 6.9 | 121 | 2.9 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-03-04 20:17 | 26 | 5 | 115 | 73 | 132 | 17 | 0 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 166 | 9.6 | 168 | 33.6 | 9.7 | 0.98 | 135 | 7.5 | 278 | 32.3 | 15.4 | 0.98 | 141 | 7.8 | 128 | 3 | 280 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.6
2024-03-04 21:19 | 26 | 5 | 115 | 73 | 133 | 17 | 0 | 70 | 134 | 16 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.7 | 0.98 | 137 | 7.7 | 280 | 32.4 | 15.7 | 0.98 | 145 | 8.2 | 120 | 2.9 | 286 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 162 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-03-04 22:22 | 26 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.5 | 0 | 66 | 133 | 15.1 | 3 | 161 | 33.6 | 162 | 9.3 | 9.3 | 0.98 | 132 | 7.4 | 269 | 32.4 | 15 | 0.98 | 139 | 7.7 | 124 | 3 | 279 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-03-04 23:13 | 26 | 5 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 62.3 | 134 | 14.4 | 3 | 160 | 9.2 | 159 | 16.5 | 9.5 | 0.98 | 128 | 7.2 | 253 | 32.6 | 14.6 | 0.98 | 127 | 7.1 | 120 | 2.9 | 266 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 146 | 3.5 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-03-05 00:27 | 17 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.5 |  | 56 | 132 | 13.1 | 3 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9 | 0.99 | 115 | 6.4 | 232 | 32.2 | 12.9 | 0.99 | 121 | 6.7 | 117 | 2.8 | 254 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 137 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.6
2024-03-05 00:57 | 17 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.5 |  | 55 | 132 | 12.6 | 3 | 163 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 111 | 6.1 | 224 | 32.1 | 12.5 | 0.99 | 116 | 6.4 | 112 | 2.6 | 245 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 132 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-03-05 03:01 | 17 | 4 | 115 | 62 | 132 | 14.2 |  | 49 | 132 | 11.3 | 2 | 148 | 8.5 | 147 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 100 | 5.6 | 201 | 32.7 | 11.3 | 0.99 | 106 | 6 | 102 | 2.4 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-03-05 04:02 | 19 | 4 | 115 | 61 | 132 | 14.1 |  | 48 | 132 | 11.1 | 3 | 151 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 98 | 5.5 | 198 | 32.4 | 11 | 0.99 | 105 | 5.8 | 100 | 2.4 | 204 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 108 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-03-05 05:18 | 18 | 4 | 115 | 61 | 132 | 14.1 |  | 47 | 132 | 10.8 | 3 | 153 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 96 | 5.3 | 194 | 32.2 | 10.9 | 0.99 | 101 | 5.6 | 111 | 2.6 | 219 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 106 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.9
2024-03-05 06:03 | 16 | 4.5 | 116 | 63 | 131 | 14.4 | 0 | 51 | 132 | 11.6 | 3 | 149 | 8.6 | 149 | 33.48 | 8.6 | -0.99 | 103 | 5.7 | 212 | 32.15 | 11.5 | 0.99 | 112 | 6.2 | 116 | 2.7 | 227 | 13.83 | 5.6 | 0.99 | 107 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 26
2024-03-05 07:00 | 14 | 4.5 | 116 | 63 | 132 | 14.6 | 0 | 50 | 133 | 11.4 | 3 | 153 | 8.6 | 149 | 33.69 | 8.7 | -0.99 | 100 | 5.6 | 205 | 32.39 | 11.4 | 0.99 | 108 | 6 | 134 | 3.2 | 231 | 13.89 | 5.4 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | 34 | 11 | 31587 | 40 | 21 | 44706 | Copani N. |  | 26
2024-03-05 08:00 | 16 | 4.5 | 116 | 64 | 132 | 14.8 | 0 | 56 | 132 | 12.6 | 3 | 154 | 8.7 | 152 | 32.51 | 8.8 | -0.99 | 107 | 6.1 | 225 | 32.18 | 12.6 | -0.99 | 127 | 7.1 | 142 | 3.4 | 237 | 13.82 | 5.7 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | 34 | 11 | 31587 | 39 | 21 | 44706 | Copani N. |  | 27.4
2024-03-05 09:04 | 18 | 4.5 | 116 | 70 | 131 | 15.9 | -1 | 60 | 131 | 13.9 | 2 | 163 | 9.3 | 159 | 33.77 | 9.2 | -0.99 | 126 | 6.9 | 255 | 32.34 | 13.9 | -0.99 | 129 | 7.1 | 151 | 3.6 | 250 | 13.93 | 6 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.8
2024-03-05 10:03 | 20 | 4.5 | 116 | 71 | 131 | 16.4 | -1 | 62 | 131 | 14.2 | 2 | 170 | 9.7 | 166 | 33.83 | 9.6 | -0.99 | 122 | 6.8 | 248 | 32.46 | 14.5 | -0.99 | 133 | 7.5 | 162 | 3.9 | 266 | 13.95 | 6.4 | 0.98 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.6
2024-03-05 11:00 | 23 | 4.5 | 116 | 75 | 132 | 17.1 | -1 | 67 | 132 | 15.6 | 2 | 171 | 9.8 | 169 | 33.94 | 9.9 | 0.99 | 129 | 7.2 | 268 | 32.6 | 15.2 | -0.99 | 142 | 8 | 168 | 4 | 288 | 13.97 | 7 | 0.97 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | 38 | 23 | 31588 | 42 | 36 | 44707 | Copani N. |  | 32.7
2024-03-05 12:12 | 25 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | -1 | 68 | 132 | 15.7 | 2 | 182 | 4 | 181 | 33.3 | 4 | 1 | 137 | 7.7 | 278 | 32.4 | 15.7 | 0.98 | 142 | 8 | 162 | 3.9 | 286 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 119 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.2
2024-03-05 13:10 | 25 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | -1 | 69 | 132 | 15.8 | 2 | 172 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.9 | 1 | 128 | 7.2 | 279 | 32.6 | 15.7 | 0.98 | 151 | 8.5 | 164 | 4 | 296 | 13.7 | 7.2 | 0.98 | 130 | 3 | 5 | 0.14 | 43 | 36 | 31588 | 46 | 42 | 44707 | Marilungo C. |  | 33
2024-03-05 14:22 | 25 | 4 | 116 | 80 | 131 | 18.2 | -1 | 74 | 131 | 17 | 2 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 140 | 7.8 | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 158 | 8.7 | 172 | 4.1 | 305 | 13.7 | 7.4 | 0.98 | 137 | 3.3 | 7 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-03-05 15:16 | 26 | 4 | 116 | 78 | 131 | 17.7 | -1 | 72 | 133 | 16.6 | 2 | 177 | 10.2 | 176 | 36.3 | 10.2 | 0.98 | 146 | 8.2 | 297 | 32.4 | 16.7 | 0.98 | 153 | 8.5 | 153 | 3.7 | 304 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.3
2024-03-05 16:24 | 26 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.4 | -1 | 68 | 132 | 15.6 | 2 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 0.98 | 134 | 7.5 | 275 | 32.7 | 15.6 | 0.98 | 143 | 8.1 | 140 | 3.4 | 283 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33
2024-03-05 17:23 | 26 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.1 | -1 | 67 | 132 | 15.3 | 2 | 170 | 9.4 | 168 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 134 | 7.6 | 268 | 32.7 | 140 | 7.9 | 141 | 3.4 | 142 | 3.4 | 283 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | 44 | 35 | 31588 | 46 | 36 | 44707 | Marilungo C. |  | 32.4
2024-03-05 17:57 | 26 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.6 | -1 | 66 | 133 | 15 | 2 | 172 | 10 | 172 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 130 | 7.4 | 261 | 32.8 | 15 | 0.98 | 133 | 7.6 | 123 | 2.9 | 276 | 13.9 | 6.5 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-03-05 19:09 | 26 | 5 | 115 | 71 | 134 | 16.7 | 0 | 62 | 131 | 14.4 | 3 | 169 | 9.7 | 169 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 126 | 7.1 | 251 | 14.2 | 14.1 | 0.98 | 129 | 7.3 | 137 | 3.5 | 276 | 13.8 | 6.7 | 134 | 133 | 3.2 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-03-05 20:13 | 26 | 5 | 115 | 75 | 132 | 17.5 | 0 | 71 | 132 | 16.3 | 3 | 105 | 9.9 | 175 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 144 | 8 | 290 | 32.2 | 16.3 | 0.98 | 149 | 8.2 | 135 | 3.2 | 301 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.8
2024-03-05 21:12 | 26 | 5 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 73 | 133 | 17 | 3 | 170 | 9.9 | 171 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 149 | 8.3 | 301 | 32.4 | 16.8 | 0.98 | 154 | 8.6 | 136 | 3.2 | 311 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 177 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.7
2024-03-05 22:34 | 26 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 68 | 16 | 16 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 139 | 7.8 | 279 | 32.5 | 16 | 0.98 | 142 | 8 | 124 | 2.9 | 300 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.1
2024-03-05 23:20 | 26 | 5 | 115 | 72 | 137 | 16.8 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 133 | 7.5 | 270 | 32.7 | 15.2 | 0.98 | 136 | 7.7 | 123 | 2.9 | 282 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 158 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-03-06 00:13 | 19 | 4 | 115 | 68 | 134 | 16 | 1 | 61 | 134 | 14.1 | 4 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 126 | 7 | 255 | 32.3 | 14.2 | 0.99 | 132 | 7.4 | 120 | 2.9 | 267 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 149 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-03-06 01:22 | 19 | 4 | 115 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 56 | 135 | 13 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 113 | 6.3 | 230 | 32.5 | 13 | 0.99 | 126 | 7 | 114 | 2.7 | 246 | 13.9 | 6 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.2
2024-03-06 02:28 | 18 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 52 | 135 | 12.2 | 4 | 157 | 9.1 | 155 | 33.6 | 9 | 0.99 | 106 | 5.9 | 218 | 32.3 | 12.2 | 0.99 | 116 | 6.5 | 113 | 2.7 | 238 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.9
2024-03-06 03:30 | 18 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 104 | 5.8 | 214 | 32.4 | 11.9 | 0.99 | 111 | 6.2 | 111 | 2.7 | 229 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.4
2024-03-06 05:16 | 17 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.3 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 152 | 8.7 | 158 | 33.9 | 8.6 | 0.99 | 101 | 5.6 | 214 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 115 | 6.4 | 115 | 2.7 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-03-06 06:07 | 17 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 55 | 134 | 12.9 | 3 | 163 | 9.4 | 160 | 33.97 | 9.4 | -0.99 | 108 | 6.1 | 231 | 32.61 | 12.9 | 1 | 126 | 6.9 | 130 | 3.1 | 244 | 14 | 6 | 0.99 | 111 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.2
2024-03-06 07:05 | 17 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15.3 | 0 | 53 | 133 | 12.5 | 3 | 162 | 9.3 | 158 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 106 | 6 | 218 | 32.54 | 12.2 | 1 | 115 | 6.4 | 134 | 3.2 | 239 | 14 | 6 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | 35 | 13 | 31591 | 40 | 23 | 44710 | Copani N. |  | 27.8
2024-03-06 08:10 | 18 | 4.5 | 116 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 60 | 134 | 13.7 | 3 | 159 | 9.1 | 157 | 33.9 | 9.1 | 0.99 | 113 | 6.3 | 245 | 32.52 | 13.8 | -0.99 | 140 | 7.9 | 156 | 3.7 | 251 | 13.99 | 6.3 | 0.97 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.4
2024-03-06 09:14 | 19 | 4.5 | 116 | 71 | 133 | 16.4 | 0 | 62 | 133 | 14.2 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.79 | 9.4 | -0.99 | 126 | 7 | 256 | 32.47 | 14.2 | -0.99 | 135 | 7.6 | 156 | 3.7 | 269 | 13.94 | 6.5 | 0.98 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.6
2024-03-06 10:00 | 21 | 4.5 | 116 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 65 | 133 | 14.6 | 3 | 165 | 9.4 | 162 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 123 | 6.9 | 256 | 32.34 | 14.6 | -0.99 | 141 | 7.9 | 154 | 3.7 | 270 | 13.87 | 6.5 | 0.98 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.3
2024-03-06 11:14 | 23 | 4.5 | 116 | 73 | 132 | 17 | -1 | 67 | 132 | 15.5 | 2 | 170 | 9.7 | 166 | 33.94 | 9.6 | -0.99 | 136 | 7.6 | 278 | 32.51 | 15.8 | -0.99 | 145 | 8.2 | 168 | 4 | 293 | 13.98 | 7.1 | 0.98 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.5
2024-03-06 12:19 | 25 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.2 | -1 | 70 | 131 | 16.2 | -2 | 170 | 9.8 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 137 | 7.6 | 287 | 32.3 | 15.9 | 0.98 | 154 | 8.6 | 169 | 4 | 298 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 129 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-03-06 13:08 | 25 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.4 | -1 | 76 | 132 | 17.4 | 2 | 172 | 9.9 | 171 | 33.9 | 10.1 | 1 | 139 | 7.8 | 303 | 32.4 | 16.9 | 0.98 | 166 | 9.3 | 165 | 4 | 301 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.8
2024-03-06 14:17 | 25 | 4 | 116 | 82 | 131 | 18.6 | -1 | 80 | 131 | 18.2 | 2 | 183 | 10.5 | 182 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 151 | 8.5 | 322 | 32.4 | 17.8 | 0.98 | 169 | 9.5 | 169 | 4 | 317 | 13.7 | 7.9 | 0.99 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.8
2024-03-06 15:16 | 25 | 4 | 116 | 81 | 131 | 18.6 | -1 | 77 | 131 | 17.5 | 2 | 177 | 10.2 | 176 | 33.9 | 10.2 | 0.99 | 148 | 8.3 | 309 | 32.6 | 17.3 | 0.99 | 162 | 9.1 | 164 | 3.9 | 317 | 13.7 | 7.7 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.1
2024-03-06 16:02 | 25 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.5 | -1 | 75 | 132 | 17.4 | 2 | 178 | 10.3 | 177 | 33.9 | 10.3 | 0.99 | 143 | 8.2 | 302 | 32.6 | 17.2 | 0.99 | 163 | 9.2 | 139 | 3.5 | 294 | 13.7 | 7.1 | 0.98 | 148 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.9
2024-03-06 17:04 | 26 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | -1 | 74 | 132 | 17 | 2 | 172 | 9.9 | 171 | 33.9 | 9.9 | 1 | 144 | 8.1 | 298 | 32.5 | 16.5 | 0.98 | 152 | 8.6 | 147 | 3.5 | 297 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 148 | 3.6 | 5 | 0.15 | 42 | 38 | 31592 | 48 | 38 | 44711 | Marilungo C. |  | 34.5
2024-03-06 18:06 | 20 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33 | 9.6 | 0.99 | 140 | 7.8 | 277 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 140 | 7.8 | 138 | 3.3 | 281 | 13.7 | 7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 32.4
2024-03-06 19:02 | 20 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 0 | 65 | 133 | 15.2 | 3 | 166 | 9.5 | 166 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 134 | 7.6 | 267 | 32.4 | 15 | 0.99 | 136 | 7.7 | 125 | 3 | 272 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 150 | 6.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 31.6
2024-03-06 20:25 | 20 | 4 | 115 | 78 | 133 | 17.4 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33.4 | 10 | 0.99 | 156 | 8.7 | 312 |  | 32.4 | 17.4 | 0.99 | 160 | 9 | 130 | 3 | 306 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [7 empty] | 35.1
2024-03-06 21:09 | 20 | 4 | 115 | 76 | 133 | 18 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 154 | 8.5 | 318 | 32.4 | 17.7 | 0.99 | 163 | 9 | 133 | 3.2 | 313 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 35.8
2024-03-06 22:06 | 21 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 75 | 133 | 17.3 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 149 | 9 | 306 | 32.5 | 17 | 0.99 | 160 | 9 | 133 | 3.4 | 312 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.7
2024-03-06 23:28 | 20 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 140 | 7.4 | 287 | 32.4 | 5.1 | 0.99 | 147 | 8.3 | 129 | 3 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.9
2024-03-07 00:15 | 21 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 66 | 134 | 15.3 | 4 | 165 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 132 | 7.3 | 274 | 32.2 | 15.2 | 0.99 | 142 | 7.9 | 119 | 2.8 | 277 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.7
2024-03-07 00:57 | 21 | 4 | 115 | 68 | 135 | 16.2 | 1 | 61 | 135 | 14.5 | 4 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 125 | 7 | 256 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 135 | 7.5 | 127 | 3 | 273 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-03-07 03:16 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 151 | 8.7 | 158 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 110 | 6.1 | 228 | 32.3 | 12.9 | 1 | 124 | 6.9 | 106 | 2.5 | 234 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-03-07 04:19 | 20 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 53 | 135 | 12.6 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 108 | 6 | 223 | 32.3 | 12.4 | 0.99 | 118 | 6.6 | 111 | 2.6 | 230 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.9
2024-03-07 05:29 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 51 | 134 | 11.8 | 4 | 163 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9 | 0.99 | 104 | 5.8 | 214 | 32.2 | 11.8 | 0.99 | 115 | 6.4 | 117 | 2.8 | 240 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-03-07 06:03 | 18 | 4.5 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 53 | 134 | 12.5 | 4 | 164 | 9.2 | 159 | 33.5 | 9.1 | -0.99 | 109 | 6 | 221 | 32.16 | 12.5 | 0.99 | 120 | 6.7 | 128 | 3 | 244 | 13.82 | 5.9 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.7
2024-03-07 07:00 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.5 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 161 | 9.2 | 157 | 33.72 | 9.1 | -0.99 | 108 | 6 | 220 | 32.44 | 12.5 | 0.99 | 118 | 6.6 | 149 | 3.6 | 261 | 13.91 | 6.3 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | 37 | 15 | 31597 | 42 | 25 | 44714 | Copani N. |  | 27.7
2024-03-07 08:03 | 19 | 4.5 | 116 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 60 | 132 | 13.8 | 3 | 164 | 9.3 | 161 | 33.54 | 9.3 | 0.99 | 116 | 6.4 | 247 | 32.19 | 13.9 | -0.99 | 130 | 7.2 | 156 | 3.7 | 264 | 13.85 | 6.3 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.4
2024-03-07 09:03 | 21 | 4.5 | 116 | 72 | 130 | 16.1 | -1 | 66 | 130 | 14.9 | 2 | 166 | 9.4 | 162 | 33.5 | 9.4 | -0.99 | 126 | 6.9 | 263 | 32.1 | 14.7 | -0.99 | 143 | 7.8 | 163 | 3.8 | 279 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31
2024-03-07 10:03 | 23 | 4.5 | 116 | 75 | 132 | 17.4 | -1 | 68 | 133 | 15.9 | 2 | 167 | 9.6 | 166 | 34.19 | 9.7 | -0.99 | 136 | 7.7 | 284 | 32.75 | 16 | -0.99 | 148 | 8.5 | 164 | 3.8 | 284 | 14 | 7 | 0.98 | 117 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.3
2024-03-07 11:05 | 25 | 4.5 | 116 | 79 | 132 | 18.2 | -1 | 72 | 132 | 16.5 | 2 | 181 | 10.3 | 176 | 33.87 | 10 | 0.99 | 138 | 7.8 | 292 | 32.53 | 16.4 | -0.99 | 154 | 8.8 | 179 | 4.3 | 301 | 13.95 | 7.4 | 0.98 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | 40 | 28 | 31600 | 44 | 37 | 44717 | Copani N. |  | 34.7
2024-03-07 12:02 | 23 | 4 | 115 | 80 | 132 | 18.5 | -1 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 183 | 10.5 | 183 | 36.4 | 10.5 | 0.99 | 146 | 8.2 | 311 | 32.4 | 17.1 | 0.99 | 162 | 9 | 167 | 4 | 312 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.6
2024-03-07 13:02 | 20 | 4 | 115 | 82 | 133 | 18.9 | -1 | 77 | 133 | 17.7 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 146 | 8.2 | 313 | 33 | 17.3 | 0.99 | 170 | 9.6 | 178 | 4.2 | 324 | 13.7 | 8 | 0.99 | 153 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.6
2024-03-07 14:00 | 20 | 4 | 115 | 87 | 133 | 20.2 | 0 | 84 | 133 | 19.8 | 3 | 195 | 11.1 | 195 | 33.4 | 11.1 | 0.99 | 163 | 9 | 343 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 187 | 10.4 | 175 | 4 | 340 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40
2024-03-07 15:13 | 22 | 4 | 115 | 86 | 134 | 20 | 0 | 85 | 134 | 20 | 3 | 193 | 11 | 193 | 33.4 | 11 | 0.99 | 165 | 9.1 | 347 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 186 | 10.4 | 183 | 4.3 | 341 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 162 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40
2024-03-07 16:12 | 20 | 4 | 115 | 82 | 133 | 19 | -1 | 79 | 133 | 18.3 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 160 | 8 | 321 | 32.7 | 18.2 | 0.99 | 166 | 9.5 | 137 | 3.3 | 306 | 3.7 | 7.7 | 0.99 | 172 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.3
2024-03-07 17:15 | 20 | 4 | 115 | 82 | 134 | 9.2 | 0 | 80 | 133 | 18.2 | 3 | 187 | 10.8 | 187 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 158 | 8.7 | 321 | 32.7 | 18 | 0.99 | 160 | 5 | 154 | 3.7 | 318 | 13.7 | 7.9 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-03-07 18:03 | 30 | 5 | 115 | 83 | 133 | 19.4 | 0 | 77 | 133 | 17.7 | 3 | 189 | 11 | 191 | 33.6 | 11 | 0.98 | 157 | 32.4 | 316 | 32.4 | 17.6 | 0.98 | 157 | 8.8 | 147 | 3.5 | 316 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.1
2024-03-07 19:35 | 30 | 5 | 115 | 77 | 133 | 17.8 | 0 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 181 | 10.4 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 153 | 8.5 | 304 | 32.3 | 15.9 | 0.98 | 152 | 8.5 | 137 | 3.3 | 303 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 164 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35
2024-03-07 20:19 | 30 | 5 | 115 | 132 | 19.4 | 19.5 | -1 | 82 | 132 | 18.9 | 3 | 184 | 10.5 | 184 | 33.9 | 10.6 | 0.98 | 169 | 9.4 | 340 | 32.1 | 19 | 0.98 | 170 | 9.5 | 145 | 3.5 | 342 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 197 | 4.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-03-07 21:05 | 30 | 5 | 115 | 84 | 134 | 19.4 |  | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.9 | 10.7 | 0.98 | 172 | 9.7 | 348 | 32.5 | 19.5 | 0.98 | 176 | 9.9 | 141 | 3.4 | 340 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 197 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.9
2024-03-07 22:16 | 30 | 5 | 115 | 83 | 131 | 19.2 | -1 | 83 | 131 | 19.2 | 2 | 180 | 10.4 | 180 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 168 | 9.4 | 340 | 32.4 | 19 | 0.98 | 171 | 9.5 | 145 | 3.5 | 344 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 197 | 4.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-03-07 23:02 | 30 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.5 | -1 | 81 | 132 | 18.7 | 2 | 176 | 10.2 | 178 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 161 | 8.1 | 327 | 32.6 | 18.4 | 0.98 | 163 | 9.3 | 144 | 3.4 | 338 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 192 | 4.6 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.2
2024-03-08 00:16 | 22 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.8 |  | 75 | 132 | 17.3 | 2 | 175 | 10 | 173 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 148 | 8.4 | 303 | 32.1 | 17.2 | 0.99 | 156 | 8.8 | 130 | 3.1 | 311 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 179 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.1
2024-03-08 00:57 | 20 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.9 |  | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 176 | 10 | 174 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 144 | 8 | 291 | 32.3 | 16.4 | 0.99 | 150 | 8.4 | 132 | 3.1 | 311 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-03-08 02:57 | 20 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 |  | 63 | 134 | 14.8 | 3 | 163 | 9.5 | 161 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 126 | 7.1 | 260 | 32.7 | 14.7 | 0.99 | 134 | 7.6 | 116 | 2.8 | 267 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 149 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-03-08 04:09 | 20 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.6 |  | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 160 | 9.3 | 159 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 118 | 6.6 | 246 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 131 | 7.3 | 113 | 2.7 | 255 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 140 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-03-08 05:08 | 21 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16.2 |  | 60 | 133 | 14 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 117 | 6.5 | 247 | 32.4 | 13.9 | 1 | 133 | 7.5 | 115 | 2.7 | 253 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 136 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-03-08 06:07 | 21 | 4.5 | 116 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 63 | 132 | 14.4 | 3 | 171 | 9.7 | 169 | 33.51 | 9.8 | -0.99 | 125 | 6.9 | 258 | 32.22 | 14.5 | -0.99 | 138 | 7.7 | 131 | 3.1 | 265 | 13.84 | 6.4 | 0.96 | 133 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-03-08 07:15 | 21 | 4.5 | 116 | 76 | 131 | 17.1 | -1 | 61 | 131 | 14.2 | 2 | 172 | 10 | 170 | 33.89 | 9.8 | -0.99 | 117 | 6.6 | 246 | 32.54 | 13.9 | -0.99 | 132 | 7.2 | 140 | 3.4 | 270 | 13.98 | 6.7 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.3
2024-03-08 08:07 | 22 | 4.5 | 116 | 78 | 131 | 17.8 | -1 | 69 | 131 | 15.8 | 2 | 179 | 10.2 | 179 | 33.65 | 10.3 | -0.99 | 133 | 7.4 | 278 | 32.33 | 15.7 | -0.99 | 151 | 8.5 | 157 | 3.7 | 288 | 13.88 | 6.8 | 0.98 | 126 | 3 | 6 | 0.13 | 39 | 19 | 31608 | 45 | 27 | 44727 | Copani N. |  | 33.6
2024-03-08 09:11 | 22 | 4.5 | 116 | 81 | 130 | 18.2 | -2 | 75 | 130 | 17.1 | 1 | 186 | 10.6 | 183 | 33.94 | 10.6 | -0.99 | 137 | 7.6 | 298 | 32.58 | 16.6 | -0.99 | 164 | 9.2 | 161 | 3.9 | 299 | 13.99 | 7.2 | 0.98 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | 39 | 22 | 31609 | 45 | 28 | 44729 | Copani N. |  | 35.3
2024-03-08 10:02 | 24 | 4.5 | 116 | 84 | 132 | 19.2 | -1 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 190 | 10.9 | 187 | 33.97 | 10.8 | -0.99 | 148 | 8.2 | 305 | 32.17 | 17 | -0.99 | 160 | 8.9 | 178 | 4.3 | 312 | 13.96 | 7.6 | 0.98 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | 40 | 26 | 31611 | 46 | 35 | 44729 | Copani N. |  | 36.4
2024-03-08 11:04 | 27 | 4.5 | 116 | 86 | 132 | 19.9 | -1 | 83 | 132 | 18.8 | 2 | 192 | 10.9 | 188 | 33.86 | 11 | -0.99 | 161 | 9.1 | 329 | 32.54 | 18.5 | -0.98 | 171 | 9.6 | 187 | 4.5 | 344 | 13.94 | 8.1 | 0.98 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.7
2024-03-08 12:14 | 32 | 5 | 115 | 92 | 132 | 21.2 | -1 | 90.2 | 132 | 20.7 | 2 | 208 | 11.8 | 207 | 33.6 | 11.7 | 0.98 | 178 | 10 | 394 | 32.4 | 20.3 | 0.98 | 184 | 10.3 | 107 | 4.5 | 349 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 166 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.9
2024-03-08 13:17 | 32 | 5 | 115 | 21.8 | 132 | 22 | -1 | 97 | 133 | 22.5 | 2 | 211 | 12.1 | 208 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 192 | 10.8 | 392 | 32.6 | 22.1 | 0.98 | 201 | 11.4 | 191 | 4.6 | 380 | 13.8 | 9.3 | 0.98 | 189 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.5
2024-03-08 14:09 | 32 | 5 | 115 | 95 | 133 | 22.2 | -1 | 97 | 133 | 22.7 | 2 | 205 | 11.6 | 202 | 13.8 | 11.6 | 0.98 | 195 | 11.1 | 394 | 32.6 | 22.5 | 0.98 | 199 | 11.4 | 192 | 4.7 | 396 | 13.9 | 9.7 | 0.98 | 202 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.9
2024-03-08 15:08 | 32 | 5 | 115 | 95 | 133 | 22 | -1 | 100 | 133 | 23 | 2 | 206 | 11.8 | 205 | 33.9 | 11.9 | 0.98 | 198 | 11.3 | 406 | 32.7 | 23.3 | 0.98 | 214 | 12 | 171 | 4.2 | 381 | 13.9 | 9.3 | 0.98 | 206 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45
2024-03-08 16:17 | 32 | 5 | 115 | 98 | 132 | 22.7 | -1 | 97 | 132 | 22.3 | 2 | 214 | 12.5 | 218 | 33.9 | 12.3 | 0.98 | 199 | 11.2 | 394 | 32.6 | 22.3 | 0.98 | 196 | 11.1 | 173 | 4.1 | 394 | 13.9 | 9.6 | 0.98 | 226 | 5.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45
2024-03-08 17:28 | 32 | 5 | 115 | 97 | 130 | 21.9 | -1 | 97 | 131 | 22.1 | 2 | 209 | 11.7 | 208 | 33.3 | 12 | 0.98 | 208 | 11.6 | 392 | 32.1 | 21.9 | 0.98 | 187 | 10.4 | 169 | 3.6 | 402 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 233 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44
2024-03-08 18:02 | 32 | 4 | 115 | 91 | 131 | 21.6 | -2 | 91 | 131 | 21 | 2 | 200 | 11.7 | 200 | 33.4 | 11.7 | 0.99 | 192 | 10.7 | 367 | 32.4 | 20.5 | 0.99 | 175 | 10 | 147 | 3.5 | 367 | 13.7 | 9 | 0.99 | 219 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.6
2024-03-08 19:07 | 31 | 4 | 115 | 94 | 132 | 21.6 | -1 | 95 | 132 | 22 | 2 | 206 | 12 | 207 | 33.4 | 12 | 0.99 | 202 | 10.3 | 384 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 182 | 10.3 | 157 | 3.8 | 377 | 3.7 | 9.2 | 0.99 | 200 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.6
2024-03-08 20:08 | 21 | 4 | 115 | 83 | 134 | 19.5 | 0 | 80 | 134 | 19 | 3 | 183 | 10.5 | 183 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 166 | 8.4 | 330 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 164 | 9.3 | 137 | 3.3 | 332 | 13.7 | 8 | 0.99 | 196 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.5
2024-03-08 21:02 | 20 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18 | 1 | 75 | 134 | 17.7 | 4 | 178 | 10.3 | 178 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 160 | 9 | 312 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 153 | 8.5 | 126 | 3 | 317 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 192 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.7
2024-03-08 22:10 | 21 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.6 | 1 | 73 | 134 | 17.3 | 4 | 173 | 10 | 173 | 33.4 | 10 | 0.99 | 153 | 8.6 | 305 | 32.4 | 17 | 0.99 | 155 | 8.6 | 120 | 2.8 | 314 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 194 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.9
2024-03-08 23:16 | 20 | 4 | 115 | 79 | 133 | 8 | 0 | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 180 | 0.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 153 | 9 | 303 | 32.4 | 17 | 0.99 | 153 | 9.5 | 121 | 3 | 305 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 192 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.3
2024-03-09 00:13 | 22 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.5 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 172 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 147 | 8.2 | 295 | 32.1 | 16.2 | 0.99 | 145 | 8 | 123 | 2.9 | 306 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.9
2024-03-09 00:58 | 21 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.7 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 139 | 7.8 | 282 | 32.7 | 16 | 0.99 | 144 | 8.1 | 118 | 2.8 | 297 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 179 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.8
2024-03-09 01:55 | 22 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.8 |  | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 166 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 137 | 7.7 | 278 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 141 | 7.9 | 114 | 2.7 | 276 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.4
2024-03-09 03:18 | 22 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16.1 |  | 61 | 133 | 14.2 | 3 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 125 | 7 | 248 | 32.4 | 14 | 0.99 | 127 | 7.1 | 110 | 2.6 | 258 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.3
2024-03-09 04:15 | 22 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.9 |  | 57 | 134 | 13.4 | 3 | 160 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 121 | 6.8 | 237 | 32.6 | 13.3 | 1 | 117 | 6.6 | 103 | 2.5 | 248 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-03-09 05:24 | 22 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 56 | 134 | 13 | 3 | 156 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 118 | 6.6 | 225 | 32.8 | 12.8 | 0.99 | 112 | 6.3 | 103 | 2.4 | 235 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.9
2024-03-09 06:05 | 22 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 156 | 8.9 | 154 | 33.5 | 8.9 | -0.99 | 120 | 6.6 | 233 | 32.1 | 12.8 | 0.99 | 114 | 6.4 | 120 | 2.8 | 253 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-03-09 07:10 | 22 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 0 | 52 | 134 | 12 | 3 | 148 | 8.6 | 146 | 34.1 | 8.6 | -0.99 | 113 | 6.4 | 211 | 32.7 | 12 | 1 | 104 | 5.9 | 109 | 2.6 | 227 | 14 | 5.6 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.7
2024-03-09 08:14 | 22 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 50 | 133 | 11.7 | 3 | 150 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.6 | -0.99 | 108 | 6.1 | 205 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 102 | 5.7 | 115 | 2.8 | 234 | 14 | 5.7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.9
2024-03-09 09:12 | 23 | 4 | 116 | 65 | 131 | 14.8 | -1 | 57 | 132 | 13 | 2 | 147 | 8.6 | 148 | 34 | 8.7 | -0.99 | 121 | 6.8 | 226 | 32.5 | 12.9 | -0.99 | 108 | 6.1 | 120 | 2.9 | 247 | 14 | 6.1 | 0.99 | 126 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.8
2024-03-09 10:14 | 24 | 4 | 116 | 71 | 129 | 16.1 | -2 | 62 | 129 | 13.9 | 1 | 158 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 131 | 7.4 | 246 | 32.5 | 13.9 | -0.99 | 118 | 6.7 | 127 | 3.1 | 268 | 14 | 6.5 | 0.99 | 137 | 3.3 | [8 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-03-09 11:00 | 25 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.6 | -1 | 60 | 131 | 13.8 | 2 | 157 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 132 | 7.4 | 241 | 32.5 | 13.5 | -0.99 | 110 | 6.2 | 118 | 2.8 | 250 | 14 | 6.2 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | 41 | 27 | 31638 | 44 | 37 | 44757 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 29.4
2024-03-09 12:02 | 30 | 5 | 115 | 69 | 131 | 15.5 | -1 | 61.9 | 132 | 14.1 | 2 | 158 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 137 | 7.7 | 249 | 14 | 14.1 | 0.98 | 113 | 6.4 | 98 | 2.3 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 144 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-03-09 13:16 | 30 | 5 | 115 | 74 | 129 | 16.6 | -1 | 68 | 129 | 15 | 1 | 169 | 9.6 | 174 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 147 | 8.2 | 270 | 32.5 | 15.2 | 0.98 | 126 | 7 | 108 | 2.6 | 280 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 172 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-03-09 14:22 | 30 | 5 | 115 | 78 | 132 | 17.7 | -1 | 73 | 132 | 16.7 | 2 | 175 | 10.1 | 176 | 33.9 | 176 | 0.98 | 159 | 8.9 | 293 | 32.5 | 16.5 | 0.98 | 135 | 7.6 | 106 | 2.5 | 304 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 195 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-03-09 15:23 | 30 | 5 | 115 | 79 | 132 | 18.2 | -1 | 76 | 132 | 17.5 | 2 | 177 | 10.2 | 176 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 166 | 9.4 | 308 | 32.6 | 17.5 | 0.98 | 143 | 8.1 | 114 | 2.7 | 310 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 193 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.7
2024-03-09 16:07 | 32 | 5 | 115 | 79 | 133 | 18.2 | 0 | 77 | 133 | 17 | 2 | 180 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 169 | 9.8 | 312 | 32.8 | 17.7 | 0.98 | 143 | 8.1 | 118 | 2.8 | 311 | 195 | 4.6 | 0.98 | 5 | 0.15 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.2
2024-03-09 17:11 | 30 | 5 | 115 | 78 | 132 | 18 | -1 | 78 | 132 | 18.1 | 2 | 169 | 9.8 | 169 | 33.9 | 10 | 0.98 | 175 | 9.9 | 320 | 17.9 | 18 | 0.98 | 143 | 8 | 116 | 2.8 | 313 | 13.9 | 7.6 | 0.98 | 194 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.1
2024-03-09 18:08 | 30 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 2 | 73 | 133 | 16.8 | 2 | 164 | 9.3 | 164 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 166 | 9.4 | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 134 | 7.6 | 111 | 2.6 | 300 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 187 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.1
2024-03-09 19:08 | 28 | 4 | 115 | 77 | 131 | 17 | -1 | 79 | 131 | 17.8 | 2 | 165 | 9.6 | 165 | 33 | 9.6 | 0.99 | 176 | 10 | 316 | 33 | 17.7 | 0.99 | 140 | 7.6 | 121 | 3 | 328 | 13.7 | 8 | 0.99 | 200 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-03-09 20:15 | 21 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.2 | 0 | 79 | 133 | 18.4 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 180 | 10 | 328 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 148 | 8.2 | 123 | 3 | 333 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 210 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.6
2024-03-09 21:19 | 22 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 80 | 133 | 18.4 | 3 | 152 | 8.9 | 153 | 33.4 | 9 | 0.99 | 183 | 10.5 | 328 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 148 | 8.6 | 121 | 2.8 | 340 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 221 | 5.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.6
2024-03-09 22:18 | 20 | 4 | 115 | 72 | 131 | 16.4 | -1 | 75 | 131 | 17.2 | 2 | 147 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 165 | 9.2 | 302 | 32.4 | 17 | 0.99 | 138 | 7.7 | 113 | 2.7 | 316 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 203 | 4.8 | 6 | 0.15 | [8 empty] | 33.6
2024-03-09 23:09 | 21 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16 | 0 | 42 | 133 | 16.7 | 3 | 140 | 8.2 | 140 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 160 | 9 | 295 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 135 | 7.6 | 109 | 2.7 | 307 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.7
2024-03-10 00:20 | 23 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.5 |  | 68 | 134 | 16 | 3 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 154 | 8.6 | 282 | 32.5 | 16 | 0.99 | 129 | 7.2 | 112 | 2.7 | 297 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 187 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-03-10 01:00 | 23 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 3 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 150 | 8.5 | 273 | 32.6 | 15.4 | 0.99 | 125 | 7 | 109 | 2.6 | 298 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-03-10 03:13 | 23 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 128 | 7.5 | 126 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 134 | 7.5 | 242 | 32.3 | 13.6 | 0.99 | 110 | 6.2 | 96 | 2.3 | 255 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-03-10 04:20 | 22 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 129 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 132 | 7.4 | 241 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 108 | 6 | 96 | 2.3 | 251 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.2
2024-03-10 05:18 | 21 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.4 | 1 | 55 | 135 | 13.1 | 4 | 124 | 7.1 | 122 | 33.3 | 7 | 0.99 | 128 | 7.1 | 233 | 32.4 | 13.1 | 0.99 | 107 | 6 | 95 | 2.3 | 252 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.5
2024-03-10 06:11 | 21 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 55 | 136 | 13 | 4 | 125 | 7.2 | 122 | 33.9 | 7.1 | 0.98 | 126 | 7.1 | 230 | 32.5 | 12.9 | 0.99 | 105 | 5.9 | 86 | 2.4 | 253 | 14 | 6.2 | 0.99 | 155 | 3.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.9
2024-03-10 07:13 | 21 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.7 | 2 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 118 | 6.6 | 114 | 33.5 | 6.7 | 0.99 | 113 | 6.3 | 205 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 95 | 5.4 | 77 | 1.9 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.3
2024-03-10 08:05 | 22 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 2 | 50 | 135 | 11.6 | 4 | 119 | 6.8 | 120 | 33.3 | 6.9 | 0.99 | 114 | 6.3 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 96 | 5.3 | 91 | 2.1 | 227 | 13.8 | 5.5 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-03-10 09:12 | 24 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.4 | 1 | 54 | 133 | 12.5 | 3 | 119 | 6.9 | 118 | 33.5 | 6.8 | 0.99 | 122 | 6.9 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 103 | 5.8 | 82 | 1.9 | 220 | 13.8 | 5.3 | 1 | 134 | 3.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-03-10 10:13 | 25 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 0 | 56 | 133 | 12.9 | 3 | 116 | 6.6 | 113 | 33.9 | 6.6 | 0.99 | 123 | 6.9 | 230 | 32.4 | 12.8 | 0.99 | 107 | 6 | 85 | 2 | 226 | 14 | 5.6 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.2
2024-03-10 11:19 | 27 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.1 | 0 | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 124 | 7.2 | 120 | 33.8 | 7 | 0.99 | 129 | 7.2 | 241 | 32.3 | 13.5 | 1 | 112 | 6.2 | 93 | 2.2 | 254 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 161 | 3.9 | 6 | 0.13 | 43 | 33 | 31659 | 45 | 40 | 44778 | Fachetti M. |  | 26.6
2024-03-10 12:02 | 30 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 61 | 135 | 14.3 | 4 | 126 | 7.3 | 126 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 137 | 7.7 | 254 | 32.3 | 14.3 | 0.98 | 120 | 6.7 | 184 | 2.5 | 275 | 13.9 | 6.7 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-03-10 13:29 | 30 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 70 | 16.2 | 16.3 | 3 | 137 | 7.9 | 132 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 156 | 0.9 | 156 | 32.3 | 292 | 0.98 | 137 | 7.7 | 116 | 2.8 | 308 | 33.8 | 7.5 | 0.98 | 194 | 4.7 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-03-10 14:15 | 30 | 5 | 115 | 65 | 132 | 15 | 0 | 71 | 135 | 16.4 | 3 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 156 | 8.6 | 291 | 32 | 16.1 | 0.98 | 136 | 7.5 | 106 | 2.5 | 304 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 185 | 4.6 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-03-10 15:35 | 30 | 5 | 115 | 70 | 130 | 15.9 | -1 | 76 | 131 | 17.3 | 2 | 136 | 7.9 | 136 | 33.9 | 8 | 0.98 | 165 | 9.2 | 309 | 32.2 | 17.2 | 0.98 | 145 | 8.4 | 122 | 2.8 | 323 | 13.8 | 8 | 0.98 | 207 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-03-10 17:12 | 30 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16.3 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 138 | 8 | 137 | 33.9 | 8 | 0.98 | 171 | 9.6 | 320 | 32.4 | 18 | 0.98 | 150 | 8.3 | 110 | 2.6 | 325 | 13.8 | 8 | 0.98 | 214 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.3
2024-03-10 18:07 | 30 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.5 | 1 | 70 | 133 | 16.7 | 4 | 133 | 7.7 | 133 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 158 | 8.8 | 294 | 32.4 | 16.4 | 0.99 | 137 | 7.7 | 111 | 2.7 | 300 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 195 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-03-10 18:59 | 30 | 4 | 115 | 62 | 133 | 4.4 | 0 | 70 | 133 | 16 | 3 | 126 | 7.2 | 126 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 154 | 8.8 | 285 | 32.4 | 16 | 0.99 | 130 | 7.3 | 102 | 2.4 | 287 | 13.7 | 7 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.4
2024-03-10 20:05 | 24 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 0 | 80 | 133 | 18.2 | 3 | 134 | 7.7 | 134 | 36.4 | 7.7 | 0.99 | 175 | 9.5 | 325 | 32.7 | 18.2 | 0.99 | 150 | 8.4 | 130 | 3.1 | 354 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 224 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.6
2024-03-10 21:07 | 25 | 4 | 115 | 80 | 131 | 18 | -1 | 90 | 131 | 20.2 | 2 | 146 | 8.5 | 146 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 196 | 11 | 362 | 32.4 | 20.52 | 0.99 | 165 | 9.2 | 142 | 3.4 | 395 | 13.7 | 9.5 | 0.99 | 250 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.2
2024-03-10 22:10 | 21 | 4 | 115 | 82 | 132 | 18.8 | 0 | 90 | 132 | 20.7 | 2 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 210 | 12 | 370 | 32.4 | 20.9 | 0.99 | 165 | 9.5 | 134 | 3.3 | 384 | 13.7 | 9.2 | 0.99 | 248 | 5.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.5
2024-03-10 23:12 | 21 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18 | 0 | 90 | 132 | 20.2 | 2 | 156 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 200 | 11.2 | 358 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 160 | 9 | 131 | 3.1 | 375 | 13.5 | 9 | 0.99 | 243 | 5.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.2
2024-03-11 00:06 | 26 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.3 |  | 85 | 134 | 20 | 3 | 159 | 9.3 | 157 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 189 | 10.7 | 350 | 32.6 | 19.8 | 0.99 | 160 | 9 | 123 | 3 | 355 | 13.9 | 8.8 | 0.99 | 234 | 5.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-03-11 00:58 | 26 | 4 | 115 | 75 | 135 | 17.6 | 1 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 176 | 9.8 | 331 | 32.3 | 18.5 | 0.99 | 155 | 8.7 | 118 | 2.8 | 335 | 13.9 | 8.2 | 0.99 | 218 | 5.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.2
2024-03-11 03:05 | 26 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.6 |  | 71 | 133 | 16.3 | 2 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 152 | 8.6 | 287 | 32.7 | 16.3 | 0.99 | 137 | 7.7 | 107 | 2.5 | 293 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 187 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.9
2024-03-11 04:05 | 26 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.1 |  | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 148 | 8.3 | 279 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 132 | 7.4 | 111 | 2.7 | 292 | 13.8 | 7.1 | 0.99 | 182 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-03-11 05:05 | 24 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17 |  | 66 | 133 | 15.2 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.6 | 10 | 0.99 | 141 | 7.9 | 271 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 132 | 7.4 | 111 | 2.6 | 281 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.2
2024-03-11 06:09 | 23 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.4 | 0 | 69 | 132 | 15.7 | 3 | 189 | 10.6 | 182 | 33.4 | 10.6 | -0.99 | 147 | 8 | 286 | 32.2 | 16 | -0.99 | 140 | 7.8 | 137 | 3.3 | 308 | 14 | 7.5 | 0.98 | 169 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-03-11 07:10 | 24 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.1 | -1 | 68 | 132 | 15.9 | 2 | 179 | 10.3 | 177 | 33.9 | 10.4 | -0.99 | 138 | 7.8 | 280 | 32.6 | 15.8 | -0.99 | 142 | 8.1 | 148 | 3.6 | 308 | 14 | 7.4 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34
2024-03-11 08:04 | 24 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.3 | 0 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 181 | 10.2 | 178 | 33.5 | 10.4 | -0.99 | 144 | 8 | 311 | 32.2 | 17.5 | -0.99 | 164 | 9 | 168 | 4 | 319 | 13.8 | 7.7 | 0.99 | 148 | 3.5 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.5
2024-03-11 09:15 | 27 | 4 | 116 | 85 | 130 | 19.4 | -2 | 83 | 131 | 18.6 | 2 | 182 | 10.5 | 180 | 34.1 | 10.6 | -0.98 | 161 | 9.1 | 335 | 32.2 | 18.7 | -0.99 | 172 | 9.6 | 197 | 4.8 | 357 | 14.2 | 8.8 | 0.97 | 155 | 3.8 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38
2024-03-11 10:17 | 28 | 4 | 116 | 89 | 131 | 20.3 | -1 | 86 | 132 | 19.4 | 2 | 192 | 11 | 189 | 33.6 | 10.9 | -0.98 | 170 | 9.4 | 348 | 32.3 | 19.2 | -0.99 | 175 | 9.7 | 189 | 4.5 | 364 | 13.8 | 8.7 | 0.98 | 171 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.7
2024-03-11 11:08 | 28 | 4 | 116 | 88 | 133 | 20.5 | 0 | 85 | 134 | 19.7 | 3 | 201 | 11.5 | 195 | 33.8 | 11.5 | -0.98 | 171 | 9.6 | 354 | 32.4 | 19.9 | -0.99 | 187 | 10.3 | 201 | 4.9 | 380 | 13.9 | 9 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.13 | [8 empty] | 40.2
2024-03-11 12:02 | 26 | 5 | 115 | 84 | 133 | 19.6 | 0 | 81 | 134 | 19 | 3 | 191 | 10.9 | 188 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 160 | 9 | 333 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 173 | 9.8 | 182 | 4.3 | 335 | 13.8 | 8 | 0.98 | 149 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.6
2024-03-11 13:02 | 30 | 5 | 115 | 84 | 134 | 19.8 | -1 | 72 | 131 | 16.4 | 3 | 189 | 11.1 | 189 | 34.2 | 11 | 0.98 | 147 | 8.3 | 283 | 32.6 | 16.1 | 0.98 | 141 | 7.9 | 192 | 4.6 | 344 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 8.3 | 152 | 3.6 | [7 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.2
2024-03-11 14:09 | 28 | 5 | 115 | 85 | 131 | 19.2 | -1 | 78 | 131 | 18 | 2 | 188 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 150 | 8.3 | 316 | 32.3 | 17.8 | 0.98 | 167 | 9.2 | 184 | 4.4 | 357 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 167 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.2
2024-03-11 15:15 | 30 | 5 | 115 | 85 | 132 | 19.7 | -1 | 81.5 | 132 | 18.5 | 2 | 193 | 11 | 191 | 33.9 | 11 | 0.98 | 158 | 9 | 330 | 32.5 | 18.6 | 0.98 | 171 | 9.6 | 178 | 4.3 | 343 | 13.8 | 9.3 | 0.98 | 165 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.2
2024-03-11 16:16 | 26 | 5 | 115 | 84 | 132 | 19.1 | -1 | 78 | 132 | 18 | 2 | 188 | 10.8 | 188 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 151 | 8.5 | 313 | 32.6 | 17.7 | 0.98 | 165 | 9.3 | 157 | 3.9 | 323 | 17 | 8 | 0.98 | 170 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.1
2024-03-11 17:13 | 36 | 5 | 115 | 79 | 132 | 18.4 |  | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 182 | 10.4 | 183 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 145 | 8.1 | 292 | 32.2 | 16 | 0.98 | 155 | 8.4 | 145 | 3.4 | 302 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 157 | 3.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.8
2024-03-11 18:06 | 21 | 4 | 115 | 78 | 130 | 17.6 | -1 | 71 | 131 | 16.3 | 2 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 145 | 8 | 290 | 32.4 | 15.2 | 0.99 | 143 | 8.1 | 135 | 3.2 | 297 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 162 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-03-11 19:05 | 21 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.7 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 180 | 10.4 | 180 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 160 | 9 | 313 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 154 | 8.6 | 135 | 3.2 | 320 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 36.4
2024-03-11 20:11 | 20 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.2 | 0 | 79 | 133 | 18 | 3 | 188 | 10.6 | 188 | 33.4 | 10.6 | 0.99 | 160 | 9.8 | 321 | 32.7 | 17.8 | 0.99 | 162 | 9 | 126 | 3 | 308 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 184 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.2
2024-03-11 20:59 | 20 | 4 | 115 | 83 | 131 | 19 | -1 | 80 | 131 | 17.8 | 2 | 182 | 10.5 | 182 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 159 | 9.1 | 314 | 32.7 | 18 | 0.99 | 161 | 9 | 130 | 3 | 312 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 185 | 4.7 | 6 | 0.15 | [8 empty] | 36.8
2024-03-11 22:08 | 20 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 | 0 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 147 | 8.2 | 298 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 155 | 8.6 | 125 | 3 | 298 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.7
2024-03-11 23:10 | 20 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.6 | 0 | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 178 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 140 | 7.9 | 287 | 32.4 | 18 | 0.99 | 147 | 8.4 | 113 | 2.9 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.15 | 40 | 25 | 31737 | 48 | 28 | 44844 |  |  | 33.8
2024-03-12 00:09 | 23 | 4.5 | 116 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 182 | 10.5 | 180 | 33.8 | 10.6 | -0.99 | 137 | 7.7 | 275 | 32.44 | 15.5 | -0.99 | 143 | 8 | 117 | 2.8 | 279 | 13.97 | 6.9 | 0.96 | 161 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-03-12 01:01 | 23 | 4.5 | 116 | 71 | 135 | 16.7 | 1 | 61 | 135 | 14.6 | 4 | 175 | 10.1 | 172 | 33.8 | 10 | -0.99 | 126 | 7.1 | 260 | 32.47 | 14.4 | -1 | 133 | 7.4 | 112 | 2.7 | 262 | 13.95 | 6.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.3
2024-03-12 02:02 | 23 | 4.5 | 116 | 68 | 135 | 15.9 | 1 | 59 | 136 | 13.8 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.88 | 9.7 | -0.99 | 122 | 6.8 | 246 | 32.52 | 13.9 | -1 | 127 | 7.1 | 107 | 2.6 | 248 | 13.93 | 6.1 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.7
2024-03-12 03:01 | 22 | 4.5 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 169 | 9.8 | 167 | 33.77 | 9.8 | -0.99 | 117 | 6.5 | 239 | 32.41 | 13.4 | 1 | 125 | 7 | 110 | 2.6 | 249 | 13.95 | 6.2 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-03-12 04:02 | 23 | 4.5 | 116 | 69 | 136 | 16.2 | 1 | 57 | 136 | 13.3 | 4 | 168 | 9.7 | 166 | 34 | 9.7 | -0.99 | 117 | 6.6 | 234 | 32.73 | 13.2 | -1 | 118 | 6.8 | 117 | 2.8 | 250 | 14 | 6.1 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-03-12 05:02 | 23 | 4.5 | 116 | 68 | 136 | 16.1 | 1 | 56 | 136 | 13.4 | 4 | 169 | 9.8 | 168 | 33.88 | 9.9 | -0.99 | 116 | 6.5 | 237 | 32.55 | 13.3 | 1 | 124 | 6.9 | 118 | 2.8 | 255 | 13.97 | 6.1 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-03-12 06:11 | 24 | 4 | 116 | 76 | 131 | 17.1 | -1 | 63 | 131 | 14.3 | 2 | 178 | 10.2 | 174 | 33.7 | 10.1 | -0.98 | 125 | 7 | 255 | 32.3 | 14.2 | -0.99 | 132 | 7.4 | 141 | 3.4 | 279 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 139 | 3.4 | 6 | 0.14 | 39 | 22 | 31746 | 44 | 28 | 44853 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.4
2024-03-12 07:11 | 24 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | -1 | 63 | 134 | 14.5 | 3 | 184 | 10.5 | 181 | 33.6 | 10.4 | -0.99 | 125 | 7 | 255 | 32.4 | 14.5 | -0.99 | 134 | 7.3 | 159 | 3.9 | 290 | 13.9 | 7 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-03-12 08:07 | 25 | 4 | 116 | 81 | 132 | 18.5 | -1 | 68 | 132 | 15.8 | 2 | 188 | 10.8 | 185 | 33.9 | 10.9 | -0.98 | 131 | 7.5 | 279 | 32.5 | 15.8 | -0.99 | 148 | 8.3 | 165 | 3.9 | 296 | 13.9 | 7.1 | 0.98 | 130 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-03-12 09:08 | 27 | 4 | 116 | 82 | 131 | 18.9 | -1 | 75 | 132 | 17.4 | 2 | 192 | 10.9 | 187 | 33.7 | 10.9 | -0.98 | 150 | 8.4 | 304 | 32.3 | 16.9 | -0.99 | 156 | 8.7 | 179 | 4.3 | 318 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 142 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.3
2024-03-12 10:13 | 28 | 4 | 116 | 91 | 131 | 20.6 | -2 | 81 | 131 | 18.5 | 1 | 201 | 11.4 | 197 | 34 | 11.6 | -0.98 | 159 | 9.1 | 322 | 32.6 | 18.4 | -0.99 | 166 | 9.2 | 187 | 4.5 | 339 | 14 | 8.3 | 0.97 | 152 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.1
2024-03-12 11:17 | 30 | 4 | 116 | 92 | 132 | 21 | -1 | 86 | 132 | 19.8 | 2 | 200 | 11.5 | 199 | 33.7 | 11.7 | -0.98 | 168 | 9.4 | 346 | 32.4 | 19.3 | -0.99 | 182 | 10.1 | 199 | 4.9 | 377 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.8
2024-03-12 12:09 | 32 | 5 | 115 | 99 | 130 | 22.5 | -2 | 94 | 130 | 21.2 |  | 1 | 211 | 33.6 | 33.9 | 12 | 0.98 | 192 | 10.3 | 372 | 32.5 | 11.8 | 0.98 | 194 | 11 | 199 | 4.9 | 387 | 13.8 | 9.3 | 0.8 | 186 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-03-12 13:10 | 32 | 5 | 115 | 106 | 131 | 24.4 | -2 | 104 | 131 | 23.4 | 1 | 219 | 12.6 | 221 | 12.6 | 12.6 | 0.98 | 207 | 11.7 | 419 | 32.7 | 23.7 | 0.98 | 215 | 12.2 | 217 | 5.3 | 445 | 13.8 | 10.9 | 0.98 | 220 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.8
2024-03-12 14:03 | 32 | 5 | 115 | 109 | 131 | 25.1 | -2 | 111 | 132 | 25.1 | 2 | 222 | 12.7 | 33.9 | 33.9 | 12.8 | 0.98 | 228 | 12.7 | 449 | 32.1 | 25.3 | 0.98 | 221 | 12.2 | 229 | 5.5 | 469 | 13.8 | 11.3 | 0.98 | 237 | 5.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 50.2
2024-03-12 15:07 | 35 | 5 | 115 | 110 | 130 | 25.1 | -2 | 115 | 130 | 26.1 | 1 | 225 | 13 | 226 | 33.9 | 13.1 | 0.98 | 237 | 13.3 | 455 | 32.4 | 25.7 | 0.98 | 219 | 12.5 | 222 | 5.3 | 490 | 13.8 | 11.6 | 0.98 | 254 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 51.2
2024-03-12 16:21 | 32 | 5 | 115 | 113 | 129 | 25.3 | -3 | 113 | 129 | 25.3 | 1 | 230 | 13.1 | 229 | 33.9 | 13.1 | 0.98 | 233 | 13 | 454 | 32.2 | 25.3 | 0.98 | 221 | 12.4 | 195 | 4.7 | 458 | 13.8 | 11.3 | 0.98 | 258 | 6.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 50.6
2024-03-12 17:05 | 32 | 5 | 115 | 113 | 127 | 25.1 | -3 | 113 | 128 | 25.1 | 0 | 234 | 13.3 | 232 | 33.9 | 13.2 | 0.98 | 238 | 12.4 | 444 | 32.5 | 15.1 | 0.98 | 205 | 11.4 | 178 | 4.3 | 449 | 13.8 | 10.9 | 0.98 | 267 | 6.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 50.2
2024-03-12 18:33 | 35 | 4 | 115 | 105 | 132 | 24.1 | -2 | 103 | 132 | 24 | 1 | 220 | 13 | 220 | 33.4 | 13 | 0.99 | 216 | 12.4 | 410 | 32.4 | 23.4 | 0.99 | 194 | 11 | 177 | 4.3 | 416 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 242 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 48.1
2024-03-12 19:02 | 34 | 4 | 115 | 97 | 134 | 22.4 | -1 | 96 | 133 | 22.4 | 3 | 212 | 12.3 | 212 | 33.4 | 12.3 | 0.99 | 210 | 11.7 | 400 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 187 | 10.6 | 170 | 4.1 | 403 | 13.7 | 10 | 0.99 | 236 | 5.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.8
2024-03-12 19:58 | 30 | 4 | 115 | 102 | 132 | 23.5 | -1 | 102 | 132 | 23.6 | 2 | 220 | 12.7 | 220 | 33.4 | 12.7 | 0.99 | 213 | 17.8 | 415 | 32.4 | 25.3 | 0.99 | 200 | 11.3 | 170 | 4 | 424 | 13.7 | 10.3 | 0.99 | 255 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 47.1
2024-03-12 21:02 | 28 | 4 | 115 | 97 | 135 | 22.6 | 0 | 97 | 134 | 22.8 | 3 | 210 | 12 | 210 | 33.5 | 12 | 0.99 | 204 | 10.5 | 402 | 32.5 | 22.7 | 0.99 | 193 | 11.1 | 160 | 4 | 412 | 13.7 | 10 | 0.99 | 243 | 6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.4
2024-03-12 22:03 | 26 | 4 | 115 | 95 | 133 | 22.3 | 0 | 95 | 133 | 22.1 | 3 | 211 | 12.2 | 211 | 33.4 | 12.2 | 0.99 | 201 | 11 | 394 | 32.4 | 22.2 | 0.99 | 194 | 11 | 152 | 3.6 | 392 | 13.7 | 9.5 | 0.99 | 240 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-03-12 23:06 | 24 | 4 | 115 | 93 | 134 | 22 | 0 | 87 | 134 | 20.6 | 3 | 206 | 12 | 206 | 33.4 | 12 | 0.99 | 184 | 10.4 | 355 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 173 | 9.7 | 140 | 3.4 | 375 | 13.7 | 9.2 | 0.99 | 230 | 5.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.6
2024-03-12 23:54 | 24 | 4.5 | 116 | 86 | 134 | 20.3 | 0 | 82 | 135 | 19.3 | 3 | 195 | 11.2 | 190 | 34.1 | 11.2 | 0.99 | 174 | 9.8 | 337 | 32.7 | 19 | -0.99 | 165 | 9.3 | 138 | 3.3 | 342 | 14 | 8.4 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 39.6
2024-03-13 00:55 | 23 | 4.5 | 116 | 83 | 134 | 19.3 | 0 | 78 | 134 | 18.1 | 3 | 186 | 10.7 | 186 | 33.8 | 10.8 | -0.99 | 164 | 9.2 | 320 | 32.5 | 18 | -0.99 | 158 | 8.9 | 132 | 3.2 | 331 | 13.9 | 8.1 | 0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.4
2024-03-13 02:01 | 23 | 4.5 | 116 | 81 | 134 | 18.6 | 0 | 74 | 134 | 17.3 | 3 | 185 | 10.7 | 182 | 33.97 | 10.7 | -0.99 | 151 | 8.5 | 303 | 32.6 | 17.1 | -0.99 | 152 | 8.6 | 121 | 2.9 | 312 | 14 | 7.7 | 0.99 | 190 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.9
2024-03-13 03:01 | 23 | 4.5 | 116 | 81 | 132 | 18.5 | -1 | 71 | 133 | 16.3 | 3 | 183 | 10.5 | 179 | 34.1 | 10.6 | -0.99 | 146 | 8.2 | 292 | 33.3 | 16.3 | -0.99 | 149 | 8.3 | 126 | 3 | 302 | 14 | 7.6 | 0.99 | 176 | 4.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.8
2024-03-13 04:03 | 23 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 17.7 | 0 | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 181 | 10.4 | 178 | 33.9 | 10.4 | -0.99 | 141 | 7.9 | 289 | 32.57 | 16.4 | -0.99 | 150 | 8.5 | 128 | 3.1 | 299 | 13.97 | 7.3 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.2
2024-03-13 04:55 | 23 | 4.5 | 116 | 75 | 134 | 17.9 | 0 | 68 | 134 | 15.8 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 34 | 10.1 | -0.99 | 138 | 7.8 | 282 | 32.5 | 15.9 | -0.99 | 144 | 8.2 | 133 | 3.2 | 296 | 14 | 7.3 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 33.7
2024-03-13 06:10 | 23 | 4 | 116 | 69 | 132 | 16 | 0 | 60 | 133 | 13.9 | 3 | 154 | 9 | 155 | 33.7 | 9 | -0.99 | 128 | 7.1 | 244 | 32.4 | 13.7 | 1 | 121 | 6.7 | 130 | 3.1 | 274 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 143 | 3.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.9
2024-03-13 07:27 | 24 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.3 | 0 | 64 | 134 | 15 | 3 | 112 | 6.5 | 111 | 33.9 | 6.5 | -0.99 | 141 | 7.9 | 263 | 32.5 | 15.3 | -0.99 | 139 | 7.7 | 164 | 3.9 | 317 | 13.9 | 7.7 | 0.98 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-03-13 08:00 | 24 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 67 | 132 | 15.3 | 3 | 173 | 9.8 | 170 | 33.4 | 10 | -0.99 | 134 | 7.4 | 265 | 32.1 | 14.7 | -0.99 | 132 | 7.3 | 163 | 4 | 301 | 14 | 7.2 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-03-13 09:08 | 24 | 4 | 116 | 78 | 132 | 18.1 | -1 | 76 | 133 | 17.6 | 3 | 180 | 10.4 | 177 | 34.1 | 10.5 | -0.98 | 151 | 8.4 | 306 | 32.2 | 17.1 | -0.99 | 157 | 8.7 | 183 | 4.5 | 317 | 14 | 7.8 | 0.98 | 135 | 3.2 | 6 | 0.13 | 37 | 20 | 31839 | 42 | 27 | 44939 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 35.7
2024-03-13 10:05 | 25 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.5 | -1 | 75 | 132 | 17.3 | 2 | 191 | 10.9 | 187 | 33.8 | 11.1 | -0.98 | 153 | 8.5 | 302 | 32.5 | 17.1 | -0.99 | 153 | 8.6 | 183 | 4.4 | 323 | 13.9 | 7.9 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.8
2024-03-13 11:03 | 26 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.3 | -1 | 81 | 133 | 18.9 | 2 | 186 | 10.7 | 183 | 33.9 | 10.9 | -0.98 | 165 | 9.3 | 328 | 32.6 | 18.6 | -0.99 | 166 | 8.6 | 195 | 4.6 | 348 | 13.9 | 8.5 | 0.97 | 153 | 3.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.2
2024-03-13 12:04 | 26 | 5 | 115 | 84 | 132 | 19.3 | -1 | 84 | 133 | 19.5 | 2 | 186 | 10.6 | 190 | 33.9 |  | 166 | 166 | 9.3 | 341 | 32.3 | 19.3 | 0.98 | 176 | 9.8 | 189 | 4.4 | 349 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | 42 | 32 | 31840 | 47 | 40 | 44941 | Guglielminotti L. |  | 38.8
2024-03-13 12:58 | 26 | 5 | 115 | 85 | 133 | 19.9 | -1 | 83 | 133 | 19.5 | 2 | 188 | 10.9 | 190 | 33.9 | 11 | 0.98 | 162 | 9.2 | 341 | 32.7 | 79.2 | 0.98 | 178 | 9.9 | 186 | 4.5 | 343 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.4
2024-03-13 14:02 | 26 | 5 | 115 | 92 | 132 | 20.7 | -1 | 85 | 132 | 19.4 | 2 | 198 | 11.4 | 198 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 166 | 9.5 | 347 | 32.5 | 19.5 | 0.98 | 184 | 10.4 | 196 | 4.7 | 372 | 13.9 | 9.9 | 0.98 | 172 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.1
2024-03-13 15:07 | 26 | 5 | 115 | 89 | 133 | 20.7 | -1 | 90 | 133 | 20.8 | 2 | 196 | 11.2 | 192 | 33.3 | 11.1 | 0.98 | 184 | 10.4 | 366 | 32.7 | 20.6 | 0.98 | 178 | 10.1 | 186 | 4.5 | 370 | 13.8 | 9 | 0.98 | 186 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.5
2024-03-13 16:11 | 26 | 5 | 115 | 93 | 132 | 21.3 | -1 | 86 | 132 | 19.8 | 2 | 211 | 12 | 209 | 33.9 | 12 | 0.98 | 174 | 9.8 | 348 | 32.4 | 19.6 | 0.98 | 175 | 9.9 | 172 | 4.1 | 352 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 181 | 4.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.1
2024-03-13 17:09 | 26 | 5 | 115 | 88 | 132 | 20.2 | -1 | 84 | 132 | 19.5 | 2 | 200 | 19.9 | 200 | 33.9 | 11.5 | 0.98 | 176 | 9.9 | 341 | 32.6 | 15.1 | 0.98 | 163 | 9.2 | 164 | 3.9 | 339 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 180 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.7
2024-03-13 18:19 | 30 | 4 | 115 | 89 | 131 | 20.3 | -1 | 85 | 131 | 19.3 | 2 | 207 | 11.7 | 205 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 179 | 10 | 341 | 32.5 | 19 | 0.99 | 161 | 9 | 144 | 3.4 | 340 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 192 | 4.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.6
2024-03-13 18:58 | 29 | 4 | 115 | 88 | 132 | 20.4 | -1 | 83 | 132 | 19.1 | 2 | 203 | 11.7 | 200 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 174 | 9.8 | 334 | 32.5 | 18.9 | 0.99 | 163 | 9.1 | 148 | 3.5 | 337 | 13.8 | 8.1 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.5
2024-03-13 20:07 | 27 | 4 | 115 | 97 | 133 | 22.4 | -1 | 95 | 133 | 21.9 | 3 | 210 | 12 | 209 | 33.3 | 12 | 0.99 | 201 | 11.2 | 388 | 32.1 | 21.6 | 0.99 | 186 | 10.3 | 153 | 3.7 | 381 | 13.9 | 8.5 | 0.99 | 227 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.3
2024-03-13 20:50 | 27 | 4 | 115 | 101 | 132 | 23.2 | -1 | 100 | 133 | 22.9 | 2 | 226 | 13 | 224 | 33.3 | 12.9 | 0.99 | 208 | 11.7 | 403 | 32.6 | 22.8 | 0.99 | 196 | 11.1 | 170 | 4.1 | 413 | 13.9 | 10 | 0.99 | 243 | 5.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.1
2024-03-13 22:07 | 26 | 4 | 115 | 99 | 133 | 22.9 |  | 100 | 133 | 23.3 | 3 | 215 | 12.2 | 214 | 33.3 | 12 | 0.99 | 212 | 11.8 | 410 | 32.3 | 22.9 | 0.99 | 198 | 11.1 | 158 | 3.8 | 414 | 13.9 | 10.1 | 0.99 | 257 | 6.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.2
2024-03-13 23:09 | 26 | 4 | 115 | 97 | 132 | 22.3 | -1 | 97 | 132 | 22.4 | 2 | 201 | 11.3 | 200 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 202 | 11.8 | 395 | 32.5 | 22.3 | 0.99 | 190 | 10.8 | 161 | 3.9 | 410 | 13.9 | 10 | 0.99 | 250 | 6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.7
2024-03-14 00:10 | 24 | 4.5 | 116 | 90 | 134 | 21 | 0 | 90 | 135 | 21.1 | 3 | 196 | 11.3 | 193 | 34 | 11.3 | -0.99 | 189 | 10.7 | 371 | 32.65 | 20.9 | -0.99 | 181 | 10.2 | 153 | 3.7 | 377 | 14 | 9.4 | 0.99 | 226 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.1
2024-03-14 01:02 | 24 | 4.5 | 116 | 88 | 134 | 20.7 | 0 | 85 | 134 | 19.7 | 3 | 200 | 11.6 | 196 | 33.95 | 11.4 | -0.99 | 175 | 9.9 | 350 | 32.6 | 19.7 | -0.99 | 172 | 9.7 | 151 | 3.6 | 362 | 14 | 9 | 0.99 | 212 | 5.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.4
2024-03-14 02:02 | 23 | 4.5 | 116 | 87 | 132 | 19.8 | -1 | 81 | 133 | 18.6 | 2 | 193 | 11.3 | 192 | 33.97 | 11 | -0.99 | 162 | 9.1 | 323 | 32.74 | 18.3 | -0.99 | 163 | 9.2 | 145 | 3.5 | 343 | 14 | 8.5 | 0.99 | 202 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.4
2024-03-14 03:03 | 23 | 4.5 | 116 | 83 | 133 | 19.3 | 0 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 187 | 10.7 | 185 | 33.78 | 10.7 | -0.99 | 157 | 8.8 | 316 | 32.4 | 17.7 | -0.99 | 162 | 9 | 133 | 3.2 | 324 | 13.9 | 8 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.2
2024-03-14 04:00 | 23 | 4.5 | 116 | 82 | 133 | 19 | -1 | 73 | 133 | 17 | 3 | 189 | 11 | 188 | 33.76 | 10.9 | -0.99 | 150 | 8.4 | 301 | 32.45 | 17 | -0.99 | 154 | 8.6 | 134 | 3.2 | 322 | 13.9 | 7.8 | 0.99 | 186 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 36
2024-03-14 05:01 | 23 | 4.5 | 116 | 81 | 133 | 18.7 | -1 | 75 | 133 | 17.4 | 2 | 184 | 10.7 | 180 | 34.2 | 10.6 | -0.99 | 145 | 8.2 | 305 | 32.9 | 17.3 | -0.99 | 158 | 8.9 | 134 | 3.2 | 305 | 13.93 | 7.5 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.1
2024-03-14 06:07 | 24 | 4 | 116 | 84 | 132 | 19.1 | -1 | 75 | 132 | 17.3 | 2 | 200 | 11.4 | 197 | 33.7 | 11.4 | -0.98 | 147 | 8.3 | 306 | 32.6 | 17.2 | -0.99 | 159 | 9 | 154 | 3.7 | 325 | 14 | 8.2 | 0.98 | 172 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-03-14 07:01 | 24 | 4 | 116 | 81 | 132 | 18.8 | -1 | 71 | 132 | 16.2 | 3 | 184 | 10.7 | 181 | 34 | 10.4 | -0.99 | 146 | 8.2 | 294 | 32.3 | 16.4 | -0.99 | 148 | 8.3 | 151 | 3.6 | 312 | 14 | 7.7 | 0.98 | 160 | 3.9 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35
2024-03-14 08:11 | 24 | 4 | 116 | 81 | 130 | 18.5 | -1 | 79 | 130 | 17.8 | 2 | 182 | 10.3 | 179 | 33.5 | 10.3 | -0.99 | 147 | 8.1 | 309 | 32.1 | 17.3 | -0.99 | 162 | 8.9 | 167 | 4 | 318 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 149 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.3
2024-03-14 09:02 | 23 | 4 | 116 | 83 | 133 | 19.1 | -1 | 82 | 133 | 19.2 | 3 | 191 | 11.1 | 184 | 34.4 | 11 | -0.98 | 161 | 9 | 326 | 32.6 | 18.6 | -0.99 | 167 | 9.5 | 189 | 4.6 | 341 | 14 | 8.3 | 0.97 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.3
2024-03-14 10:06 | 23 | 4 | 116 | 84 | 134 | 19.6 | 0 | 78 | 134 | 18.4 | 3 | 193 | 11 | 186 | 33.8 | 11 | -0.98 | 154 | 8.8 | 322 | 32.6 | 18.1 | -0.99 | 166 | 9.3 | 197 | 4.7 | 342 | 13.9 | 8.3 | 0.98 | 144 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38
2024-03-14 11:07 | 24 | 4 | 116 | 87 | 134 | 20.3 | 0 | 78 | 134 | 18.3 | 3 | 200 | 11.3 | 197 | 33.7 | 11.5 | -0.98 | 164 | 9.2 | 323 | 32.5 | 18.1 | -0.99 | 163 | 9.1 | 187 | 4.5 | 338 | 13.9 | 8.1 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.6
2024-03-14 12:02 | 20 | 4 | 115 | 85 | 133 | 20 | 0 | 78 | 133 | 18.1 | 3 | 197 | 11.3 | 197 | 33.4 | 11.3 | 0.99 | 159 | 9 | 323 | 13.7 | 19.2 | 0.99 | 163 | 9.1 | 180 | 4.3 | 327 | 3.7 | 8 | 0.99 | 151 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.1
2024-03-14 13:04 | 20 | 4 | 115 | 84 | 133 | 19.9 | 0 | 73 | 133 | 17.3 | 4 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 145 | 8 | 306 | 13.7 | 17.2 | 0.99 | 165 | 9.2 | 187 | 4.5 | 334 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.2
2024-03-14 14:05 | 20 | 4 | 115 | 82 | 134 | 19 | 0 | 79 | 134 | 18.2 | 3 | 187 | 10.7 | 187 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 154 | 8.5 | 320 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 168 | 9.4 | 183 | 4.3 | 328 | 13.7 | 8 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.2
2024-03-14 15:01 | 21 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | -1 | 73 | 133 | 16.8 | 2 | 177 | 10.2 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 148 | 8.4 | 295 | 32.7 | 19 | 0.99 | 148 | 8.4 | 165 | 4 | 298 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 135 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-03-14 16:08 | 20 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 67 | 133 | 5.5 | 3 | 170 | 9.7 | 170 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 131 | 7.3 | 272 | 32.5 | 15 | 0.99 | 140 | 8.4 | 142 | 3.4 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-03-14 17:16 | 20 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.6 | 1 | 63 | 35 | 14.8 | 4 | 170 | 9.6 | 170 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 132 | 7.4 | 284 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 134 | 7.4 | 121 | 2.8 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 149 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.4
2024-03-14 18:06 | 22 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16.4 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 170 | 9.7 | 166 | 33.84 | 9.7 | -0.99 | 128 | 7.2 | 253 | 32.46 | 14.4 | -0.99 | 127 | 7.2 | 116 | 2.8 | 248 | 13.95 | 6.1 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 30.7
2024-03-14 19:00 | 25 | 4.5 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 64 | 134 | 14.9 | 3 | 166 | 9.6 | 161 | 34.1 | 9.7 | -0.99 | 132 | 7.5 | 265 | 32.77 | 14.8 | -0.99 | 132 | 7.5 | 119 | 2.9 | 257 | 14 | 6.3 | 0.99 | 135 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-03-14 20:02 | 24 | 4.5 | 116 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 176 | 10.1 | 171 | 33.78 | 9.9 | -0.99 | 145 | 8.1 | 288 | 32.41 | 16.2 | -0.99 | 149 | 8.2 | 128 | 3 | 282 | 13.93 | 7 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.3
2024-03-14 21:05 | 22 | 4.5 | 116 | 77 | 132 | 17.6 | 0 | 73 | 132 | 16.8 | 2 | 178 | 10.2 | 175 | 33.45 | 10.1 | -0.99 | 147 | 8.2 | 295 | 32.59 | 16.6 | -0.99 | 149 | 8.3 | 134 | 3.2 | 295 | 13.77 | 7.1 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.4
2024-03-14 22:04 | 23 | 4.5 | 116 | 75 | 133 | 17.5 | 0 | 69 | 134 | 16.3 | 3 | 171 | 9.9 | 169 | 33.95 | 9.9 | -0.99 | 141 | 7.9 | 285 | 32.5 | 16 | -0.99 | 146 | 8.2 | 122 | 2.9 | 291 | 14 | 7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.8
2024-03-14 23:00 | 23 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.8 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 170 | 9.8 | 165 | 34 | 9.7 | -0.99 | 136 | 7.7 | 279 | 32.6 | 15.7 | -0.99 | 142 | 8 | 115 | 2.8 | 285 | 14.1 | 7 | 0.99 | 167 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.5
2024-03-15 00:02 | 23 | 4.5 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 61 | 136 | 14.5 | 4 | 164 | 9.5 | 161 | 33.9 | 9.5 | -0.99 | 126 | 7.1 | 260 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 134 | 7.4 | 112 | 2.7 | 258 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 149 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.5
2024-03-15 01:01 | 22 | 4.5 | 116 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 59 | 133 | 13.7 | 3 | 161 | 9.3 | 158 | 33.95 | 9.3 | -0.99 | 117 | 6.6 | 238 | 32.54 | 13.6 | -0.99 | 126 | 7.1 | 105 | 2.6 | 244 | 14 | 6 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.4
2024-03-15 02:01 | 22 | 4.5 | 116 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 54 | 135 | 12.9 | 4 | 161 | 9.3 | 158 | 33.72 | 9.2 | -0.99 | 113 | 6.3 | 233 | 32.35 | 12.7 | 0.99 | 116 | 6.5 | 106 | 2.5 | 240 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-03-15 03:00 | 21 | 4.5 | 116 | 65 | 131 | 15 | 0 | 54 | 132 | 12.5 | 3 | 160 | 9.2 | 156 | 33.57 | 9.1 | -0.99 | 110 | 6 | 221 | 32.2 | 12.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 106 | 2.5 | 230 | 13.95 | 5.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.5
2024-03-15 04:02 | 21 | 4.5 | 116 | 65 | 131 | 14.9 | -1 | 54 | 131 | 12.2 | 2 | 156 | 9 | 153 | 33.89 | 9.1 | -0.99 | 107 | 6 | 219 | 32.44 | 12.3 | 0.99 | 112 | 6.4 | 114 | 2.7 | 236 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.1
2024-03-15 05:00 | 21 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 161 | 9.3 | 157 | 33.87 | 9.3 | -0.99 | 107 | 6 | 218 | 32.5 | 12.2 | 0.99 | 115 | 6.4 | 111 | 2.6 | 231 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 118 | 2.8 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.6
2024-03-15 06:03 | 23 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 57 | 132 | 13.1 | 3 | 175 | 9.8 | 168 | 33.4 | 9.8 | -0.99 | 113 | 6.3 | 238 | 32.1 | 13.2 | 0.99 | 126 | 7.1 | 120 | 2.8 | 242 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 121 | 2.8 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-03-15 07:14 | 23 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | -1 | 61 | 132 | 14 | 3 | 174 | 9.9 | 169 | 33.9 | 10 | -0.99 | 122 | 6.7 | 252 | 32.1 | 14.1 | -1 | 133 | 7.3 | 153 | 3.7 | 286 | 14 | 6.9 | 0.98 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | 37 | 20 | 31921 | 42 | 26 | 45029 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.2
2024-03-15 08:16 | 23 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 65 | 133 | 14.9 | 3 | 176 | 10 | 172 | 33.6 | 9.9 | -0.99 | 128 | 7.1 | 263 | 32.2 | 14.7 | -0.99 | 140 | 7.7 | 151 | 3.6 | 267 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-03-15 08:59 | 24 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.1 | -1 | 68 | 131 | 15.5 | 2 | 183 | 10.5 | 177 | 33.7 | 10.3 | -0.98 | 135 | 7.4 | 276 | 32.3 | 15.2 | -0.99 | 142 | 7.9 | 160 | 3.8 | 278 | 13.9 | 6.9 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.99 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-03-15 10:12 | 24 | 4 | 116 | 82 | 130 | 18.7 | -2 | 70 | 130 | 16.1 | 2 | 189 | 10.8 | 185 | 34 | 10.9 | -0.98 | 136 | 7.6 | 284 | 32.1 | 15.1 | -0.99 | 150 | 8.4 | 173 | 4.2 | 299 | 13.9 | 7.3 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-03-15 11:02 | 25 | 4 | 116 | 86 | 131 | 19.4 | -2 | 75 | 131 | 17.1 | 2 | 198 | 11.3 | 195 | 34.2 | 11.5 | -0.97 | 148 | 8.4 | 300 | 32.3 | 16.8 | -0.99 | 154 | 8.6 | 180 | 4.3 | 309 | 14 | 7.7 | 0.97 | 129 | 3.1 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.5
2024-03-15 12:04 | 20 | 4 | 115 | 82 | 133 | 19 | 0 | 77 | 133 | 18 | 3 | 197 | 11.2 | 197 | 33.7 | 11.2 | 0.99 | 152 | 8.5 | 312 | 32.4 | 17.4 | 0.99 | 160 | 9 | 172 | 4.1 | 301 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-03-15 13:06 | 20 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.2 | -1 | 74 | 133 | 17 | 3 | 196 | 11.3 | 196 | 33.4 | 11.3 | 0.99 | 145 |  | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 160 | 9 | 157 | 3.6 | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.2
2024-03-15 13:55 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 70 | 133 | 15.4 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 148 | 8.3 | 290 | 32.7 | 16.4 | 0.99 | 150 | 8.5 | 140 | 3.4 | 274 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-03-15 15:22 | 20 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18 | 0 | 70 | 133 | 16 | 3 | 190 | 10.8 | 190 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 135 | 7.6 | 283 | 32.7 | 16 | 0.99 | 144 | 8.1 | 136 | 3.2 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 136 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-03-15 16:03 | 20 | 4 | 15 | 72 | 135 | 17 | 1 | 63 | 135 | 14.7 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 130 | 7.2 | 256 | 32.7 | 14.3 | 0.99 | 128 | 7.2 | 131 | 3.1 | 267 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 137 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.7
2024-03-15 17:00 | 19 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 61 | 133 | 14.1 | 3 | 177 | 10 | 175 | 33.5 | 10 | 0.99 | 130 | 7.8 | 253 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 128 | 6.8 | 124 | 2.9 | 261 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 137 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-03-15 19:07 | 26 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 |  | 67 | 133 | 15.4 | 3 | 177 | 10.2 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 144 | 8.1 | 276 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 139 | 7.8 | 130 | 3.1 | 282 | 13.8 | 7 | 0.98 | 151 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.8
2024-03-15 19:51 | 26 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 |  | 69 | 133 | 16 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 144 | 8.1 | 282 | 32.5 | 16 | 0.99 | 141 | 7.9 | 130 | 3.1 | 293 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-03-15 20:52 | 25 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.2 |  | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 146 | 8.1 | 294 | 32.4 | 16.4 | 0.99 | 146 | 8.2 | 130 | 3.1 | 296 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-03-15 22:14 | 25 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 68 | 134 | 16 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 141 | 7.9 | 281 | 32.1 | 15.9 | 0.99 | 143 | 8.1 | 117 | 2.8 | 283 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-03-15 23:02 | 25 | 4 | 115 | 71 | 135 | 16.8 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 165 | 9.6 | 163 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 137 | 7.6 | 276 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 141 | 7.9 | 122 | 2.9 | 283 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-03-16 00:10 | 23 | 4.5 | 116 | 67 | 134 | 15.8 | 1 | 58 | 135 | 13.8 | 4 | 160 | 9.3 | 158 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 121 | 6.8 | 244 | 32.36 | 13.5 | 0.99 | 126 | 7.1 | 108 | 2.6 | 261 | 13.9 | 6.4 | 0.66 | 150 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 29.6
2024-03-16 00:57 | 23 | 4.5 | 116 | 67 | 135 | 15.7 | 1 | 58 | 135 | 13.5 | 4 | 159 | 9.2 | 156 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 119 | 6.7 | 238 | 33.4 | 13.4 | 0.99 | 123 | 7 | 111 | 2.7 | 254 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.2
2024-03-16 01:59 | 23 | 4.5 | 116 | 65 | 136 | 15.5 | 1 | 54 | 136 | 12.8 | 4 | 161 | 9.3 | 162 | 34 | 9.2 | -0.99 | 113 | 6.4 | 225 | 32.3 | 12.8 | -0.99 | 116 | 6.5 | 106 | 2.4 | 237 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.3
2024-03-16 03:02 | 23 | 4.5 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 56 | 132 | 12.8 | 2 | 160 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 111 | 6.3 | 225 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 114 | 6.4 | 107 | 2.5 | 234 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.8
2024-03-16 04:01 | 23 | 4.5 | 116 | 64 | 132 | 14.7 | 0 | 51 | 133 | 11.8 | 3 | 159 | 9.2 | 156 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 108 | 6 | 210 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 104 | 5.7 | 108 | 2.5 | 231 | 13.94 | 5.7 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.5
2024-03-16 04:58 | 23 | 4.5 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 50 | 132 | 11.6 | 3 | 155 | 9 | 152 | 33.7 | 8.7 | 0.99 | 107 | 6 | 206 | 32.3 | 11.5 | 0.99 | 101 | 5.6 | 99 | 2.3 | 223 | 13.93 | 5.5 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.1
2024-03-16 06:11 | 22 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14.2 | 0 | 50 | 133 | 11.7 | 3 | 149 | 8.8 | 154 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 107 | 6 | 206 | 32.4 | 11.6 | 0.98 | 101 | 5.7 | 98 | 2.3 | 215 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.9
2024-03-16 07:06 | 22 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 51.5 | 134 | 11.8 | 3 | 151 | 8.8 | 151 | 33.9 | 9 | 0.98 | 113 | 6.3 | 208 | 32.6 | 11.7 | 0.98 | 97 | 5.4 | 118 | 2.8 | 242 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.7
2024-03-16 08:05 | 22 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 48 | 134 | 11 | 3 | 154 | 8.9 | 154 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 104 | 5.8 | 195 | 32.6 | 11 | 0.98 | 94 | 5.3 | 103 | 2.5 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-03-16 09:18 | 22 | 5 | 115 | 44 | 132 | 10.2 | 0 | 49 | 132 | 11.2 | 3 | 92 | 5.2 | 91 | 33.9 | 5.1 | 0.98 | 109 | 6.1 | 203 | 32.2 | 11.3 | 0.98 | 95 | 5.3 | 102 | 2.4 | 210 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.4
2024-03-16 10:19 | 22 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 50 | 133 | 11.9 | 3 | 153 | 8.8 | 152 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 111 | 6.2 | 210 | 32.5 | 11.7 | 0.98 | 101 | 5.7 | 109 | 2.6 | 227 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-03-16 11:11 | 22 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 51.9 | 133 | 11.8 | 3 | 158 | 9 | 161 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 113 | 6.3 | 212 | 32.4 | 11.9 | 0.98 | 103 | 5.7 | 103 | 2.4 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.6
2024-03-16 12:05 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 0 | 52 | 133 | 12.2 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 122 | 6.8 | 218 | 32.4 | 12.3 | 0.99 | 98 | 5.5 | 98 | 0.3 | 230 | 13.7 | 0.7 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.2
2024-03-16 13:16 | 20 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.7 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 112 | 6.5 | 112 | 33.4 | 6.5 | 0.99 | 125 | 9 | 230 | 32.4 | 12.7 | 0.99 | 106 | 6 | 84 | 2 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.3
2024-03-16 14:04 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 56 | 133 | 13.2 | 4 | 135 | 7.8 | 135 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 127 | 7 | 234 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 108 | 6 | 83 | 2.2 | 236 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.8
2024-03-16 15:03 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 56 | 133 | 13 | 4 | 134 | 7.7 | 134 | 33.4 | 7 | 0.99 | 127 | 7 | 233 | 32.5 | 13 | 0.99 | 109 | 6 | 90 | 2 | 224 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.3
2024-03-16 16:01 | 20 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 126 | 7 | 232 | 32.5 | 13 | 0.99 | 108 | 6 | 90 | 2 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.4
2024-03-16 17:07 | 20 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 137 | 8 | 137 | 33.4 | 8 | 0.99 | 131 | 7.3 | 240 | 32.7 | 13.7 | 0.99 | 108 | 6 | 86 | 2 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-03-16 18:55 | 26 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.4 |  | 58 | 132 | 13.4 | 3 | 153 | 8.8 | 151 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 240 | 32.3 | 13.3 | 0.99 | 111 | 6.2 | 100 | 2.3 | 237 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.8
2024-03-16 20:08 | 25 | 4 | 115 | 68 | 131 | 15.5 | -1 | 68 | 132 | 15.4 | 2 | 146 | 8.5 | 144 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 149 | 8.3 | 274 | 32.5 | 15.5 | 1 | 125 | 7 | 106 | 2.5 | 275 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 169 | 4.1 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-03-16 21:12 | 24 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.3 |  | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 142 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 151 | 8.5 | 277 | 32.5 | 15.6 | 1 | 126 | 7.1 | 101 | 2.3 | 276 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 173 | 4.2 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-03-16 22:06 | 24 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.9 |  | 64 | 134 | 15 | 3 | 136 | 7.9 | 134 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 143 | 8.1 | 264 | 32.7 | 14.9 | 0.99 | 121 | 6.8 | 100 | 2.4 | 271 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 169 | 4.1 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-03-16 23:07 | 23 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 138 | 8 | 136 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 133 | 7.4 | 246 | 32.4 | 13.8 | 0.99 | 114 | 6.3 | 101 | 2.4 | 259 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 157 | 3.8 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28
2024-03-17 00:04 | 22 | 4.5 | 116 | 57 | 133 | 13.1 | 0 | 56 | 133 | 13 | 3 | 126 | 7.3 | 127 | 33.94 | 7.4 | 1 | 124 | 6.9 | 230 | 32.51 | 12.9 | 0.99 | 106 | 6 | 89 | 2.1 | 236 | 14 | 5.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.1
2024-03-17 01:00 | 22 | 4.5 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 0 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 126 | 7.3 | 123 | 34 | 7.2 | 1 | 119 | 6.7 | 218 | 32.6 | 12.3 | 0.99 | 102 | 5.7 | 89 | 2.1 | 231 | 14 | 5.7 | 0.99 | 144 | 3.5 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.4
2024-03-17 02:10 | 22 | 4.5 | 116 | 55 | 133 | 12.7 | 0 | 51 | 133 | 11.8 | 3 | 126 | 7.3 | 124 | 34 | 7.2 | 1 | 115 | 6.4 | 208 | 32.55 | 11.7 | 0.99 | 96 | 5.4 | 81 | 1.9 | 213 | 14 | 5.4 | 0.99 | 132 | 3.2 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.5
2024-03-17 03:02 | 22 | 4.5 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 0 | 49 | 133 | 11.5 | 3 | 121 | 7 | 119 | 34 | 7 | 0.99 | 111 | 6.2 | 202 | 32.58 | 11.3 | 0.99 | 92 | 5.2 | 87 | 2.1 | 221 | 14 | 5.5 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.8
2024-03-17 04:08 | 22 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 3 | 120 | 6.9 | 119 | 33.58 | 6.8 | 0.99 | 109 | 6.1 | 196 | 32.68 | 11 | 0.99 | 89 | 5 | 81 | 1.9 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 128 | 3 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-03-17 05:02 | 21 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.7 | 0 | 46 | 133 | 10.6 | 3 | 112 | 6.5 | 110 | 33.9 | 6.5 | 0.99 | 104 | 5.8 | 189 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 87 | 4.9 | 80 | 1.9 | 197 | 14 | 4.8 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.3
2024-03-17 06:23 | 22 | 5 | 115 | 51.2 | 133 | 11.9 | 0 | 46 | 133 | 10.6 | 3 | 121 | 7 | 120 | 33.9 | 7.1 | 0.98 | 106 | 6 | 189 | 32.5 | 10.7 | 0.99 | 85 | 4.8 | 81.8 | 1.9 | 192 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-03-17 08:04 | 22 | 5 | 115 | 47 | 131 | 10.7 | 0 | 41 | 131 | 9.5 | 3 | 108 | 6.1 | 108 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 93 | 5.1 | 172 | 32.1 | 8.5 | 0.99 | 81 | 4.4 | 69 | 1.6 | 169 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.2
2024-03-17 09:11 | 22 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 111 | 6.4 | 111 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 105 | 5.8 | 189 | 32.3 | 10.6 | 0.98 | 86 | 4.9 | 80 | 1.9 | 190 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.9
2024-03-17 10:23 | 22 | 5 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 49 | 133 | 11.4 | 4 | 115 | 6.5 | 155 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 114 | 6.3 | 204 | 32.1 | 11.3 | 0.98 | 93 | 5.2 | 83 | 1.99 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.1
2024-03-17 10:56 | 22 | 5 | 115 | 54 | 132 | 12.4 |  | 52 | 132 | 12 | 3 | 120 | 6.9 | 122 | 33.3 | 6.9 | 0.99 | 118 | 6.5 | 216 | 32.1 | 12 | 0.98 | 99 | 5.5 | 94 | 2.2 | 227 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-03-17 12:02 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.5 | 0 | 56 | 134 | 12.5 | 3 | 117 | 6.7 | 117 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 125 | 9 | 235 | 13.7 | 13 | 0.99 | 113 | 6.2 | 90 | 2 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-03-17 13:04 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 0 | 57 | 134 | 13.2 | 3 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 123 | 9 | 232 | 32.4 | 13 | 0.99 | 110 | 6.2 | 90 | 2.2 | 230 | 13.7 | 0.7 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.2
2024-03-17 14:04 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.8 | 2 | 57 | 133 | 13.6 | 4 | 120 | 7 | 121 | 33.4 | 7.1 | 0.99 | 127 | 7 | 238 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 114 | 6.4 | 84 | 2 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.4
2024-03-17 15:00 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.8 | 2 | 59 | 133 | 13.7 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.5 | 7 | 0.99 | 128 | 7 | 244 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 120 | 6.7 | 93 | 2.2 | 250 | 13.7 | 6 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.5
2024-03-17 16:01 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 1 | 55 | 134 | 13 | 4 | 120 | 7 | 120 | 33.5 | 7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 234 | 32.7 | 13.2 | 0.99 | 107 | 6 | 90 | 2.1 | 242 | 13.7 | 6 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.7
2024-03-17 17:11 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 60 | 133 | 4 | 4 | 126 | 7.3 | 126 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 134 | 7.5 | 250 | 32.4 | 14 | 0.99 | 117 | 5.6 | 88 | 2 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17.6
2024-03-17 19:08 | 26 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 124 | 7.1 | 122 | 33.3 | 7 | 0.99 | 128 | 7.2 | 240 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 113 | 6.4 | 101 | 2.4 | 247 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 144 | 3.4 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-03-17 20:05 | 25 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 |  | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 129 | 7.5 | 127 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 154 | 8.6 | 284 | 32.5 | 16 | 0.99 | 131 | 7.3 | 108 | 2.6 | 299 | 13.8 | 7.3 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-03-17 21:01 | 24 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 0 | 73 | 134 | 16.9 | 3 | 132 | 7.7 | 130 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 162 | 9.1 | 300 | 32.5 | 16.9 | 0.99 | 138 | 7.8 | 115 | 2.8 | 307 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-03-17 22:20 | 24 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 71 | 134 | 16.6 | 3 | 135 | 7.7 | 133 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 160 | 9 | 296 | 32.7 | 16.7 | 0.99 | 135 | 7.6 | 114 | 2.7 | 307 | 13.8 | 7.5 | 0.99 | 194 | 4.6 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-03-17 23:12 | 23 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.2 |  | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 143 | 8.3 | 141 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 152 | 8.5 | 277 | 32.5 | 15.6 | 1 | 128 | 7.2 | 104 | 2.5 | 279 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 177 | 4.3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-03-18 00:12 | 23 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 139 | 8.1 | 139 | 33.9 | 8.1 | 1 | 145 | 8.1 | 266 | 32.44 | 14.9 | 1 | 121 | 6.8 | 103 | 2.5 | 271 | 14 | 6.7 | 0.99 | 170 | 4.1 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 30
2024-03-18 01:02 | 24 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 61 | 135 | 14.3 | 4 | 146 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 1 | 136 | 7.5 | 255 | 31.83 | 14 | 0.99 | 121 | 6.6 | 99 | 2.3 | 254 | 13.73 | 6.1 | 1 | 158 | 3.7 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-03-18 02:00 | 23 | 4.5 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 58 | 132 | 13.3 | 3 | 141 | 8.1 | 140 | 33.67 | 8.2 | 1 | 127 | 7.1 | 238 | 32.22 | 13.2 | 0.99 | 111 | 6.2 | 99 | 2.3 | 244 | 13.91 | 6 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.8
2024-03-18 03:01 | 23 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 56 | 133 | 13 | 3 | 145 | 8.4 | 141 | 33.9 | 8.3 | 1 | 125 | 7 | 231 | 32.54 | 13 | 0.99 | 108 | 6.1 | 96 | 2.3 | 239 | 14 | 5.8 | 0.99 | 144 | 3.5 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.4
2024-03-18 04:11 | 23 | 4.5 | 116 | 62 | 130 | 14.1 | 0 | 55 | 131 | 12.5 | 2 | 150 | 8.5 | 146 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 121 | 6.8 | 222 | 32.39 | 12.4 | 0.99 | 103 | 5.8 | 92 | 2.2 | 229 | 13.97 | 5.6 | 0.99 | 137 | 3.3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.6
2024-03-18 05:01 | 23 | 4.5 | 116 | 64 | 130 | 14.5 | -1 | 56 | 130 | 12.8 | 2 | 152 | 8.8 | 150 | 33.69 | 8.8 | 0.99 | 119 | 6.6 | 228 | 32.23 | 12.8 | 0.99 | 112 | 6.2 | 101 | 2.4 | 234 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.3
2024-03-18 06:00 | 22 | 5 | 115 | 71 | 128 | 15.8 | -2 | 59 | 129 | 13.1 | 1 | 158 | 9.1 | 159 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 121 | 6.8 | 232 | 32.3 | 12.9 | 0.98 | 114 | 6.3 | 113 | 2.7 | 257 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.9
2024-03-18 07:01 | 22 | 5 | 115 | 70 | 132 | 16 | -1 | 63 | 132 | 14.3 | 2 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 126 | 7.1 | 251 | 32.6 | 14.2 | 0.98 | 128 | 7.3 | 129 | 3.1 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.3
2024-03-18 10:14 | 22 | 5 | 115 | 82 | 132 | 18.9 | 0 | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 182 | 33.3 | 182 | 33.3 | 182 | 0.98 | 160 | 8.9 | 326 | 32.1 | 18.2 | 0.98 | 166 | 9.1 | 170 | 4 | 322 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 150 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.2
2024-03-18 11:12 | 22 | 5 | 115 | 85 | 132 | 19.4 | -1 | 93 | 133 | 19.3 | 2 | 185 | 10.6 | 184 | 33.9 | 10.5 | 0.99 | 163 | 9.3 | 336 | 32.5 | 18.9 | 0.98 | 168 | 9.5 | 194 | 4.9 | 353 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.7
2024-03-18 12:02 | 20 | 4 | 115 | 88 | 133 | 20.3 | -1 | 85 | 133 | 20 | 2 | 200 | 11.4 | 200 | 33.4 | 11.4 | 0.99 | 170 | 9.7 | 347 | 32.7 | 19.7 | 0.99 | 178 | 10 | 177 | 4.3 | 340 | 13.7 | 8.3 | 0.99 | 160 | 3.6 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.3
2024-03-18 13:07 | 20 | 4 | 115 | 92 | 132 | 21.2 | -1 | 88 | 132 | 21.4 | 2 | 202 | 11.5 | 202 | 33.5 | 11.4 | 0.99 | 174 | 10 | 262 | 32.4 | 20.3 | 0.99 | 185 | 10.5 | 195 | 4.7 | 373 | 13.7 | 9 | 0.99 | 176 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.6
2024-03-18 14:11 | 20 | 4 | 115 | 92 | 132 | 21 | -1 | 93 | 132 | 21.6 | 2 | 198 | 11.4 | 198 | 33.4 | 11.4 | 0.99 | 185 | 10.3 | 375 | 32.5 | 21 | 0.99 | 192 | 10.7 | 196 | 4.7 | 378 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.6
2024-03-18 16:15 | 20 | 4 | 115 | 90 | 133 | 20.3 | -1 | 80 | 132 | 20.7 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 182 | 10.2 | 365 | 32.5 | 20.6 | 0.99 | 185 | 10.4 | 175 | 4.2 | 365 | 13.7 | 8.8 | 0.99 | 19 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41
2024-03-18 16:56 | 20 | 4 | 115 | 90 | 135 | 20.4 | -1 | 87 | 133 | 20 | 2 | 195 | 11.2 | 195 | 33.4 | 11.2 | 0.99 | 184 | 10 | 254 | 32.4 | 20.1 | 0.99 | 170 | 9 | 190 | 4 | 360 | 13.7 | 8 | 0.99 | 185 | 185 | 4 | 6 | 0.16 | [5 empty] | Tonino E. |  | 40.4
2024-03-18 17:54 | 28 | 4 | 115 | 87 | 132 | 20.2 | -1 | 85 | 132 | 19.5 | 2 | 195 | 11.3 | 193 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 175 | 9.8 | 343 | 32.6 | 19.5 | 0.99 | 169 | 9.5 | 144 | 3.7 | 336 | 13.8 | 8.4 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.7
2024-03-18 19:06 | 25 | 4 | 115 | 85 | 131 | 19.4 | -1 | 84 | 131 | 19.2 | 2 | 194 | 11.1 | 192 | 33.3 | 11 | 0.99 | 178 | 9.9 | 343 | 32.2 | 19.2 | 0.99 | 166 | 9.2 | 142 | 3.4 | 323 | 13.9 | 7.8 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.6
2024-03-18 20:03 | 25 | 4 | 115 | 93 | 130 | 21.2 | -1 | 93 | 130 | 21.2 | 2 | 206 | 11.7 | 204 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 191 | 10.6 | 379 | 32.1 | 20.9 | 0.99 | 186 | 10.2 | 157 | 3.7 | 382 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 221 | 5.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.4
2024-03-18 21:24 | 24 | 4 | 115 | 95 | 132 | 22.1 | -1 | 97 | 132 | 22.4 | 2 | 203 | 11.7 | 200 | 33.3 | 11.6 | 0.99 | 199 | 11.2 | 393 | 32.6 | 22 | 0.99 | 193 | 10.9 | 161 | 3.9 | 402 | 13.9 | 9.8 | 0.99 | 241 | 5.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.5
2024-03-18 22:14 | 24 | 4 | 115 | 97 | 132 | 22.5 | -1 | 96 | 132 | 22.1 | 2 | 206 | 11.9 | 204 | 33.3 | 11.7 | 0.99 | 199 | 11.2 | 391 | 32.4 | 22 | 0.99 | 192 | 10.8 | 158 | 3.8 | 406 | 13.9 | 9.8 | 0.99 | 247 | 5.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.6
2024-03-18 23:16 | 24 | 4 | 115 | 91 | 133 | 21.1 |  | 91 | 134 | 21.2 | 3 | 205 | 11.8 | 204 | 33.3 | 11.7 | 0.99 | 189 | 10.6 | 373 | 32.5 | 20.9 | 0.99 | 184 | 10.3 | 151 | 3.6 | 363 | 13.9 | 9 | 0.99 | 216 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.3
2024-03-19 00:17 | 23 | 4 | 116 | 90 | 131 | 20.5 | -1 | 86 | 131 | 19.5 | 2 | 204 | 11.7 | 200 | 33.7 | 11.7 | -0.99 | 174 | 9.7 | 344 | 32.4 | 19.5 | -0.99 | 175 | 9.8 | 139 | 3.2 | 353 | 13.9 | 8.6 | 0.99 | 213 | 5.1 | 6 | 0.15 | 45 | 29 | 31980 | 52 | 33 | 45087 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 40
2024-03-19 01:20 | 23 | 4 | 116 | 84 | 133 | 19.4 | 0 | 79 | 133 | 18.2 | 3 | 191 | 11.1 | 190 | 33.7 | 11.1 | -0.99 | 161 | 9 | 323 | 32.4 | 18.3 | -0.99 | 164 | 9.3 | 135 | 3.2 | 335 | 13.9 | 8.2 | 0.99 | 201 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-03-19 02:08 | 23 | 4 | 116 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 189 | 10.8 | 187 | 33.6 | 10.9 | -0.99 | 155 | 8.6 | 311 | 32.3 | 17.2 | -0.99 | 160 | 8.9 | 131 | 3.1 | 311 | 13.8 | 7.7 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-03-19 03:08 | 23 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.3 | 0 | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 181 | 10.5 | 181 | 33.6 | 10.8 | -0.99 | 146 | 8.1 | 292 | 32.2 | 16.3 | -0.99 | 149 | 8.3 | 128 | 3 | 301 | 13.8 | 7.3 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.7
2024-03-19 05:22 | 22 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.2 | -1 | 68 | 132 | 15.7 | 3 | 187 | 10.8 | 184 | 34 | 10.9 | -0.98 | 141 | 7.8 | 283 | 32.1 | 15.5 | -0.99 | 142 | 7.9 | 127 | 3 | 287 | 14 | 7.1 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-03-19 06:07 | 22 | 5 | 115 | 84 | 129 | 18.9 | -2 | 73 | 123 | 16.4 | 1 | 195 | 11.2 | 196 | 33.6 | 11 | 0.98 | 149 | 8.3 | 295 | 32.3 | 16.6 | 0.98 | 151 | 8.4 | 151 | 3.6 | 320 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 168 | 7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.3
2024-03-19 06:59 | 22 | 5 | 115 | 85 | 130 | 19.4 | -1 | 75 | 130 | 16.9 | 1 | 187 | 10.9 | 190 | 33.9 | 10.9 | 0.98 | 148 | 8.3 | 298 | 32.6 | 16.8 | 0.98 | 150 | 8.4 | 161 | 3.8 | 314 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 161 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.3
2024-03-19 08:13 | 22 | 5 | 115 | 87 | 130 | 19.8 | -2 | 79 | 130 | 17.8 | 2 | 195 | 11 | 194 | 33.9 | 11 | 0.98 | 155 | 8.6 | 318 | 32.3 | 17.9 | 0.98 | 168 | 9.2 | 177 | 4.3 | 319 | 13.8 | 8 | 0.98 | 143 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.6
2024-03-19 09:08 | 22 | 5 | 115 | 84 | 134 | 19.7 | 0 | 81 | 134.9 | 19 | 3 | 201 | 11.4 | 199 | 33.3 | 11.2 | 0.98 | 164 | 9.1 | 332 | 32.3 | 18.4 | 0.98 | 165 | 9.3 | 188 | 4.5 | 343 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 154 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.7
2024-03-19 10:07 | 22 | 5 | 115 | 90 | 134 | 21.1 | 0 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 207 | 11.8 | 206 | 33.9 | 11.7 | 0.98 | 175 | 9.9 | 344 | 32.5 | 19.4 | 0.98 | 168 | 9.5 | 199 | 4.7 | 364 | 13.8 | 9.8 | 0.98 | 165 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.6
2024-03-19 11:26 | 22 | 5 | 115 | 95 | 134 | 22.2 | 0 | 90 | 135 | 21.3 | 3 | 214 | 12.3 | 212 | 33.9 | 12.2 | 0.98 | 187 | 10.5 | 371 | 32.5 | 20.9 | 0.98 | 185 | 10.4 | 220 | 5.3 | 398 | 13.8 | 9.7 | 0.98 | 180 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.5
2024-03-19 12:13 | 20 | 4 | 115 | 98 | 133 | 22.7 | -1 | 90 | 133 | 21.2 | 3 | 220 | 12.5 | 220 | 33.4 | 12.5 | 0.99 | 193 | 10.8 | 378 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 188 | 10.5 | 200 | 5 | 390 | 13.7 | 9.6 | 0.99 | 190 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.9
2024-03-19 13:09 | 20 | 4 | 115 | 104 | 131 | 23.8 | -2 | 100 | 131 | 22.7 | 2 | 217 | 12.5 | 217 | 33.4 | 12.4 | 0.99 | 200 | 11.2 | 400 | 32.7 | 22.6 | 0.99 | 200 | 1.2 | 207 |  | 417 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 208 |  | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 46.5
2024-03-19 14:14 | 20 | 4 | 115 | 109 | 132 | 25 | -1 | 110 | 132 | 25.2 | 2 | 227 | 13 | 227 | 33.5 | 13 | 0.99 | 224 | 12.5 | 443 | 32.7 | 24.4 | 0.99 | 215 | 2 | 225 | 5.4 | 457 | 13.7 | 11 | 0.99 | 232 | 5.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 50.2
2024-03-19 15:08 | 20 | 4 | 115 | 103 | 13 | 23.2 | -2 | 108 | 130 | 24.7 | 1 | 217 | 12.5 | 217 | 33.4 | 12.5 | 0.99 | 220 | 12.3 | 430 | 32.4 | 14 | 0.99 | 214 | 12 | 193 | 4.6 | 430 | 13.7 | 0.4 | 0.99 | 237 | 5.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 47.9
2024-03-19 16:08 | 20 | 4 | 115 | 106 | 130 | 24 | -2 | 110 | 130 | 24.7 | 1 | 230 | 13 | 230 | 33.4 | 13 | 0.99 | 223 | 12.5 | 435 | 32.4 | 24.5 | 0.99 | 216 | 12 | 196 | 4.6 | 451 | 13.7 | 11.2 | 0.99 | 252 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 48.7
2024-03-19 17:08 | 20 | 4 | 115 | 97 | 134 | 22.7 | 0 | 99 | 134 | 22.8 | 3 | 220 | 12.6 | 220 | 33.4 | 12.6 | 0.99 | 211 | 11.3 | 405 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 195 | 11 | 163 | 3.8 | 398 | 13.7 | 9.5 | 0.99 | 230 | 5.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.5
2024-03-19 19:02 | 28 | 4 | 115 | 92 | 134 | 21.3 |  | 92 | 134 | 21.5 | 3 | 210 | 12 | 208 | 33.3 | 11.9 | 0.99 | 199 | 11.1 | 379 | 32.3 | 21.4 | 0.99 | 183 | 10.2 | 158 | 3.8 | 369 | 13.9 | 8.9 | 0.99 | 209 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.8
2024-03-19 20:08 | 25 | 4 | 115 | 104 | 132 | 24 | -1 | 105 | 133 | 24.5 | 3 | 228 | 12.7 | 218 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 223 | 12.5 | 435 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 209 | 11.8 | 177 | 4.2 | 444 | 13.9 | 10.8 | 0.99 | 269 | 6.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.5
2024-03-19 21:03 | 24 | 4 | 115 | 101 | 135 | 23.7 |  | 102 | 135 | 24 | 4 | 214 | 12.4 | 212 | 33.3 | 12.3 | 0.99 | 222 | 12.4 | 428 | 32.2 | 23.9 | 0.99 | 205 | 11.4 | 169 | 4.1 | 432 | 13.9 | 10.7 | 0.99 | 266 | 6.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.7
2024-03-19 22:10 | 24 | 4 | 115 | 101 | 133 | 23.4 |  | 106 | 134 | 24.7 | 3 | 222 | 12.7 | 220 | 33.3 | 12.6 | 0.99 | 229 | 12.8 | 439 | 32.2 | 24.5 | 0.99 | 210 | 11.7 | 164 | 3.9 | 426 | 13.9 | 10.4 | 0.99 | 266 | 6.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.1
2024-03-19 23:08 | 24 | 4 | 115 | 104 | 133 | 23.9 |  | 104 | 134 | 24.2 | 3 | 227 | 12.9 | 225 | 33.3 | 12.8 | 0.99 | 221 | 12.3 | 425 | 32.1 | 23.7 | 0.99 | 202 | 11.3 | 158 | 3.7 | 420 | 13.9 | 10.3 | 0.99 | 265 | 6.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 48.1
2024-03-20 00:20 | 24 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.7 | -1 | 87 | 132 | 20.2 | 2 | 180 | 10.4 | 178 | 34 | 10.5 | -0.99 | 187 | 10.5 | 354 | 32.6 | 20 | -0.99 | 168 | 9.4 | 148 | 3.5 | 381 | 13.9 | 9.4 | 0.99 | 232 | 5.6 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.9
2024-03-20 01:06 | 24 | 4 | 116 | 91 | 131 | 20.7 | -1 | 88 | 131 | 20.1 | 2 | 195 | 11.2 | 190 | 34 | 11.2 | -0.99 | 180 | 10.2 | 356 | 32.7 | 20.1 | -0.99 | 175 | 9.9 | 150 | 3.6 | 371 | 14 | 9.2 | 0.99 | 226 | 5.5 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.8
2024-03-20 02:14 | 24 | 4 | 116 | 87 | 133 | 20.1 | 0 | 82 | 134 | 19.2 | 3 | 195 | 11.3 | 194 | 33.7 | 11.5 | -0.99 | 172 | 9.6 | 339 | 32.3 | 19.1 | -0.99 | 169 | 9.6 | 137 | 3.2 | 345 | 13.9 | 8.5 | 0.99 | 213 | 5.1 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.3
2024-03-20 03:10 | 24 | 4 | 116 | 86 | 135 | 20.3 | 0 | 80 | 135 | 18.8 | 3 | 200 | 11.5 | 197 | 34.1 | 11.5 | -0.99 | 165 | 9.3 | 330 | 32.8 | 18.6 | -0.99 | 167 | 9.4 | 137 | 3.3 | 338 | 14 | 8.4 | 0.99 | 204 | 4.9 | 5 | 0.11 | 46 | 30 | 32076 | 55 | 33 | 45174 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 39.1
2024-03-20 04:10 | 24 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.8 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 200 | 11.3 | 196 | 33.5 | 11.4 | -0.99 | 160 | 9 | 324 | 32.5 | 18.1 | -0.99 | 164 | 9.2 | 140 | 3.3 | 331 | 13.9 | 8.2 | 0.99 | 196 | 4.9 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-03-20 05:16 | 24 | 4 | 116 | 86 | 134 | 20.2 | 0 | 76 | 135 | 17.9 | 3 | 197 | 11.4 | 194 | 33.9 | 11.3 | -0.99 | 156 | 8.8 | 315 | 32.4 | 18.4 | -0.99 | 169 | 9 | 148 | 3.5 | 334 | 13.8 | 8.1 | 0.99 | 188 | 4.5 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.1
2024-03-20 06:06 | 22 | 5 | 115 | 92 | 132 | 21.3 | -1 | 82 | 133 | 19.1 | 3 | 210 | 21 | 120 | 33.9 | 12.2 | 0.98 | 161 | 8.9 | 327 | 32.1 | 18.4 | 0.98 | 170 | 9.3 | 162 | 3.9 | 355 | 13.9 | 8.6 | 0.98 | 169 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.4
2024-03-20 07:16 | 22 | 5 | 115 | 90 | 135 | 21 | 0 | 79 | 135 | 18.7 | 3 | 207 | 11.9 | 209 | 33.9 | 11.8 | 0.98 | 162 | 9.1 | 330 | 32.5 | 18.4 | 0.98 | 166 | 9.4 | 186 | 4.4 | 359 | 13.8 | 8.7 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.7
2024-03-20 07:58 | 22 | 5 | 115 | 88 | 132 | 20.7 | -1 | 83 | 132 | 19.2 | 2 | 191 | 11.1 | 193 | 33.9 | 11.1 | 0.98 | 163 | 9.2 | 339 | 32.4 | 19.1 | 0.98 | 171 | 9.6 | 181 | 4.4 | 353 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 167 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.9
2024-03-20 09:32 | 22 | 5 | 115 | 95 | 132 | 21.8 | -1 | 95 | 132 | 21.7 | 2 | 211 | 12 | 201 | 33.9 | 11.6 | 0.98 | 190 | 10.7 | 382 | 32.4 | 21.4 | 0.98 | 195 | 10.8 | 198 | 4.7 | 378 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.5
2024-03-20 10:18 | 22 | 5 | 115 | 95 | 132 | 21.6 | -1 | 97 | 132 | 22.2 | 2 | 213 | 12.2 | 212 | 33.9 | 12.2 | 0.98 | 198 | 11.3 | 398 | 32.4 | 22.2 | 0.98 | 196 | 11 | 199 | 4.8 | 383 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 182 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.8
2024-03-20 11:08 | 22 | 5 | 115 | 98 | 131 | 22.6 | -1 | 131 | 22.8 | 22.8 | 2 | 215 | 12.2 | 12.1 | 33.3 | 12.5 | 0.98 | 207 | 11.6 | 415 | 32.2 | 22.8 | 0.98 | 205 | 11.5 | 203 | 4.8 | 395 | 13.8 | 9.5 | 0.98 | 192 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.4
2024-03-20 14:09 | 30 | 4 | 115 | 113 | 130 | 25.6 | -2 | 120 | 130 | 28.3 | 1 | 236 | 13.3 | 236 | 33.4 | 13.3 | 0.99 | 244 | 13.7 | 478 | 32.4 | 6.8 | 0.99 | 230 | 13 | 215 |  | 475 | 13.7 | 11.5 | 0.99 | 260 | 6.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 53.9
2024-03-20 15:00 | 30 | 4 | 115 | 115 | 130 | 25.6 | -3 | 122 | 129 | 27.1 | 0 | 238 | 13.6 | 238 | 33.4 | 13.6 | 0.99 | 250 | 14 | 477 | 32.5 | 25.6 | 0.99 | 224 | 12.5 | 210 | 5 | 476 | 13.7 | 11.6 | 0.99 | 255 | 6.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 52.7
2024-03-20 16:06 | 31 | 4 | 115 | 112 | 131 | 25 | -3 | 120 | 130 | 26.7 | 0 | 238 | 13.7 | 238 | 33.4 | 13.7 | 0.99 | 247 | 13 | 466 | 32.4 | 26 | 0.99 | 224 | 12.6 | 205 | 0.8 | 470 | 13.7 | 1.2 | 0.99 | 255 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 51.7
2024-03-20 16:12 | 30 | 4 | 115 | 110 | 130 | 24 |  | 126 | 129 | 26.3 | 0 | 236 | 13.6 | 236 | 33.4 | 13.6 | 0.99 | 236 | 13.3 | 452 | 32.4 | 26 | 0.99 | 217 | 12.2 | 193 | 4.6 | 450 | 13.7 | 11 | 0.99 | 250 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 50.3
2024-03-20 17:13 | 31 | 4 | 115 | 108 | 130 | 24.5 | -2 | 107 | 130 | 24.2 | 1 | 230 | 13 | 230 | 36.4 | 3 | 0.99 | 228 | 12.8 | 421 | 32.7 | 23.7 | 0.99 | 195 | 11 | 164 | 3.9 | 415 | 13.7 | 10.2 | 0.99 | 253 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 48.7
2024-03-20 18:04 | 30 | 4.5 | 116 | 87 | 129 | 19.5 | -1 | 80 | 130 | 18 | 2 | 203 | 11.4 | 199 | 33.26 | 11.3 | -0.98 | 174 | 9.7 | 321 | 32.1 | 17.8 | -0.99 | 147 | 8.2 | 142 | 3.3 | 332 | 13.74 | 7.9 | 0.99 | 182 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 37.5
2024-03-20 19:00 | 23 | 4.5 | 116 | 85 | 132 | 19.5 | -1 | 66 | 132 | 15.1 | 2 | 188 | 10.8 | 186 | 33.94 | 10.8 | 0.99 | 172 | 9.6 | 266 | 32.5 | 15 | 0.99 | 96 | 5.4 | 133 | 3.2 | 325 | 13.9 | 8 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.6
2024-03-20 20:02 | 21 | 4.5 | 116 | 81 | 133 | 18.7 | 0 | 77 | 134 | 18.1 | 3 | 180 | 10.3 | 177 | 33.7 | 10.4 | 0.99 | 168 | 9.4 | 318 | 32.3 | 17.9 | 0.99 | 153 | 8.5 | 139 | 3.2 | 327 | 13.89 | 7.9 | 0.99 | 190 | 4.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.8
2024-03-20 21:01 | 20 | 4.5 | 116 | 84 | 132 | 19.2 | -1 | 79 | 132 | 18.3 | 2 | 185 | 10.7 | 183 | 33.97 | 10.7 | 0.99 | 164 | 9.2 | 322 | 32.58 | 18.2 | 0.99 | 159 | 8.9 | 128 | 3.1 | 316 | 14 | 7.7 | 0.99 | 188 | 4.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.5
2024-03-20 22:01 | 20 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 17.7 | 0 | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 178 | 10.3 | 175 | 33.81 | 10.3 | 0.99 | 154 | 8.6 | 302 | 32.49 | 16.9 | -0.99 | 150 | 8.4 | 126 | 3 | 301 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 176 | 4.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35
2024-03-20 23:00 | 20 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 17.2 | 0 | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 168 | 9.7 | 164 | 34.1 | 9.7 | -0.99 | 144 | 8.1 | 265 | 32.78 | 14.9 | -1 | 123 | 6.9 | 118 | 2.8 | 286 | 14 | 7.1 | 0.99 | 168 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.4
2024-03-21 00:11 | 21 | 4 | 116 | 71 | 136 | 16.9 | 1 | 50 | 136 | 11.8 | 4 | 177 | 10.2 | 174 | 33.9 | 10.1 | -0.99 | 131 | 7.4 | 211 | 32.6 | 11.9 | 0.99 | 83 | 4.6 | 108 | 2.6 | 257 | 14 | 6.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-03-21 01:02 | 21 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.7 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 166 | 9.6 | 162 | 33.8 | 9.5 | -0.98 | 124 | 6.9 | 248 | 32.4 | 13.8 | 1 | 127 | 7.1 | 104 | 2.5 | 248 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | 39 | 18 | 32114 | 45 | 25 | 45213 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 29.9
2024-03-21 02:15 | 21 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 159 | 9.1 | 157 | 33.5 | 9.2 | -0.99 | 115 | 6.4 | 228 | 32.1 | 12.6 | 0.99 | 113 | 6.3 | 105 | 2.5 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.8
2024-03-21 03:17 | 20 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15.1 | 0 | 52 | 133 | 12 | 3 | 163 | 9.3 | 159 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 110 | 6.2 | 213 | 32.5 | 12 | 0.99 | 107 | 5.9 | 102 | 2.4 | 225 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.1
2024-03-21 04:02 | 19 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 50 | 134 | 11.7 | 3 | 157 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 106 | 6 | 206 | 32.6 | 11.8 | 0.99 | 104 | 5.8 | 105 | 2.4 | 219 | 14 | 5.5 | 0.98 | 119 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.3
2024-03-21 05:01 | 18 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15.1 | 0 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 159 | 9.1 | 155 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 104 | 5.8 | 200 | 32.4 | 11.3 | 0.99 | 97 | 5.5 | 107 | 2.5 | 223 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.3
2024-03-21 05:56 | 20 | 5 | 115 | 63 | 134 | 15 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 164 | 9.3 | 163 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 103 | 5.8 | 204 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 101 | 5.6 | 111 | 2.6 | 226 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.6
2024-03-21 07:23 | 20 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.8 | -1 | 52 | 133 | 11 | 3 | 166 | 9.6 | 164 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 102 | 5.4 | 210 | 32.3 | 12 | 0.98 | 110 | 6.2 | 146 | 3.7 | 249 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 99 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.8
2024-03-21 08:02 | 20 | 5 | 115 | 131 | 131 | 14.9 | -1 | 55 | 131 | 12.8 | 2 | 153 | 8.9 | 153 | 152 | 8.9 | 0.98 | 112 | 6.2 | 228 | 32.4 | 12.6 | 0.98 | 121 | 6.8 | 134 | 3.2 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.7
2024-03-21 09:15 | 22 | 5 | 115 | 70 | 129 | 16 | -1 | 59 | 130 | 13.6 | 2 | 161 | 9.1 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 123 | 6.8 | 241 | 32.1 | 13.3 | 0.98 | 120 | 6.8 | 160 | 3.7 | 265 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-03-21 10:00 | 20 | 5 | 115 | 71 | 132 | 16.3 | -1 | 60 | 132 | 13.9 | 2 | 170 | 9.8 | 174 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 119 | 6.7 | 241 | 32.6 | 13.8 | 0.98 | 124 | 7 | 164 | 4 | 270 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 186 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-03-21 11:27 | 20 | 5 | 115 | 75 | 131 | 17.3 | -1 | 63 | 131 | 14.4 | 2 | 171 | 9.8 | 170 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 122 | 6.8 | 250 | 32.4 | 14 | 0.98 | 133 | 7.4 | 182 | 4.3 | 289 | 13.8 | 7 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-03-21 13:04 | 20 | 4 | 115 | 71 | 132 | 16.2 |  | 60 | 133 | 13.7 | 3 | 169 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 117 | 6.5 | 244 | 32.2 | 13.7 | 0.99 | 130 | 7.4 | 157 | 3.7 | 270 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-03-21 13:58 | 20 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.5 |  | 60 | 133 | 14.2 | 3 | 170 | 9.7 | 168 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 122 | 6.7 | 244 | 32.2 | 13.8 | 0.99 | 130 | 7.2 | 144 | 3.4 | 262 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-03-21 15:06 | 21 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.1 |  | 60 | 134 | 14 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 120 | 6.8 | 247 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 127 | 7.2 | 140 | 3.3 | 258 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.12 | [8 empty] | 30.1
2024-03-21 16:10 | 21 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 3 | 147 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 116 | 6.5 | 240 | 32.8 | 13.5 | 0.99 | 126 | 7.1 | 126 | 3 | 235 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.13 | 38 | 37 | 32127 | 42 | 34 | 45227 | Tonino E. |  | 27.7
2024-03-21 16:58 | 20 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 54 | 135 | 12.8 | 4 | 155 | 9 | 153 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 115 | 6.4 | 227 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 115 | 6.4 | 117 | 2.8 | 228 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.3
2024-03-21 18:11 | 21 | 4.5 | 116 | 61 | 134 | 14.5 | 1 | 52 | 134 | 12.3 | 4 | 156 | 8.8 | 150 | 33.59 | 8.7 | -0.99 | 113 | 6.2 | 220 | 32.22 | 12.2 | 0.99 | 109 | 6 | 108 | 2.5 | 219 | 13.87 | 5.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.13 | 38 | 22 | 32128 | 42 | 27 | 45227 | Copani N. |  | 26.8
2024-03-21 19:12 | 21 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 3 | 150 | 8.6 | 148 | 33.59 | 8.5 | 0.99 | 112 | 6.3 | 221 | 32.7 | 12.5 | 1 | 112 | 6.3 | 114 | 2.7 | 221 | 13.87 | 5.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.6
2024-03-21 20:01 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 161 | 9.3 | 159 | 33.79 | 9.2 | 0.99 | 126 | 7 | 250 | 32.42 | 14 | 0.99 | 127 | 7.2 | 111 | 2.6 | 241 | 13.93 | 5.9 | 0.99 | 128 | 3 | 7 | 0.16 | 37 | 19 | 32132 | 41 | 26 | 45231 | Copani N. |  | 29.6
2024-03-21 21:02 | 17 | 4.5 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 61 | 135 | 14.5 | 4 | 153 | 9 | 153 | 33.88 | 8.9 | 0.99 | 130 | 7.3 | 261 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 131 | 7.3 | 112 | 2.7 | 246 | 13.99 | 6.1 | 0.99 | 135 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-03-21 22:05 | 17 | 4.5 | 116 | 63 | 135 | 14.7 | 1 | 58 | 135 | 13.5 | 4 | 151 | 8.7 | 148 | 33.7 | 8.7 | 0.99 | 121 | 6.7 | 242 | 32.36 | 13.5 | 0.99 | 122 | 6.8 | 110 | 2.6 | 239 | 13.96 | 5.8 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.2
2024-03-21 23:04 | 16 | 4.5 | 116 | 63 | 130 | 14.5 | -1 | 55 | 131 | 12.6 | 2 | 148 | 8.6 | 147 | 33.89 | 8.6 | 0.99 | 112 | 6.2 | 226 | 32.43 | 12.5 | 0.99 | 114 | 6.4 | 99 | 2.4 | 220 | 14 | 5.4 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.1
2024-03-22 00:10 | 15 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 3 | 151 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.6 | -0.99 | 101 | 5.6 | 203 | 32.8 | 11.6 | 0.99 | 105 | 5.9 | 96 | 2.3 | 204 | 13.9 | 5 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 8 |  | 12 | 32140 | 40 | 22 | 45239 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 25.6
2024-03-22 01:34 | 14 | 4 | 116 | 56 | 131 | 12.8 | 0 | 45 | 131 | 10.4 | 3 | 138 | 7.9 | 135 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 92 | 5 | 186 | 32.2 | 10.3 | 0.99 | 98 | 5.3 | 89 | 2.1 | 190 | 13.9 | 4.7 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-03-22 02:27 | 14 | 4 | 116 | 54 | 132 | 12.5 | 0 | 43 | 132 | 10 | 3 | 137 | 8 | 135 | 33.8 | 7.8 | 1 | 89 | 4.9 | 175 | 32.4 | 9.8 | 0.99 | 92 | 5.2 | 88 | 2.1 | 184 | 13.9 | 4.6 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-03-22 03:18 | 14 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.6 | 0 | 43 | 132 | 9.9 | 3 | 134 | 7.7 | 133 | 33.7 | 7.9 | -1 | 88 | 4.9 | 177 | 32.3 | 9.7 | 0.99 | 91 | 5.1 | 91 | 2.2 | 183 | 13.9 | 4.5 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-03-22 04:23 | 14 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.6 | 0 | 42 | 133 | 9.8 | 3 | 139 | 8.1 | 136 | 33.9 | 7.9 | -1 | 87 | 4.9 | 173 | 32.4 | 9.7 | 0.99 | 91 | 5.1 | 90 | 2.2 | 186 | 14 | 4.6 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.4
2024-03-22 05:12 | 14 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.3 | 0 | 42 | 133 | 8.9 | 3 | 144 | 8.3 | 143 | 34 | 8.4 | -0.99 | 89 | 5 | 173 | 32.6 | 9.8 | 0.99 | 88 | 5 | 103 | 2.5 | 195 | 14 | 4.8 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.2
2024-03-22 06:03 | 20 | 5 | 115 | 61.7 | 133 | 14.1 | 0 | 46 | 133 | 10.7 | 3 | 154 | 8.9 | 154 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 93 | 5.2 | 191 | 32.5 | 10.6 | 0.98 | 103 | 5.7 | 112 | 2.7 | 205 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 95 | 2.2 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 0 | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-03-22 07:21 | 22 | 5 | 115 | 132 | 64 | 14.7 | 0 | 50 | 132 | 11.3 | 3 | 154 | 8.8 | 155 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 103 | 5.6 | 210 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 111 | 6.2 | 137 | 3.2 | 230 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 92 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26
2024-03-22 08:06 | 22 | 5 | 115 | 63 | 130 | 15 | -1 | 53 | 131 | 12.1 | 2 | 156 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 0.98 | 102 | 5.7 | 217 | 32.3 | 12.2 | 0.98 | 120 | 6.6 | 140 | 3.3 | 237 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 95 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-03-22 09:02 | 20 | 5 | 115 | 65 | 131 | 15.3 | -1 | 58 | 132 | 13.1 | 2 | 163 | 9.3 | 163 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 116 | 6.3 | 242 | 32.5 | 13.5 | 0.98 | 128 | 7.2 | 139 | 3.5 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.4
2024-03-22 10:08 | 22 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 58 | 132 | 13.4 | 3 | 168 | 9.6 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 122 | 6.7 | 6.5 | 236 | 13.4 | 0.98 | 125 | 7 | 158 | 3.7 | 263 | 13.8 | 0.98 | 0.98 | 6.1 | 103 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29
2024-03-22 11:38 | 22 | 5 | 115 | 73 | 131 | 16.5 | -1 | 61 | 131 | 17 | 2 | 165 | 9.4 | 171 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 120 | 6.7 | 245 | 32.2 | 13.6 | 0.98 | 126 | 7 | 164 | 3.9 | 263 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.5
2024-03-22 11:57 | 20 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.4 | -1 | 59 | 133 | 13.8 | 2 | 166 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 115 | 6.5 | 240 | 32.7 | 13.7 | 0.99 | 131 | 7.4 | 159 | 3.8 | 266 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-03-22 13:23 | 21 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.1 | -1 | 61 | 132 | 14 | 2 | 167 | 9.7 | 164 | 33.9 | 9.6 | 0.99 | 121 | 6.8 | 262 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 141 | 8 | 132 | 3.2 | 236 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-03-22 13:53 | 21 | 4 | 115 | 69 | 131 | 15.7 | -1 | 59 | 132 | 13.4 | 2 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 115 | 6.5 | 238 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 125 | 7 | 135 | 3.2 | 242 | 13.9 | 6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-03-22 15:20 | 22 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15 |  | 56 | 132 | 13.1 | 3 | 164 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 117 | 6.5 | 238 | 32.3 | 13.3 | 0.99 | 128 | 7.1 | 123 | 2.9 | 231 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-03-22 16:11 | 22 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.5 | -1 | 55 | 132 | 12.5 | 2 | 155 | 9 | 153 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 106 | 5.9 | 216 | 32.7 | 12.1 | 0.99 | 112 | 6.3 | 108 | 2.6 | 203 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 99 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-03-22 17:12 | 22 | 4 | 115 | 64 | 131 | 14.3 | 0 | 54 | 132 | 12.2 | 2 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 110 | 6.1 | 220 | 32.6 | 12.2 | 0.99 | 109 | 6.1 | 112 | 2.6 | 216 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.5
2024-03-22 18:00 | 21 | 4.5 | 116 | 62 | 132 | 14.1 | 0 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 152 | 8.7 | 150 | 33.73 | 8.7 | -0.99 | 109 | 6.1 | 215 | 32.42 | 11.9 | 0.99 | 109 | 6.1 | 109 | 2.6 | 213 | 13.92 | 5.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | 38 | 23 | 32159 | 41 | 28 | 45258 | Copani N. |  | 26
2024-03-22 19:03 | 20 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 14.1 | 0 | 52 | 134 | 12.1 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.97 | 8.7 | -0.99 | 107 | 6.1 | 212 | 32.6 | 12 | 0.99 | 105 | 5.9 | 105 | 2.5 | 213 | 14 | 5.2 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.13 | 37 | 21 | 32161 | 42 | 27 | 45260 | Copani N. |  | 26.2
2024-03-22 20:09 | 21 | 4.5 | 116 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 156 | 9 | 152 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 126 | 7 | 246 | 32.3 | 13.8 | 0.99 | 124 | 6.9 | 114 | 2.7 | 247 | 13.9 | 6 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.2
2024-03-22 21:01 | 18 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 60 | 134 | 14 | 3 | 150 | 8.6 | 148 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 125 | 7 | 244 | 32.6 | 13.8 | 0.99 | 124 | 6.9 | 102 | 2.4 | 231 | 13.85 | 5.6 | 1 | 129 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-03-22 22:00 | 18 | 4.5 | 116 | 62 | 132 | 14.1 | 0 | 55 | 133 | 12.7 | 3 | 142 | 8.3 | 141 | 33.8 | 8.3 | -0.99 | 115 | 6.4 | 232 | 32.4 | 12.8 | 0.99 | 118 | 6.6 | 101 | 2.4 | 234 | 13.99 | 5.8 | 0.99 | 131 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.8
2024-03-22 23:04 | 18 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 3 | 150 | 8.7 | 148 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 109 | 6.1 | 217 | 32.81 | 12.2 | 0.99 | 113 | 6.4 | 97 | 2.3 | 213 | 13.95 | 5.3 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.4
2024-03-23 00:18 | 17 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.4 | 1 | 48 | 135 | 11.5 | 4 | 144 | 8.4 | 143 | 33.8 | 8.4 | -1 | 103 | 5.7 | 205 | 32.4 | 11.5 | 0.99 | 104 | 6 | 93 | 2.2 | 200 | 14 | 4.9 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-03-23 01:11 | 17 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 135 | 7.9 | 133 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 97 | 5.4 | 193 | 32.3 | 10.8 | 0.99 | 101 | 5.6 | 90 | 2.1 | 189 | 13.9 | 4.7 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-03-23 02:14 | 16 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.6 | 1 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 140 | 8.1 | 135 | 33.9 | 8 | -0.99 | 92 | 5.1 | 183 | 32.4 | 10.2 | 0.99 | 94 | 5.3 | 85 | 2 | 179 | 14 | 4.5 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-03-23 03:15 | 16 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 43 | 134 | 9.8 | 3 | 144 | 8.2 | 145 | 33.5 | 8.3 | -0.99 | 88 | 4.9 | 178 | 32.7 | 10 | 0.99 | 92 | 5.1 | 95 | 2.3 | 186 | 13.8 | 4.6 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.6
2024-03-23 04:17 | 16 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 41 | 134 | 9.5 | 3 | 137 | 7.9 | 137 | 33.6 | 7.9 | -0.99 | 86 | 4.8 | 168 | 32.7 | 9.5 | 0.99 | 88 | 5 | 85 | 2 | 181 | 13.8 | 4.4 | 1 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.9
2024-03-23 04:59 | 16 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 39 | 134 | 9.2 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.7 | 8 | -0.99 | 87 | 4.8 | 166 | 32.3 | 9.2 | 0.98 | 84 | 4.6 | 83 | 2 | 172 | 13.9 | 4.2 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.15 | 33 | 12 | 32168 | 37 | 21 | 45263 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 21.4
2024-03-23 07:08 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 35 | 134 | 8.2 | 4 | 132 | 7.7 | 132 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 150 | 32.7 | 8.3 | 0.99 | 75 | 4.2 | 93 | 2.2 | 165 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 74 | 1.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.9
2024-03-23 08:13 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 40 | 134 | 8.6 | 3 | 135 | 7.8 | 135 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 86 | 5 | 158 | 32.7 | 8.5 | 0.99 | 80 | 4.4 | 94 | 2.2 | 173 | 13.7 | 0.2 | 0.99 | 78 | 1.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.8
2024-03-23 09:02 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.4 | 0 | 40 | 133 | 8.8 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 7.9 | 0.99 | 90 | 4.8 | 168 | 8.8 | 80 | 4.1 | 96 | 2 | 175 | 13 |  | 4 | 0.99 | 84 | 1.9 | 6 | 0.16 | [7 empty] | Armoa M. |  | 21.2
2024-03-23 10:07 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13 | 0 | 44 | 33 | 10 | 3 | 146 | 4.6 | 146 | 33 | 4.6 | 0.99 | 100 | 5.5 | 178 | 10.2 | 85 | 4.6 | 100 | 2.3 | 190 | 2.2 | 185 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-03-23 11:06 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 43 | 33 | 10 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.2 | 8.4 | 0.99 | 102 | 9.7 | 180 | 32.4 | 10 | 0.99 | 80 | 4.5 | 87 | 2 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 23
2024-03-23 12:06 | 22 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13 | 1 | 41 | 134 | 8.7 | 4 | 143 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 101 | 5.6 | 175 | 32.3 | 9.7 | 0.99 | 77 | 4.3 | 87 | 2 | 189 | 13.7 | 4.7 | 1 | 102 | 2.4 | 4 | 0.13 | 48 | 24 | 32172 | 40 | 34 | 45267 | Marilungo C. |  | 21.7
2024-03-23 13:21 | 22 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.98 | 104 | 5.8 | 185 | 32.2 | 10.3 | 0.98 | 85 | 4.7 | 94 | 2.2 | 206 | 13.7 | 5 | 0.99 | 110 | 2.7 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-03-23 14:23 | 22 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 143 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 102 | 5.6 | 184 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 85 | 4.7 | 89 | 2.1 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.98 | 107 | 2.6 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-03-23 16:10 | 24 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 44 | 134 | 10.4 | 4 | 135 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 104 | 5.8 | 187 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 85 | 4.7 | 86 | 2 | 193 | 13.7 | 4.7 | 1 | 105 | 2.5 | 4 | 0.13 | 40 | 37 | 32172 | 41 | 36 | 45267 | Marilungo C. |  | 23.2
2024-03-23 17:09 | 24 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 142 | 8.1 | 141 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 111 | 6.1 | 197 | 32.2 | 10.9 | 0.98 | 88 | 4.9 | 87 | 2 | 201 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 113 | 2.7 | 4 | 13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.1
2024-03-23 18:00 | 24 | 4.5 | 116 | 57 | 134 | 13.5 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.66 | 8.3 | 0.99 | 105 | 5.8 | 189 | 32.29 | 10.6 | 0.99 | 88 | 4.9 | 82 | 2 | 208 | 13.86 | 4.9 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | 40 | 28 | 31172 | 41 | 32 | 45267 | Copani N. |  | 24.1
2024-03-23 19:02 | 23 | 4.5 | 116 | 55 | 133 | 12.9 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 136 | 7.8 | 134 | 33.49 | 7.7 | 0.99 | 108 | 6 | 196 | 32.1 | 10.9 | 0.99 | 90 | 5 | 89 | 2.1 | 204 | 13.85 | 5 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | 40 | 26 | 32172 | 41 | 31 | 45267 | Copani N. |  | 23.8
2024-03-23 20:00 | 22 | 4.5 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 55 | 136 | 12.9 | 4 | 139 | 8.1 | 137 | 33.99 | 8 | -0.99 | 125 | 7 | 227 | 32.58 | 12.8 | 0.99 | 104 | 5.9 | 107 | 2.6 | 250 | 14 | 6.1 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | 39 | 24 | 32174 | 41 | 30 | 45269 | Copani N. |  | 27
2024-03-23 21:03 | 21 | 4.5 | 116 | 56 | 136 | 13.2 | 2 | 54 | 136 | 12.9 | 4 | 128 | 7.3 | 127 | 33.59 | 7.3 | -0.99 | 125 | 7 | 228 | 32.68 | 12.9 | 0.99 | 104 | 5.9 | 95 | 2.2 | 238 | 13.87 | 5.8 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.1
2024-03-23 22:01 | 21 | 4.5 | 116 | 53 | 136 | 12.7 | 2 | 50 | 136 | 11.9 | 5 | 122 | 7 | 119 | 33.6 | 7.1 | 0.99 | 115 | 6.4 | 213 | 32.2 | 11.7 | 0.99 | 98 | 5.5 | 84 | 2 | 222 | 13.9 | 5.3 | 1 | 137 | 3.3 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.6
2024-03-23 23:04 | 19 | 4 | 116 | 51 | 137 | 12.2 | 2 | 48 | 137 | 11.4 | 5 | 120 | 7.1 | 119 | 33.9 | 6.9 | 0.98 | 111 | 6.2 | 201 | 32.5 | 11.3 | 0.99 | 93 | 5.2 | 85 | 2 | 208 | 14 | 5.1 | 1 | 123 | 2.9 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-03-24 00:10 | 18 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 111 | 6.3 | 111 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 104 | 5.8 | 192 | 32.5 | 10.7 | 0.99 | 88 | 5 | 92 | 2.1 | 210 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 119 | 2.8 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.3
2024-03-24 01:02 | 18 | 4 | 116 | 47 | 133 | 11 | 1 | 43 | 133 | 10.1 | 4 | 109 | 6.2 | 107 | 33.6 | 6.2 | 0.99 | 103 | 5.7 | 184 | 32.1 | 10.2 | 0.98 | 83 | 4.6 | 81 | 1.9 | 192 | 13.8 | 4.7 | 1 | 115 | 2.7 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.1
2024-03-24 02:23 | 17 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.9 | 1 | 41 | 134 | 9.6 | 4 | 112 | 6.3 | 108 | 33.6 | 6.3 | 0.99 | 95 | 5.2 | 170 | 32.2 | 9.4 | 0.98 | 78 | 4.3 | 73 | 1.7 | 177 | 13.9 | 4.3 | 1 | 105 | 2.5 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.5
2024-03-24 03:03 | 17 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.4 | 1 | 40 | 133 | 9.3 | 3 | 108 | 6.2 | 106 | 33.5 | 6.1 | 0.99 | 92 | 5.1 | 166 | 32.6 | 9.2 | 0.98 | 75 | 4.2 | 76 | 1.8 | 178 | 13.8 | 4.3 | 1 | 102 | 2.4 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.7
2024-03-24 04:11 | 17 | 4 | 116 | 44 | 133 | 10.4 | 1 | 39 | 134 | 8.9 | 3 | 108 | 6.3 | 106 | 33.6 | 6.2 | 0.99 | 90 | 5 | 158 | 32.7 | 8.9 | 0.98 | 72 | 4.1 | 71 | 1.7 | 172 | 13.9 | 4.2 | 1 | 102 | 2.4 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.3
2024-03-24 05:02 | 18 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.3 | 1 | 38 | 134 | 8.9 | 4 | 108 | 6.3 | 104 | 33.8 | 6.1 | 0.99 | 90 | 5 | 157 | 32.3 | 8.8 | 0.98 | 70 | 3.9 | 74 | 1.8 | 170 | 13.9 | 4.2 | 1 | 95 | 2.2 | 4 | 0.09 | 37 | 15 | 32182 | 39 | 24 | 45273 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 19.2
2024-03-24 06:07 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10 | 2 | 40 | 133 | 9 | 4 | 104 | 6 | 104 | 33.4 | 6 | 0.99 | 90 |  | 157 | 32.4 | 9 | 0.99 | 70 | 4 | 70 | 0.7 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 83 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19
2024-03-24 07:08 | 20 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.4 | 2 | 33 | 134 | 7.7 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 78 | 4.3 | 136 | 32.4 | 7.7 | 0.99 | 65 | 3.6 | 62 | 1.4 | 140 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 80 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17.1
2024-03-24 08:03 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 9.7 | 0 | 40 | 133 | 9.2 | 3 | 98 | 5.7 | 98 | 33.4 | 5.6 | 0.99 | 92 | 5 | 170 | 32.5 | 8.2 | 0.99 | 76 | 4.1 | 82 | 2.8 | 180 | 13.5 | 4.2 | 0.99 | 99 | 2 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 18.9
2024-03-24 09:09 | 20 | 4 | 115 | 45 | 133 | 9.9 | 0 | 40 | 133 | 9.2 | 3 | 1.4 | 6 | 1.4 | 33.5 | 6 | 0.99 | 95 | 5.2 | 172 | 32.5 | 8.5 | 0.99 | 78 | 4.2 | 60 | 1.2 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 110 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.1
2024-03-24 10:02 | 20 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.2 | 0 | 42 | 33 | 9.8 | 3 | 107 | 6.1 | 107 | 33.4 | 6.1 | 0.99 | 97 | 5.4 | 175 | 32.4 | 8.6 | 0.99 | 78 | 4.3 | 76 | 1.8 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 108 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20
2024-03-24 11:00 | 20 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.7 | 0 | 43 | 134 | 10.2 | 3 | 102 | 5.7 | 103 | 33.5 | 5.8 | 0.99 | 99 | 5.6 | 179 | 32.5 | 10.2 | 0.99 | 83 | 4.7 | 82 | 2 | 192 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | 40 | 30 | 32185 | 40 | 32 | 45277 | Armoa M. |  | 20.9
2024-03-24 12:05 | 26 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 46 | 134 | 10.8 | 4 | 109 | 6.3 | 108 | 33.3 | 6.3 | 0.98 | 104 | 5.8 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.99 | 91 | 32.2 | 81 | 1.9 | 192 | 13.7 | 4.7 | 1 | 111 | 2.8 | 4 | 0.14 | 42 | 32 | 32186 | 42 | 40 | 45277 | Marilungo C. |  | 22
2024-03-24 13:17 | 26 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.9 | 2 | 49 | 135 | 11.7 | 4 | 117 | 6.7 | 116 | 33.3 | 6.7 | 1 | 110 | 6.2 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.98 | 98 | 5.5 | 84 | 2 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 128 | 3 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.6
2024-03-24 15:19 | 27 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 120 | 7 | 119 | 33.3 | 7 | 1 | 120 | 6.7 | 229 | 32.3 | 12.8 | 0.99 | 110 | 6.1 | 90 | 2.1 | 237 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 146 | 3.5 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.2
2024-03-24 16:16 | 27 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 112 | 6.5 | 111 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 119 | 6.7 | 228 | 32.4 | 12.7 | 0.98 | 111 | 6.2 | 89 | 2.1 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 141 | 3.4 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-03-24 17:28 | 28 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 54 | 135 | 12.9 | 4 | 114 | 6.6 | 113 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 119 | 6.8 | 228 | 32.5 | 12.9 | 0.98 | 111 | 8.2 | 95 | 2.3 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 133 | 3.2 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.2
2024-03-24 18:01 | 27 | 4.5 | 116 | 51 | 134 | 12 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 116 | 6.6 | 112 | 33.78 | 6.5 | -0.99 | 120 | 6.7 | 225 | 32.23 | 12.5 | 0.99 | 107 | 6 | 87 | 2 | 220 | 13.95 | 5.3 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | 44 | 34 | 32188 | 44 | 36 | 45279 | Copani N. |  | 24.6
2024-03-24 19:02 | 26 | 4.5 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 4 | 112 | 6.3 | 110 | 33.6 | 6.3 | 0.99 | 118 | 6.6 | 224 | 32.17 | 12.5 | 0.99 | 108 | 6 | 88 | 2.1 | 220 | 13.92 | 5.4 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | 42 | 31 | 32188 | 44 | 35 | 45279 | Copani N. |  | 24.4
2024-03-24 20:02 | 24 | 4.5 | 116 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 3 | 121 | 6.9 | 120 | 33.7 | 6.9 | 0.99 | 143 | 8 | 266 | 32.6 | 15 | 1 | 124 | 7 | 1.5 | 2.5 | 272 | 13.91 | 6.6 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-03-24 20:54 | 23 | 4.5 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 122 | 6.9 | 120 | 33.61 | 6.9 | 0.99 | 146 | 8.2 | 273 | 32.63 | 15.4 | 1 | 127 | 7.2 | 113 | 2.7 | 296 | 13.88 | 7.2 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-03-24 22:02 | 23 | 4.5 | 116 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 63 | 135 | 14.9 | 4 | 122 | 7 | 120 | 33.9 | 7 | 0.99 | 142 | 7.9 | 264 | 32.38 | 14.8 | 0.99 | 123 | 6.9 | 102 | 2.4 | 274 | 14 | 6.7 | 0.99 | 170 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-03-24 23:08 | 22 | 4.5 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 120 | 6.9 | 118 | 33.76 | 6.9 | 0.99 | 136 | 7.6 | 256 | 32.21 | 14.3 | 0.99 | 121 | 6.6 | 94 | 2.2 | 255 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.7
2024-03-25 00:19 | 19 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 125 | 7.2 | 123 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 124 | 6.9 | 238 | 32.3 | 13.3 | 0.99 | 116 | 6.5 | 91 | 2.2 | 239 | 14 | 5.9 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-03-25 01:05 | 19 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.1 | 1 | 54 | 136 | 12.9 | 4 | 128 | 7.3 | 125 | 34.1 | 7.5 | 0.99 | 117 | 6.6 | 225 | 32.6 | 12.6 | 0.99 | 109 | 6.2 | 87 | 2.1 | 226 | 13.9 | 5.5 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26
2024-03-25 02:09 | 19 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.7 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 3 | 130 | 7.5 | 129 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 110 | 6.2 | 210 | 32.7 | 11.9 | 0.99 | 104 | 5.8 | 87 | 2.1 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-03-25 03:10 | 18 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 48 | 134 | 11.4 | 4 | 131 | 7.6 | 128 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 105 | 5.8 | 201 | 32.2 | 11.2 | 0.99 | 99 | 5.5 | 88 | 2.1 | 208 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.1
2024-03-25 04:06 | 19 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 4 | 132 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 105 | 5.8 | 199 | 32.2 | 11.1 | 0.99 | 97 | 5.4 | 91 | 2.2 | 208 | 13.9 | 5.1 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.9
2024-03-25 05:18 | 18 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13 | 1 | 49 | 133 | 11.5 | 3 | 136 | 7.8 | 134 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 102 | 5.7 | 201 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 103 | 5.8 | 96 | 2.3 | 209 | 13.8 | 5.1 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | 38 | 19 | 32193 | 41 | 25 | 45284 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 24.5
2024-03-25 06:06 | 20 |  | 115 | 65 | 131 | 14.8 | 54 | 58 | 131 | 10 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 112 | 5.6 | 220 | 33 | 12 | 0.99 | 110 | 5.4 | 115 | 2 | 224 | 13.7 | 5 | 0.99 | 115 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.8
2024-03-25 07:14 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 0 | 56 | 133 | 13 | 3 | 154 | 9 | 154 | 33.4 | 9 | 0.99 | 110 | 6 | 230 | 32.5 | 13 | 0.99 | 124 | 7 | 127 | 3 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.2
2024-03-25 08:22 | 20 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 120 | 6.7 | 245 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 26 | 7 | 144 | 3.4 | 255 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.8
2024-03-25 09:03 | 20 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16 | 0 | 64 | 134 | 15 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 127 | 7 | 258 | 32.7 | 14.6 | 0.99 | 135 | 7.6 | 160 | 3.9 | 276 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.17 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31
2024-03-25 10:10 | 20 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.5 | 0 | 70 | 134 | 16 | 3 | 176 | 10 | 176 | 33.4 | 10 | 0.99 | 140 | 7.8 | 280 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 143 | 8 | 177 | 4.2 | 297 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | 40 | 30 | 32197 | 40 | 32 | 45286 | Armoa M. |  | 33.5
2024-03-25 11:02 | 20 | 4 | 115 | 82 | 132 | 19 | -1 | 72 | 132 | 16.8 | 3 | 190 | 0.8 | 190 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 148 | 8 | 297 | 32.4 | 16.7 | 0.99 | 152 | 8.6 | 177 | 4.3 | 306 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.8
2024-03-25 11:53 | 27 | 4 | 116 | 83 | 133 | 19.1 | -1 | 77 | 133 | 18 | 3 | 191 | 11 | 190 | 33.9 | 11 | 1 | 153 | 8.7 | 315 | 32.3 | 17.7 | 0.99 | 196 | 9.5 | 184 | 4.4 | 324 | 13.7 | 8 | 0.97 | 144 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.1
2024-03-25 14:02 | 28 | 1 | 116 | 87 | 132 | 20 | -1 | 76 | 134 | 17.5 | 3 | 191 | 11 | 190 | 33.9 | 11 | 1 | 147 | 8.2 | 315 | 32.2 | 17.6 | 0.99 | 171 | 9.5 | 191 | 4.5 | 333 | 13.7 | 9.6 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.14 | 44 | 37 | 32199 | 48 | 42 | 45291 | Marilungo C. |  | 37.5
2024-03-25 15:23 | 28 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.8 | -1 | 85 | 133 | 19.6 | 2 | 190 | 11 | 189 | 33.9 | 11 | 1 | 165 | 9.3 | 342 | 32.6 | 19.2 | 0.98 | 176 | 9.9 | 189 | 4.5 | 348 | 13.7 | 8.4 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.4
2024-03-25 16:05 | 28 | 4 | 116 | 84 | 134 | 19.4 | 0 | 80 | 134 | 19 | 3 | 190 | 11 | 189 | 33.9 | 11 | 1 | 154 | 8.7 | 328 | 32.5 | 18.4 | 0.98 | 175 | 9.9 | 176 | 4.2 | 336 | 13.7 | 8.12 | 0.98 | 161 | 3.9 | 5 | 0.15 | 44 | 46 | 32201 | 50 | 41 | 45292 | Marilungo C. |  | 38.4
2024-03-25 17:05 | 29 | 4 | 116 | 79 | 134 | 18.3 | 0 | 76 | 134 | 17.8 | 3 | 185 | 10.7 | 184 | 33.3 | 10.7 | 1 | 152 | 8.6 | 306 | 32.6 | 17.4 | 0.98 | 157 | 8.9 | 159 | 3.9 | 317 | 13.7 | 7.8 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.1
2024-03-25 18:03 | 28 | 4.5 | 116 | 78 | 131 | 18.2 | -1 | 74 | 131 | 16.8 | 2 | 186 | 10.8 | 185 | 33.77 | 10.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 298 | 32.42 | 16.6 | -0.99 | 149 | 8.3 | 132 | 3.1 | 286 | 13.92 | 6.9 | 0.99 | 153 | 3.6 | 6 | 0.14 | 44 | 33 | 32204 | 49 | 36 | 45295 | Copani N. |  | 35
2024-03-25 19:05 | 26 | 4.5 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 2 | 178 | 10.1 | 176 | 33.6 | 10.1 | 0.99 | 141 | 8 | 283 | 32.7 | 16 | -0.99 | 145 | 8.2 | 129 | 2.9 | 279 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.6
2024-03-25 20:00 | 24 | 4.5 | 116 | 84 | 131 | 19.1 | -1 | 80 | 132 | 18.2 | 2 | 181 | 10.4 | 177 | 33.9 | 10.3 | 0.99 | 160 | 9 | 324 | 32.51 | 18.2 | -0.99 | 164 | 9.2 | 150 | 3.6 | 329 | 13.99 | 8 | 0.99 | 181 | 4.3 | 6 | 0.14 | 44 | 28 | 32206 | 49 | 32 | 45299 | Copani N. |  | 37.3
2024-03-25 21:08 | 23 | 4.5 | 116 | 81 | 132 | 18.7 | -1 | 82 | 132 | 18.9 | 2 | 180 | 10.5 | 177 | 34.1 | 10.5 | -0.99 | 164 | 9.3 | 332 | 32.7 | 18.7 | -0.99 | 166 | 9.4 | 132 | 3.2 | 324 | 14 | 8 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.6
2024-03-25 22:01 | 23 | 4.5 | 116 | 80 | 134 | 18.6 | 0 | 78 | 134 | 18.2 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.99 | 10.6 | -0.99 | 157 | 8.9 | 319 | 32.6 | 17.9 | -0.99 | 165 | 9.4 | 129 | 3.1 | 313 | 14 | 7.7 | 0.99 | 186 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.8
2024-03-25 23:03 | 22 | 4.5 | 116 | 75 | 135 | 17.7 | 1 | 73 | 135 | 17.3 | 4 | 174 | 10 | 171 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 150 | 8.3 | 304 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 158 | 8.9 | 129 | 3 | 304 | 13.6 | 7.4 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 35
2024-03-26 00:17 | 22 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17 | 0 | 67 | 15.7 | 15.7 | 3 | 170 | 10.2 | 177 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 135 | 7.6 | 276 | 32.5 | 15.6 | 0.98 | 144 | 8.1 | 116 | 2.3 | 276 | 14 | 6.8 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-03-26 01:16 | 22 | 5 | 115 | 15.8 | 135 | 15.9 | 1 | 61.7 | 135 | 14.5 | 4 |  | 161 | 9.3 | 160 | 9.2 | 0.98 | 125 | 6.9 | 253 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 138 | 7.6 | 111 | 2.7 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-03-26 02:33 | 22 | 5 | 115 | 65 | 135 | 15.5 | 1 | 57 | 13.4 | 13.4 | 3 | 164 | 9.3 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 115 | 6.5 | 235 | 32.6 | 13.4 | 0.98 | 126 | 7.2 | 104 | 2.5 | 235 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.9
2024-03-26 03:13 | 22 | 5 | 115 | 66 | 132 | 15.2 | 0 | 56 | 132 | 12.7 | 3 | 163 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 112 | 6.3 | 228 | 32.4 | 12.7 | 0.98 | 120 | 6.6 | 101 | 2.5 | 227 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-03-26 04:15 | 22 | 5 | 115 | 65 | 131 | 14.8 |  | 54 | 131 | 12.6 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 110 | 6.2 | 225 | 32.7 | 12.7 | 0.98 | 118 | 6.8 | 106 | 2.6 | 23 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 127 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-03-26 06:05 | 20 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.7 | 0 | 60 | 132 | 3.4 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 115 | 6.2 | 240 | 32.4 | 13.3 | 1 | 126 |  | 120 | 3 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 122 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.1
2024-03-26 07:12 | 20 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.3 | 0 | 55 | 133 | 13 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 115 | 6.4 | 230 | 32.5 | 13 | 0.99 | 116 | 6.5 | 152 | 3.7 | 255 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 107 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-03-26 08:08 | 20 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.4 | 0 | 60 | 134 | 14.3 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 120 | 6.7 | 258 | 32.7 | 12.5 | 0.99 | 136 | 7.7 | 167 | 4 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 105 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.7
2024-03-26 08:58 | 20 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | -1 | 66 | 133 | 5 | 2 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 127 | 7.2 | 264 | 32.4 | 15 | 0.99 | 140 | 8 | 165 | 4 | 278 | 13.7 | 7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-03-26 10:17 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 187 | 10.5 | 187 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 137 | 7.6 | 278 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 142 | 8 | 170 | 4 | 294 | 13.7 | 7 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-03-26 11:05 | 20 | 4 | 115 | 83 | 131 | 19 | -1 | 74 | 131 | 17 | 2 | 193 | 11 | 193 | 33.4 | 11 | 0.99 | 143 | 8 | 295 | 32.7 | 15 | 0.99 | 154 | 8.6 | 183 | 4.3 | 314 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 132 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-03-26 13:02 | 25 | 4 | 116 | 83 | 131 | 18.9 | -1 | 76 | 132 | 17.4 | 2 | 190 | 10.8 | 189 | 33.9 | 10.8 | 0.99 | 150 | 8.2 | 309 | 32.4 | 17.1 | 0.99 | 160 | 9.1 | 177 | 4.2 | 305 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.3
2024-03-26 13:08 | 26 | 4 | 116 | 88 | 130 | 19.8 | -2 | 78 | 130 | 17.8 | 2 | 198 | 11.4 | 197 | 33.9 | 11.4 | 0.98 | 153 | 8.4 | 322 | 32 | 17.6 | 0.98 | 166 | 9.7 | 177 | 4.2 | 330 | 13.7 | 8.1 | 0.98 | 156 | 3.7 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-03-26 14:38 | 29 | 4 | 116 | 91 | 128 | 20.5 | -2 | 86 | 128 | 19.2 | 1 | 210 | 11.8 | 210 | 33.9 | 11.8 | 1 | 163 | 8 | 343 | 32.1 | 19.1 | 0.99 | 184 | 10.2 | 167 | 4 | 337 | 13.7 | 8.2 | 0.98 | 170 | 4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.7
2024-03-26 15:18 | 29 | 4 | 116 | 89 | 131 | 20.2 | -2 | 85 | 131 | 19.4 | 2 | 196 | 11.3 | 195 | 33.9 | 11.3 | 1 | 170 | 9.4 | 344 | 32.3 | 19 | 0.99 | 171 | 9.6 | 179 | 4.3 | 333 | 13.7 | 8.2 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.6
2024-03-26 16:22 | 29 | 4 | 116 | 84 | 132 | 19.1 | -1 | 81 | 132 | 18.6 | 3 | 191 | 11.1 | 190 | 33.9 | 11.1 | 1 | 158 | 5.9 | 334 | 32.5 | 18.7 | 0.98 | 146 | 9.9 | 150 | 3.6 | 316 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 166 | 4 | 5 | 0.14 | 42 | 41 | 32238 | 50 | 40 | 45327 | Marilungo C. |  | 37.7
2024-03-26 17:39 | 29 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.1 | -1 | 74 | 133 | 17.1 | 2 | 180 | 10.4 | 179 | 33.9 | 10.4 | 1 | 148 | 8.3 | 300 | 32.7 | 17.1 | 0.99 | 156 | 8.9 | 128 | 3.1 | 298 | 13.7 | 7.3 | 0.98 | 166 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-03-26 18:01 | 28 | 4.5 | 116 | 77 | 131 | 17.5 | -1 | 73 | 132 | 16.7 | 2 | 181 | 10.4 | 179 | 34 | 10.4 | -0.99 | 146 | 8.2 | 294 | 32.54 | 16.4 | -0.99 | 146 | 8.3 | 129 | 3.1 | 280 | 14 | 6.9 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.15 | 45 | 34 | 32242 | 50 | 35 | 45331 | Copani N. |  | 34.2
2024-03-26 19:03 | 26 | 4.5 | 116 | 73 | 133 | 16.9 | 0 | 69 | 134 | 16 | 3 | 172 | 9.9 | 169 | 33.9 | 9.9 | 0.99 | 142 | 8 | 285 | 32.5 | 16 | 0.99 | 145 | 8.1 | 119 | 2.8 | 261 | 13.99 | 6.5 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.9
2024-03-26 20:06 | 24 | 4.5 | 116 | 79 | 133 | 18.5 | 0 | 79 | 133 | 18.4 | 3 | 177 | 10.3 | 175 | 33.87 | 10.2 | 0.99 | 163 | 9.1 | 327 | 32.44 | 18.3 | -0.99 | 163 | 9.1 | 136 | 3.3 | 315 | 13.96 | 7.8 | 0.99 | 181 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.9
2024-03-26 21:01 | 23 | 4.5 | 116 | 83 | 131 | 19 | -1 | 82 | 131 | 18.6 | 2 | 191 | 11.1 | 187 | 33.7 | 10.9 | 0.99 | 163 | 9.1 | 332 | 32.2 | 18.5 | -0.99 | 170 | 9.5 | 137 | 3.3 | 337 | 13.9 | 8.2 | 0.99 | 202 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.6
2024-03-26 22:01 | 23 | 4.5 | 116 | 81 | 134 | 18.5 | 0 | 79 | 134 | 18.4 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 34.1 | 10.1 | -0.99 | 161 | 9 | 325 | 32.5 | 18.4 | -0.99 | 166 | 9.3 | 131 | 3.1 | 318 | 14 | 7.8 | 0.99 | 189 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.9
2024-03-26 23:02 | 22 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 74 | 134 | 17.3 | 3 | 177 | 10.3 | 174 | 33.91 | 10.1 | -0.99 | 149 | 8.4 | 306 | 32.5 | 17.1 | -0.99 | 156 | 8.7 | 122 | 2.9 | 304 | 14 | 7.5 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.2
2024-03-27 00:18 | 22 | 5 | 115 | 72 | 135 | 17 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 167 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 110 | 7.7 | 281 | 32 | 15.7 | 0.98 | 142 | 7.9 | 116 | 2.7 | 277 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-03-27 01:03 | 22 | 68 | 134 | 15.9 | 134 | 15.9 | 1 | 63 | 134 | 14.9 | 4 | 161 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 132 | 7.3 | 266 | 32 | 14.7 | 0.98 | 136 | 7.5 | 109 | 2.6 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-03-27 02:39 | 22 | 5 | 115 | 66 | 130 | 14 | 0 | 59 | 130 | 13.4 | 2 | 159 | 9.2 | 156 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 116 | 6.5 | 237 | 32.3 | 13.1 | 0.98 | 122 | 6.8 | 106 | 2.5 | 239 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-03-27 03:02 | 22 | 5 | 115 | 63 | 135 | 14.9 | 1 | 56 | 135 | 13.2 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.98 | 114 | 6.4 | 234 | 32.3 | 13.2 | 0.9 | 125 | 6.9 | 112 | 2.7 | 248 | 13.8 | 6 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-03-27 04:15 | 22 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 3 | 155 | 8.7 | 152 | 8.7 | 109 | 0.98 |  | 224 | 223 | 32.7 | 12.6 | 0.98 | 117 | 6.7 | 106 | 2.5 | 231 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-03-27 05:27 | 22 | 5 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 56 | 12.88 | 12.9 | 3 | 162 | 9.2 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 107 | 6 | 228 | 32.6 | 0.98 | 0.98 | 125 | 7 | 115 | 2.7 | 236 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-03-27 06:05 | 20 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16 | 0 | 60 | 133 | 15.8 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.2 | 9.7 | 0.99 | 120 | 6.5 | 240 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 120 | 7.3 | 140 | 3.3 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 240 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.8
2024-03-27 07:14 | 20 | 4 | 115 | 70 | 131 | 16 | -1 | 57 | 131 | 13.3 | 2 | 163 | 9.3 | 163 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 110 | 8.2 | 240 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 130 | 7.3 | 140 | 3.4 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-03-27 08:09 | 20 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.2 | -2 | 66 | 132 | 14.8 | 1 | 165 | 9.4 | 165 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 120 | 6.7 | 260 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 140 | 7.8 | 155 | 3.7 | 256 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 106 | 2.6 | 6 | 0.15 | [8 empty] | 31
2024-03-27 09:19 | 20 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 70 | 133 | 16 | 3 | 172 | 9.7 | 172 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 136 | 7.5 | 286 | 32.7 | 19.8 | 0.99 | 155 | 8.7 | 160 | 3.8 | 276 | 13.7 | 7 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.7
2024-03-27 10:12 | 20 | 4 | 115 | 76 | 131 | 17.4 | -1 | 72 | 131 | 16.8 | 2 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 140 | 7.7 | 290 | 32.7 | 16.5 | 0.99 | 155 | 8.6 | 173 | 4 | 290 | 13.7 | 7 | 0.99 | 120 |  | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.2
2024-03-27 11:00 | 20 | 4 | 115 | 80 | 132 | 18 | -1 | 75 | 132 | 18 | 2 | 184 | 10.5 | 184 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 144 | 8 | 300 | 32.4 | 16.6 | 0.99 | 160 | 8.7 | 184 | 4.4 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 122 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-03-27 12:04 | 26 | 4 | 116 | 81 | 131 | 18.5 | -1 | 75 | 131 | 17.2 | 2 | 190 | 13.7 | 189 | 33.9 | 13.7 | 1 | 145 | 8.1 | 310 | 32.2 | 17.5 | 0.98 | 168 | 9.4 | 166 | 3.9 | 309 | 13.7 | 7.5 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.7
2024-03-27 13:07 | 27 | 4 | 116 | 85 | 130 | 19.2 | -2 | 82 | 130 | 18.5 | 1 | 188 | 10.8 | 187 | 33.9 | 10.9 | 1 | 154 | 8.7 | 331 | 32.8 | 18.9 | 0.98 | 180 | 10.2 | 187 | 4.5 | 337 | 13.7 | 8.3 | 0.97 | 148 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.7
2024-03-27 14:32 | 28 | 90 | 130 | 89 | 130 | 20.2 | -2 | 89 | 130 | 20.3 | 1 | 198 | 11.3 | 197 | 33.9 | 11.3 | 1 | 166 | 9.4 | 354 | 32.6 | 20.1 | 0.98 | 195 | 11 | 179 | 4.3 | 357 | 13.7 | 8.6 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.5
2024-03-27 15:05 | 27 | 4 | 116 | 90 | 131 | 20.6 | -2 | 87 | 131 | 20.2 | 2 | 199 | 11.6 | 198 | 33.3 | 11.6 | 0.98 | 172 | 9.6 | 354 | 32.3 | 19.9 | 0.99 | 183 | 10.2 | 177 | 4.2 | 345 | 13.7 | 8.3 | 0.98 | 165 | 3.9 | 5 | 0.15 | 44 | 43 | 32272 | 50 | 42 | 45367 |  |  | 40.8
2024-03-27 16:19 | 28 | 4 | 116 | 83 | 131 | 19.2 | -1 | 84 | 132 | 19.4 | 2 | 191 | 11 | 190 | 33.9 | 11 | 0.98 | 159 | 6.9 | 343 | 32.4 | 19.3 | 0.99 | 180 | 10.1 | 162 | 4 | 329 | 13.7 | 7.9 | 0.98 | 164 | 3.9 | 5 | 15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-03-27 17:11 | 28 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.4 | 0 | 77 | 132 | 17.7 | 3 | 188 | 10.7 | 187 | 33.3 | 10.7 | 1 | 157 | 8.7 | 319 | 32.2 | 17.7 | 0.98 | 164 | 9.2 | 127 | 3 | 300 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 170 | 4 | 5 | 0.15 | 46 | 35 | 32277 | 50 | 37 | 45370 | Marilungo C. |  | 36.1
2024-03-27 18:08 | 26 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.2 | 0 | 72 | 134 | 17.1 | 3 | 192 | 11.1 | 190 | 33.9 | 10.9 | -0.99 | 148 | 8.4 | 304 | 32.6 | 17.1 | -0.99 | 153 | 8.6 | 128 | 3 | 285 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.14 | 44 | 32 | 32279 | 50 | 34 | 45372 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 35.3
2024-03-27 19:18 | 24 | 4 | 116 | 82 | 131 | 18.9 | -1 | 78 | 131 | 17.9 | 2 | 188 | 10.7 | 182 | 33.8 | 10.8 | -0.99 | 160 | 8.9 | 317 | 32.4 | 17.8 | -0.99 | 154 | 8.6 | 131 | 3.1 | 304 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.8
2024-03-27 20:24 | 23 | 4 | 116 | 84 | 134 | 19.6 | 0 | 82 | 135 | 19.4 | 3 | 188 | 10.8 | 185 | 34 | 10.8 | -0.99 | 166 | 9.4 | 337 | 32.6 | 19 | -0.99 | 171 | 9.7 | 139 | 3.4 | 333 | 14 | 8.2 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39
2024-03-27 21:08 | 22 | 4 | 116 | 80 | 135 | 19 | 1 | 80 | 136 | 18.8 | 4 | 185 | 10.7 | 182 | 33.8 | 10.7 | -0.99 | 162 | 9.1 | 332 | 32.4 | 18.6 | -0.99 | 169 | 9.6 | 130 | 3.1 | 318 | 13.9 | 7.8 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-03-27 22:19 | 21 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.3 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 177 | 10.2 | 173 | 33.7 | 10.1 | -0.99 | 158 | 8.8 | 319 | 32.3 | 17.8 | -0.99 | 163 | 9.1 | 122 | 3 | 303 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 183 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.3
2024-03-27 23:18 | 21 | 4 | 116 | 77 | 134 | 18.1 | 0 | 73 | 135 | 17.3 | 3 | 179 | 10.4 | 176 | 34.2 | 10.3 | -0.99 | 147 | 8.4 | 301 | 32.9 | 17.1 | -0.99 | 152 | 8.7 | 122 | 3 | 303 | 14.1 | 7.5 | 0.99 | 181 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-03-28 00:01 | 22 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 178 | 10.2 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 143 | 7.9 | 289 | 32.3 | 16.2 | 0.98 | 148 | 8.3 | 122 | 2.9 | 293 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 170 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.7
2024-03-28 01:36 | 22 | 5 | 115 | 135 | 135 | 16 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 167 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 126 | 7 | 259 | 32.2 | 14.3 | 0.98 | 133 | 7.5 | 113 | 2.7 | 259 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-03-28 02:27 | 22 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 0 | 60 | 135 | 14 | 3 | 158 | 9.3 | 158 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 120 | 6.8 | 245 | 32.4 | 13.8 | 0.98 | 132 | 32.4 | 109 | 2.6 | 248 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-03-28 03:10 | 22 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.8 | 1 | 57 | 135 | 13.3 | 4 | 162 | 9.3 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 116 | 6.5 | 235 | 32.3 | 13.1 | 0.98 | 120 | 6.8 | 112 | 2.6 | 245 | 13.8 | 6 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.1
2024-03-28 05:03 | 22 | 5 | 115 | 130 | 67 | 15.2 | -1 | 57 | 130 | 12.9 | 2 | 160 | 9.3 | 161 | 33 | 33 | 0.98 | 111 | 6.2 | 230 | 32.3 | 13 | 0.98 | 124 | 7 | 115 | 2.7 | 241 | 13.9 | 5.9 | 0.98 | 126 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-03-28 06:26 | 20 | 4 | 115 | 75 | 135 | 18 | -2 | 60 | 132 | 15.4 | 1 | 177 | 10.2 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 116 | 7 | 236 | 32.4 | 13.3 | 0.99 | 126 | 7 | 144 | 3.5 | 266 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.4
2024-03-28 07:03 | 20 | 4 | 115 | 75 | 129 | 16.8 | -2 | 60 | 129 | 13.7 | 1 | 170 | 10 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 114 | 8 | 236 | 32.7 | 14 | 0.99 | 129 | 7.3 | 156 | 3.8 | 270 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 115 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-03-28 08:07 | 20 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.4 | 0 | 60 | 133 | 14 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 114 | 6.4 | 247 | 32.4 | 14 | 0.99 | 135 | 7.6 | 148 | 3.5 | 264 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.4
2024-03-28 09:03 | 20 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.2 | -1 | 70 | 132 | 16.3 | 2 | 180 | 10.4 | 180 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 284 | 32.4 | 16 | 0.99 | 150 | 8.5 | 164 | 3.8 | 292 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 128 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.5
2024-03-28 10:08 | 20 | 4 | 115 | 82 | 132 | 18 | -1 | 72 | 132 | 16.7 | 2 | 192 | 10.9 | 192 | 33.4 | 11 | 0.99 | 137 | 7.7 | 292 | 32.7 | 16.8 | 0.99 | 152 | 8.6 | 167 | 4.2 | 300 | 13.8 | 7.5 | 0.99 | 135 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.7
2024-03-28 11:09 | 20 | 4 | 115 | 85 | 132 | 19 | -2 | 80 | 132 | 17 | 1 | 192 | 11 | 192 | 33.4 | 11 | 0.99 | 140 | 8 | 300 | 32.5 | 17 | 0.99 | 162 | 8 | 172 | 4 | 310 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 138 | 8.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-03-28 12:05 | 27 | 4.5 | 116 | 86 | 131 | 19.7 | -2 | 77 | 131 | 17.8 | 1 | 193 | 11.2 | 191 | 34.1 | 11.3 | -0.98 | 144 | 8.2 | 308 | 32.79 | 17.6 | -0.99 | 165 | 9.3 | 166 | 4 | 319 | 14 | 7.9 | 0.98 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | 43 | 36 | 32307 | 48 | 42 | 45402 | Copani N. |  | 37.5
2024-03-28 13:01 | 27 | 4.5 | 116 | 87 | 130 | 19.7 | -2 | 80 | 130 | 18.1 | 1 | 197 | 11.2 | 194 | 33.96 | 11.3 | -0.98 | 145 | 8.2 | 318 | 32.66 | 18 | -0.99 | 174 | 9.8 | 171 | 4.1 | 332 | 13.99 | 8.3 | 0.98 | 161 | 3.9 | 6 | 0.14 | 45 | 38 | 32307 | 50 | 44 | 45402 | Copani N. |  | 37.8
2024-03-28 14:08 | 28 | 4.5 | 116 | 87 | 131 | 19.8 | -1 | 82 | 131 | 18.5 | 2 | 205 | 11.5 | 201 | 33.6 | 11.5 | -0.98 | 151 | 8.4 | 330 | 32.43 | 18.4 | -0.99 | 182 | 10.3 | 155 | 3.7 | 320 | 13.9 | 7.8 | 0.98 | 166 | 3.9 | 0.6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.3
2024-03-28 15:04 | 27 | 4.5 | 116 | 86 | 131 | 19.6 | -1 | 82 | 131 | 18.7 | 2 | 195 | 11.2 | 191 | 33.73 | 10.9 | -0.99 | 153 | 8.5 | 336 | 32.36 | 18.7 | -0.99 | 184 | 10.4 | 157 | 3.7 | 327 | 13.8 | 8 | 0.98 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.3
2024-03-28 16:08 | 27 | 4.5 | 116 | 85 | 127 | 18.9 | -3 | 82 | 127 | 18.2 | 0 | 189 | 10.9 | 185 | 34.3 | 10.9 | 0.99 | 152 | 8.6 | 324 | 32.8 | 18.5 | -0.99 | 174 | 9.8 | 142 | 3.4 | 304 | 14.1 | 7.4 | 0.98 | 163 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.1
2024-03-28 17:04 | 27 | 4.5 | 116 | 74 | 135 | 17.6 | 1 | 73 | 135 | 17.3 | 4 | 176 | 10.1 | 173 | 33.7 | 10.3 | -0.99 | 148 | 8.3 | 304 | 32.4 | 17.2 | -0.99 | 161 | 9.1 | 128 | 3 | 297 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.9
2024-03-28 18:00 | 26 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17 | -1 | 72 | 133 | 16.4 | 2 | 170 | 9.8 | 168 | 33.7 | 9.8 | -0.99 | 141 | 7.9 | 287 | 32.4 | 16.2 | -0.99 | 150 | 8.5 | 126 | 3.1 | 289 | 13.9 | 7 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.4
2024-03-28 19:02 | 24 | 4 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 159 | 9.1 | 157 | 33.5 | 9.3 | -0.99 | 135 | 7.5 | 278 | 32.2 | 15.4 | -0.99 | 141 | 7.9 | 127 | 3 | 270 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.4
2024-03-28 20:08 | 23 | 4 | 116 | 78 | 132 | 18 | -1 | 76 | 133 | 17.6 | 2 | 172 | 9.9 | 167 | 34.2 | 9.8 | -0.99 | 152 | 8.6 | 308 | 32.7 | 17.4 | -0.99 | 158 | 9 | 129 | 3.2 | 306 | 14.1 | 7.6 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.15 | 43 | 27 | 32327 | 48 | 32 | 45424 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 35.6
2024-03-28 21:21 | 22 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.9 | 0 | 76 | 133 | 17.6 | 3 | 154 | 8.9 | 152 | 33.7 | 8.9 | -0.99 | 156 | 8.7 | 312 | 32.3 | 17.5 | -0.99 | 158 | 8.7 | 130 | 3.1 | 314 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 181 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.5
2024-03-28 22:22 | 21 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 0 | 72 | 134 | 16.7 | 3 | 146 | 8.5 | 144 | 34.1 | 8.5 | -0.98 | 149 | 8.4 | 296 | 32.6 | 16.8 | -0.99 | 148 | 8.4 | 119 | 2.8 | 288 | 14 | 7.1 | 0.99 | 169 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-03-28 23:04 | 21 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 68 | 134 | 16 | 4 | 143 | 8.2 | 140 | 33.6 | 8.3 | -1 | 143 | 7.9 | 284 | 32.1 | 15.8 | -1 | 145 | 8 | 118 | 2.8 | 284 | 13.8 | 7.1 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-03-29 00:01 | 22 | 4 | 115 | 63 | 135 | 14.6 | 1 | 64 | 135 | 15 | 4 | 137 | 7.9 | 137 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 137 | 7.6 | 268 | 32.3 | 15 | 0.98 | 137 | 7.6 | 110 | 2.6 | 271 | 13.9 | 6.7 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-03-29 01:07 | 22 | 5 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 59 | 135 | 14 | 4 | 139 | 8 | 138 | 33.9 | 8 | 0.98 | 127 | 7.1 | 250 | 32.4 | 14 | 0.98 | 125 | 7 | 106 | 2.5 | 254 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-03-29 02:37 | 22 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 55 | 135 | 13.1 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 118 | 6.5 | 231 | 32.3 | 12.8 | 0.98 | 115 | 6.4 | 102 | 2.4 | 234 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-03-29 03:42 | 22 | 5 | 115 | 54 | 135 | 12.7 | 1 |  | 53 | 12.5 | 4 | 124 | 7.1 | 7.1 | 33.9 | 7.1 | 0.98 | 112 | 6.3 | 220 | 32.3 | 12.4 | 0.98 | 112 | 6.2 | 96 | 2.3 | 232 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.2
2024-03-29 04:29 | 22 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 51 | 135 | 15 | 4 | 122 | 7.1 | 124 | 33.9 | 7.4 | 0.98 | 109 | 6.1 | 215 | 32.3 | 120 | 0.98 | 108 | 6 | 109 | 2.4 | 229 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-03-29 05:26 | 22 | 4 | 115 | 53 | 12.5 | 12.4 | 1 | 48 | 136 | 11.3 | 4 | 118 | 6.9 | 120 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 107 | 6 | 202 | 32.6 | 11.4 | 0.98 | 99 | 5.5 | 93 | 2.2 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-03-29 06:06 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 49 | 133 | 11 | 4 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 106 | 6 | 200 | 32.7 | 11.2 | 0.99 | 96 | 5.4 | 93 | 0.3 | 206 | 13.7 | 5 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-03-29 07:07 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.4 | 1 | 45 | 132 | 10.8 | 3 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 98 | 6.5 | 190 | 32.4 | 10.6 | 0.99 | 95 | 5.3 | 90 | 2.2 | 190 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-03-29 08:23 | 0 |  |  | 48 | 133 | 11.5 | 1 | 48 | 133 | 11.4 | 3 | 104 | 6.4 | 104 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 100 | 6.4 | 221 | 32.7 | 11.7 | 0.99 | 97 | 4 | 92 | 1.8 | 198 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 105 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.9
2024-03-29 09:08 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 48 | 133 | 11.5 | 3 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 100 | 7.6 | 188 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 93 | 5.1 | 85 |  | 215 | 13.7 | 5 | 0.99 | 115 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-03-29 10:06 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.6 | 1 | 52 | 134 | 12 | 4 | 123 | 7.3 | 123 | 36.4 | 7.2 | 0.99 | 115 | 6.3 | 215 | 32.7 | 12 | 0.99 | 103 | 5.9 | 102 | 2.5 | 223 | 13.7 | 0.5 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.6
2024-03-29 10:58 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 51 | 133 | 12 | 3 | 126 | 7.2 | 126 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 112 | 6.3 | 210 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 103 | 5.7 | 105 | 2.4 | 235 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 129 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-03-29 12:00 | 27 | 4.5 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 130 | 7.5 | 126 | 33.82 | 7.3 | 1 | 119 | 6.6 | 218 | 32.4 | 12.3 | 0.99 | 101 | 5.7 | 114 | 2.8 | 248 | 13.97 | 6 | 0.99 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | 42 | 32 | 32340 | 43 | 40 | 45433 | Copani N. |  | 25.9
2024-03-29 12:51 | 27 | 4.5 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 54 | 134 | 12.8 | 4 | 133 | 7.6 | 130 | 33.6 | 7.6 | 1 | 123 | 6.8 | 229 | 32.22 | 12.7 | 0.99 | 108 | 6 | 103 | 2.4 | 243 | 13.88 | 5.9 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.5
2024-03-29 14:00 | 28 | 4.5 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 132 | 7.6 | 129 | 33.7 | 7.5 | 1 | 126 | 7 | 239 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 116 | 6.4 | 100 | 2.4 | 244 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | 45 | 39 | 32342 | 46 | 44 | 45435 | Copani N. |  | 27
2024-03-29 15:02 | 28 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 60 | 134 | 13.9 | 3 | 142 | 8.1 | 139 | 33.5 | 8.1 | 0.99 | 128 | 7.2 | 245 | 32.59 | 13.8 | -1 | 118 | 6.7 | 98 | 2.3 | 252 | 13.84 | 6 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.1
2024-03-29 16:08 | 28 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.8 | 0 | 61 | 134 | 14.3 | 3 | 139 | 8.1 | 137 | 34 | 8 | -0.99 | 132 | 7.4 | 251 | 32.56 | 14.2 | -1 | 121 | 6.8 | 108 | 2.6 | 275 | 14 | 6.7 | 0.99 | 161 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.1
2024-03-29 17:03 | 28 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 139 | 8.1 | 137 | 33.96 | 8.1 | -0.99 | 132 | 7.4 | 253 | 32.5 | 14.2 | -1 | 123 | 6.9 | 109 | 2.6 | 266 | 14 | 6.5 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-03-29 18:14 | 26 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.4 | 1 | 59 | 135 | 14 | 3 | 137 | 8 | 134 | 33.7 | 7.9 | -1 | 129 | 7.2 | 246 | 32.3 | 13.8 | 0.99 | 118 | 6.6 | 104 | 2.5 | 258 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.4
2024-03-29 19:20 | 23 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 65 | 133 | 15.2 | 3 | 138 | 8 | 136 | 33.9 | 8 | 1 | 144 | 8.1 | 270 | 32.4 | 15.2 | -0.99 | 127 | 7.1 | 117 | 2.8 | 287 | 13.9 | 7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-03-29 20:20 | 22 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16.1 | 0 | 71 | 133 | 16.5 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.9 | 8.9 | -0.99 | 158 | 8.9 | 292 | 32.5 | 16.4 | -0.99 | 135 | 7.6 | 112 | 2.7 | 304 | 13.9 | 7.5 | 0.98 | 199 | 4.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-03-29 21:14 | 22 | 4 | 116 | 70 | 135 | 16.5 | 1 | 71 | 135 | 16.8 | 4 | 147 | 8.7 | 146 | 33.8 | 8.6 | 1 | 162 | 9.1 | 297 | 32.3 | 16.5 | -0.99 | 135 | 7.6 | 112 | 2.7 | 311 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 201 | 4.8 | 6 | 0.14 | 42 | 26 | 32346 | 46 | 32 | 45441 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 33.3
2024-03-29 22:09 | 21 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.7 | 8.8 | -0.99 | 157 | 8.7 | 287 | 32.2 | 16 | 1 | 132 | 7.3 | 110 | 2.6 | 296 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 187 | 4.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-03-29 23:14 | 20 | 4 | 116 | 68 | 130 | 15.5 | -1 | 68 | 131 | 15.4 | 2 | 141 | 8.2 | 143 | 34 | 8.3 | 1 | 150 | 8.4 | 273 | 32.4 | 15.3 | 1 | 125 | 7 | 105 | 2.5 | 282 | 14 | 7 | 0.99 | 179 | 4.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-03-30 | 22 | 5 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 0 | 64 | 131 | 15 | 3 | 143 | 8.3 | 143 | 33.9 | 8.2 | 0.98 | 145 | 8.1 | 262 | 32.5 | 14.8 | 0.98 | 119 | 6.7 | 101 | 2.4 | 279 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 177 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-03-30 01:30 | 22 | 5 | 115 | 61 | 131 | 14 | 0 | 59 | 131 | 13.4 | 2 | 136 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 132 | 7.1 | 240 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 109 | 6.1 | 98 | 2.3 | 251 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 157 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-03-30 02:23 | 22 | 5 | 115 | 60 | 133 | 14.1 |  | 54 | 134 | 12.8 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.9 | 8 | 0.98 | 125 | 7 | 225 | 32.6 | 12.6 | 0.98 | 101 | 5.7 | 96 | 2.3 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 148 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-03-30 03:29 | 22 | 5 | 115 | 58 | 132 | 13.6 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 131 | 7.6 | 7.7 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 120 | 6.7 | 216 | 32.6 | 12.2 | 0.98 | 98 | 5.5 | 93 | 2.2 | 232 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 141 | 3.4 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.8
2024-03-30 04:17 | 22 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 50 | 133 | 11.6 | 4 | 129 | 7.3 | 129 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 117 | 6.4 | 210 | 32 | 11.6 | 0.98 | 95 | 5.2 | 92 | 2.2 | 220 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 139 | 3.2 | 3.2 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-03-30 05:11 | 22 | 5 | 115 | 58 | 131 | 13.2 | 0 | 49 | 132 | 11.3 | 3 | 127 | 7.2 | 125 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 113 | 6.2 |  | 203 | 11.3 | 0.99 | 93 | 5.1 | 99 | 2.3 | 227 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.5
2024-03-30 06:16 | 24 | 4 | 116 | 56 | 131 | 12.8 | 0 | 48 | 134 | 11 | 3 | 126 | 33.3 | 125 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 111 | 6.1 | 199 | 32 | 11.1 | 0.98 | 90 | 5 | 101 | 2.4 | 229 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.8
2024-03-30 07:38 | 22 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 43 | 134 | 10.1 | 4 | 124 | 7 | 123 | 33.3 | 7 | 1 | 99 | 5.5 | 179 | 32.6 | 10 | 0.99 | 82 | 4.6 | 81 | 1.9 | 189 | 13.7 | 4.7 | 1 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.9
2024-03-30 09:12 | 22 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 3 | 125 | 7.2 | 124 | 33.3 | 7.2 | 1 | 118 | 6.6 | 213 | 32.6 | 12 | 1 | 96 | 5.4 | 107 | 2.3 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 129 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-03-30 10:21 | 23 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.4 | 0 | 54 | 132 | 12.6 | 3 | 125 | 7.3 | 124 | 33.3 | 7.3 | 1 | 125 | 6.9 | 224 | 32.3 | 12.5 | 0.98 | 101 | 5.6 | 103 | 2.4 | 240 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-03-30 11:24 | 27 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.5 | 0 | 58 | 133 | 13.3 | 3 | 131 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.6 | 1 | 132 | 7.4 | 235 | 32.4 | 13.3 | 0.98 | 104 | 5.8 | 108 | 2.6 | 242 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 132 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.8
2024-03-30 12:08 | 29 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 13.9 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 128 | 7.4 | 125 | 33.82 | 7.4 | -0.99 | 141 | 7.9 | 253 | 32.37 | 14.1 | -0.99 | 113 | 6.3 | 111 | 2.6 | 262 | 13.96 | 6.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | 44 | 38 | 32371 | 45 | 43 | 45464 | Copani N. |  | 28.2
2024-03-30 13:06 | 31 | 4.5 | 116 | 66 | 132 | 15.1 | 0 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 139 | 8 | 137 | 33.7 | 8 | -0.99 | 149 | 8.3 | 276 | 32.28 | 15.5 | -0.99 | 129 | 7.2 | 113 | 2.7 | 291 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.6
2024-03-30 14:05 | 32 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16.3 | 0 | 73 | 134 | 17 | 3 | 150 | 8.7 | 147 | 34 | 8.7 | -0.99 | 162 | 9.1 | 303 | 32.5 | 16.9 | -0.99 | 141 | 7.9 | 116 | 2.8 | 311 | 14 | 7.6 | 0.99 | 194 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.3
2024-03-30 15:05 | 32 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 1 | 76 | 135 | 17.8 | 3 | 151 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | -0.99 | 166 | 9.4 | 312 | 32.72 | 17.7 | -0.99 | 146 | 8.2 | 117 | 2.8 | 324 | 13.8 | 7.8 | 0.99 | 206 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.7
2024-03-30 16:05 | 33 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 16.9 | 0 | 78 | 134 | 18.1 | 3 | 150 | 8.8 | 151 | 34 | 8.9 | -0.99 | 172 | 9.7 | 321 | 32.5 | 18 | -0.99 | 149 | 8.4 | 123 | 2.9 | 33 | 14 | 8 | 0.99 | 206 | 5 | 6 | 0.15 | 48 | 50 | 32375 | 48 | 46 | 45472 | Copani N. |  | 35
2024-03-30 17:01 | 33 | 4.5 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 0 | 80 | 134 | 18.6 | 3 | 147 | 8.5 | 145 | 34 | 8.6 | -0.99 | 178 | 10 | 329 | 32.4 | 18.5 | -0.99 | 152 | 8.5 | 115 | 2.7 | 320 | 14 | 7.8 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.1
2024-03-30 18:02 | 31 | 4.5 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 77 | 134 | 18 | 3 | 143 | 8.2 | 143 | 33.55 | 8.3 | -0.99 | 174 | 9.8 | 317 | 32.5 | 17.8 | -0.99 | 144 | 8.1 | 114 | 2.7 | 311 | 13.85 | 7.6 | 0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 34
2024-03-30 19:08 | 27 | 4 | 116 | 75 | 130 | 17 | -1 | 81 | 130 | 18.3 | 2 | 150 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 182 | 10.1 | 332 | 32 | 18.4 | -0.99 | 150 | 8.3 | 127 | 3 | 337 | 13.8 | 8.1 | 0.99 | 207 | 4.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.3
2024-03-30 20:19 | 27 | 4 | 116 | 79 | 131 | 18.1 | -1 | 88 | 131 | 20.1 | 1 | 157 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.1 | 1 | 192 | 10.7 | 351 | 32.4 | 19.7 | -0.99 | 160 | 9 | 137 | 3.3 | 362 | 14 | 8.9 | 0.99 | 227 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.2
2024-03-30 21:07 | 27 | 4 | 116 | 76 | 134 | 17.9 | 0 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 154 | 8.8 | 149 | 34.1 | 8.8 | 0.99 | 188 | 10.6 | 342 | 32.6 | 19.4 | -0.99 | 156 | 8.8 | 120 | 2.9 | 355 | 14 | 8.9 | 0.99 | 235 | 5.7 | 6 | 0.15 | 46 | 33 | 32379 | 49 | 35 | 45480 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 37.4
2024-03-30 22:15 | 26 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 77 | 134 | 18.1 | 3 | 146 | 8.5 | 144 | 34.1 | 8.4 | 1 | 173 | 9.8 | 318 | 32.6 | 17.9 | -0.99 | 145 | 8.2 | 116 | 2.8 | 327 | 14 | 8.2 | 0.98 | 215 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35
2024-03-30 23:07 | 25 | 4 | 116 | 71 | 131 | 16.2 | -1 | 75 | 131 | 17.3 | 2 | 139 | 8 | 137 | 33.9 | 8.1 | 0.99 | 166 | 9.3 | 305 | 32.4 | 17.1 | -0.99 | 137 | 7.7 | 119 | 2.9 | 322 | 14 | 8 | 0.99 | 205 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-03-31 00:04 | 22 | 5 | 115 | 65 | 133 | 15.1 | 0 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 135 | 7.8 | 134 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 157 | 8.8 | 290 | 32.4 | 16.3 | 0.98 | 134 | 7.5 | 101 | 2.6 | 297 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 192 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-03-31 01:15 | 22 | 5 | 115 | 64 | 129 | 14.3 | -1 | 68 | 123 | 15.3 | 1 | 128 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.4 | 0.98 | 148 | 8.3 | 269 | 15.2 | 15.1 | 0.98 | 123 | 6.9 | 98 | 2.3 | 272 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 177 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-03-31 02:18 | 22 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 61.7 | 134 | 14.2 | 3 | 120 | 6.8 | 118 | 33.3 | 6.7 | 0.98 | 139 | 7.7 | 251 | 32.6 | 14.2 | 0.98 | 115 | 6.5 | 98 | 2.3 | 265 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 168 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-03-31 03:13 | 22 | 4 | 115 | 55.3 | 12.8 | 12.8 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 3 | 116 | 6.6 | 116 | 33.6 | 6.5 | 0.98 | 129 | 7.2 | 234 | 32.7 | 13.3 | 0.98 | 107 | 6 | 94 | 2.2 | 245 | 13.8 | 6 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-03-31 05:08 | 22 | 4 | 115 | 51 | 135 | 12 | 1 | 51 | 136 | 12.2 | 4 | 108 | 6.1 | 108 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 119 | 6.7 | 214 | 32.6 | 12 | 0.98 | 96 | 5.4 | 85 | 2 | 231 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.2
2024-03-31 06:07 | 19 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 106 | 6 | 105 | 33.3 | 6 | 0.98 | 114 | 6.4 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 94 | 5.3 | 84 | 2 | 214 | 13.7 | 5.3 | 1 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.1
2024-03-31 08:25 | 19 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.8 | 2 | 42 | 136 | 9.9 | 4 | 96 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 96 | 5.4 | 174 | 32.6 | 9.8 | 0.99 | 80 | 4.5 | 75 | 1.8 | 178 | 13.7 | 4.4 | 1 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.7
2024-03-31 09:15 | 19 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.9 | 2 | 41 | 136 | 9.9 | 4 | 96 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 95 | 5.3 | 174 | 32.7 | 9.7 | 0.98 | 80 | 4.5 | 77 | 1.8 | 182 | 13.7 | 4.5 | 1 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.8
2024-03-31 10:25 | 19 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.8 | 2 | 41 | 136 | 9.7 | 4 | 93 | 5.2 | 92 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 97 | 5.4 | 171 | 32.7 | 9.6 | 0.98 | 77 | 4.3 | 85 | 2 | 195 | 13.7 | 4.8 | 1 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.5
2024-03-31 11:36 | 20 | 4 | 116 | 41 | 136 | 9.7 | 2 | 41 | 136 | 9.8 | 5 | 92 | 5.2 | 91 | 33.3 | 5.2 | 1 | 99 | 5.5 | 175 | 32.3 | 8.7 | 0.99 | 78 | 4.4 | 76 | 1.8 | 178 | 13.7 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.5
2024-03-31 12:04 | 19 | 4.5 | 116 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 41 | 136 | 9.8 | 5 | 93 | 5.2 | 92 | 33.78 | 5.1 | 0.97 | 98 | 5.4 | 175 | 32.25 | 9.7 | 0.99 | 81 | 4.5 | 80 | 1.9 | 183 | 13.96 | 4.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | 36 | 20 | 32389 | 38 | 26 | 45494 | Copani N. |  | 19.6
2024-03-31 13:01 | 21 | 4.5 | 116 | 39 | 136 | 9.4 | 2 | 42 | 136 | 10 | 5 | 91 | 5.1 | 90 | 33.8 | 5.1 | 0.97 | 99 | 5.5 | 180 | 32.29 | 10 | 0.99 | 84 | 4.6 | 72 | 1.7 | 175 | 14 | 4.3 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.4
2024-03-31 14:00 | 22 | 4.5 | 116 | 40 | 136 | 9.6 | 2 | 41 | 137 | 9.7 | 5 | 89 | 5 | 88 | 33.9 | 5 | 0.97 | 95 | 5.2 | 172 | 32.39 | 9.6 | 0.99 | 81 | 4.5 | 75 | 1.8 | 177 | 14 | 4.3 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.3
2024-03-31 15:00 | 22 | 4.5 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 39 | 136 | 9.3 | 5 | 87 | 4.8 | 85 | 33.71 | 4.9 | 0.97 | 93 | 5.1 | 167 | 32.21 | 9.2 | 0.98 | 79 | 4.4 | 73 | 1.7 | 172 | 13.95 | 4.2 | 1 | 97 | 2.3 | 5 | 0.13 | 37 | 21 | 32389 | 38 | 26 | 45494 | Copani N. |  | 18.7
2024-03-31 16:01 | 21 | 4.5 | 116 | 40 | 136 | 9.4 | 2 | 38 | 136 | 8.9 | 5 | 89 | 5 | 88 | 33.7 | 5 | 0.97 | 89 | 5 | 161 | 32.24 | 9 | 0.98 | 77 | 4.2 | 70 | 1.6 | 170 | 13.97 | 4.2 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. | Lluvia | 18.3
2024-03-31 17:02 | 21 | 4.5 | 116 | 37 | 136 | 8.8 | 2 | 38 | 136 | 8.9 | 5 | 84 | 4.7 | 84 | 33.91 | 4.7 | 0.96 | 89 | 4.9 | 159 | 32.35 | 8.9 | 0.98 | 74 | 4.1 | 65 | 1.5 | 156 | 14 | 3.8 | -0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.7
2024-03-31 18:24 | 24 | 4 | 116 | 41 | 136 | 9.7 | 2 | 42 | 136 | 9.8 | 5 | 88 | 4.9 | 86 | 33.8 | 5.1 | 0.96 | 100 | 5.5 | 175 | 32.2 | 9.8 | 0.98 | 78 | 4.4 | 72 | 1.7 | 185 | 13.9 | 4.4 | 1 | 111 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.5
2024-03-31 19:12 | 23 | 4 | 116 | 42 | 135 | 10 | 2 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 90 | 4.9 | 91 | 33.5 | 5.3 | 0.97 | 107 | 5.9 | 189 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 84 | 4.7 | 84 | 4 | 205 | 13.8 | 4.9 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.6
2024-03-31 20:19 | 23 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.5 | 1 | 47 | 135 | 11.1 | 4 | 92 | 5.2 | 92 | 34 | 5.4 | 0.97 | 111 | 6.2 | 197 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 89 | 5 | 78 | 1.9 | 204 | 14 | 5 | 1 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-03-31 21:17 | 21 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.3 | 2 | 47 | 135 | 11.1 | 4 | 90 | 4.9 | 89 | 33.6 | 5.2 | 0.96 | 109 | 6.1 | 197 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 89 | 5 | 78 | 1.8 | 195 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.4
2024-03-31 22:21 | 20 | 4 | 116 | 44 | 136 | 10.2 | 2 | 46 | 136 | 10.8 | 4 | 95 | 5.4 | 95 | 33.7 | 5.5 | 0.97 | 108 | 6 | 191 | 32.7 | 10.7 | 0.99 | 85 | 4.8 | 85 | 2 | 198 | 13.9 | 4.9 | 1 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-03-31 23:04 | 20 | 4 | 116 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 43 | 136 | 10.2 | 5 | 89 | 4.9 | 87 | 33.9 | 5.1 | 0.96 | 104 | 5.7 | 184 | 32.3 | 10.3 | 0.98 | 83 | 4.6 | 79 | 1.9 | 189 | 14 | 4.7 | 1 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20
2024-04-01 00:07 | 22 | 4 | 115 | 40 | 136 | 9.6 | 2 | 41.6 | 136 | 9.8 | 5 | 88 | 4.9 | 90 | 33.9 | 4.9 | 0.98 | 99 | 5.5 | 174 | 32.4 | 9.7 | 0.98 | 78 | 4.3 | 72.8 | 1.7 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 107 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.4
2024-04-01 01:23 | 22 | 4 | 115 | 37 | 136 | 8.9 | 3 | 39 | 136 | 9 | 5 | 84 | 4.5 | 82 | 33.3 | 4.3 | 0.98 | 92 | 5.1 | 160 | 32.3 | 9 | 0.98 | 71 | 4 | 69 | 1.6 | 163 | 13.8 | 4 | 0.98 | 95 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.9
2024-04-01 02:29 | 22 | 5 | 115 | 36 | 136 | 8.6 | 2 | 36 | 136 | 8.5 | 5 | 84 | 4.6 | 83 | 33.9 | 4.5 | 0.98 | 89 | 4.9 | 153 | 32.5 | 8.6 | 0.98 | 67 | 3.8 | 71 | 1.7 | 164 | 14 | 4 | 0.98 | 90 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.1
2024-04-01 03:00 | 22 | 4 | 115 | 36 | 134 | 8.4 | 1 | 36 | 134 | 8.4 | 4 | 80 | 4.4 | 80 | 33.9 | 4.3 | 0.98 | 88 | 4.8 | 151 | 32.3 | 8.4 | 0.98 | 67 | 3.7 | 71.2 | 1.7 | 160 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 88 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 16.8
2024-04-01 05:30 | 16 | 4 | 115 | 34 | 136 | 8 | 2 | 34 | 136 | 8 | 5 | 78 | 4.3 | 78 | 33.9 | 4.3 | 0.98 | 85 | 4.7 | 144 | 32.3 | 8 | 0.98 | 63 | 3.5 | 61 | 1.5 | 145 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 82 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 16
2024-04-01 06:03 | 15 | 4 | 116 | 35 | 134 | 8.2 | 2 | 34 | 135 | 8.1 | 4 | 84 | 4.5 | 83 | 33.3 | 4.5 | 1 | 84 | 4.7 | 144 | 32.4 | 8.1 | 1 | 64 | 3.5 | 65 | 1.5 | 151 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.3
2024-04-01 08:28 | 17 | 4 | 116 | 34 | 135 | 8.1 | 2 | 36 | 135 | 8.5 | 5 | 82 | 4.4 | 81 | 33.3 | 4.4 | 1 | 90 | 5 | 154 | 32.1 | 8.5 | 0.98 | 67 | 3.7 | 61 | 1.4 | 143 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 91 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.6
2024-04-01 09:34 | 17 | 4 | 116 | 35 | 135 | 8.2 | 2 | 37 | 135 | 8.5 | 5 | 82 | 4.4 | 81 | 33.3 | 4.4 | 0.98 | 90 | 7.9 | 154 | 32.1 | 8.6 | 0.98 | 69 | 3.8 | 67 | 1.7 | 153 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 86 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.7
2024-04-01 10:12 | 16 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 81 | 4.4 | 80 | 33.3 | 4.4 | 0.98 | 92 | 5.1 | 161 | 32.6 | 9 | 0.98 | 72 | 4.1 | 76 | 1.8 | 167 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17.8
2024-04-01 11:24 | 17 | 1 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 39 | 135 | 9.2 | 4 | 81 | 4.4 | 80 | 33.3 | 0.4 | 1 | 95 | 5.3 | 165 | 8.2 | 73 | 4.1 | 70 | 1.7 | 168 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 97 | 2.3 | 5 | 15 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 18
2024-04-01 12:01 | 18 | 4.5 | 116 | 38 | 135 | 9 | 2 | 40 | 136 | 9.4 | 4 | 82 | 4.5 | 81 | 33.74 | 4.5 | 0.95 | 94 | 5.3 | 167 | 32.68 | 9.4 | 0.98 | 76 | 4.3 | 70 | 1.7 | 166 | 13.97 | 4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.4
2024-04-01 13:00 | 19 | 4.5 | 116 | 38 | 135 | 8.9 | 2 | 41 | 135 | 9.6 | 4 | 85 | 4.6 | 84 | 33.7 | 4.6 | 0.95 | 95 | 5.3 | 170 | 32.6 | 9.6 | 0.98 | 80 | 4.5 | 70 | 1.6 | 174 | 13.9 | 4.2 | -0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.5
2024-04-01 14:00 | 20 | 4.5 | 116 | 39 | 135 | 9.1 | 2 | 41 | 135 | 9.5 | 4 | 90 | 4.9 | 88 | 33.64 | 5 | 0.95 | 94 | 5.2 | 168 | 32.58 | 9.4 | 0.98 | 79 | 4.4 | 65 | 1.5 | 164 | 13.93 | 4 | -0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | 37 | 24 | 32398 | 36 | 31 | 45500 | Copani N. |  | 18.6
2024-04-01 15:00 | 20 | 4.5 | 116 | 39 | 137 | 9.3 | 2 | 39 | 137 | 9.3 | 5 | 89 | 5 | 87 | 34.1 | 5 | 0.97 | 91 | 5.1 | 166 | 32.5 | 9.3 | 0.98 | 78 | 4.4 | 65 | 1.5 | 165 | 14.1 | 4.1 | -0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | 36 | 26 | 32399 | 35 | 30 | 45501 | Copani N. |  | 18.6
2024-04-01 16:07 | 22 | 4.5 | 116 | 37 | 137 | 8.9 | 3 | 38 | 137 | 9.1 | 5 | 87 | 4.7 | 85 | 33.8 | 4.7 | 0.96 | 88 | 4.9 | 162 | 32.5 | 9.1 | 0.98 | 79 | 4.4 | 67 | 1.6 | 159 | 13.9 | 3.9 | -0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18
2024-04-01 17:01 | 21 | 4.5 | 116 | 37 | 136 | 8.6 | 2 | 38 | 136 | 9 | 5 | 83 | 4.6 | 81 | 33.9 | 4.6 | 0.97 | 89 | 4.9 | 162 | 32.37 | 9 | 0.98 | 77 | 4.3 | 65 | 1.5 | 156 | 14 | 3.8 | -0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.6
2024-04-01 18:01 | 21 | 4 | 116 | 38 | 136 | 8.9 | 2 | 39 | 136 | 8.3 | 5 | 87 | 4.8 | 85 | 33.9 | 4.9 | 0.96 | 92 | 5.1 | 168 | 32.4 | 9.3 | 0.98 | 79 | 4.4 | 64 | 1.5 | 160 | 14 | 3.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 17.2
2024-04-01 19:08 | 20 | 4 | 116 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 45 | 136 | 10.8 | 5 | 90 | 5.1 | 90 | 33.7 | 5.2 | 0.97 | 107 | 5.9 | 195 | 32.1 | 10.8 | 0.99 | 90 | 5 | 74 | 1.7 | 187 | 13.9 | 4.6 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.6
2024-04-01 20:20 | 20 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.4 | 2 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 94 | 5.2 | 94 | 33.4 | 5.4 | 0.97 | 116 | 8.4 | 209 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 96 | 5.3 | 83 | 2 | 211 | 13.8 | 5.1 | 1 | 126 | 3 | 5 | 0.98 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.1
2024-04-01 21:07 | 19 | 4 | 116 | 43 | 136 | 10.1 | 2 | 50 | 136 | 11.8 | 4 | 90 | 5 | 89 | 33.8 | 5.2 | 0.97 | 114 | 6.4 | 207 | 32.7 | 11.7 | 0.99 | 95 | 5.4 | 85 | 2 | 209 | 14 | 5.2 | 1 | 124 | 2.9 | 5 | 0.13 | 34 | 15 | 32400 | 35 | 24 | 45502 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 21.9
2024-04-01 22:12 | 18 | 4 | 116 | 41 | 137 | 9.7 | 3 | 46 | 137 | 11.1 | 5 | 90 | 4.9 | 89 | 33.6 | 5.1 | 0.96 | 110 | 6.1 | 198 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 90 | 5.1 | 73 | 1.7 | 188 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.8
2024-04-01 23:15 | 17 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 43 | 135 | 10.3 | 5 | 88 | 4.8 | 85 | 33.7 | 4.9 | 0.96 | 103 | 5.7 | 184 | 32.1 | 10.2 | 0.98 | 85 | 4.7 | 71 | 1.7 | 181 | 13.9 | 4.5 | -0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.8
2024-04-02 00:12 | 20 | 4 | 115 | 38 | 136 | 9 | 2 | 40 | 136 | 9.5 | 5 | 83 | 4.5 | 83 | 33.4 | 4.5 | 0.99 | 96 | 5.4 | 170 | 32.7 | 8.5 | 0.99 | 77 | 4.3 | 87 | 1.6 | 168 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.5
2024-04-02 01:03 | 20 | 4 | 115 | 36 | 135 | 8.6 | 3 | 39 | 135 | 9 | 5 | 82 | 4.4 | 82 | 33.4 | 4.4 | 0.99 | 92 | 5 | 161 | 32.7 | 8 | 0.99 | 72 | 4 | 66 | 1.5 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17.6
2024-04-02 02:05 | 20 | 4 | 115 | 35 | 135 | 8.2 | 2 | 37 | 135 | 8.6 | 4 | 80 | 4.4 | 80 | 33.2 | 4.4 | 0.99 | 90 | 4.8 | 154 | 32.7 | 8.5 | 0.99 | 68 | 3.8 | 84 | 1.6 | 150 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 16.8
2024-04-02 03:10 | 20 | 4 | 115 | 34 | 135 | 8 | 1 | 35 | 134 | 8 | 3 | 75 | 4 | 75 | 33.4 | 4 | 0.99 | 84 | 4 | 145 | 32.7 | 8 | 0.99 | 64 | 3.6 | 64 | 1.5 | 147 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 83 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 16
2024-04-02 04:18 | 20 | 4 | 115 | 35 | 134 | 8 | 1 | 35 | 134 | 8.1 | 3 | 76 | 4 | 76 | 33.4 | 4 | 0.99 | 84 | 4 | 145 | 32.8 | 8 | 0.99 | 84 | 3 | 80 | 1.5 | 144 | 16.8 | 3.6 | 0.99 | 83 | 1.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 16.1
2024-04-02 05:27 | 20 | 4 | 115 | 33 | 134 | 8 | 2 | 34 | 133 | 8.1 | 4 | 76 | 4 | 76 | 33.4 | 4 | 0.99 | 83 | 5 | 144 | 32.7 | 8 | 0.99 | 65 | 3.8 | 62 | 1.5 | 145 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 16.1
2024-04-02 06:03 | 13 | 4 | 116 | 33 | 135 | 8 | 2 | 35 | 135 | 8.2 | 5 | 78 | 4.2 | 77 | 33.9 | 4.2 | 1 | 86 | 4.8 | 148 | 32.1 | 8.2 | 0.98 | 64 | 3.5 | 60 | 1.4 | 140 | 13.7 | 3.6 | 0.93 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.2
2024-04-02 08:21 | 15 | 4 | 116 | 33 | 136 | 7.9 | 2 | 35 | 136 | 8.3 | 4 | 74 | 4 | 73 | 33.3 | 4 | 1 | 85 | 4.8 | 148 | 32.8 | 8.4 | 0.98 | 67 | 3.8 | 62 | 1.5 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 78 | 1.8 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.2
2024-04-02 09:24 | 15 | 4 | 116 | 33 | 136 | 8 | 2 | 35 | 136 | 8.3 | 4 | 79 | 4.2 | 78 | 33.9 | 4.2 | 1 | 85 | 4.7 | 148 | 32.7 | 3.4 | 0.98 | 68 | 3.8 | 61 | 4.1 | 143 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 83 | 2 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.3
2024-04-02 10:08 | 16 | 4 | 116 | 34 | 135 | 8.1 | 2 | 37 | 135 | 8.8 | 4 | 78 | 4.3 | 77 | 33.9 | 4.3 | 1 | 90 | 5.1 | 157 | 32.6 | 8.8 | 0.98 | 69 | 3.9 | 65 | 1.5 | 151 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 86 | 2 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.9
2024-04-02 11:01 | 17 | 4 | 116 | 35 | 135 | 8.2 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 4 | 79 | 4.3 | 78 | 33.9 | 4.3 | 0.98 | 93 | 5.2 | 163 | 32.5 | 9.2 | 0.98 | 74 | 4.1 | 63 | 1.5 | 157 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 5 | 0.15 | 34 | 15 | 32406 | 34 | 28 | 4508 | Marilungo C. |  | 17.4
2024-04-02 12:04 | 19 | 4.5 | 116 | 37 | 134 | 8.7 | 2 | 40 | 134 | 9.4 | 4 | 81 | 4.4 | 80 | 33.4 | 4.4 | 0.95 | 94 | 5.2 | 167 | 32.3 | 9.3 | 0.98 | 76 | 4.3 | 67 | 1.6 | 163 | 13.8 | 4 | -0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | 35 | 19 | 32406 | 35 | 31 | 45508 | Copani N. |  | 18.1
2024-04-02 13:03 | 20 | 4.5 | 116 | 39 | 136 | 9.2 | 2 | 41 | 136 | 9.7 | 4 | 84 | 4.6 | 82 | 33.7 | 4.6 | 0.97 | 96 | 5.4 | 172 | 32.7 | 9.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 75 | 1.8 | 176 | 13.9 | 4.3 | -0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.9
2024-04-02 14:01 | 21 | 4.5 | 116 | 39 | 136 | 9.1 | 2 | 40 | 136 | 9.4 | 4 | 84 | 4.6 | 82 | 33.81 | 4.6 | 0.97 | 92 | 5.1 | 167 | 32.7 | 9.4 | 0.99 | 79 | 4.5 | 70 | 1.6 | 171 | 13.99 | 4.1 | -0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.5
2024-04-02 15:00 | 21 | 4.5 | 116 | 38 | 136 | 8.9 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 4 | 89 | 5 | 89 | 33.7 | 5 | 0.97 | 92 | 5.1 | 165 | 32.68 | 9.2 | 0.99 | 78 | 4.4 | 64 | 1.5 | 166 | 13.9 | 4 | 1 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.1
2024-04-02 16:03 | 21 | 4.5 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 4 | 82 | 4.5 | 81 | 33.7 | 4.5 | 0.97 | 92 | 5.1 | 165 | 32.6 | 9.2 | 0.98 | 77 | 4.3 | 61 | 1.4 | 152 | 13.9 | 3.8 | -0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.7
2024-04-02 17:06 | 22 | 4.5 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 40 | 135 | 9.3 | 4 | 81 | 4.5 | 80 | 33.6 | 4.4 | 0.96 | 92 | 5.1 | 167 | 32.55 | 9.3 | 0.99 | 79 | 4.4 | 68 | 1.6 | 164 | 13.92 | 4 | -0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.8
2024-04-02 18:27 | 22 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 41 | 135 | 9.7 | 4 | 91 | 5 | 89 | 33.5 | 5.1 | 0.97 | 96 | 5.3 | 176 | 32.4 | 9.8 | 0.98 | 82 | 4.6 | 70 | 1.6 | 166 | 13.8 | 4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.13 | 38 | 22 | 32408 | 36 | 27 | 45510 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 19
2024-04-02 19:11 | 20 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.4 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 4 | 92 | 5.1 | 90 | 33.8 | 5.3 | 0.96 | 112 | 6.2 | 203 | 32.2 | 11.3 | 0.99 | 93 | 5.2 | 84 | 2 | 203 | 14 | 5 | 1 | 118 | 2.8 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-04-02 20:01 | 19 | 4 | 116 | 44 | 137 | 10.7 | 2 | 51 | 137 | 12.2 | 5 | 100 | 5.6 | 99 | 33.9 | 5.7 | 0.97 | 121 | 6.7 | 218 | 32.4 | 12.2 | 0.99 | 99 | 5.5 | 85 | 2 | 211 | 14 | 5.2 | 1 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-04-02 21:21 | 19 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.7 | 2 | 51 | 135 | 12 | 4 | 98 | 5.4 | 96 | 33.4 | 5.5 | 0.97 | 118 | 6.6 | 214 | 32.4 | 12 | 0.99 | 98 | 5.5 | 86 | 2 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-04-02 22:18 | 19 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 50 | 133 | 11.6 | 3 | 100 | 5.4 | 96 | 33.6 | 5.5 | 0.97 | 113 | 6.3 | 206 | 32.6 | 11.5 | 0.99 | 95 | 5.3 | 76 | 1.8 | 198 | 13.9 | 4.9 | -0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.1
2024-04-02 23:06 | 19 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 47 | 135 | 11 | 4 | 103 | 5.9 | 101 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 108 | 6 | 195 | 32.4 | 10.9 | 0.98 | 90 | 5 | 80 | 1.9 | 192 | 14 | 4.8 | -0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-04-03 00:09 | 20 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10.3 | 1 | 44 | 133 | 10.4 | 4 | 103 | 6 | 103 | 33.4 | 6 | 0.99 | 103 | 6 | 184 | 32.4 | 10.2 | 0.99 | 86 | 4.8 | 78 | 2 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.7
2024-04-03 01:06 | 20 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.2 | 1 | 41 | 134 | 9.5 | 3 | 104 | 6 | 104 | 33.4 | 6 | 0.99 | 92 | 5.2 | 167 | 32.4 | 8.4 | 0.99 | 78 | 4.4 | 74 | 1.8 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.7
2024-04-03 02:01 | 20 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.4 | 1 | 39 | 134 | 9 | 4 | 112 | 6.4 | 112 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 89 | 5 | 164 | 32.4 | 8 | 0.99 | 77 | 4 | 77 | 1.7 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 88 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.4
2024-04-03 02:59 | 20 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10.2 | 1 | 38 | 133 | 9 | 3 | 110 | 6 | 110 | 33.5 | 6 | 0.99 | 87 | 4.8 | 157 | 32.5 | 9 | 0.99 | 73 | 4 | 71 | 1.7 | 156 | 13.7 | 4 | 0.99 | 87 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.2
2024-04-03 04:00 | 20 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.6 | 1 | 40 | 133 | 8.3 | 3 | 115 | 6.6 | 115 | 33.4 | 6.6 | 0.99 | 85 | 4.8 | 157 | 32.7 | 9 | 0.99 | 76 | 4.3 | 77 | 1.8 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 86 |  | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.9
2024-04-03 05:23 | 20 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.2 | 0 | 40 | 133 | 9 | 2 | 123 | 7 | 123 | 33.4 | 7 | 0.99 | 87 | 4.3 | 160 | 32.7 | 8.3 | 0.99 | 75 | 4.2 | 82 | 2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 87 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.2
2024-04-03 06:03 | 18 | 4 | 116 | 54 | 131 | 12.6 | 0 | 43 | 131 | 9.8 | 3 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.8 | 1 | 92 | 5.1 | 175 | 32.2 | 8.9 | 0.98 | 90 | 5 | 97 | 2.3 | 188 | 13.7 | 4.6 | 1 | 91 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-04-03 07:00 | 18 | 4 | 116 | 60 | 131 | 13.6 | -1 | 50 | 131 | 11.5 | 2 | 143 | 8.3 | 142 | 33.9 | 8.3 | 0.99 | 108 | 6 | 206 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 100 | 5.6 | 109 | 2.6 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-04-03 08:02 | 19 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.8 | 0 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 137 | 8 | 136 | 33.9 | 8.2 | 1 | 106 | 5.9 | 209 | 32.5 | 11.7 | 0.99 | 106 | 6 | 121 | 2.9 | 210 | 13.6 | 5.1 | 0.99 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | 36 | 16 | 32423 | 36 | 24 | 45524 | Marilungo C. |  | 25.7
2024-04-03 09:10 | 19 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.7 | 0 | 59 | 132 | 13.5 | 3 | 140 | 8 | 139 | 33.9 | 8 | 1 | 123 | 6.8 | 249 | 32.1 | 13.5 | 0.99 | 127 | 7 | 139 | 3.2 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 95 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.2
2024-04-03 10:20 | 20 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.3 | 0 | 60 | 134 | 14.1 | 3 | 147 | 8.5 | 146 | 33.9 | 8.7 | 1 | 122 | 6.8 | 248 | 32.6 | 14 | 1 | 130 | 7.3 | 147 | 3.5 | 255 | 13.7 | 6.2 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-04-03 11:16 | 19 | 4 | 116 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 61 | 135 | 14.6 | 4 | 155 | 8.8 | 154 | 33.9 | 8.8 | 1 | 126 | 7 | 260 | 32.3 | 14.7 | 0.98 | 133 | 7.4 | 164 | 3.8 | 265 | 13.7 | 6.3 | 0.98 | 98 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-04-03 11:56 | 18 | 4.5 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 60 | 135 | 14 | 4 | 164 | 9.3 | 161 | 33.61 | 9.3 | -0.99 | 124 | 6.8 | 253 | 32.2 | 14.3 | -0.99 | 134 | 7.5 | 151 | 3.6 | 250 | 13.87 | 6.1 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. | Lluvia | 29.8
2024-04-03 13:02 | 18 | 4.5 | 116 | 64 | 136 | 15.2 | 1 | 59 | 136 | 14 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.9 | -0.99 | 117 | 6.6 | 252 | 32.5 | 14.2 | -0.99 | 134 | 7.5 | 145 | 3.5 | 253 | 14 | 6.1 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.2
2024-04-03 14:06 | 18 | 4.5 | 116 | 68 | 136 | 16 | 1 | 60 | 136 | 14.1 | 4 | 159 | 9.2 | 156 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 118 | 6.7 | 247 | 32.5 | 13.8 | -0.99 | 131 | 7.4 | 147 | 3.5 | 260 | 13.9 | 6.4 | 0.98 | 115 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.1
2024-04-03 15:01 | 18 | 4.5 | 116 | 61 | 136 | 14.4 | 1 | 57 | 136 | 13.6 | 4 | 148 | 8.6 | 146 | 33.9 | 8.7 | -0.99 | 117 | 6.4 | 238 | 32.5 | 13.5 | -0.99 | 130 | 7.3 | 128 | 3.1 | 231 | 14 | 5.7 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-04-03 16:03 | 18 | 4.5 | 116 | 59 | 135 | 13.8 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 151 | 8.7 | 148 | 33.8 | 8.6 | -0.99 | 108 | 6 | 221 | 32.4 | 12.4 | 0.99 | 120 | 6.7 | 110 | 2.6 | 209 | 14 | 5.2 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.3
2024-04-03 17:03 | 18 | 4.5 | 116 | 57 | 135 | 13.3 | 1 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 145 | 8.4 | 142 | 33.85 | 8.3 | -0.99 | 106 | 5.9 | 211 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 109 | 6.2 | 99 | 2.4 | 199 | 13.98 | 4.8 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25
2024-04-03 18:37 | 20 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.8 | 1 | 51 | 135 | 11.9 | 4 | 150 | 8.7 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.99 | 108 | 6 | 211 | 32.4 | 11.9 | 0.98 | 109 | 6.1 | 105 | 2.5 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-04-03 19:14 | 20 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 56 | 135 | 13.4 | 4 | 148 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 122 | 6.8 | 237 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 118 | 6.6 | 105 | 2.5 | 237 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 127 | 3 |  | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-04-03 20:11 | 22 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 60 | 135 | 13.6 | 0 | 152 | 8.8 | 153 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 125 | 6.9 | 248 | 32.4 | 13.8 | 0.98 | 125 | 6.9 | 109 | 2.5 | 236 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 3.1 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.4
2024-04-03 21:23 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 58 | 135 | 13.8 | 4 | 149 | 8.7 | 150 | 8.7 | 123 | 0.98 | 123 | 6.8 | 247 | 13.8 | 13.7 | 0.98 | 127 | 7.1 | 110 | 2.5 | 241 | 13.8 | 6 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-04-03 22:19 | 20 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 57 | 135 | 13.6 | 4 | 141 | 8.2 | 143 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 120 | 6.7 | 243 | 32.5 | 13.6 | 0.98 | 125 | 7.1 | 98 | 2.4 | 223 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 124 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-04-03 23:21 | 20 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 2 | 52 | 136 | 12.3 | 4 | 142 | 8.1 | 142 | 33.3 | 8 | 0.98 | 108 | 6.1 | 216 | 32.6 | 12.2 | 0.98 | 112 | 6.2 | 99 | 2.4 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 25.9
2024-04-04 00:17 | 20 | 41 | 15 | 55 | 132 | 12.7 | 1 | 49 | 133 | 11.1 | 3 | 136 | 0.7 | 136 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 98 | 5.4 | 198 | 32.7 | 11 | 0.99 | 104 | 5.8 | 95 | 2.2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.8
2024-04-04 01:14 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 45 | 133 | 10.3 | 3 | 137 | 7.8 | 137 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 91 | 5.1 | 184 | 32.7 | 0.3 | 0.99 | 97 | 5.4 | 88 | 2 | 178 | 16.7 | 4.4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.5
2024-04-04 02:03 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 42 | 133 | 9.9 | 2 | 136 | 7.8 | 136 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 86 | 4.8 | 178 | 32.4 | 9 | 0.99 | 94 | 5.4 | 86 |  | 170 | 13.7 | 0.3 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-04-04 03:12 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 41 | 133 | 9.6 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 96 | 4.8 | 173 | 32.7 | 8.5 | 0.99 | 92 | 5 | 90 | 2.2 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.8
2024-04-04 04:13 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 40 | 133 | 9.7 | 4 | 133 | 7.6 | 133 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 85 | 4.7 | 170 | 32.7 | 8.5 | 0.99 | 92 | 5 | 93 | 2.2 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.7
2024-04-04 05:16 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 43 | 133 | 10 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 88 | 5 | 180 | 32.5 | 10 | 0.99 | 100 | 5.4 | 100 | 2.3 | 178 | 13.5 | 4.4 | 0.99 | 83 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.6
2024-04-04 06:02 | 14 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 45 | 133 | 10.4 | 4 | 152 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.7 | 1 | 93 | 5.1 | 185 | 32 | 10.3 | 0.98 | 99 | 5.5 | 105 | 2.5 | 204 | 13.7 | 4.8 | 1 | 94 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.9
2024-04-04 07:10 | 15 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | -1 | 53 | 131 | 12 | 2 | 154 | 8 | 153 | 33.3 | 8 | 0.98 | 105 | 5.9 | 211 | 32.6 | 21.9 | 0.98 | 112 | 6.3 | 119 | 2.3 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | 32 | 9 | 32438 | 34 | 17 | 45543 | Marilungo C. |  | 26.7
2024-04-04 08:11 | 14 | 4 | 116 | 66 | 131 | 14.9 | -1 | 56 | 131 | 12.6 | 2 | 161 | 9.2 | 160 | 33.9 | 9.2 | 0.99 | 107 | 6 | 227 | 32.4 | 12.7 | 1 | 127 | 7.1 | 138 | 3.3 | 227 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 87 | 2 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.5
2024-04-04 09:12 | 16 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.6 | -1 | 58 | 131 | 13.6 | 2 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9.2 | 1 | 115 | 6.4 | 244 | 32.5 | 13.5 | 0.98 | 130 | 7.3 | 140 | 3.4 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 88 | 2.1 | 5 | 0.15 | 32 | 10 | 32438 | 36 | 22 | 45543 | Marilungo C. |  | 29.2
2024-04-04 10:27 | 17 | 4 | 116 | 70 | 130 | 16 | -1 | 59 | 130 | 13.4 | 2 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 1 | 120 | 6.7 | 245 | 32.2 | 13.3 | 0.99 | 125 | 7 | 160 | 3.8 | 260 | 13.7 | 5.3 | 0.98 | 102 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-04-04 11:00 | 18 | 4 | 116 | 75 | 128 | 16.8 | -2 | 62 | 128 | 13.7 | 1 | 172 | 9.9 | 171 | 33.9 | 9.9 | 1 | 119 | 6.7 | 248 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 130 | 7.4 | 163 | 3.9 | 262 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 5 | 0.16 | 5 | 0.14 | 36 | 19 | 32439 | 39 | 29 | 45544 | Marilungo C. |  | 30.5
2024-04-04 12:10 | 22 | 116 | 70 | 73 | 130 | 16.3 | -2 | 61 | 130 | 13.8 | 1 | 175 | 10 | 171 | 34 | 9.9 | -0.99 | 119 | 6.7 | 248 | 32.5 | 13.9 | -0.99 | 133 | 7.5 | 146 | 3.5 | 248 | 13.9 | 6 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.13 | 38 | 25 | 32439 | 40 | 35 | 45544 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 30.1
2024-04-04 13:14 | 23 | 4 | 116 | 72 | 130 | 16.5 | -1 | 60 | 131 | 13.9 | 2 | 174 | 9.9 | 171 | 33.6 | 9.9 | -0.99 | 121 | 6.7 | 247 | 32.3 | 13.8 | -0.99 | 132 | 7.3 | 146 | 3.4 | 258 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-04-04 14:06 | 24 | 4 | 116 | 70 | 131 | 16.2 | -1 | 63 | 131 | 14.2 | 2 | 173 | 9.9 | 169 | 33.8 | 9.9 | -0.99 | 121 | 6.8 | 251 | 32.4 | 14 | -0.99 | 131 | 7.4 | 141 | 3.4 | 248 | 13.9 | 6 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-04-04 15:22 | 25 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 58 | 134 | 13.6 | 4 | 167 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.5 | -0.99 | 119 | 6.6 | 244 | 32.2 | 13.6 | -0.99 | 125 | 7 | 134 | 3.2 | 236 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-04-04 16:11 | 25 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 55 | 135 | 12.8 | 4 | 152 | 8.8 | 151 | 33.7 | 8.7 | -0.99 | 109 | 6.1 | 229 | 32.3 | 12.8 | -1 | 122 | 6.8 | 111 | 2.6 | 215 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.8
2024-04-04 17:10 | 25 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.1 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.8 | 8.5 | -0.99 | 106 | 5.9 | 214 | 32.4 | 12 | 0.99 | 110 | 6.1 | 100 | 2.4 | 204 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.1
2024-04-04 18:07 | 26 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 154 | 8.9 | 159 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 105 | 5.9 | 217 | 32.4 | 12 | 0.98 | 113 | 6.3 | 99 | 2.4 | 205 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.9
2024-04-04 19:24 | 22 | 4 | 115 | 64 | 135 | 14.4 | 1 | 59 | 131 | 13.8 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 127 | 7 | 250 | 32.3 | 14 | 0.98 | 125 | 6.9 | 111 | 2.7 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 1 | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-04-04 20:23 | 22 | 4 | 115 | 65 | 135 | 15 | 1 | 61 | 135 | 14.2 | 4 | 158 | 9.2 | 9.1 | 158 | 9.4 | 0.98 | 156 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.98 | 126 | 7.9 | 108 | 2.6 | 242 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-04-04 21:23 | 22 | 4 | 115 | 63 | 136 | 14.9 | 1 | 58.5 | 137 | 14.3 | 4 | 153 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 124 | 7 | 251 | 32.8 | 14.3 | 0.98 | 128 | 7.3 | 105 | 2.5 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-04-04 22:15 | 22 | 4 | 115 | 63 | 137 | 14.9 | 2 | 56 | 137 | 13.5 | 5 | 152 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 118 | 6.6 | 240 | 13.4 | 13.3 | 0.98 | 124 | 7 | 120 | 2.9 | 255 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.4
2024-04-04 23:11 | 22 | 4 | 115 | 61 | 136 | 14.3 | 2 | 52 | 136 | 12.3 | 5 | 150 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 110 | 6.1 | 221 | 32.2 | 12.4 | 0.98 | 115 | 6.4 | 99 | 2.3 | 217 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.6
2024-04-05 00:03 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13 | 1 | 48 | 133 | 11 | 4 | 148 | 8.4 | 148.33 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 98 | 5.4 | 198 | 32.4 | 11 | 0.99 | 106 | 5.8 | 83 | 2.2 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24
2024-04-05 01:06 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 0 | 44 | 133 | 10 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 90 | 5.2 | 180 | 32.7 | 10.1 | 0.99 | 93 | 5.2 | 90 | 2.1 | 177 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-04-05 02:13 | 20 | 4 | 115 | 56 | 134 | 12.8 | 0 | 42 | 134 | 9.9 | 3 | 146 | 8.5 | 88 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 88 | 5 | 175 | 32.5 | 9.9 | 0.99 | 90 | 5.4 | 90 | 2 | 174 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 89 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.7
2024-04-05 03:26 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 0 | 42 | 133 | 9.7 | 3 | 148 | 8.5 | 148 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 96 | 4.8 | 173 | 32.4 | 8.7 | 0.99 | 92 | 5.2 | 86 | 2.1 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.7
2024-04-05 04:23 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.7 | 0 | 43 | 33 | 10 | 3 | 140 | 8.2 | 140 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 86 | 4.3 | 177 | 32.7 | 10 | 0.99 | 95 | 5.4 | 95 | 2.3 | 174 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.7
2024-04-05 05:21 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 0 | 44 | 133 | 10.2 | 3 | 144 | 8.4 | 144 | 33.2 | 8.4 | 0.99 | 86 | 4.3 | 177 | 32.5 | 10.5 | 0.99 | 94 | 5.5 | 101 | 2.3 | 181 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 87 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-04-05 06:04 | 15 | 4 | 116 | 56 | 132 | 13.1 | 0 | 50 | 132 | 11.3 | 3 | 142 | 8.1 | 141 | 33.3 | 8.1 | 1 | 101 | 8.6 | 202 | 32.2 | 11.2 | 0.99 | 104 | 5.6 | 107 | 2.5 | 202 | 13.7 | 4.9 | 1 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.4
2024-04-05 07:01 | 15 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 150 | 8.7 | 149 | 33.9 | 8.7 | 1 | 112 | 6.3 | 236 | 32.5 | 13.2 | 0.98 | 129 | 7.2 | 125 | 3 | 225 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.2
2024-04-05 08:23 | 15 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.1 | 0 | 55 | 133 | 12.9 | 3 | 146 | 8.5 | 145 | 33.9 | 8.5 | 1 | 107 | 6.1 | 229 | 32.5 | 12.7 | 0.99 | 124 | 8.9 | 67 | 1.6 | 154 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 88 | 2.1 | 5 | 0.15 | 32 | 10 | 32449 | 36 | 20 | 45554 | Marilungo C. |  | 24
2024-04-05 09:23 | 16 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 62 | 132 | 14.2 | 3 | 161 | 9.1 | 160 | 33.9 | 9.1 | 1 | 129 | 7.1 | 252 | 32.2 | 14.1 | 0.99 | 136 | 7.6 | 102 | 2.4 | 190 | 13.7 | 4.5 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-04-05 11:06 | 23 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.7 | 0 | 66 | 132 | 15 | 3 | 164 | 9.3 | 163 | 33.9 | 9.4 | 1 | 140 | 7.8 | 266 | 32.2 | 15 | 0.99 | 128 | 7.1 | 101 | 2.4 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.98 | 89 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-04-05 12:10 | 23 | 4 | 116 | 66 | 132 | 14.9 | -1 | 66 | 132 | 15.1 | 3 | 170 | 9.6 | 164 | 34 | 9.7 | -0.99 | 142 | 7.8 | 275 | 32.1 | 15.3 | -0.99 | 131 | 7.3 | 94 | 2.3 | 194 | 14 | 4.9 | 0.97 | 104 | 2.5 | 6 | 0.13 | 40 | 28 | 32449 | 42 | 38 | 45555 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 30
2024-04-05 13:09 | 25 | 4 | 116 | 65 | 132 | 14.9 | -1 | 67 | 132 | 15.7 | 2 | 163 | 9.3 | 161 | 34.1 | 9.5 | -0.99 | 136 | 7.6 | 265 | 32.7 | 15 | -0.99 | 138 | 7.8 | 105 | 2.5 | 214 | 14 | 5.4 | 0.97 | 112 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-04-05 14:18 | 26 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.2 | 0 | 64 | 133 | 14.9 | 3 | 169 | 9.7 | 169 | 33.7 | 9.7 | -0.99 | 139 | 7.8 | 260 | 32.4 | 14.7 | -0.99 | 123 | 6.8 | 92 | 2.2 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 115 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.1
2024-04-05 15:06 | 27 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.4 | 0 | 60 | 133 | 13.9 | 3 | 169 | 9.7 | 167 | 33.7 | 9.7 | -0.99 | 131 | 7.2 | 246 | 32.4 | 13.7 | 1 | 116 | 6.5 | 82 | 1.9 | 196 | 13.9 | 4.9 | 0.96 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.3
2024-04-05 16:20 | 27 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 60 | 133 | 13.9 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.9 | 9.6 | -0.99 | 130 | 7.3 | 241 | 32.5 | 13.7 | 1 | 115 | 6.5 | 75 | 1.8 | 183 | 13.9 | 4.5 | 0.98 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-04-05 17:13 | 26 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 0 | 59 | 134 | 13.8 | 3 | 164 | 9.4 | 160 | 33.9 | 9.4 | -0.99 | 131 | 7.3 | 240 | 32.6 | 13.4 | 0.99 | 109 | 6.1 | 73 | 1.7 | 193 | 13.9 | 4.9 | 0.98 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-04-05 18:07 | 22 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 56 | 135 | 13.3 | 4 | 151 | 8.8 | 151 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 128 | 7.1 | 237 | 32.4 | 19.2 | 0.98 | 110 | 6.1 | 72 | 1.7 | 180 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.3
2024-04-05 19:27 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 192 | 9.3 | 164 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 150 | 8.5 | 274 | 32.5 | 15.4 | 0.98 | 122 | 6.9 | 78 | 1.8 | 215 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-04-05 20:06 | 22 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 65 | 133 | 15.2 | 4 | 154 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 146 | 8.2 | 272 | 32.4 | 15.3 | 0.98 | 128 | 7.2 | 72 | 1.7 | 206 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-04-05 21:38 | 22 | 4 | 115 | 59 | 136 | 14.1 | 1 | 65 | 134 | 14.7 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 139 | 7.8 | 259 | 32.7 | 14.5 | 0.98 | 120 | 6.8 | 68 | 1.6 | 202 | 13.8 | 6 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.8
2024-04-05 22:19 | 22 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 59 | 135 | 14 | 5 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 126 | 7.5 | 252 | 32 | 13.9 | 0.98 | 120 | 6.6 | 74 | 1.7 | 204 | 13.8 | 5.1 | 0.8 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.7
2024-04-05 23:07 | 22 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.5 | 1 | 57.2 | 136 | 13.4 | 4 | 146 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 129 | 7.2 | 236 | 32.7 | 13.4 | 0.98 | 115 | 6.4 | 69 | 1.6 | 192 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-04-06 00:14 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 58 | 133 | 12.6 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 121 | 6.8 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 105 | 6 | 71 | 1.7 | 183 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.6
2024-04-06 01:02 | 20 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.6 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 144 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 113 | 6.4 | 211 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 100 | 5.6 | 86 | 1.6 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.4
2024-04-06 02:01 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.4 | 1 | 45 | 133 | 10.6 | 4 | 140 | 8.2 | 140 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 103 | 8.8 | 189 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 88 | 5 | 87 | 1.6 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-04-06 03:13 | 20 | 4 | 115 | 51 | 135 | 12 | 1 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 134 | 7.8 | 134 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 100 | 8.7 | 186 | 32.7 | 10.4 | 0.99 | 90 | 5 | 63 | 1.5 | 155 | 13.7 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.4
2024-04-06 05:10 | 20 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 40 | 135 | 9.6 | 5 | 130 | 7.3 | 130 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 100 | 6 | 175 | 32.7 | 9 | 0.99 | 80 | 4.5 | 84 | 0.5 | 157 | 3.7 |  | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21
2024-04-06 05:55 | 16 | 4.5 | 116 | 47 | 135 | 11.1 | 2 | 42 | 136 | 10 | 5 | 131 | 7.6 | 129 | 33.5 | 7.4 | 0.99 | 102 | 5.3 | 177 | 32.2 | 9.8 | 0.97 | 80 | 4.4 | 70 | 1.6 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.1
2024-04-06 07:03 | 16 | 4.5 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 135 | 7.7 | 132 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 107 | 6 | 183 | 32.5 | 10.2 | 0.98 | 81 | 4.5 | 72 | 1.7 | 153 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | 34 | 11 | 32460 | 37 | 22 | 45564 | Copani N. |  | 21.8
2024-04-06 08:07 | 17 | 4.5 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 40 | 135 | 9.4 | 4 | 128 | 7.4 | 127 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 102 | 5.7 | 169 | 32.5 | 9.4 | 0.98 | 74 | 4.1 | 65 | 1.5 | 146 | 14 | 3.6 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.6
2024-04-06 09:08 | 19 | 4.5 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 43 | 135 | 10 | 4 | 124 | 7.2 | 122 | 33.8 | 7.1 | 0.99 | 108 | 6 | 181 | 32.4 | 10.1 | 0.99 | 75 | 4.2 | 76 | 1.8 | 158 | 13.9 | 4 | 0.98 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | 34 | 14 | 32460 | 37 | 23 | 45565 | Copani N. |  | 21.2
2024-04-06 10:01 | 20 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.6 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 126 | 7.2 | 124 | 33.8 | 7.2 | 0.99 | 111 | 6.1 | 189 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 82 | 4.6 | 82 | 1.9 | 173 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-04-06 11:04 | 20 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 127 | 7.4 | 126 | 33.7 | 7.4 | 0.99 | 113 | 6.3 | 191 | 32.4 | 10.7 | 0.99 | 80 | 4.5 | 69 | 1.6 | 156 | 13.9 | 3.9 | 0.98 | 91 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 22
2024-04-06 12:12 | 20 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11 | 1 | 46 | 135 | 10.7 | 4 | 127 | 7.3 | 125 | 34 | 7.4 | 0.99 | 115 | 6.4 | 192 | 32.5 | 10.7 | 0.98 | 79 | 4.5 | 50 | 1.2 | 151 | 14 | 3.7 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.13 | 35 | 18 | 32460 | 37 | 26 | 45565 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 21.7
2024-04-06 13:19 | 21 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.7 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 133 | 7.6 | 130 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 111 | 6.1 | 190 | 32.5 | 10.7 | 0.98 | 83 | 4.6 | 53 | 1.2 | 154 | 14 | 3.8 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.3
2024-04-06 14:13 | 21 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 120 | 6.9 | 119 | 34 | 7 | 0.99 | 106 | 5.9 | 186 | 32.6 | 10.4 | 0.98 | 83 | 4.7 | 47 | 1.1 | 150 | 14 | 3.7 | 0.99 | 103 | 2.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.5
2024-04-06 15:12 | 20 | 4 | 116 | 45 | 136 | 10.8 | 2 | 43 | 136 | 10.2 | 4 | 123 | 7 | 121 | 33.6 | 7 | 0.99 | 103 | 5.7 | 182 | 32.7 | 10.2 | 0.98 | 81 | 4.5 | 52 | 1.2 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-04-06 16:19 | 20 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.4 | 2 | 42 | 135 | 9.9 | 5 | 123 | 6.9 | 121 | 33.5 | 6.9 | 0.99 | 104 | 5.7 | 180 | 32.2 | 9.9 | 0.97 | 79 | 4.4 | 46 | 1.1 | 144 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.3
2024-04-06 17:11 | 19 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.4 | 2 | 44 | 135 | 10.3 | 5 | 121 | 6.8 | 120 | 33.5 | 6.9 | 0.98 | 108 | 5.9 | 186 | 32.1 | 10.3 | 0.97 | 81 | 4.4 | 48 | 1.1 | 147 | 13.8 | 3.6 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.7
2024-04-06 18:05 | 18 | 4 | 115 | 45 | 135 | 10.6 | 2 | 45 | 10.6 | 10.6 | 5 | 118 | 6.8 | 122 | 7 | 125 | 0.98 | 114 | 6.3 | 195 | 32.1 | 10.7 | 0.98 | 83 | 4.6 | 46 | 1.1 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 100 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.2
2024-04-06 19:03 | 18 | 4 | 115 | 133 | 11.3 | 11.3 | 1 | 53 | 133 | 12.5 | 3 | 126 | 7.1 | 126 | 33.3 | 7 | 0.98 | 127 | 7.1 | 220 | 32.6 | 12.5 | 0.98 | 96 | 5.4 | 49 | 1.1 | 180 | 13.5 | 4.4 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.8
2024-04-06 20:22 | 18 | 4 | 115 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 117 | 6.7 | 116 | 33.6 | 6.7 | 0.98 | 128 | 7.1 | 226 | 32.3 | 12.6 | 0.98 | 100 | 5.6 | 57 | 1.3 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.6
2024-04-06 21:16 | 18 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.4 | 1 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 105 | 6 | 105 | 33.9 | 5.9 | 0.98 | 126 | 7 | 222 | 32.4 | 12.4 | 0.98 | 99 | 5.5 | 53 | 1.2 | 180 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.8
2024-04-06 22:14 | 18 | 4 | 115 | 43 | 135 | 10.1 | 2 | 51 | 138 | 12 |  | 4 | 6 | 106 | 33.6 | 6 | 0.98 | 122 | 6.9 | 213 | 32.7 | 12 | 0.98 | 93 | 5.2 | 51 | 1.2 | 167 | 13.8 | 4 | 0.98 | 116 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-04-06 23:12 | 18 | 4 | 115 | 41.9 | 136 | 9.8 | 2 | 47 | 136 | 11.2 | 5 | 104 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 116 | 6.4 | 202 | 11.3 | 11.2 | 0.98 | 90 | 4.9 | 50 | 1.2 | 162 | 13.8 | 4 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21
2024-04-07 00:21 | 18 | 4 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 135 | 135 | 10.6 | 4 | 102 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 110 | 6.1 | 191 | 10.6 | 10.7 | 0.98 | 81 | 4.6 | 48 | 1.1 | 151 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 |  | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 20
2024-04-07 01:20 | 22 | 4 | 115 | 39 | 135 | 9.1 | 2 | 43 | 136 | 10.3 | 4 | 96 | 5.3 | 96 | 33.3 | 5.3 | 0.98 | 107 | 6 | 183 | 32.7 | 10.3 | 0.98 | 80 | 4.5 | 46 | 1.1 | 13.8 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 97 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.4
2024-04-07 02:11 | 18 | 4 | 115 | 38 | 136 | 9 | 2 | 42 | 136 | 9.7 | 5 | 95 | 5.7 | 95 | 33.9 | 5.3 | 0.98 | 107 | 5.8 | 176 | 32.3 | 9.7 | 0.98 | 74 | 4.1 | 46 | 1.1 | 139 | 1398 | 3.4 | 0.98 | 94 | 2.2 | 2.2 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.7
2024-04-07 03:05 | 15 | 4.5 | 116 | 36 | 136 | 8.8 | 2 | 40 | 136 | 9.5 | 5 | 93 | 5.2 | 91 | 33.8 | 5.1 | -0.97 | 103 | 5.7 | 171 | 32.3 | 9.5 | 0.96 | 71 | 4 | 46 | 1.1 | 136 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.3
2024-04-07 04:00 | 14 | 4.5 | 116 | 37 | 136 | 8.7 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 5 | 92 | 5.1 | 91 | 33.8 | 5.2 | 0.97 | 99 | 5.5 | 167 | 32.3 | 9.3 | 0.96 | 72 | 4 | 42 | 1 | 129 | 13.9 | 3.2 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.9
2024-04-07 05:06 | 14 | 4.5 | 116 | 35 | 135 | 8.4 | 2 | 38 | 136 | 9 | 5 | 91 | 5.1 | 89 | 33.7 | 5 | 0.96 | 98 | 5.4 | 163 | 32.2 | 9.1 | 0.96 | 69 | 3.8 | 39 | 0.9 | 122 | 13.9 | 3.1 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.4
2024-04-07 06:07 | 13 | 4.5 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 5 | 92 | 5.1 | 90 | 33.7 | 5.1 | 0.96 | 101 | 5.6 | 167 | 32.2 | 9.3 | 0.96 | 68 | 3.8 | 54 | 1.3 | 135 | 13.9 | 3.3 | 1 | 83 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.7
2024-04-07 07:06 | 13 | 4.5 | 116 | 34 | 135 | 8.2 | 2 | 38 | 135 | 9 | 5 | 91 | 5 | 90 | 33.6 | 5 | 0.96 | 99 | 5.4 | 162 | 32.2 | 9 | 0.95 | 67 | 3.7 | 43 | 1 | 123 | 13.9 | 3.1 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 17.2
2024-04-07 08:06 | 13 | 4.5 | 116 | 33 | 134 | 7.7 | 2 | 36 | 135 | 8.5 | 4 | 86 | 4.7 | 85 | 33.5 | 4.7 | 0.95 | 92 | 5.1 | 153 | 32.5 | 8.6 | 0.95 | 66 | 3.7 | 40 | 0.9 | 111 | 13.8 | 2.7 | -0.99 | 73 | 1.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 16.2
2024-04-07 09:01 | 16 | 4.5 | 116 | 34 | 134 | 7.9 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 90 | 4.8 | 88 | 33.4 | 4.9 | 0.95 | 95 | 5.3 | 160 | 32.4 | 8.9 | 0.95 | 69 | 3.8 | 42 | 1 | 116 | 13.8 | 2.9 | -0.99 | 77 | 1.8 | 6 | 0.13 | 31 | 10 | 32468 | 32 | 18 | 45568 | Copani N. |  | 16.9
2024-04-07 10:01 | 19 | 4.5 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 41 | 135 | 9.6 | 4 | 93 | 5.1 | 91 | 33.5 | 5.1 | 0.95 | 102 | 5.7 | 171 | 32.5 | 9.5 | 0.97 | 73 | 4 | 44 | 1 | 133 | 13.8 | 3.3 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.1
2024-04-07 11:01 | 21 | 4.5 | 116 | 37 | 135 | 8.7 | 2 | 42 | 135 | 9.9 | 4 | 91 | 5.1 | 92 | 33.5 | 5.2 | 0.97 | 107 | 6 | 178 | 32.5 | 10 | 0.98 | 75 | 4.2 | 45 | 1 | 137 | 13.8 | 3.4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.6
2024-04-07 12:02 | 22 | 4 | 116 | 38 | 135 | 8.8 | 2 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 94 | 5.2 | 92 | 33.5 | 5.4 | 0.97 | 107 | 5.9 | 181 | 32.5 | 10.1 | 0.98 | 76 | 4.2 | 39 | 0.9 | 136 | 13.8 | 3.4 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.1
2024-04-07 13:30 | 24 | 4 | 116 | 38 | 134 | 8.9 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 93 | 5.2 | 91 | 34 | 5.3 | 0.97 | 109 | 6.1 | 188 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 82 | 4.6 | 43 | 1 | 149 | 14 | 3.7 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.4
2024-04-07 14:10 | 24 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.6 | 1 | 44 | 135 | 10.5 | 4 | 89 | 5 | 88 | 34 | 5.2 | 0.97 | 107 | 5.9 | 184 | 32.5 | 10.3 | 0.98 | 81 | 4.5 | 50 | 1.2 | 148 | 14 | 3.7 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.1
2024-04-07 15:16 | 24 | 4 | 116 | 38 | 135 | 9 | 2 | 44 | 135 | 10.3 | 4 | 93 | 5.1 | 91 | 33.5 | 5.2 | 0.96 | 106 | 5.9 | 182 | 32.5 | 10.3 | 0.98 | 82 | 4.6 | 49 | 1.1 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | 41 | 38 | 32468 | 38 | 39 | 45570 |  |  | 19.3
2024-04-07 16:19 | 24 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.6 | 2 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 92 | 5.1 | 90 | 33.6 | 5.1 | 0.96 | 106 | 5.9 | 186 | 32.5 | 10.4 | 0.98 | 83 | 4.6 | 44 | 1 | 137 | 13.8 | 3.4 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19
2024-04-07 17:14 | 24 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 90 | 4.8 | 89 | 33.6 | 5.2 | 0.96 | 106 | 5.9 | 184 | 32.5 | 10.3 | 0.98 | 81 | 4.5 | 42 | 1 | 147 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19
2024-04-07 18:07 | 20 | 4 | 115 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 4 | 88 | 5 | 90 | 33.6 | 5 | 0.98 | 109 | 6.1 | 186 | 32.6 | 10.5 | 0.98 | 80 | 4.5 | 45.6 | 1.1 | 142 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 97 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.3
2024-04-07 19:04 | 18 | 40 | 135 | 40 | 135 | 9.3 | 2 | 51 | 135 | 12.1 | 4 | 98 | 5.4 | 99 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 125 | 7 | 216 | 32.4 | 12.1 | 0.98 |  | 93 | 5.2 | 53 | 1.2 | 171 | 4.2 | 0.98 | 121 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.4
2024-04-07 20:25 | 18 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.2 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 137 | 7.6 | 236 | 32.3 | 13.1 | 0.98 | 101 | 5.6 | 49 | 1.1 | 184 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.5
2024-04-07 21:22 | 22 | 4 | 118 | 44.2 | 134 | 10.2 | 1 | 56 | 137 | 12.9 | 4 | 101 | 5.6 | 100 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 136 | 7.5 | 233 | 32.3 | 13.6 | 0.98 | 99 | 5.5 | 49 | 1.2 | 181 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.1
2024-04-07 22:38 | 18 | 4 | 115 | 42 | 135 | 9.9 | 2 | 52 | 135 | 12.2 | 4 | 103 | 5.7 | 103 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 129 | 7.2 | 220 | 32.5 | 12.3 | 0.98 | 93 | 5.2 | 50 | 1.2 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 123 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-04-07 23:19 | 22 | 4 | 115 | 44 | 135 | 10.2 | 2 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 103 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 125 | 7 | 216 | 32.5 | 12.1 | 0.98 | 92 | 5.2 | 45 | 1 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.3
2024-04-08 00:20 | 22 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10.2 | 1 | 46.7 | 134 | 10.9 | 4 | 106 | 5.9 | 105 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 114 | 6.3 | 194 | 32.2 | 10.8 | 0.98 | 84 | 4.7 | 48 | 1.1 | 158 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 108 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.1
2024-04-08 01:23 | 18 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 43.4 | 134 | 10 | 4 | 112 | 6.3 | 111 | 33.6 | 6.3 | 0.98 | 105 | 5.8 | 179 | 32.2 | 10 | 0.98 | 78 | 4.3 | 45.8 | 1.1 | 140 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20
2024-04-08 02:27 | 18 | 4 | 115 | 44 | 10.2 | 10.3 | 1 | 41.5 | 134 | 9.6 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 101 | 5.6 | 173 | 9.6 | 76 | 0.98 | 48 | 1.1 | 140 | 3.5 | 90 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 90 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-04-08 03:05 | 17 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 40 | 134 | 9.5 | 4 | 123 | 7 | 122 | 33.7 | 7 | 0.99 | 101 | 5.6 | 170 | 32.3 | 9.5 | 0.97 | 73 | 4.1 | 52 | 1.2 | 142 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20
2024-04-08 04:03 | 16 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.7 | 1 | 40 | 134 | 9.3 | 4 | 126 | 7.3 | 125 | 33.7 | 7.3 | 0.98 | 99 | 5.5 | 167 | 32.3 | 9.3 | 0.97 | 72 | 4 | 49 | 1.2 | 137 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20
2024-04-08 05:05 | 16 | 4.5 | 116 | 47 | 133 | 10.9 | 1 | 42 | 133 | 9.8 | 4 | 124 | 7.1 | 122 | 33.5 | 7.1 | 0.99 | 99 | 5.5 | 177 | 32.1 | 9.8 | 0.97 | 82 | 4.6 | 55 | 1.3 | 140 | 13.8 | 3.4 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.7
2024-04-08 06:02 | 16 | 4.5 | 116 | 52 | 132 | 12 | 0 | 47 | 133 | 11 | 3 | 135 | 7.9 | 135 | 33.8 | 7.9 | 0.99 | 108 | 6 | 195 | 32.4 | 11 | 0.98 | 91 | 5.1 | 70 | 1.7 | 164 | 13.9 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-04-08 07:08 | 16 | 4.5 | 116 | 57 | 131 | 13 | -1 | 55 | 131 | 12.5 | 2 | 142 | 8.1 | 139 | 33.8 | 8.1 | -1 | 118 | 6.6 | 217 | 32.4 | 12.2 | 0.99 | 103 | 5.8 | 99 | 2.3 | 189 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | 34 | 12 | 32471 | 36 | 22 | 45578 | Copani N. |  | 25.5
2024-04-08 08:03 | 16 | 4.5 | 116 | 56 | 132 | 12.9 |  | 54 | 132 | 12.8 | 3 | 140 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8.1 | -0.99 | 120 | 6.7 | 231 | 32.2 | 13 | 0.99 | 115 | 6.3 | 96 | 2.3 | 179 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 86 | 2 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.7
2024-04-08 09:07 | 16 | 4.5 | 116 | 59 | 131 | 13.4 | -1 | 62 | 131 | 14.2 | 2 | 144 | 8.3 | 141 | 33.9 | 8.3 | -0.99 | 129 | 7.2 | 250 | 32.5 | 13.9 | -0.99 | 124 | 6.9 | 112 | 2.7 | 201 | 13.9 | 4.9 | 0.97 | 92 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.6
2024-04-08 10:02 | 21 | 4.5 | 116 | 64 | 131 | 14.5 | -1 | 64 | 131 | 14.5 | 2 | 156 | 9 | 152 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 132 | 7.4 | 255 | 32.4 | 14.3 | -0.99 | 124 | 6.9 | 115 | 2.7 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-04-08 11:02 | 23 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.8 | 0 | 66 | 134 | 15.6 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 139 | 7.8 | 274 | 32.4 | 15.3 | -0.99 | 134 | 7.4 | 121 | 2.9 | 223 | 13.9 | 5.5 | 0.97 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.4
2024-04-08 12:14 | 23 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.9 | 0 | 68 | 134 | 15.8 | 3 | 163 | 9.4 | 160 | 33.9 | 9.4 | -0.99 | 138 | 7.7 | 286 | 32.5 | 16 | -0.99 | 147 | 8.3 | 113 | 2.7 | 220 | 14 | 5.5 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.13 | 40 | 28 | 32473 | 41 | 38 | 45580 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 30.7
2024-04-08 13:08 | 24 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 0 | 66 | 134 | 15.2 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.9 | 9.7 | -0.99 | 134 | 7.5 | 271 | 32.5 | 15.5 | -0.99 | 137 | 8 | 118 | 3 | 230 | 13.9 | 5.7 | 0.97 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-04-08 14:25 | 24 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 0 | 68 | 134 | 15.7 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 34 | 9.4 | -0.99 | 139 | 7.7 | 276 | 32.6 | 15.6 | -0.99 | 140 | 7.8 | 116 | 2.8 | 232 | 14 | 5.7 | 0.97 | 117 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-04-08 15:23 | 25 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 0 | 66 | 136 | 15.4 | 3 | 158 | 9.2 | 155 | 34.1 | 9.1 | -0.99 | 139 | 7.9 | 270 | 32.7 | 15.3 | -0.99 | 129 | 7.3 | 114 | 2.8 | 237 | 14 | 5.6 | 0.97 | 113 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-04-08 16:08 | 25 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.6 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 161 | 9.3 | 158 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 134 | 7.5 | 260 | 32.3 | 14.5 | -0.99 | 127 | 7.2 | 100 | 2.4 | 205 | 13.9 | 5 | 0.98 | 108 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-04-08 17:15 | 24 | 4 | 110 | 57 | 136 | 13.5 | 1 | 56 | 136 | 13.4 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.9 | 8.5 | -0.99 | 126 | 7.1 | 239 | 32.6 | 13.2 | 0.99 | 114 | 6.4 | 91 | 2.1 | 191 | 14 | 4.8 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.9
2024-04-08 17:58 | 18 | 4 | 115 | 58 | 135 | 14 | 1 | 57 | 136 | 13.4 | 4 | 155 | 9 | 153 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 126 | 7.1 | 237 | 13.3 | 114 | 0.98 | 118 | 6.5 | 87 | 2 | 194 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-04-08 19:09 | 18 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.3 | 1 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 161 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 148 | 8.2 | 272 | 15.1 | 16.2 | 0.98 | 127 | 7 | 76 | 1.8 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-04-08 20:16 | 18 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 69 | 134 | 16.2 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 152 | 8.5 | 286 | 32.2 | 16 | 0.98 | 135 | 7.4 | 79 | 1.8 | 226 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.3
2024-04-08 21:16 | 18 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 162 | 9.4 | 158 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 151 | 8.4 | 284 | 32.4 | 15.9 | 0.98 | 138 | 7.7 | 81 | 1.94 | 228 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-04-08 22:16 | 18 | 5 | 115 | 63 | 136 | 14.8 | 1 | 65 | 15.2 | 15.2 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 142 | 8 | 269 | 32.7 | 15.2 | 0.98 | 129 | 7.3 | 75 | 1.8 | 207 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-04-08 23:12 | 18 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 155 | 8.9 | 9 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 136 | 7.6 | 257 | 14.4 | 14.4 | 0.98 | 123 | 7 | 124 | 7 | 80 | 212 | 5.3 |  | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-04-09 00:06 | 22 | 4 | 116 | 60 | 136 | 14.1 | 1 | 56 | 136 | 13.3 | 4 | 159 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 125 | 7 | 235 | 32.7 | 13.3 | 0.98 | 114 | 6.4 | 75 | 1.8 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-04-09 01:25 | 21 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13 | 2 | 51 | 136 | 12.1 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.8 | 1 | 110 | 6.2 | 215 | 32.6 | 12.1 | 0.99 | 105 | 5.9 | 68 | 1.6 | 169 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-04-09 02:17 | 20 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.9 | 2 | 47 | 136 | 11.1 | 5 | 149 | 8.5 | 148 | 33.3 | 8.5 | 1 | 105 | 5.8 | 199 | 329 | 11.1 | 0.98 | 98 | 5.5 | 72 | 1.7 | 170 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-04-09 03:21 | 20 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.7 | 2 | 45 | 136 | 11 | 5 | 148 | 8.5 | 147 | 33.3 | 8.4 | 1 | 104 | 5.8 | 196 | 32.3 | 10.9 | 0.98 | 95 | 5.2 | 72 | 1.7 | 166 | 13.6 | 4.1 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.7
2024-04-09 05:33 | 19 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 44 | 135 | 10.9 | 5 | 162 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.2 | 1 | 105 | 5.8 | 198 | 32.2 | 11 | 0.98 | 94 | 5.2 | 90 | 2.1 | 183 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 92 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.6
2024-04-09 06:01 | 17 | 4.5 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 5 | 156 | 9 | 153 | 33.8 | 9 | 0.99 | 112 | 6.2 | 209 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 101 | 5.6 | 79 | 1.9 | 173 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.2
2024-04-09 07:00 | 17 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 57 | 133 | 13.1 | 3 | 159 | 9.1 | 156 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 126 | 7.1 | 233 | 32.5 | 13.1 | 0.99 | 111 | 6.2 | 102 | 2.4 | 203 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | 35 | 14 | 32477 | 39 | 24 | 45584 | Copani N. |  | 27.5
2024-04-09 08:06 | 17 | 4.5 | 116 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 159 | 9.1 | 156 | 33.5 | 9 | -0.99 | 129 | 7.2 | 255 | 32.2 | 14.3 | -0.99 | 130 | 7.3 | 112 | 2.7 | 208 | 13.8 | 5 | 0.98 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.9
2024-04-09 09:03 | 19 | 4.5 | 116 | 64 | 134 | 14.7 | 0 | 64 | 134 | 14.9 | 3 | 166 | 9.6 | 164 | 34 | 9.6 | -0.99 | 140 | 7.9 | 266 | 32.6 | 15 | -0.99 | 132 | 7.4 | 113 | 2.7 | 207 | 14 | 5 | 0.97 | 97 | 2.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.6
2024-04-09 10:03 | 22 | 4.5 | 116 | 64 | 134 | 15.1 | 0 | 63 | 134 | 15 | 3 | 168 | 9.6 | 164 | 33.9 | 9.5 | -0.99 | 138 | 7.7 | 263 | 32.6 | 14.9 | -0.99 | 132 | 7.4 | 113 | 2.7 | 212 | 14 | 5.3 | 0.97 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.1
2024-04-09 11:06 | 24 | 4.5 | 116 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 68 | 133 | 15.7 | 3 | 175 | 9.9 | 171 | 33.6 | 9.9 | -0.99 | 147 | 8.2 | 285 | 32.2 | 16 | -0.99 | 139 | 7.7 | 116 | 2.7 | 225 | 13.8 | 5.5 | 0.97 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.6
2024-04-09 12:09 | 24 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 187 | 10.7 | 183 | 33.7 | 10.6 | -0.98 | 156 | 8.7 | 299 | 32.4 | 16.9 | -0.99 | 146 | 8.1 | 121 | 2.9 | 235 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-04-09 13:09 | 24 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.7 | 0 | 70 | 134 | 16.6 | 3 | 183 | 10.4 | 178 | 33.8 | 10.3 | -0.98 | 151 | 8.5 | 295 | 32.4 | 16.7 | -0.99 | 148 | 8.2 | 112 | 2 | 226 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.3
2024-04-09 14:05 | 25 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 75 | 134 | 17.3 | 3 | 181 | 10.4 | 178 | 33.8 | 10.4 | -0.99 | 161 | 8.9 | 305 | 32.4 | 17.3 | -0.99 | 146 | 8.2 | 126 | 3 | 246 | 13.9 | 6.1 | 0.97 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-04-09 15:18 | 25 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.3 |  | 72 | 133 | 16.8 | 3 | 182 | 10.5 | 178 | 33.7 | 10.4 | -0.99 | 157 | 8.8 | 300 | 32.4 | 16.9 | -0.99 | 144 | 8 | 101 | 2.4 | 231 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-04-09 16:13 | 25 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 0 | 68 | 135 | 16.2 | 3 | 173 | 10 | 172 | 34.1 | 10.1 | -0.99 | 145 | 8.2 | 280 | 32.7 | 16.1 | -0.99 | 138 | 7.8 | 99 | 2.4 | 225 | 14 | 5.6 | 0.98 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | 43 | 36 | 32481 | 46 | 38 | 45588 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.7
2024-04-09 17:15 | 25 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 63 | 135 | 15.1 | 4 | 172 | 9.9 | 169 | 33.8 | 9.9 | -0.99 | 141 | 7.8 | 268 | 32.5 | 14.7 | -1 | 124 | 6.9 | 92 | 2.2 | 198 | 13.9 | 5 | 0.98 | 120 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.3
2024-04-09 18:00 | 22 | 4 | 115 | 63 | 136 | 14.8 | 1 | 63 | 136 | 14.9 | 4 | 173 | 10 | 9.9 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 143 | 8 | 365 | 264 | 32.6 | 0.98 | 127 | 7.1 | 67 | 1.9 | 184 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 110 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-04-09 19:12 | 22 | 4 | 115 | 67 | 135 | 15.6 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 172 | 9.9 | 172 | 33.6 | 10 | 0.98 | 157 | 8.8 | 290 | 32.5 | 16.4 | 0.98 | 134 | 7.6 | 78 | 1.9 | 217 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-04-09 20:31 | 22 | 4 | 115 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 72 | 135 | 16.9 | 4 | 168 | 9.7 | 168 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 160 | 8.9 | 302 | 32.5 | 17 | 0.98 | 145 | 8 | 75 | 1.8 | 232 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 158 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-04-09 21:13 | 22 | 4 | 115 | 65 | 136 | 15.8 | 1 | 71.2 | 135 | 16.9 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 159 | 8.9 | 298 | 32.6 | 16.9 | 0.98 | 142 | 8 | 75 | 1.8 | 233 | 14 | 5.8 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-04-09 22:16 | 22 | 4 | 115 | 63 | 136 | 15 | 2 | 67 | 136 | 16 | 5 | 166 | 9.5 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 150 | 8.3 | 285 | 32.1 | 15.8 | 0.98 | 137 | 7.6 | 69 | 1.6 | 216 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31
2024-04-09 23:17 | 22 | 4 | 115 | 62 | 136 | 14.6 | 1 | 63 | 136 | 14.7 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 139 | 7.8 | 261 | 32.6 | 14.7 | 0.98 | 127 | 7.1 | 73 | 1.7 | 209 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-04-10 00:05 | 22 | 4 | 116 | 59 | 135 | 13.7 | 1 | 57 | 135 | 13.7 | 4 | 156 | 9.1 | 155 | 33.3 | 9.1 | 1 | 127 | 7.1 | 237 | 32.5 | 13.3 | 0.98 | 116 | 6.5 | 69 | 1.6 | 193 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-04-10 01:12 | 20 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 53 | 136 | 12.5 | 4 | 144 | 8.3 | 143 | 33.3 | 8.3 | 1 | 114 | 6.4 | 222 | 32.6 | 12.5 | 0.99 | 112 | 6.3 | 70 | 1.7 | 178 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 106 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-04-10 02:03 | 18 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.4 | 2 | 49 | 137 | 11.7 | 5 | 143 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8.2 | 1 | 110 | 6.1 | 208 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 103 | 5.7 | 66 | 1.5 | 167 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.1
2024-04-10 04:18 | 19 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13 | 2 | 47 | 133 | 11.2 | 5 | 152 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.7 | 1 | 108 | 6 | 205 | 32.2 | 11.4 | 0.99 | 98 | 5.5 | 77 | 1.8 | 174 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 95 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.2
2024-04-10 05:22 | 19 | 4 | 116 | 57 | 139 | 13.4 | 2 | 48 | 136 | 11.4 | 5 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.9 | 1 | 110 | 8 | 203 | 32.2 | 11.3 | 0.99 | 96 | 5.3 | 60 | 1.9 | 176 | 13.6 | 4.3 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-04-10 06:01 | 18 | 4.5 | 116 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 51 | 135 | 12 | 5 | 161 | 9.3 | 159 | 33.7 | 9.2 | -0.99 | 113 | 6.3 | 223 | 32.05 | 12.3 | 0.99 | 110 | 6.1 | 87 | 2.1 | 187 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.9
2024-04-10 06:55 | 18 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 59 | 133 | 13.7 | 3 | 164 | 9.5 | 163 | 33.8 | 9.5 | 0.99 | 122 | 6.9 | 243 | 32.5 | 13.6 | 0.99 | 122 | 6.9 | 101 | 2.4 | 209 | 13.9 | 5.4 | 0.96 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-04-10 08:02 | 16 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 0 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 160 | 9.2 | 157 | 34 | 9.2 | -0.99 | 124 | 6.9 | 245 | 32.1 | 13.6 | 0.99 | 126 | 6.8 | 104 | 2.5 | 206 | 14 | 5.1 | 0.98 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.4
2024-04-10 09:13 | 15 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 62 | 134 | 14.5 | 3 | 158 | 9.1 | 156 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 131 | 7.3 | 255 | 32.4 | 14.5 | -0.99 | 131 | 7.5 | 118 | 2.8 | 208 | 13.9 | 5 | 0.96 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.9
2024-04-10 10:04 | 15 | 4.5 | 116 | 62 | 134 | 14.2 | 0 | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 154 | 8.9 | 152 | 34 | 8.9 | -0.99 | 130 | 7.2 | 252 | 32.6 | 14.2 | -0.99 | 129 | 7.1 | 113 | 2.7 | 206 | 14 | 5.1 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.6
2024-04-10 11:00 | 15 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15.1 | 0 | 67 | 133 | 15.1 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.7 | 9.4 | -0.99 | 137 | 7.6 | 270 | 32.3 | 15.3 | -0.99 | 136 | 7.5 | 119 | 2.8 | 232 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-04-10 12:13 | 16 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 159 | 9.1 | 155 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 140 | 7.8 | 272 | 32.4 | 15.3 | -0.99 | 136 | 7.7 | 109 | 2.6 | 219 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-04-10 13:21 | 17 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.5 | 0 | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 154 | 8.9 | 152 | 34 | 8.9 | -0.99 | 135 | 7.5 | 274 | 32.6 | 15.6 | -0.99 | 147 | 8.1 | 110 | 2.6 | 220 | 14 | 5.5 | 0.97 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-04-10 14:16 | 18 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.2 | 0 | 63 | 135 | 15.1 | 3 | 151 | 8.7 | 148 | 34.1 | 8.6 | -0.99 | 133 | 7.5 | 263 | 32.7 | 14.9 | -0.99 | 131 | 7.4 | 113 | 2.7 | 212 | 14.1 | 5.3 | 0.98 | 107 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-10 15:18 | 18 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 150 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.6 | -0.99 | 130 | 7.3 | 249 | 32.3 | 13.8 | 0.99 | 123 | 6.9 | 112 | 2.5 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-04-10 16:18 | 19 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 151 | 8.7 | 148 | 33.9 | 8.6 | -0.99 | 123 | 6.8 | 239 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 120 | 6.8 | 81 | 1.9 | 187 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.13 | 33 | 11 | 32490 | 36 | 21 | 45595 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 26.6
2024-04-10 17:23 | 19 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 1 | 53 | 135 | 12.8 | 4 | 143 | 8.3 | 140 | 34 | 8.2 | -1 | 120 | 6.7 | 227 | 32.6 | 12.7 | 0.99 | 109 | 6.1 | 62 | 1.5 | 162 | 14 | 4.1 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.6
2024-04-10 18:14 | 18 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.6 | 2 | 55 | 136 | 13 | 5 | 146 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.4 | 1 | 126 | 7 | 234 | 32.2 | 13.1 | 0.99 | 111 | 6.1 | 70 | 1.6 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.6
2024-04-10 19:17 | 18 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 64 | 135 | 15 | 4 | 154 | 9 | 150 | 33.7 | 8.8 | 1 | 144 | 8 | 266 | 32.4 | 15 | 0.99 | 125 | 7 | 70 | 1.7 | 203 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 137 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-04-10 20:13 | 17 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 153 | 8.9 | 151 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 145 | 8.1 | 277 | 32.3 | 15.6 | 0.99 | 132 | 7.4 | 74 | 1.7 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 133 | 3.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-10 21:02 | 16 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 67 | 135 | 15.6 | 4 | 145 | 8.4 | 141 | 33.8 | 8.3 | 0.99 | 146 | 8.1 | 280 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 138 | 7.7 | 69 | 1.6 | 207 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.6
2024-04-10 22:14 | 15 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.4 | 2 | 63 | 135 | 15.1 | 4 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 139 | 7.8 | 267 | 32.7 | 15.1 | 0.99 | 131 | 7.4 | 65 | 1.5 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-04-10 23:26 | 15 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13 | 2 | 56 | 136 | 13.4 | 4 | 147 | 8.3 | 146 | 33.3 | 8.3 | 1 | 122 | 6.8 | 235 | 32.5 | 13.3 | 0.99 | 118 | 6.7 | 63 | 1.5 | 168 | 13.7 | 4.2 | 1 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-04-11 00:20 | 15 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 53 | 133 | 12.4 | 3 | 137 | 7.9 | 136 | 33.3 | 7.9 | 1 | 112 | 6.3 | 218 | 32.6 | 12.3 | 0.98 | 112 | 6.3 | 61 | 1.4 | 161 | 13.7 | 4 | 1 | 100 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.3
2024-04-11 02:20 | 14 | 4 | 116 | 48 | 132 | 11.2 | 4 | 48 | 135 | 11.2 | 4 | 142 | 8.2 | 141 | 33.3 | 8.2 | 1 | 101 | 5.6 | 199 | 32.6 | 11.1 | 1 | 102 | 5.7 | 54 | 1.3 | 140 | 13.7 | 3.5 | 1 | 87 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-04-11 03:06 | 14 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.7 | 1 | 44 | 135 | 11 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.3 | 8.1 | 1 | 97 | 5.6 | 194 | 32.5 | 10.9 | 0.99 | 102 | 5.7 | 71 | 1.5 | 157 | 13.7 | 3.8 | 0.98 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.7
2024-04-11 04:05 | 14 | 6 | 116 | 50 | 135 | 11.9 | 1 | 46 | 135 | 11 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.9 | 8.1 | 1 | 101 | 5.6 | 197 | 32.5 | 11.1 | 0.98 | 100 | 5.6 | 67 | 1.6 | 153 | 13.7 | 3.8 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.9
2024-04-11 05:36 | 13 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.6 | 1 | 101 | 5.6 | 196 | 32.6 | 11.1 | 0.98 | 99 | 5.6 | 75 | 1.8 | 158 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 87 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-04-11 05:55 | 12 | 4.5 | 116 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 151 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.5 | -0.99 | 105 | 5.9 | 208 | 32.3 | 11.6 | 0.98 | 106 | 5.8 | 75 | 1.8 | 162 | 13.9 | 4 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.3
2024-04-11 07:02 | 12 | 4.5 | 116 | 59 | 132 | 13.7 | 0 | 59 | 133 | 13.8 | 3 | 151 | 8.7 | 149 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 128 | 7.2 | 243 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 122 | 6.8 | 105 | 2.5 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | 30 | 5 | 32497 | 33 | 16 | 45600 | Copani N. |  | 27.5
2024-04-11 08:09 | 12 | 4.5 | 116 | 59 | 132 | 13.4 | 0 | 64 | 132 | 14.6 | 3 | 147 | 8.5 | 146 | 33.7 | 8.4 | -0.99 | 126 | 7 | 253 | 32.3 | 14.1 | 0.99 | 132 | 7.4 | 99 | 2.3 | 195 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-04-11 09:06 | 14 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 14 | 0 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 156 | 9 | 153 | 33.9 | 9 | -0.99 | 132 | 7.5 | 260 | 32.5 | 14.6 | 0.99 | 131 | 7.4 | 113 | 2.7 | 200 | 14 | 5 | 0.98 | 90 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-04-11 10:04 | 16 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 62 | 133 | 14.5 | 3 | 157 | 9 | 155 | 33.8 | 9 | -0.99 | 130 | 7.2 | 258 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 131 | 7.4 | 110 | 2.6 | 204 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.9
2024-04-11 11:04 | 17 | 4.5 | 116 | 64 | 133 | 15 | 0 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 161 | 9.2 | 159 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 134 | 7.4 | 266 | 32.2 | 14.8 | -1 | 137 | 7.6 | 121 | 2.9 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.6
2024-04-11 12:03 | 18 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.7 |  | 64 | 133 | 15.2 | 3 | 157 | 9.1 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 139 | 7.8 | 270 | 32.4 | 15.2 | 1 | 137 | 7.7 | 117 | 2.8 | 218 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-04-11 13:09 | 18 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 |  | 62 | 133 | 14.2 | 3 | 165 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.3 | 0.99 | 128 | 7.2 | 254 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 13 | 7.3 | 123 | 2.9 | 227 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-04-11 13:59 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 |  | 65 | 134 | 15.3 | 3 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 137 | 7.7 | 264 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 131 | 7.4 | 113 | 2.7 | 213 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-04-11 16:03 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 56 | 135 | 13.1 | 4 | 156 | 9.1 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 120 | 6.7 | 234 | 32.3 | 13 | 0.99 | 118 | 6.6 | 88 | 2.1 | 187 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-04-11 17:18 | 20 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.6 | 1 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 158 | 9.2 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 113 | 6.3 | 216 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 109 | 6.1 | 71 | 1.6 | 168 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-04-11 18:20 | 18 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 54 | 135 | 12.6 | 4 | 152 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 121 | 6.7 | 226 | 32.4 | 12.7 | 0.99 | 109 | 6.1 | 73 | 1.7 | 168 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | 35 | 16 | 32498 | 38 | 25 | 45601 | Tonino E. |  | 25.5
2024-04-11 19:49 | 17 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.1 |  | 66 | 133 | 15.5 | 3 | 158 | 9.2 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 144 | 8.1 | 271 | 32.5 | 15.2 | 0.99 | 129 | 7.3 | 79 | 1.9 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-04-11 21:11 | 16 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.6 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 1 | 142 | 8 | 272 | 32.6 | 15.3 | 0.98 | 134 | 7.6 | 79 | 1.9 | 219 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 146 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-04-11 22:01 | 14 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 136 | 7.6 | 265 | 32.4 | 14.8 | 0.98 | 132 | 7.4 | 69 | 1.6 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-04-11 23:16 | 14 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 143 | 8.2 | 142 | 33.3 | 8.2 | 1 | 124 | 6.9 | 241 | 32.2 | 13.5 | 0.98 | 123 | 6.8 | 68 | 1.6 | 181 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.2
2024-04-12 00:26 | 14 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.7 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 143 | 8.3 | 142 | 33.6 | 8.3 | 1 | 110 | 6.1 | 215 | 32.3 | 11.9 | 0.98 | 111 | 6.2 | 77 | 1.8 | 174 | 13.6 | 4.4 | 0.99 | 104 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.6
2024-04-12 02:19 | 14 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12 | 1 | 47 | 136 | 11.1 | 4 | 139 | 8.1 | 138 | 33.3 | 8.1 | 1 | 100 | 5.6 | 198 | 32.7 | 11 | 0.98 | 102 | 5.6 | 64 | 1.6 | 151 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.1
2024-04-12 03:06 | 14 | 4 | 116 | 50 | 136 | 11.8 | 2 | 45 | 136 | 10.7 | 5 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 8 | 1 | 99 | 5.5 | 193 | 33.2 | 10.5 | 0.98 | 97 | 5.4 | 70 | 1.6 | 151 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 83 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.5
2024-04-12 04:24 | 14 | 4 | 116 | 51 | 136 | 11.8 | 2 | 47 | 136 | 10.9 | 5 | 139 | 8 | 138 | 33.3 | 8 | 1 | 100 | 5.6 | 191 | 32.2 | 10.6 | 0.97 | 97 | 5.4 | 73 | 1.7 | 156 | 13.7 | 3.8 | 1 | 83 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.7
2024-04-12 05:25 | 14 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 48 | 135 | 11.1 | 4 | 144 | 8.4 | 143 | 33.3 | 8.4 | 1 | 103 | 5.7 | 197 | 32.4 | 11.1 | 0.97 | 102 | 5.7 | 78 | 1.8 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 87 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.6
2024-04-12 06:08 | 14 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 53 | 133 | 12.3 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.4 | 1 | 119 | 6.6 | 229 | 32 | 12.6 | 0.98 | 115 | 6.3 | 97 | 2.3 | 191 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 85 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-04-12 06:47 | 21 | 4.5 | 116 | 61.3 | 132 | 14 | 0 | 55.6 | 132 | 12.7 | 3 | 153 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.8 | -0.99 | 115 | 6.4 | 229 | 32 | 12.8 | 0.99 | 117 | 6.6 | 103 | 2.5 | 206 | 13.8 | 5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 26.7
2024-04-12 07:57 | 21 | 4.5 | 116 | 60.2 | 132 | 13.8 | 0 | 59.8 | 132 | 13.7 | 3 | 150 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.5 | -0.99 | 126 | 6.9 | 251 | 32.3 | 14 | 0.99 | 125 | 7 | 112 | 2.6 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 27.5
2024-04-12 09:18 | 15 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 65.3 | 133 | 15.2 | 3 | 159 | 9.2 | 155 | 33.8 | 9 | -0.99 | 131 | 7.4 | 267 | 32.4 | 14.8 | 0.99 | 137 | 7.6 | 103.7 | 2.6 | 208 | 14 | 5.13 | 0.99 | 97 | 2.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 29.5
2024-04-12 10:18 | 15 | 4.5 | 116 | 64.6 | 134 | 14.9 | 0 | 66.7 | 134 | 15.5 | 3 | 161 | 9.2 | 156 | 34 | 9.1 | -0.99 | 139.7 | 7.9 | 274.5 | 32.6 | 15.5 | -1 | 138 | 7.6 | 125 | 3 | 234 | 14 | 5.7 | 0.98 | 112 | 2.7 | 6 | 0.13 | 31 | 12 | 32503 | 34 | 22 | 45606 | Montecchia J. |  | 30.4
2024-04-12 11:19 | 16 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 68.6 | 133 | 15.9 | 3 | 170 | 9.8 | 167 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 147 | 8.1 | 290 | 32.4 | 16.1 | -0.99 | 145 | 8.2 | 130 | 3.1 | 233 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 31.2
2024-04-12 11:57 | 17 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 0 | 69 | 134 | 15.9 | 3 | 160 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 142 | 6 | 277 | 32.6 | 15.6 | 0.99 | 137 | 7.7 | 112 | 2.7 | 223 | 13.8 |  |  | 111 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-04-12 13:04 | 18 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 4 | 160 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 140 | 7.8 | 269 | 32.3 | 15.1 | 0.99 | 133 | 7.4 | 113 | 2.7 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-04-12 14:49 | 19 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 167 | 9.5 | 166 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 139 | 7.7 | 263 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 126 | 7 | 93 | 2.2 | 195 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-04-12 16:05 | 18 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 125 | 6.9 | 241 | 32.3 | 13.6 | 0.99 | 117 | 6.5 | 74 | 1.8 | 175 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-04-12 17:10 | 18 | 4 | 115 | 56 | 34 | 13.2 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 149 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 127 | 7.1 | 237 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 116 | 6.5 | 76 | 1.8 | 187 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-04-12 19:10 | 18 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 152 | 8.9 | 150 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 145 | 8.1 | 277 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 135 | 7.5 | 77 | 1.8 | 206 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-04-12 20:05 | 18 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.7 | 1 | 67 | 135 | 15.8 | 4 | 159 | 9.3 | 157 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 145 | 8.1 | 278 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 139 | 7.8 | 85 | 2 | 220 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-04-12 21:07 | 14 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 68 | 136 | 16.1 | 4 | 153 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.9 | 1 | 144 | 8.1 | 285 | 32.5 | 16 | 0.99 | 143 | 8 | 81 | 1.9 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.9
2024-04-12 22:22 | 15 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 64 | 135 | 14.9 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.9 | 8.4 | 0.99 | 137 | 7.7 | 266 | 32.4 | 15 | 0.99 | 136 | 7.4 | 80 | 1.9 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-04-12 23:35 | 15 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 2 | 60 | 136 | 14 | 4 | 144 | 8.2 | 143 | 33.3 | 8.2 | 1 | 128 | 7.2 | 250 | 32.6 | 14 | 0.98 | 125 | 7.1 | 69 | 1.6 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.8
2024-04-13 00:17 | 15 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.4 | 2 | 53 | 136 | 12.6 | 5 | 138 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.8 | 1 | 117 | 6.5 | 225 | 32 | 12 | 0.99 | 113 | 6.2 | 66 | 1.6 | 170 | 13.7 | 4.2 | 1 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-04-13 01:30 | 15 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 2 | 50 | 135 | 11.9 | 4 | 133 | 7.5 | 132 | 33.3 | 7.5 | 1 | 111 | 6.2 | 211 | 32.4 | 11.8 | 0.98 | 106 | 6 | 66 | 1.6 | 164 | 13.7 | 4 | 1 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-04-13 03:08 | 14 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.4 | 2 | 48 | 135 | 10.8 | 4 | 134 | 7.5 | 134 | 33.3 | 7.5 | 1 | 100 | 7.6 | 186 | 32.6 | 10.5 | 0.98 | 91 | 5.1 | 67 | 1.6 | 153 | 13.7 | 3.8 | 1 | 87 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.2
2024-04-13 04:11 | 14 | 4 | 116 | 46 | 135 | 11.1 | 2 | 13 | 135 | 10.4 | 4 | 128 | 7.3 | 127 | 33.3 | 7.3 | 1 | 100 | 5.6 | 184 | 32.7 | 10.2 | 1 | 93 | 5.2 | 66 | 1.4 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.5
2024-04-13 05:16 | 14 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 131 | 7.4 | 130 | 33.3 | 7.4 | 1 | 100 | 5.6 | 185 | 32.7 | 10.5 | 0.98 | 91 | 5.1 | 78 | 1.7 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 88 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-04-13 06:02 | 17 | 4 | 116 | 46 | 135 | 10.9 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 5 | 129 | 7.2 | 126 | 33.6 | 7.3 | 0.99 | 105 | 5.8 | 187 | 32.2 | 10.4 | 0.97 | 88 | 4.9 | 68 | 1.6 | 153 | 13.9 | 3.8 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.4
2024-04-13 07:03 | 17 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 133 | 7.7 | 130 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 108 | 6 | 191 | 32.4 | 10.8 | 0.97 | 89 | 4.9 | 79 | 1.9 | 165 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.4
2024-04-13 08:15 | 17 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 125 | 7.1 | 122 | 33.8 | 7 | 0.99 | 104 | 5.8 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.97 | 87 | 4.8 | 69 | 1.6 | 145 | 13.9 | 3.7 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.3
2024-04-13 09:33 | 17 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.7 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 133 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 205 | 32.2 | 11.4 | 0.98 | 95 | 5.3 | 77 | 1.8 | 163 | 13.9 | 4 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-04-13 10:10 | 17 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 128 | 7.3 | 127 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 118 | 6.5 | 213 | 32.3 | 12 | 0.98 | 102 | 5.7 | 77 | 1.8 | 177 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 101 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.5
2024-04-13 11:20 | 18 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 53 | 133 | 12.2 | 4 | 146 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 126 | 7 | 224 | 32.1 | 12.4 | 0.98 | 100 | 5.6 | 75 | 1.7 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-04-13 12:51 | 19 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 128 | 7.1 | 229 | 32.3 | 12.8 | 0.99 | 104 | 5.8 | 67 | 1.6 | 168 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-04-13 13:56 | 20 | 4 | 115 | 51 | 134 | 12 | 1 | 55 | 134 | 13 | 4 | 131 | 7.5 | 130 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 125 | 7 | 228 | 32.4 | 12.7 | 0.99 | 106 | 5.9 | 46 | 1.1 | 164 | 13.9 | 4 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25
2024-04-13 14:52 | 20 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 53 | 135 | 12.6 | 4 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 125 | 7 | 225 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 104 | 5.8 | 47 | 1.2 | 160 | 13.9 | 4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.8
2024-04-13 16:11 | 20 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.8 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 130 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 124 | 6.9 | 221 | 32.5 | 12.4 | 0.99 | 101 | 5.7 | 45 | 1 | 162 | 13.9 | 4 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.3
2024-04-13 17:04 | 19 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 124 | 7.1 | 123 | 33.3 | 7 | 0.99 | 127 | 7.1 | 225 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 101 | 5.7 | 40 | 0.9 | 153 | 13.9 | 3.9 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.9
2024-04-13 18:05 | 19 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 128 | 7.3 | 126 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 131 | 7.3 | 233 | 32.5 | 13.1 | 0.99 | 105 | 5.9 | 47 | 1.1 | 157 | 13.9 | 4 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.2
2024-04-13 20:18 | 19 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 4 | 129 | 7.2 | 128 | 33.3 | 7 | 0.99 | 150 | 8.3 | 267 | 32.1 | 14.8 | 0.99 | 119 | 6.6 | 55 | 1.3 | 201 | 13.9 | 5 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.1
2024-04-13 21:07 | 19 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 63 | 134 | 14.6 | 4 | 121 | 6.8 | 120 | 33.3 | 6.8 | 1 | 145 | 8 | 262 | 32.2 | 14.6 | 0.99 | 119 | 6.6 | 52 | 1.2 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-04-13 22:05 | 19 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 114 | 6.6 | 113 | 33.9 | 6.3 | 1 | 136 | 7.6 | 246 | 32.5 | 13.9 | 0.98 | 113 | 6.3 | 57 | 1.4 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-04-13 23:14 | 19 | 4 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 56 | 134 | 13.1 | 4 | 116 | 6.7 | 115 | 33.9 | 6.7 | 1 | 131 | 7.3 | 232 | 32.4 | 13 | 0.98 | 106 | 5.9 | 52 | 1.2 | 180 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-04-14 00:39 | 19 | 4 | 116 | 42 | 134 | 10 | 1 | 51 | 135 | 11.8 | 4 | 103 | 5.8 | 103 | 33.9 | 5.8 | 1 | 120 | 6.7 | 210 | 32.5 | 21.8 | 0.98 | 93 | 5.2 | 41 | 1 | 154 | 13.6 | 3.8 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-04-14 02:16 | 19 | 4 | 116 | 47 | 135 | 10.2 | 2 | 52 | 135 | 10.4 | 4 | 115 | 7.1 | 114 | 33.3 | 7.1 | 1 | 121 | 7.3 | 230 | 32.5 | 12.5 | 0.98 | 98 | 5.6 | 55 | 1.4 | 172 | 13.7 | 4.9 | 1 | 115 | 2.9 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.6
2024-04-14 03:23 | 19 | 4 | 116 | 38 | 135 | 9 | 2 | 15 | 135 | 9.8 | 4 | 108 | 6.1 | 104 | 33.3 | 6.1 | 1 | 99 | 5.6 | 169 | 32.5 | 9.5 | 0.98 | 74 | 4.1 | 38 | 0.9 | 132 | 13.6 | 3.6 | 0.98 | 90 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.8
2024-04-14 04:19 | 19 | 4 | 116 | 41 | 135 | 8.9 | 2 | 45 | 135 | 9.9 | 4 | 98 | 5.4 | 98 | 33.3 | 5.4 | 1 | 105 | 5.8 | 180 | 32.5 | 10.1 | 0.98 | 76 | 4.1 | 40 | 8.9 | 132 | 13.6 | 3.4 | 1 | 70 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.8
2024-04-14 05:33 | 19 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.7 | 2 | 40 | 135 | 8.4 | 4 | 95 | 2.2 | 94 | 33.3 | 2.2 | 1 | 100 | 5.6 | 170 | 32.5 | 9.5 | 0.98 | 73 | 4.1 | 41 | 0.9 | 125 | 13.7 | 3.1 | 0.99 | 87 | 2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17.1
2024-04-14 06:09 | 18 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 40 | 135 | 9.5 | 4 | 96 | 5.3 | 95 | 33.5 | 5.5 | 0.97 | 100 | 5.6 | 169 | 32.5 | 9.5 | 0.96 | 73 | 4.1 | 39 | 0.9 | 124 | 13.8 | 3.1 | 1 | 97 | 2 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18
2024-04-14 07:22 | 18 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.6 | 2 | 41 | 135 | 9.7 | 4 | 94 | 5.2 | 95 | 33.5 | 5.4 | 0.97 | 101 | 5.7 | 172 | 32.6 | 9.7 | 0.96 | 76 | 4.2 | 40 | 0.9 | 128 | 13.8 | 3.2 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.3
2024-04-14 08:09 | 18 | 4 | 116 | 35 | 135 | 8.3 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 93 | 5.1 | 90 | 33.6 | 5.1 | 0.96 | 93 | 5.2 | 159 | 32.6 | 8.9 | 0.95 | 71 | 4 | 43 | 1 | 119 | 13.9 | 3 | 1 | 78 | 1.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 17.3
2024-04-14 08:55 | 18 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 40 | 135 | 9.4 | 4 | 98 | 5.4 | 96 | 33.5 | 5.6 | 0.97 | 98 | 5.5 | 167 | 32.5 | 9.4 | 0.96 | 75 | 4.2 | 37 | 0.9 | 117 | 13.8 | 2.96 | 1 | 81 | 1.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 17.9
2024-04-14 10:12 | 19 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9 | 2 | 44 | 134 | 10.4 | 4 | 99 | 5.5 | 99 | 33.4 | 5.6 | 0.97 | 107 | 6 | 187 | 32.4 | 10.5 | 0.97 | 85 | 4.8 | 39 | 0.9 | 128 | 13.8 | 3.2 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [8 empty] | 19.4
2024-04-14 11:22 | 20 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.8 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 4 | 104 | 5.8 | 101 | 33.7 | 5.8 | 0.98 | 115 | 6.3 | 202 | 32.2 | 11.2 | 0.98 | 92 | 5.1 | 40 | 0.9 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-04-14 12:00 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 9.8 | 1 | 51 | 133 | 11.8 | 3 | 104 | 5.9 | 102 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 120 | 6.8 | 212 | 32.6 | 12 | 0.98 | 96 | 5.4 | 42 | 1 | 150 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-04-14 13:13 | 21 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10 | 1 | 53 | 133 | 12.4 | 3 | 108 | 6 | 106 | 33.3 | 6 | 0.99 | 124 | 6.9 | 220 | 32.5 | 12.4 | 0.99 | 100 | 5.6 | 41 | 0.9 | 152 | 13.9 | 3.7 | 1 | 116 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-04-14 13:59 | 21 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10.1 | 1 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 106 | 5.9 | 105 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 122 | 6.9 | 217 | 32.5 | 12.2 | 0.99 | 99 | 5.6 | 42 | 1 | 153 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.3
2024-04-14 15:22 | 22 | 4 | 115 | 42 | 133 | 9.8 | 1 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 105 | 6 | 104 | 33.3 | 6 | 0.99 | 117 | 6.6 | 210 | 32.6 | 11.9 | 0.99 | 99 | 5.6 | 42 | 1 | 151 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.7
2024-04-14 16:06 | 22 | 4 | 115 | 41 | 133 | 9.5 | 1 | 50 | 134 | 11.8 | 3 | 100 | 5.7 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 117 | 6.6 | 207 | 32.7 | 11.7 | 0.98 | 95 | 5.4 | 49 | 1.1 | 153 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.3
2024-04-14 17:12 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 9.9 | 1 | 51 | 131 | 11.9 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 123 | 6.8 | 215 | 32.2 | 12 | 0.98 | 96 | 5.3 | 47 | 1.1 | 161 | 13.9 | 4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.8
2024-04-14 18:09 | 20 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.4 | 1 | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 104 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 136 | 7.6 | 240 | 32.6 | 13.5 | 0.99 | 107 | 6 | 56 | 1.3 | 183 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.9
2024-04-14 20:05 | 20 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10 | 1 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 103 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 146 | 8.2 | 259 | 32.6 | 14.6 | 0.99 | 115 | 6.5 | 53 | 1.2 | 197 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-04-14 21:04 | 22 | 4 | 116 | 45 | 133 | 10.6 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 3 | 101 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.7 | 1 | 149 | 8.4 | 261 | 32.6 | 14.7 | 0.98 | 114 | 6.4 | 50 | 1.2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.3
2024-04-14 22:18 | 21 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.5 | 1 | 60 | 134 | 14 | 3 | 104 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 1 | 139 | 7.6 | 245 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 109 | 6.1 | 47 | 1.1 | 185 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.5
2024-04-14 23:00 | 21 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10 | 1 | 56 | 134 | 13.1 | 4 | 98 | 5.5 | 97 | 33.9 | 5.5 | 1 | 133 | 7.4 | 233 | 32.3 | 13 | 0.98 | 103 | 5.7 | 49 | 1.2 | 184 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 132 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.1
2024-04-15 00:16 | 21 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 50 | 134 | 11.8 | 4 | 109 | 6.2 | 108 | 33.9 | 6.2 | 0.98 | 121 | 6.7 | 211 | 32.3 | 11.8 | 0.98 | 94 | 5.2 | 54 | 1.3 | 165 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-04-15 01:27 | 21 | 4 | 116 | 43 | 132 | 9.9 | 0 | 46 | 133 | 10.4 | 3 | 111 | 6.3 | 110 | 33.9 | 6.3 | 1 | 110 | 6.2 | 190 | 32.5 | 10.7 | 0.97 | 85 | 4.7 | 46 | 1.1 | 148 | 13.6 | 3.7 | 0.99 | 103 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.3
2024-04-15 02:24 | 21 | 4 | 116 | 44 | 132 | 10.2 | 0 | 45 | 133 | 10.4 | 3 | 112 | 6.4 | 111 | 33.9 | 6.4 | 1 | 105 | 5.8 | 186 | 32.4 | 10.4 | 0.97 | 84 | 4.7 | 54 | 133 | 149 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 95 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.6
2024-04-15 03:19 | 21 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.1 |  | 42 | 133 | 9.8 | 2 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.8 | 1 | 105 | 5.8 | 179 | 32.2 | 9.8 | 0.98 | 82 | 4.5 | 53 | 1.2 | 150 | 13.6 | 3.7 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.9
2024-04-15 05:24 | 21 | 4 | 116 | 50 | 131 | 11.5 | 0 | 44 | 131 | 10.3 | 3 | 136 | 7.9 | 135 | 33.3 | 7.9 | 1 | 105 | 5.9 | 185 | 32.3 | 10.4 | 0.98 | 84 | 4.7 | 64 | 1.7 | 158 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 98 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-04-15 06:11 | 21 | 4 | 116 | 54 | 130 | 12.2 | -1 | 52 | 130 | 11.6 | 2 | 144 | 8.3 | 143 | 33.6 | 8.3 | -0.99 | 114 | 6.3 | 213 | 32.2 | 11.9 | 0.98 | 105 | 5.8 | 70 | 1.6 | 176 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-04-15 07:17 | 20 | 4 | 116 | 65 | 129 | 14.6 | -1 | 60 | 130 | 13.7 | 2 | 158 | 9 | 154 | 33.5 | 9 | -0.99 | 125 | 7 | 244 | 32.3 | 13.7 | 0.99 | 125 | 6.9 | 105 | 2.4 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.3
2024-04-15 08:18 | 20 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.1 | 0 | 60 | 132 | 14 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.9 | -0.99 | 126 | 7.1 | 252 | 32.3 | 14 | 0.99 | 123 | 6.9 | 109 | 2.6 | 204 | 13.9 | 4.9 | 0.98 | 99 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-04-15 09:16 | 21 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | 0 | 64 | 132 | 14.6 | 3 | 165 | 9.3 | 163 | 33.4 | 9.2 | -0.99 | 142 | 7.8 | 270 | 32.1 | 15.1 | 1 | 134 | 7.3 | 107 | 2.5 | 211 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-15 10:01 | 21 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 63 | 132 | 14.5 | 3 | 159 | 9 | 157 | 33.5 | 9.1 | -0.99 | 136 | 7.5 | 255 | 32.2 | 14.4 | 1 | 126 | 6.9 | 99 | 2.3 | 200 | 13.8 | 4.8 | 0.99 | 103 | 2.4 | 4 | 0.08 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.8
2024-04-15 11:17 | 21 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.3 | -1 | 70 | 131 | 15.9 | 2 | 171 | 9.8 | 166 | 33.8 | 9.8 | -0.99 | 143 | 8 | 278 | 32.4 | 15.5 | -1 | 138 | 7.7 | 116 | 2.8 | 234 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 118 | 2.8 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-04-15 12:18 | 20 | 4 | 115 | 69 | 131 | 15.7 | -1 | 73 | 132 | 17 | 2 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.6 | 1 | 152 | 8.5 | 296 | 32.5 | 16.8 | 1 | 147 | 8.3 | 106 | 2.5 | 222 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 122 | 2.9 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.7
2024-04-15 13:47 | 19 | 4 | 115 | 67 | 131 | 15.3 | -1 | 74 | 132 | 17.1 | 2 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 157 | 8.8 | 301 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 148 | 8.3 | 105 | 2.4 | 229 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 131 | 3.1 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.4
2024-04-15 15:12 | 18 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 |  | 69 | 133 | 15.8 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 1 | 145 | 8.1 | 283 | 32.6 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.8 | 107 | 2.5 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 118 | 2.8 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-04-15 16:08 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.6 |  | 65 | 134 | 15 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 135 | 7.6 | 264 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 131 | 7.4 | 84 | 2 | 201 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 117 | 2.8 | 4 | 0.09 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-04-15 17:04 | 19 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.7 |  | 61 | 134 | 14.3 | 3 | 155 | 9 | 153 | 33.3 | 9 | 0.99 | 132 | 7.4 | 252 | 32.1 | 14.1 | 0.99 | 123 | 6.9 | 67 | 1.6 | 185 | 13.9 | 4.8 | 0.98 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28
2024-04-15 19:05 | 18 | 4 | 115 | 64 | 132 | 14.8 |  | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 163 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 155 | 8.6 | 289 | 32.3 | 16.2 | 0.99 | 138 | 7.7 | 70 | 1.7 | 217 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-04-15 20:09 | 17 | 4.5 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 73 | 133 | 16.9 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 159 | 8.9 | 301 | 32.4 | 17 | 0.99 | 145 | 8.1 | 73 | 1.7 | 222 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. | Lluvia | 31.9
2024-04-15 21:01 | 17 | 4.5 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 73 | 132 | 16.7 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 158 | 8.8 | 300 | 32.3 | 16.8 | 0.99 | 144 | 8 | 71 | 1.7 | 222 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.7
2024-04-15 22:02 | 16 | 4.5 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 0 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 152 | 8.9 | 150 | 34 | 8.8 | -0.99 | 150 | 8.4 | 289 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 139 | 7.8 | 65 | 1.5 | 213 | 14 | 5.3 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.8
2024-04-15 23:01 | 16 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 156 | 8.9 | 53 | 33.5 | 8.9 | -0.99 | 140 | 7.8 | 267 | 32.6 | 15 | 0.99 | 131 | 7.4 | 67 | 1.6 | 198 | 13.8 | 4.9 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.2
2024-04-16 00:01 | 15 | 4.5 | 116 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 59 | 133 | 13.8 | 3 | 147 | 8.5 | 151 | 33.5 | 8.7 | -0.99 | 127 | 7.1 | 245 | 32.6 | 13.8 | 0.99 | 121 | 6.8 | 70 | 1.6 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 121 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.3
2024-04-16 01:08 | 15 | 4.5 | 116 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 3 | 150 | 8.6 | 146 | 33.5 | 8.5 | -0.99 | 116 | 6.5 | 221 | 32.7 | 12.5 | 0.98 | 111 | 6.2 | 66 | 1.5 | 167 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 25
2024-04-16 02:00 | 15 | 4.5 | 116 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 4 | 142 | 8.1 | 138 | 33.6 | 7.9 | -0.99 | 110 | 6.1 | 215 | 32.2 | 11.9 | 0.98 | 111 | 6.2 | 56 | 1.3 | 154 | 13.8 | 3.8 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.3
2024-04-16 03:06 | 15 | 4.5 | 116 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 140 | 8 | 138 | 33.6 | 8 | -0.99 | 105 | 5.9 | 205 | 32.2 | 11.5 | 0.97 | 104 | 5.8 | 66 | 1.6 | 165 | 13.9 | 4 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.5
2024-04-16 04:00 | 15 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 12 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 143 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | -0.99 | 106 | 5.9 | 203 | 32.2 | 11.4 | 0.98 | 105 | 5.8 | 67 | 1.6 | 158 | 13.9 | 3.9 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.3
2024-04-16 05:03 | 14 | 4.5 | 116 | 52 | 133 | 12 | 1 | 49 | 134 | 11.2 | 4 | 142 | 8.1 | 141 | 33.5 | 8.1 | -0.99 | 107 | 5.9 | 202 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 101 | 5.6 | 73 | 1.7 | 162 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.2
2024-04-16 06:08 | 14 | 4 | 116 | 56 | 132 | 13.2 | 0 | 55 | 132 | 12.6 | 3 | 159 | 9.1 | 153 | 33.6 | 8.8 | -0.99 | 118 | 6.6 | 228 | 32.3 | 12.7 | 0.98 | 113 | 6.2 | 86 | 2.1 | 181 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | Fachetti M. |  | 25.8
2024-04-16 07:12 | 15 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.2 | 0 | 63 | 131 | 14.4 | 2 | 154 | 8.9 | 151 | 33.4 | 8.7 | -1 | 132 | 7.4 | 253 | 32.5 | 14.5 | 0.99 | 124 | 7 | 110 | 2.6 | 223 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.6
2024-04-16 08:14 | 16 | 4 | 116 | 62 | 131 | 14.1 | -1 | 66 | 131 | 15.2 | 2 | 162 | 9.3 | 157 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 135 | 7.6 | 264 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 133 | 7.4 | 112 | 2.7 | 212 | 13.9 | 5 | 0.99 | 99 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-16 09:08 | 17 | 5 | 116 | 64 | 131 | 14.6 | -1 | 68 | 131 | 15.8 | 2 | 158 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 142 | 7.9 | 280 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 143 | 7.9 | 118 | 2.8 | 224 | 14 | 5.6 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-04-16 10:09 | 18 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.8 | -1 | 71 | 131 | 16 | 2 | 171 | 9.8 | 167 | 33.7 | 9.8 | -0.99 | 148 | 8.2 | 283 | 32.3 | 15.9 | 0.99 | 143 | 7.9 | 115 | 2.7 | 227 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-04-16 11:02 | 18 | 4 | 116 | 71 | 131 | 16.2 | -1 | 74 | 131 | 16.8 | 2 | 174 | 10 | 171 | 33.7 | 10 | -0.99 | 151 | 8.4 | 298 | 32.3 | 16.6 | -1 | 151 | 8.6 | 112 | 2.6 | 235 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.13 | 30 | 9 | 32526 | 33 | 20 | 45631 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 33
2024-04-16 11:54 | 18 | 4 | 115 | 71 | 131 | 16 | -1 | 75 | 131 | 17 | 2 | 176 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 0.99 | 160 | 8.9 | 306 | 32.3 | 17.1 | 1 | 150 | 8.3 | 121 | 2.7 | 241 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33
2024-04-16 13:49 | 18 | 4 | 115 | 71 | 132 | 16.1 | -1 | 75 | 132 | 17 | 2 | 173 | 10 | 172 | 33.6 | 10 | 0.99 | 153 | 8.5 | 305 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 151 | 8.6 | 110 | 2.5 | 242 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-04-16 15:03 | 19 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 |  | 68 | 133 | 16 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.99 | 144 | 7.9 | 288 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 146 | 8.1 | 102 | 2.3 | 222 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-04-16 16:12 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 |  | 63 | 133 | 14.8 | 3 | 146 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 0.99 | 133 | 7.3 | 264 | 32.5 | 14.9 | 0.99 | 136 | 7.6 | 83 | 1.9 | 209 | 13.9 | 5 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.3
2024-04-16 17:10 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 |  | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 153 | 8.9 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 125 | 6.8 | 239 | 32.7 | 13.5 | 0.99 | 116 | 6.5 | 72 | 1.7 | 191 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | 35 | 18 | 32527 | 36 | 25 | 45632 | Tonino E. |  | 27.1
2024-04-16 18:19 | 19 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 59 | 134 | 13.9 | 4 | 152 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 132 | 7 | 247 | 32.3 | 13.8 | 0.99 | 121 | 6.8 | 72 | 1.6 | 191 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-04-16 19:08 | 17 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.2 |  | 69 | 133 | 16 | 3 | 153 | 8.9 | 151 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 151 | 8.3 | 284 | 32.5 | 15.9 | 0.99 | 137 | 7.7 | 78 | 1.8 | 212 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-04-16 20:19 | 15 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 |  | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 158 | 9.3 | 157 | 33.9 | 9.2 | 0.99 | 158 | 8.7 | 303 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 150 | 8.4 | 71 | 1.6 | 217 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.8
2024-04-16 21:17 | 15 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.9 |  | 74 | 133 | 17 | 3 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 156 | 8.5 | 305 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 149 | 8.4 | 79 | 1.8 | 232 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-04-16 22:06 | 15 | 4.5 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 73 | 134 | 17 | 3 | 152 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | -0.99 | 154 | 8.7 | 301 | 32.6 | 17.1 | 0.99 | 149 | 8.4 | 67 | 1.5 | 207 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.2
2024-04-16 23:03 | 14 | 4.5 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 151 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.6 | -0.99 | 146 | 7.8 | 286 | 32.2 | 15.8 | 0.99 | 142 | 7.8 | 66 | 1.5 | 198 | 13.9 | 5 | 1 | 138 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.7
2024-04-17 00:02 | 13 | 4.5 | 116 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 149 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | -0.99 | 135 | 7.2 | 262 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 130 | 7.4 | 64 | 1.5 | 188 | 13.8 | 4.6 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-04-17 01:00 | 13 | 4.5 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 4 | 142 | 8.2 | 140 | 33.6 | 8.1 | -0.99 | 122 | 6.3 | 236 | 32.2 | 12.9 | 0.98 | 118 | 6.5 | 66 | 1.5 | 174 | 13.9 | 4.3 | 1 | 110 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.8
2024-04-17 02:07 | 13 | 4.5 | 116 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 52 | 134 | 12.2 | 4 | 140 | 8 | 137 | 33.6 | 8 | 0.99 | 113 | 5.7 | 220 | 32.2 | 12.2 | 0.98 | 113 | 6.3 | 60 | 1.4 | 154 | 13.9 | 4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.4
2024-04-17 03:02 | 13 | 4.5 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 50 | 134 | 11.7 | 4 | 130 | 7.5 | 128 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 110 | 5.5 | 210 | 32.4 | 11.7 | 0.97 | 108 | 6 | 61 | 1.4 | 158 | 13.9 | 4 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.3
2024-04-17 04:02 | 13 | 4.5 | 116 | 50 | 134 | 11.5 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 137 | 7.8 | 133 | 33.7 | 7.6 | 0.99 | 108 | 5.4 | 208 | 32.3 | 11.6 | 0.97 | 104 | 5.8 | 62 | 1.4 | 154 | 13.9 | 3.8 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-04-17 05:01 | 12 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 12 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 138 | 8 | 139 | 33.5 | 8 | 0.99 | 109 | 5.4 | 211 | 32.2 | 11.6 | 0.97 | 105 | 5.8 | 77 | 1.8 | 170 | 13.8 | 4.1 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.6
2024-04-17 06:08 | 14 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.4 | 0 | 57 | 132 | 13.2 | 3 | 153 | 8.7 | 149 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 124 | 6.9 | 239 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 121 | 6.7 | 75 | 1.8 | 179 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-04-17 07:14 | 13 | 4 | 116 | 61 | 131 | 13.9 | 0 | 65 | 131 | 14.8 | 3 | 154 | 8.8 | 153 | 33.5 | 8.8 | -0.99 | 136 | 7.5 | 267 | 32.1 | 15 | 0.99 | 134 | 7.4 | 100 | 2.3 | 199 | 13.8 | 4.9 | 1 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-04-17 08:18 | 14 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 66 | 134 | 15.3 | 4 | 152 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.9 | -0.99 | 139 | 7.6 | 280 | 32.1 | 15.5 | 0.99 | 143 | 8 | 104 | 2.4 | 208 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-04-17 09:13 | 16 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 68 | 134 | 15.8 | 3 | 154 | 8.9 | 151 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 143 | 8 | 284 | 32.5 | 15.9 | 0.99 | 143 | 8.2 | 101 | 2.3 | 203 | 13.9 | 5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-04-17 10:14 | 19 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.3 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 164 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 145 | 8.1 | 282 | 32.3 | 15.8 | 0.99 | 139 | 7.7 | 117 | 2.7 | 228 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.13 | 34 | 15 | 32537 | 35 | 27 | 45638 | Fachetti M. | TPS con grupos de forzadores encendidos | 31.3
2024-04-17 11:05 | 21 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 69 | 134 | 16.2 | 3 | 162 | 9.3 | 157 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 151 | 8.5 | 288 | 32.5 | 16 | -0.99 | 140 | 7.9 | 107 | 2.5 | 225 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 117 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31
2024-04-17 12:05 | 4 | 115 | 23 | 64 | 134 | 14.9 | 0 | 68 | 133 | 16.2 | 3 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 147 | 8.1 | 282 | 32.6 | 15.9 | 0.99 | 139 | 7.8 | 100 | 2.3 | 205 | 13.9 | 5 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-04-17 13:39 | 25 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.5 |  | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 158 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9 | 0.99 | 141 | 7.9 | 275 | 32.6 | 15.3 | 0.99 | 134 | 7.6 | 96 | 2.2 | 203 | 13.9 | 5 | 0.98 | 107 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-04-17 15:22 | 25 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 148 | 8.5 | 146 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 127 | 6.9 | 246 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 121 | 6.8 | 88 | 2 | 201 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.2
2024-04-17 15:57 | 25 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 149 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 127 | 6.7 | 241 | 32.6 | 13.7 | 0.99 | 119 | 6.7 | 91 | 2.1 | 196 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-04-17 17:07 | 24 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 4 | 153 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 123 | 6.6 | 227 | 32.2 | 12.6 | 0.99 | 108 | 6 | 74 | 1.7 | 187 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-04-17 18:03 | 27 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.7 | 1 | 53 | 135 | 12.6 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.9 | 8.8 | 1 | 123 | 6.6 | 226 | 32.4 | 126 | 0.99 | 108 | 6 | 64 | 1.5 | 161 | 13.6 | 4 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.3
2024-04-17 19:01 | 25 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.8 | 8.5 | 1 | 141 | 7.7 | 261 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 122 | 6.8 | 75 | 1.7 | 206 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 129 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-04-17 20:02 | 24 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 66 | 134 | 15.2 | 3 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 1 | 143 | 7.9 | 267 | 32.7 | 15.2 | 0.98 | 127 | 7.2 | 76 | 1.8 | 212 | 13.7 | 6 | 0.99 | 128 | 3.1 | 5 | 0.14 | 42 | 24 | 32539 | 44 | 30 | 45639 | Marilungo C. |  | 29.4
2024-04-17 21:18 | 19 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 1 | 142 | 7.7 | 269 | 32.3 | 15 | 0.98 | 130 | 7.3 | 61 | 1.4 | 201 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 141 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-04-17 22:27 | 18 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.4 | 1 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 142 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.3 | 1 | 138 | 7.4 | 262 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 128 | 7.2 | 61 | 1.4 | 196 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.2
2024-04-17 23:17 | 14 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13.1 | 2 | 59 | 136 | 14 | 4 | 133 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 128 | 6.9 | 246 | 32.7 | 14 | 0.98 | 122 | 6.9 | 70 | 1.6 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 121 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.1
2024-04-18 00:06 | 18 | 4.5 | 116 | 53 | 133 | 12.6 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 143 | 8.1 | 138 | 33.6 | 8 | -0.99 | 121 | 6.3 | 230 | 32.2 | 12.8 | 0.98 | 112 | 6.2 | 72 | 1.6 | 182 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.5
2024-04-18 01:09 | 18 | 4.5 | 116 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 135 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 110 | 5.6 | 208 | 32.3 | 11.7 | 0.98 | 103 | 5.7 | 65 | 1.4 | 159 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.4
2024-04-18 02:04 | 13 | 4.5 | 116 | 50 | 134 | 11.5 | 1 | 48 | 135 | 11.1 | 4 | 134 | 7.8 | 131 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 104 | 5.3 | 199 | 32.4 | 11.1 | 0.97 | 99 | 5.5 | 62 | 1.4 | 149 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.6
2024-04-18 03:03 | 15 | 4.5 | 116 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 133 | 7.7 | 133 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 103 | 5.1 | 194 | 32.3 | 10.8 | 0.97 | 96 | 5.4 | 62 | 1.4 | 147 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-04-18 04:04 | 16 | 4.5 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 136 | 7.8 | 134 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 101 | 5 | 191 | 32.3 | 10.7 | 0.97 | 95 | 5.2 | 70 | 1.6 | 153 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.2
2024-04-18 05:04 | 16 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 47 | 134 | 11.1 | 4 | 140 | 7.9 | 137 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 102 | 5.1 | 195 | 32.2 | 11.1 | 0.97 | 102 | 5.7 | 64 | 1.5 | 152 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 87 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-04-18 06:03 | 14 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.8 | 0 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 147 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.5 | -0.99 | 109 | 5.5 | 221 | 32.4 | 12.4 | 0.98 | 117 | 6.6 | 73 | 1.7 | 166 | 13.9 | 4.1 | 0.98 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.1
2024-04-18 07:22 | 14 | 4 | 116 | 61 | 131 | 13.9 | -1 | 59 | 131 | 13.4 | 2 | 155 | 9 | 152 | 33.8 | 8.8 | -0.99 | 121 | 6.7 | 240 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 119 | 6.6 | 109 | 2.5 | 204 | 14 | 4.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.3
2024-04-18 08:03 | 14 | 4 | 116 | 61 | 131 | 14 | -1 | 61 | 131 | 13.9 | 2 | 152 | 8.9 | 152 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 121 | 6.7 | 248 | 32.5 | 14 | 0.99 | 128 | 7.2 | 115 | 2.6 | 218 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.9
2024-04-18 09:16 | 16 | 4 | 116 | 62 | 131 | 14.3 | -1 | 65 | 131 | 15 | 2 | 157 | 9.1 | 153 | 33.8 | 9 | -0.99 | 134 | 7.5 | 264 | 32.4 | 15.1 | 0.99 | 135 | 7.5 | 113 | 2.7 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-18 10:06 | 18 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 64 | 134 | 14.6 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.4 | -0.99 | 133 | 7.5 | 267 | 32.6 | 15 | 1 | 133 | 7.4 | 121 | 2.9 | 219 | 14 | 5.4 | 0.98 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-04-18 11:15 | 20 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 67 | 134 | 15.8 | 3 | 170 | 9.8 | 164 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 144 | 8.1 | 273 | 32.5 | 15.2 | -0.99 | 133 | 7.4 | 120 | 2.9 | 226 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | 38 | 22 | 32543 | 42 | 33 | 45644 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.1
2024-04-18 12:12 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33 | 9.5 | 0.99 | 134 | 7.5 | 256 | 32.7 | 14.4 | 0.99 | 132 | 7.4 | 107 | 2.5 | 218 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.9
2024-04-18 13:50 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.5 | 0 | 66 | 133 | 15.5 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.6 | 1 | 138 | 7.7 | 270 | 32.4 | 15.2 | 0.99 | 138 | 7.6 | 105 | 2.5 | 223 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31
2024-04-18 14:35 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 0 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 132 | 7.3 | 260 | 32.7 | 14.7 | 0.99 | 137 | 7.5 | 112 | 2.7 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 6 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [5 empty] | Armoa M. |  | 29.7
2024-04-18 15:03 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.6 | 0 | 58 | 133 | 13.8 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 120 | 6.6 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 120 | 6.6 | 93 | 2.2 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.4
2024-04-18 16:13 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 0 | 58 | 134 | 13.7 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 121 | 6.6 | 240 | 32.7 | 13.6 | 0.99 | 122 | 6.7 | 87 | 2 | 192 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.4
2024-04-18 17:06 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 55 | 133 | 12.8 | 4 | 150 | 8.6 | 150 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 122 | 6.6 | 227 | 32.7 | 12.3 | 0.99 | 110 | 6 | 62 | 1.5 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-04-18 18:01 | 25 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 55 | 136 | 12.9 | 4 | 154 | 9 | 149 | 33.9 | 9 | 1 | 125 | 6.8 | 230 | 32.4 | 12.9 | 0.98 | 110 | 6.1 | 57 | 1.3 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.9 | 5 | 0.14 | 42 | 27 | 32544 | 46 | 32 | 45645 | Marilungo C. | Jaf | 25.8
2024-04-18 19:25 | 24 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.7 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 160 | 9.3 | 158 | 33.9 | 9.3 | 1 | 145 | 8 | 267 | 32.6 | 15 | 0.99 | 127 | 7.1 | 77 | 1.8 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-04-18 20:20 | 21 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 0 | 60 | 134 | 15 | 3 | 156 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9.1 | 0.99 | 144 | 7.9 | 271 | 32.7 | 15.4 | 0.98 | 130 | 7.4 | 72 | 1.7 | 207 | 13.7 | 5.2 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-04-18 21:14 | 22 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 153 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.9 | 1 | 140 | 7.6 | 262 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 126 | 7 | 72 | 1.7 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.2
2024-04-18 23:26 | 20 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 55 | 136 | 13.2 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.4 | 1 | 123 | 6.6 | 233 | 32.6 | 13 | 0.99 | 112 | 6.3 | 63 | 1.5 | 176 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-04-19 00:09 | 19 | 4.5 | 116 | 55 | 132 | 12.6 | 0 | 53 | 132 | 12.2 | 3 | 145 | 8.4 | 143 | 33.8 | 8.3 | -1 | 115 | 6.1 | 218 | 32.4 | 12.2 | 0.98 | 105 | 5.9 | 65 | 1.4 | 171 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.8
2024-04-19 01:02 | 19 | 4.5 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 0 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 140 | 8.1 | 138 | 34 | 8.1 | -1 | 107 | 5.6 | 198 | 32.6 | 11.3 | 0.98 | 99 | 5.5 | 65 | 1.5 | 161 | 14 | 4 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.5
2024-04-19 02:03 | 17 | 4.5 | 116 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 135 | 7.7 | 132 | 33.5 | 7.7 | -1 | 102 | 5.1 | 196 | 32.2 | 10.9 | 0.98 | 101 | 5.7 | 62 | 1.4 | 152 | 13.8 | 3.8 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.5
2024-04-19 03:02 | 17 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 131 | 7.5 | 131 | 33.7 | 7.6 | 0.99 | 100 | 5.1 | 187 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 94 | 5.3 | 65 | 1.5 | 150 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 97 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-04-19 04:07 | 18 | 4.5 | 116 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 137 | 7.7 | 134 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 98 | 4.8 | 185 | 32.2 | 10.2 | 0.97 | 93 | 5.1 | 67 | 1.5 | 150 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.7
2024-04-19 05:10 | 18 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 44 | 133 | 10.3 | 4 | 146 | 8.4 | 141 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 101 | 5 | 186 | 32.1 | 10.3 | 0.97 | 89 | 4.9 | 65 | 1.5 | 147 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-04-19 06:05 | 16 | 4 | 116 | 60 | 133 | 13.8 | 0 | 50 | 133 | 11.7 | 3 | 158 | 9.1 | 155 | 33.7 | 9 | -0.99 | 114 | 6 | 210 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 101 | 5.7 | 90 | 2 | 181 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.5
2024-04-19 07:16 | 17 | 4 | 116 | 61 | 131 | 13.8 | -1 | 55 | 131 | 12.6 | 2 | 154 | 8.9 | 150 | 34 | 8.8 | -0.99 | 117 | 6.3 | 225 | 32.6 | 12.6 | 0.99 | 111 | 6.4 | 96 | 2.2 | 190 | 14 | 4.7 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-04-19 08:12 | 17 | 4 | 116 | 62 | 130 | 13.9 | -1 | 61 | 130 | 13.7 | 2 | 160 | 9 | 154 | 33.7 | 8.9 | -0.99 | 127 | 7 | 244 | 32.3 | 13.6 | 0.99 | 120 | 6.6 | 109 | 2.4 | 206 | 13.9 | 5 | 0.98 | 100 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.6
2024-04-19 09:16 | 18 | 4 | 116 | 65 | 131 | 14.8 | -1 | 60 | 132 | 13.6 | 2 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.4 | -0.99 | 126 | 7 | 249 | 32.5 | 14.1 | 1 | 125 | 7 | 115 | 2.6 | 213 | 14 | 5.2 | 0.98 | 96 | 2.3 | 6 | 0.13 | 36 | 15 | 32552 | 40 | 24 | 45655 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 28.4
2024-04-19 10:14 | 20 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 59 | 134 | 13.9 | 3 | 166 | 9.6 | 164 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 128 | 7.1 | 249 | 32.5 | 13.9 | 0.99 | 121 | 6.7 | 117 | 2.6 | 217 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-04-19 11:20 | 21 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 66 | 134 | 15.3 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.8 | 10 | -0.99 | 139 | 7.8 | 266 | 32.5 | 14.7 | -0.99 | 129 | 7.1 | 114 | 2.6 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.97 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-04-19 12:07 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 63 | 133 | 14.8 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 140 | 7.7 | 264 | 32.7 | 15 | 0.99 | 130 | 7.1 | 120 | 2.7 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 104 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-04-19 13:00 | 20 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.6 | 0 | 68 | 133 | 14.6 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 133 | 7.4 | 260 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 107 | 2.4 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-04-19 14:22 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 50 | 134 | 14.1 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 130 | 7.2 | 250 | 32.4 | 14 | 1 | 122 | 6.7 | 80 | 1.8 | 187 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.1
2024-04-19 15:00 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 60 | 134 | 13.7 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 126 | 7 | 244 | 32.7 | 13.7 | 0.99 | 123 | 6.7 | 65 | 1.5 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-04-19 16:32 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.8 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 124 | 6.7 | 232 | 32.7 | 13 | 0.99 | 112 | 6.2 | 60 | 1.4 | 165 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-04-19 17:19 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 15 | 1 | 55 | 134 | 13 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 126 | 7 | 230 | 32.7 | 13 | 0.99 | 107 | 6 | 64 | 1.4 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-04-19 18:10 | 26 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 152 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.8 | 1 | 126 | 6.9 | 234 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 111 | 6.1 | 61 | 1.4 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-04-19 19:00 | 25 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.5 | 1 | 58 | 135 | 13.1 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 129 | 7 | 235 | 32.5 | 12.1 | 0.98 | 107 | 6 | 59 | 1.3 | 172 | 13.7 | 4.3 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | 42 | 26 | 32554 | 44 | 30 | 45657 | Marilungo C. |  | 26.6
2024-04-19 20:18 | 22 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.5 | 1 | 64 | 135 | 15 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.9 | 8.8 | 1 | 144 | 7.9 | 268 | 32.5 | 15.1 | 0.99 | 127 | 7.1 | 62 | 1.4 | 200 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.5
2024-04-19 21:18 | 21 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13.4 | 1 | 62 | 136 | 14.5 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.6 | 1 | 140 | 7.7 | 258 | 32.6 | 14.5 | 0.99 | 120 | 6.7 | 60 | 1.4 | 200 | 13.6 | 4.9 | 0.99 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-04-19 22:03 | 20 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 59 | 135 | 14 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.4 | 1 | 134 | 7.3 | 247 | 32.4 | 13.8 | 0.98 | 113 | 6.3 | 57 | 1.3 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.1
2024-04-19 23:17 | 21 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.8 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 143 | 8.3 | 142 | 33.9 | 8.3 | 1 | 124 | 6.6 | 230 | 32.5 | 12.8 | 0.98 | 111 | 6.2 | 61 | 1.2 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-04-20 00:01 | 20 | 4.5 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 52 | 135 | 12.4 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 34 | 8.2 | 0.99 | 118 | 6.3 | 218 | 32.6 | 12.3 | 0.99 | 107 | 6 | 59 | 1.4 | 168 | 14 | 4.2 | 0.99 | 111 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.1
2024-04-20 01:03 | 20 | 4.5 | 116 | 51 | 136 | 12 | 2 | 49 | 136 | 11.5 | 4 | 142 | 8.2 | 140 | 33.6 | 8.1 | 0.99 | 111 | 5.8 | 203 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 100 | 5.6 | 58 | 1.3 | 165 | 13.8 | 4 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.5
2024-04-20 02:04 | 20 | 4.5 | 116 | 49 | 136 | 11.7 | 2 | 46 | 136 | 10.7 | 5 | 141 | 8.1 | 138 | 33.6 | 8 | 0.99 | 104 | 5.4 | 195 | 32.3 | 10.8 | 0.98 | 94 | 5.2 | 56 | 1.3 | 148 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.4
2024-04-20 03:03 | 17 | 4.5 | 116 | 49 | 136 | 11.7 | 2 | 43 | 136 | 10.1 | 5 | 137 | 7.9 | 134 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 101 | 5.1 | 183 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 88 | 4.9 | 64 | 1.4 | 156 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.8
2024-04-20 04:00 | 16 | 4.5 | 116 | 47 | 135 | 11.4 | 1 | 42 | 135 | 10 | 4 | 130 | 7.5 | 128 | 34 | 7.5 | 0.99 | 98 | 5 | 177 | 32.5 | 10 | 0.98 | 85 | 4.8 | 55 | 1.3 | 140 | 14 | 3.5 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.4
2024-04-20 05:01 | 18 | 4.5 | 116 | 46 | 133 | 10.7 | 1 | 40 | 133 | 9.2 | 4 | 129 | 7.4 | 128 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 97 | 4.8 | 171 | 32.1 | 9.5 | 0.97 | 78 | 4.3 | 53 | 1.2 | 137 | 13.8 | 3.4 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.9
2024-04-20 06:53 | 17 | 4 | 115 | 49 | 132 | 11.3 | 0 | 44 | 132 | 10 | 3 | 131 | 7.6 | 130 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 104 | 5.4 | 183 | 32.4 | 10.3 | 0.99 | 84 | 4.6 | 59 | 1.3 | 145 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.3
2024-04-20 08:16 | 17 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.5 | 1 | 42 | 133 | 9.6 | 4 | 128 | 7.3 | 126 | 33.6 | 7.2 | 0.99 | 100 | 5 | 175 | 32.2 | 9.8 | 0.99 | 81 | 4.5 | 61 | 1.4 | 138 | 13.9 | 3.3 | 0.99 | 78 | 1.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.1
2024-04-20 09:12 | 19 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.1 | 0 | 45 | 133 | 10.5 | 3 | 125 | 7.2 | 123 | 33.6 | 7.1 | 0.99 | 110 | 5.8 | 191 | 32.5 | 10.7 | 0.99 | 85 | 4.7 | 65 | 1.5 | 148 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-04-20 10:10 | 21 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.4 | 1 | 47 | 134 | 10.8 | 3 | 125 | 7.1 | 123 | 33.3 | 7 | 0.99 | 111 | 6 | 191 | 32.5 | 10.8 | 0.99 | 84 | 4.7 | 60 | 1.3 | 157 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 103 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.2
2024-04-20 11:19 | 23 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 3 | 129 | 7.4 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 116 | 6.3 | 197 | 32.6 | 11.2 | 0.99 | 86 | 4.6 | 54 | 1.2 | 162 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.6
2024-04-20 12:25 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 3 | 130 | 7.4 | 130 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 120 | 6.5 | 206 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 90 | 5 | 45 | 1 | 156 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.8
2024-04-20 13:16 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 50 | 133 | 12 | 3 | 130 | 7.4 | 130 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 120 | 6.6 | 210 | 32.7 | 12 | 0.99 | 94 | 5.3 | 40 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-04-20 14:06 | 20 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 52 | 134 | 12 | 3 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 120 | 6.6 | 212 | 32.7 | 12 | 0.99 | 96 | 5.4 | 50 | 1.1 | 154 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-04-20 15:19 | 20 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 51 | 134 | 12 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 120 | 6.5 | 215 | 32.7 | 12 | 0.99 | 97 | 5.4 | 50 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-04-20 16:28 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 1 | 52 | 134 | 12 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 123 | 6.6 | 217 | 32.7 | 12 | 0.99 | 100 | 5.5 | 53 | 1.2 | 167 | 13.7 | 4 | 0.99 | 116 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-04-20 17:14 | 20 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 53 | 134 | 12.3 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 125 | 6.8 | 223 | 32.7 | 12.4 | 0.99 | 100 | 5.1 | 40 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.7
2024-04-20 18:08 | 26 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 131 | 7.6 | 130 | 33.9 | 7.5 | 1 | 128 | 6.9 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 97 | 5.4 | 42 | 1 | 163 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 121 | 2.8 | 5 | 0.16 | 44 | 30 | 32560 | 44 | 34 | 45663 | Marilungo C. |  | 23.9
2024-04-20 19:24 | 22 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 132 | 7.7 | 131 | 33.9 | 7.7 | 1 | 152 | 8.4 | 260 | 32.3 | 14.4 | 0.99 | 110 | 6.1 | 57 | 1.3 | 203 | 13.7 | 5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.8
2024-04-20 20:17 | 23 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.7 | 1 | 61 | 135 | 14 | 4 | 119 | 6.8 | 118 | 13.9 | 6.8 | 0.98 | 145 | 8 | 253 | 32.4 | 14.2 | 0.98 | 111 | 6.2 | 52 | 1.2 | 193 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-04-20 21:20 | 22 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 114 | 6.5 | 113 | 33.9 | 6.5 | 1 | 142 | 7.7 | 245 | 32.2 | 13.7 | 0.98 | 106 | 5.9 | 52 | 1.2 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 141 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-04-20 22:03 | 22 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 112 | 6.4 | 111 | 33.9 | 6.4 | 1 | 137 | 7.5 | 237 | 32.3 | 13.3 | 0.99 | 103 | 5.7 | 48 | 1.1 | 180 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 132 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.1
2024-04-20 23:00 | 22 | 4.5 | 116 | 44 | 135 | 10.3 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 105 | 6 | 104 | 34 | 6 | 0.98 | 128 | 6.9 | 224 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 98 | 5.5 | 44 | 1 | 170 | 14 | 4.3 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.8
2024-04-21 | 22 | 4.5 | 116 | 43 | 134 | 10 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 122 | 6.5 | 214 | 32.4 | 12 | 0.99 | 94 | 5.3 | 42 | 1 | 168 | 14 | 4.2 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-04-21 01:05 | 22 | 4.5 | 116 | 41 | 132 | 9.4 | 0 | 49 | 132 | 11.3 | 3 | 96 | 5.5 | 95 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 117 | 6.2 | 203 | 32.4 | 11.4 | 0.98 | 89 | 5 | 45 | 1 | 154 | 14 | 3.8 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.7
2024-04-21 02:01 | 22 | 4.5 | 116 | 40 | 132 | 9.2 | 0 | 46 | 132 | 10.7 | 3 | 95 | 5.4 | 94 | 34 | 5.4 | 0.98 | 112 | 6 | 193 | 32.4 | 10.8 | 0.99 | 84 | 4.7 | 40 | 0.9 | 153 | 14 | 3.8 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.9
2024-04-21 03:07 | 22 | 4.5 | 116 | 41 | 132 | 9.4 | 0 | 45 | 132 | 10.2 | 3 | 102 | 5.8 | 102 | 33.9 | 5.9 | 0.98 | 108 | 5.7 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 80 | 4.5 | 49 | 1.1 | 151 | 14 | 3.7 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.6
2024-04-21 04:07 | 22 | 4.5 | 116 | 39 | 132 | 9 | 0 | 44 | 132 | 10 | 3 | 93 | 5.3 | 92 | 33.9 | 5.3 | 0.98 | 106 | 5.5 | 181 | 32.4 | 10.1 | 0.98 | 79 | 4.4 | 42 | 1 | 141 | 14 | 3.5 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19
2024-04-21 05:01 | 21 | 4.5 | 116 | 40 | 132 | 9.1 | 0 | 43 | 132 | 9.8 | 3 | 99 | 5.6 | 98 | 33.8 | 5.6 | 0.98 | 105 | 5.5 | 179 | 32.3 | 10.1 | 0.98 | 77 | 4.3 | 42 | 1 | 141 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.9
2024-04-21 06:39 | 20 | 4 | 115 | 38 | 132 | 8.8 |  | 44 | 132 | 10 | 3 | 99 | 5.6 | 98 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 107 | 5.6 | 180 | 32.5 | 10.1 | 0.99 | 77 | 4.3 | 41 | 0.9 | 139 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 18.8
2024-04-21 08:44 | 21 | 4 | 115 | 36 | 132 | 8.3 | 1 | 41 | 133 | 9.4 | 3 | 93 | 5.2 | 91 | 33.3 | 5 | 0.99 | 100 | 5.1 | 170 | 32.4 | 9.4 | 0.99 | 74 | 4.1 | 37 | 0.8 | 119 | 13.9 | 3 | 0.99 | 82 | 2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.7
2024-04-21 09:53 | 22 | 4 | 115 | 38 | 134 | 8.9 | 1 | 43 | 134 | 10.1 | 4 | 95 | 5.4 | 94 | 33.6 | 5.4 | 0.99 | 105 | 5.5 | 183 | 32.4 | 10.2 | 0.99 | 81 | 4.5 | 43 | 1 | 137 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19
2024-04-21 11:17 | 23 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 91 | 5.1 | 90 | 33.3 | 5 | 0.99 | 113 | 6 | 197 | 32.3 | 11 | 0.99 | 89 | 4.9 | 40 | 0.9 | 147 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20
2024-04-21 12:18 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10 | 1 | 53 | 133 | 12 | 3 | 105 | 6 | 105 | 33.4 | 6 | 0.99 | 124 | 6.7 | 220 | 32.7 | 12.3 | 0.99 | 98 | 5.5 | 42 | 1 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 123 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-04-21 13:16 | 20 | 4 | 115 | 42 | 133 | 10 | 1 | 52 | 134 | 12.2 | 3 | 103 | 5.8 | 103 | 33.4 | 5.8 | 0.99 | 124 | 6.6 | 220 | 32.7 | 12.4 | 0.99 | 100 | 5.5 | 42 | 1 | 166 | 13.7 | 4 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-04-21 14:10 | 20 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.8 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 3 | 102 | 5.8 | 102 | 33.4 | 5.8 | 0.99 | 125 | 6.8 | 221 | 32.7 | 12.5 | 0.99 | 100 | 5.5 | 41 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-04-21 15:08 | 20 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 60 | 133 | 12.3 | 3 | 106 | 6 | 106 | 33.4 | 6 | 0.99 | 124 | 6.7 | 220 | 32.7 | 12.3 | 0.99 | 100 | 5.6 | 40 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-04-21 15:59 | 20 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 51 | 134 | 12 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 120 | 6.4 | 214 | 32.7 | 12 | 0.99 | 96 | 5.3 | 40 | 0.9 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 123 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-04-21 16:55 | 20 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10 | 1 | 52 | 134 | 12 | 4 | 105 | 6 | 105 | 33.4 | 6 | 0.99 | 125 | 6.6 | 220 | 32.7 | 12.2 | 0.99 | 98 | 5.4 | 42 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-04-21 18:14 | 20 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.2 | 1 | 55 | 134 | 12.2 | 4 | 104 | 5.8 | 104 | 33.4 | 5.8 | 0.99 | 133 | 7.2 | 230 | 32.7 | 13 | 0.99 | 103 | 5.7 | 40 | 1 | 174 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 116 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.4
2024-04-21 19:02 | 24 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.8 | 1 | 60 | 134 | 14 | 3 | 107 | 6 | 106 | 33.9 | 6 | 1 | 141 | 7.8 | 247 | 32.6 | 13.9 | 0.99 | 107 | 6 | 46 | 1.1 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | 42 | 25 | 32565 | 42 | 30 | 45667 | Marilungo C. |  | 24.8
2024-04-21 20:19 | 23 | 4 | 116 | 47 | 133 | 11 | 1 | 63 | 133 | 14 | 3 | 108 | 6.1 | 107 | 33.9 | 6.1 | 1 | 146 | 8 | 256 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 113 | 6.3 | 45 | 1 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-04-21 21:09 | 22 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 62 | 133 | 11.4 | 3 | 106 | 5.9 | 105 | 33.3 | 5.9 | 0.99 | 143 | 7.8 | 253 | 32.6 | 14.3 | 0.98 | 112 | 6.3 | 54 | 1.2 | 196 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 145 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.6
2024-04-21 22:07 | 22 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 60 | 134 | 14 | 3 | 106 | 5.9 | 105 | 33.3 | 5.9 | 1 | 141 | 7.8 | 246 | 32.7 | 13.9 | 0.99 | 108 | 6 | 54 | 1.2 | 187 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.5
2024-04-21 23:14 | 22 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 108 | 6.2 | 107 | 33.3 | 6.2 | 1 | 131 | 7.1 | 230 | 32.4 | 12.8 | 0.98 | 101 | 5.6 | 55 | 1.3 | 179 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 5 | 0.14 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 23.4
2024-04-22 00:04 | 20 | 4.5 | 116 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 51 | 134 | 12 | 4 | 115 | 6.6 | 113 | 33.8 | 6.6 | 0.99 | 124 | 6.6 | 216 | 32.4 | 12.1 | 0.98 | 94 | 5.3 | 50 | 1.1 | 173 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.9
2024-04-22 01:01 | 21 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 115 | 6.6 | 113 | 33.7 | 6.5 | 0.98 | 114 | 5.9 | 197 | 32.3 | 11 | 0.98 | 86 | 4.8 | 47 | 1.1 | 159 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.5
2024-04-22 02:05 | 21 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 47 | 134 | 10.8 | 4 | 119 | 6.8 | 117 | 33.7 | 6.8 | 0.98 | 110 | 5.7 | 192 | 32.3 | 10.8 | 0.98 | 87 | 4.8 | 52 | 1.2 | 159 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.8
2024-04-22 03:13 | 21 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 45 | 134 | 10.4 | 4 | 126 | 7.3 | 124 | 33.7 | 7.2 | 0.98 | 106 | 5.5 | 188 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 85 | 4.7 | 54 | 1.3 | 152 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.3
2024-04-22 04:01 | 20 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 127 | 7.3 | 123 | 33.8 | 7.2 | 0.98 | 105 | 5.4 | 187 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 88 | 4.9 | 47 | 1.1 | 143 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.2
2024-04-22 05:04 | 20 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.3 | 1 | 44 | 134 | 10.1 | 4 | 128 | 7.4 | 126 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 106 | 5.5 | 184 | 32.2 | 10.2 | 0.98 | 82 | 4.5 | 58 | 1.3 | 151 | 13.8 | 3.6 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.4
2024-04-22 06:12 | 20 | 4 | 115 | 56 | 132 | 12.9 |  | 51 | 132 | 11.7 | 3 | 143 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 118 | 6.3 | 211 | 32.3 | 11.8 | 0.99 | 96 | 5.4 | 83 | 1.8 | 185 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-04-22 07:55 | 20 | 4 | 115 | 60 | 131 | 13.7 | -1 | 58 | 131 | 13.2 | 2 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 124 | 6.9 | 235 | 32.6 | 13.2 | 0.99 | 112 | 6.2 | 102 | 2.3 | 209 | 13.9 | 5 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.9
2024-04-22 09:18 | 20 | 4 | 115 | 62 | 130 | 14.2 | -1 | 64 | 130 | 14.4 | 2 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 133 | 7.3 | 262 | 32.2 | 14.5 | 0.99 | 128 | 7 | 109 | 2.4 | 204 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.6
2024-04-22 11:03 | 21 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.4 | -1 | 65 | 132 | 15 | 2 | 165 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 137 | 7.6 | 267 | 32.6 | 15.2 | 0.99 | 132 | 7.3 | 118 | 2.7 | 227 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | 37 | 17 | 32568 | 40 | 25 | 45669 | Tonino E. |  | 30.4
2024-04-22 12:06 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | -1 | 67 | 33 | 5.6 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 143 | 8 | 272 | 32.7 | 15 | 0.99 | 133 | 7.3 | 105 | 2.4 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.2
2024-04-22 13:31 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 66 | 133 | 15.2 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 140 | 7.7 | 277 | 32.7 | 15.5 | 0.99 | 134 | 7.4 | 117 | 2.7 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.6
2024-04-22 14:36 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 0 | 63 | 133 | 15 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 133 | 7.8 | 264 | 32.7 | 14.7 | 0.99 | 135 | 7.5 | 120 | 2.7 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-04-22 14:58 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 0 | 68 | 134 | 14 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 128 | 7 | 242 | 32.4 | 13.7 | 0.99 | 120 | 6.6 | 95 | 2.2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-04-22 16:01 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.3 | 0 | 58 | 134 | 13.7 | 3 | 160 | 9.4 | 160 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 126 | 7 | 243 | 32.8 | 13.7 | 0.99 | 120 | 6.6 | 97 | 2.2 | 295 | 13.7 | 5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-04-22 18:02 | 21 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9.1 | 1 | 127 | 6.8 | 231 | 32.3 | 129 | 0.98 | 109 | 6 | 65 | 1.5 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.7
2024-04-22 19:08 | 21 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 0 | 65 | 135 | 15 | 3 | 162 | 9.3 | 161 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 145 | 8 | 266 | 32.5 | 15.1 | 0.98 | 122 | 6.8 | 81 | 1.8 | 5.3 | 0.99 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 29.5
2024-04-22 20:15 | 20 | 4 | 116 | 64 | 133 | 15 | 0 | 67 | 133 | 15.4 | 3 | 166 | 9.7 | 165 | 33.3 | 9.7 | 1 | 146 | 8 | 273 | 32.4 | 15.4 | 0.98 | 131 | 7.3 | 75 | 1.7 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 145 | 3.5 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-04-22 21:38 | 20 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 160 | 9.3 | 159 | 33.3 | 9.3 | 1 | 113 | 7.8 | 270 | 32.6 | 15.2 | 0.99 | 126 | 7.1 | 72 | 1.7 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.1
2024-04-22 22:23 | 20 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 159 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9.2 | 1 | 135 | 7.3 | 256 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 124 | 6.9 | 62 | 1.4 | 189 | 13.6 | 4.7 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-04-22 23:14 | 19 | 4 | 116 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 58 | 135 | 13.5 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.1 | 1 | 127 | 6.8 | 240 | 32.4 | 13.4 | 0.98 | 116 | 6.5 | 67 | 1.5 | 186 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 121 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-04-23 00:18 | 19 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 1 | 53 | 136 | 12.5 | 4 | 145 | 8.4 | 142 | 34 | 8.3 | -1 | 117 | 6.3 | 223 | 32.6 | 12.5 | 0.99 | 108 | 6.1 | 65 | 1.5 | 175 | 14 | 4.3 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.5
2024-04-23 01:23 | 20 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 49 | 136 | 11.6 | 4 | 153 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9 | -0.99 | 108 | 5.7 | 205 | 32.6 | 11.5 | 0.99 | 98 | 5.6 | 62 | 1.4 | 163 | 14 | 4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.7
2024-04-23 02:19 | 20 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 47 | 136 | 11.1 | 4 | 150 | 8.7 | 147 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 104 | 5.4 | 197 | 32.6 | 11.1 | 0.99 | 100 | 5.6 | 63 | 1.5 | 159 | 14 | 3.9 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24
2024-04-23 03:18 | 19 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.5 | 1 | 47 | 135 | 10.9 | 4 | 147 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.4 | -0.99 | 102 | 5.3 | 193 | 32.5 | 10.9 | 0.98 | 97 | 5.5 | 59 | 1.4 | 153 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.4
2024-04-23 04:13 | 19 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.9 | 1 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 154 | 8.9 | 149 | 33.7 | 8.7 | -0.99 | 102 | 5.3 | 193 | 32.4 | 10.8 | 0.98 | 95 | 5.3 | 62 | 1.5 | 155 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | 38 | 18 | 32572 | 42 | 25 | 45673 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.7
2024-04-23 05:26 | 19 | 4 | 116 | 55 | 134 | 13.1 | 1 | 47 | 134 | 11.1 | 4 | 153 | 8.8 | 149 | 33.7 | 8.8 | -0.99 | 102 | 5.3 | 198 | 32.4 | 11 | 0.98 | 99 | 5.5 | 71 | 1.6 | 162 | 13.9 | 4 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-04-23 06:15 | 20 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 54 | 133 | 12.3 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 112 | 5.9 | 217 | 32.1 | 12 | 0.99 | 111 | 6.1 | 94 | 2.1 | 202 | 13.9 | 5 | 0.98 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-04-23 07:55 | 18 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15.1 | -1 | 58 | 131 | 13.3 | 3 | 170 | 9.8 | 168 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 129 | 7.1 | 244 | 32.3 | 13.6 | 0.99 | 114 | 6.3 | 108 | 2.5 | 205 | 13.9 | 5 | 0.98 | 94 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-04-23 09:05 | 18 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15 |  | 60 | 132 | 14.2 | 3 | 167 | 9.5 | 166 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 133 | 7.3 | 255 | 32.5 | 14.3 | 1 | 128 | 7 | 108 | 2.5 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.2
2024-04-23 09:56 | 19 | 4 | 115 | 67 | 131 | 15.4 | -1 | 63 | 131 | 14.5 | 3 | 172 | 9.9 | 171 | 33.9 | 9.7 | 0.99 | 135 | 7.3 | 266 | 32.1 | 14.6 | 0.99 | 128 | 7 | 116 | 2.6 | 212 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 97 | 2.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-04-23 12:00 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 137 | 7.5 | 275 | 32.7 | 15.2 | 0.99 | 135 | 7.4 | 106 | 2.5 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-04-23 13:03 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 0 | 63 | 134 | 14 | 3 | 154 | 9 | 154 | 33.4 | 9 | 0.99 | 134 | 7.4 | 262 | 32.7 | 14.7 | 0.99 | 133 | 7.3 | 120 | 2.7 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.8
2024-04-23 14:22 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 0 | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 143 | 8.3 | 143 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 140 | 7.7 | 252 | 32.7 | 14.2 | 0.99 | 120 | 6.7 | 108 | 2.5 | 212 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-04-23 15:08 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 0 | 59 | 133 | 14 | 3 | 142 | 8.1 | 142 | 33.4 | 8.1 | 0.99 | 130 | 7 | 252 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 126 | 7 | 105 | 2.4 | 212 | 13.7 | 0.2 | 0.99 | 105 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.2
2024-04-23 16:03 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 0 | 59 | 133 | 12.6 | 3 | 136 | 8 | 136 | 33.4 | 8 | 0.99 | 122 | 6.7 | 238 | 32.7 | 13.5 | 0.99 | 122 | 6.8 | 85 | 2 | 185 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.4
2024-04-23 17:08 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 54 | 133 | 12.6 | 4 | 146 | 8.4 | 146 | 33.4 | 8.4 | 0.99 | 21 | 6.5 | 227 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 108 | 6 | 72 | 1.7 | 177 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.6
2024-04-23 18:01 | 22 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 54 | 135 | 12.5 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 121 | 6.5 | 224 | 32.5 | 12.4 | 0.99 | 105 | 5.9 | 60 | 1.4 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-04-23 19:17 | 22 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 0 | 63 | 133 | 11.6 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 9 | 1 | 142 | 7.8 | 264 | 32.5 | 14.9 | 0.99 | 124 | 6.9 | 68 | 1.6 | 200 | 13.6 | 4.9 | 0.99 | 132 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-04-23 20:09 | 21 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.1 | 0 | 65 | 133 | 15.3 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 9 | 1 | 145 | 7.9 | 273 | 32.5 | 15.3 | 0.99 | 129 | 7.2 | 69 | 1.6 | 202 | 13.7 | 5 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-04-23 21:09 | 19 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.9 | 9 | 1 | 144 | 7.9 | 274 | 32.6 | 15.4 | 0.98 | 132 | 7.4 | 67 | 1.5 | 200 | 13.6 | 5 | 0.99 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | 38 | 15 | 32577 | 42 | 22 | 45680 | Marilungo C. |  | 29.6
2024-04-23 22:15 | 18 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.4 | 1 | 63 | 134 | 14.6 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.9 | 8.6 | 1 | 136 | 7.3 | 260 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 129 | 7.2 | 66 | 1.6 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 128 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28
2024-04-23 23:03 | 19 | 6 | 116 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 58 | 134 | 13.8 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.4 | 1 | 131 | 6.9 | 248 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 121 | 6.7 | 64 | 1.5 | 189 | 13.6 | 4.6 | 0.99 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27
2024-04-24 00:07 | 14 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.3 | 1 | 54 | 135 | 12.5 | 4 | 136 | 7.9 | 133 | 33.9 | 7.8 | 0.99 | 117 | 6.1 | 224 | 32.5 | 12.8 | 0.98 | 115 | 6.4 | 65 | 1.5 | 173 | 14 | 4.3 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-04-24 01:23 | 14 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 50 | 134 | 11.4 | 4 | 129 | 7.6 | 129 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 109 | 5.6 | 207 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 105 | 5.9 | 68 | 1.6 | 163 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-04-24 02:17 | 13 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 47 | 135 | 11 | 4 | 131 | 7.6 | 128 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 103 | 5.2 | 199 | 32.5 | 11.2 | 0.98 | 101 | 5.8 | 66 | 1.5 | 159 | 14 | 3.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-04-24 03:20 | 13 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 46 | 135 | 10.7 | 4 | 127 | 7.3 | 124 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 101 | 5 | 192 | 32.5 | 10.8 | 0.97 | 102 | 5.4 | 67 | 1.5 | 154 | 14 | 3.8 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.9
2024-04-24 04:26 | 12 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 130 | 7.5 | 125 | 34 | 7.5 | 0.99 | 101 | 5 | 193 | 32.6 | 10.6 | 0.97 | 99 | 5.6 | 63 | 1.4 | 151 | 14 | 3.7 | 0.99 | 86 | 2 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-04-24 05:15 | 12 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11 | 1 | 46 | 135 | 10.7 | 4 | 132 | 7.9 | 133 | 33.9 | 7.6 | 0.99 | 102 | 5.1 | 191 | 32.6 | 10.8 | 0.97 | 97 | 5.5 | 71 | 1.7 | 160 | 14 | 4 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | 33 | 3 | 32578 | 36 | 16 | 45681 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 21.7
2024-04-24 06:04 | 12 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 52 | 132 | 12.1 | 4 | 137 | 7.9 | 135 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 111 | 5.7 | 215 | 32.3 | 11.9 | 0.98 | 109 | 6 | 78 | 1.8 | 181 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.4
2024-04-24 07:56 | 11 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14 |  | 61 | 134 | 14.3 | 3 | 154 | 9 | 152 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 123 | 6.6 | 252 | 32.6 | 14.3 | 0.99 | 135 | 7.5 | 112 | 2.6 | 205 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.3
2024-04-24 08:55 | 13 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 |  | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 153 | 8.9 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 139 | 7.7 | 271 | 32.5 | 15.3 | 0.99 | 135 | 7.5 | 108 | 2.4 | 202 | 13.9 | 4.9 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | 32 | 4 | 32579 | 36 | 15 | 45682 | Tonino E. |  | 29.5
2024-04-24 09:59 | 15 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.5 |  | 67 | 133 | 15.3 | 3 | 158 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 140 | 7.7 | 276 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 102 | 2.3 | 201 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-04-24 11:17 | 16 | 4 | 115 | 65 | 132 | 14.9 |  | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 156 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.8 | 0.99 | 146 | 8.1 | 289 | 32.2 | 16 | 1 | 140 | 7.7 | 123 | 2.8 | 220 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 105 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.3
2024-04-24 12:02 | 20 | 4 | 115 | 64 | 132 | 14.8 | -1 | 70 | 132 | 16 | 2 | 154 | 9 | 154 | 33.4 | 9 | 0.99 | 145 | 8 | 282 | 32.4 | 16 | 0.99 | 137 | 7.6 | 100 | 2.2 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.8
2024-04-24 13:07 | 20 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.8 | -1 | 70 | 132 | 16.7 | 2 | 142 | 8.2 | 142 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 137 | 7.6 | 277 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 137 | 7.6 | 121 | 2.8 | 226 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-04-24 14:15 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 0 | 62 | 133 | 14.5 | 3 | 134 | 7.8 | 134 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 133 | 7.6 | 253 | 32.7 | 14.3 | 0.99 | 128 | 7.2 | 118 | 2.7 | 223 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.5
2024-04-24 15:12 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 0 | 64 | 133 | 14.7 | 3 | 134 | 7.8 | 135 | 33.5 | 7.9 | 0.99 | 136 | 7.6 | 260 | 32.7 | 14.8 | 0.99 | 134 | 7.6 | 99 | 2.1 | 200 | 13.8 | 5 | 0.99 | 105 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-04-24 16:17 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.7 | 1 | 59 | 134 | 14 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 127 | 6.8 | 248 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 125 | 7 | 85 | 2 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.7
2024-04-24 17:27 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 56 | 133 | 13 | 3 | 145 | 8.3 | 145 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 122 | 6.6 | 227 | 32.7 | 13.1 | 0.99 | 111 | 6.2 | 60 | 1.3 | 174 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-04-24 18:04 | 17 | 4.5 | 116 | 53 | 134 | 12.9 | 1 | 58 | 134 | 13.4 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.8 | 8.5 | 1 | 129 | 6.8 | 242 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 115 | 6.5 | 57 | 1.3 | 168 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.13 | 36 | 15 | 32584 | 39 | 24 | 45685 | Copani N. |  | 26.3
2024-04-24 19:05 | 16 | 4.5 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 68 | 134 | 15.8 | 4 | 151 | 8.7 | 148 | 33.5 | 8.6 | 1 | 152 | 8.2 | 286 | 32.1 | 15.9 | 0.99 | 135 | 7.5 | 65 | 1.5 | 197 | 13.8 | 4.8 | 1 | 133 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-04-24 20:01 | 16 | 4.5 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 1 | 72 | 133 | 16.6 | 3 | 158 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 152 | 8.3 | 292 | 32.6 | 16.4 | 0.99 | 143 | 8 | 82 | 1.8 | 230 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.5
2024-04-24 21:08 | 15 | 4.5 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 73 | 133 | 17 | 3 | 152 | 8.9 | 151 | 34 | 8.8 | 0.99 | 156 | 8.6 | 303 | 32.5 | 17 | 0.99 | 151 | 8.5 | 69 | 1.6 | 219 | 14 | 5.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.4
2024-04-24 22:04 | 16 | 4.5 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 70 | 134 | 16.3 | 4 | 156 | 9 | 154 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 148 | 8 | 291 | 32.3 | 16.3 | 0.99 | 147 | 8.2 | 61 | 1.4 | 203 | 13.9 | 5 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.5
2024-04-24 23:04 | 16 | 4.5 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.7 | 8.5 | 0.99 | 139 | 7.4 | 277 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 140 | 7.8 | 69 | 1.5 | 198 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-04-25 00:18 | 14 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 148 | 8.7 | 147 | 33.8 | 8.6 | 0.99 | 124 | 6.5 | 247 | 32.4 | 13.7 | 0.98 | 124 | 6.9 | 59 | 1.4 | 176 | 14 | 4.3 | 1 | 115 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.9
2024-04-25 01:17 | 14 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.4 | 1 | 54 | 135 | 12.5 | 4 | 142 | 8.2 | 141 | 34 | 8.3 | 0.99 | 114 | 5.9 | 224 | 32.6 | 12.6 | 0.98 | 118 | 6.6 | 55 | 1.3 | 160 | 14 | 4 | 1 | 103 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-04-25 02:13 | 14 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 1 | 51 | 135 | 11.8 | 4 | 140 | 8.2 | 139 | 34 | 8.1 | 0.99 | 107 | 5.5 | 210 | 32.7 | 12 | 0.98 | 111 | 6.2 | 53 | 1.2 | 151 | 14 | 3.7 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-04-25 03:28 | 15 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.8 | 2 | 50 | 135 | 11.6 | 4 | 136 | 7.8 | 136 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 105 | 5.3 | 207 | 32.7 | 11.8 | 0.98 | 112 | 6.3 | 56 | 1.3 | 149 | 13.9 | 3.7 | 1 | 94 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.4
2024-04-25 04:21 | 15 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 138 | 7.9 | 135 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 106 | 5.3 | 207 | 32.2 | 11.6 | 0.97 | 106 | 6 | 61 | 1.4 | 156 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.3
2024-04-25 05:20 | 15 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 49 | 133 | 11.3 | 4 | 155 | 8.8 | 152 | 33.4 | 8.9 | -0.99 | 108 | 5.4 | 211 | 32.1 | 11.5 | 0.97 | 105 | 5.8 | 70 | 1.6 | 166 | 13.8 | 4 | 0.99 | 96 | 2.2 | 6 | 0.15 | 34 | 10 | 32586 | 38 | 21 | 45689 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.9
2024-04-25 06:06 | 14 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.7 | 0 | 56 | 133 | 13 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 116 | 6.1 | 233 | 32.7 | 13 | 0.99 | 119 | 6.7 | 77 | 1.8 | 177 | 13.8 | 4.4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-04-25 07:56 | 15 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.5 |  | 62 | 133 | 14.4 | 3 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 125 | 6.8 | 248 | 32.6 | 14.1 | 0.99 | 128 | 7.1 | 105 | 2.4 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.9
2024-04-25 09:02 | 16 | 4 | 115 | 62 | 132 | 14.4 | 0 | 68 | 132 | 15.5 | 3 | 160 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 141 | 7.8 | 281 | 32.2 | 15.7 | 0.99 | 144 | 8 | 119 | 2.7 | 216 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-04-25 10:20 | 16 | 4 | 115 | 67 | 131 | 15.2 | -1 | 70 | 132 | 16 | 2 | 171 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 152 | 8.5 | 288 | 32.6 | 16.4 | 0.99 | 146 | 8.1 | 121 | 2.7 | 241 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | 34 | 11 | 32590 | 38 | 21 | 45691 | Tonino E. |  | 31.2
2024-04-25 11:16 | 17 | 4 | 115 | 68 | 131 | 15.7 | -1 | 74 | 132 | 17 | 2 | 160 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 155 | 8.6 | 302 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 145 | 8 | 129 | 2.9 | 238 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.7
2024-04-25 12:15 | 17 | 4 | 116 | 65 | 132 | 14.9 | -2 | 71 | 134 | 17 | 2 | 148 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.6 | 1 | 296 | 32.6 | 145 | 8.1 | 116 | 2.2 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [10 empty] | Marilungo C. |  | 31.9
2024-04-25 13:22 | 17 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 71 | 134 | 16.3 | 3 | 154 | 8.9 | 163 | 33.9 | 8.3 | 1 | 148 | 8.2 | 305 | 32.7 | 16.5 | 0.98 | 153 | 8.4 | 127 | 2.9 | 238 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.2
2024-04-25 14:33 | 17 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 73 | 133 | 16.6 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.9 | 8.7 | 1 | 152 | 8.5 | 299 | 32.5 | 16.8 | 1 | 152 | 8.4 | 123 | 2.8 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | 36 | 13 | 32591 | 40 | 24 | 45692 | Marilungo C. |  | 31.1
2024-04-25 15:10 | 17 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 145 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.4 | 1 | 150 | 8.3 | 282 | 32.5 | 15.8 | 0.98 | 137 | 7.7 | 106 | 2.4 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 111 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.3
2024-04-25 16:00 | 17 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.7 | 0 | 66 | 134 | 15.2 | 3 | 140 | 8.2 | 140 | 33.9 | 8.2 | 1 | 132 | 7.2 | 267 | 32.5 | 15.2 | 0.98 | 137 | 7.7 | 89 | 2 | 202 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.9
2024-04-25 17:23 | 17 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 135 | 7.2 | 262 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 129 | 7.2 | 74 | 1.7 | 194 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.1
2024-04-25 18:11 | 17 | 5 | 115 | 59 | 134 | 14 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 156 | 9 | 156 | 13.8 | 9 | 0.98 | 142 | 7.9 | 272 | 33.3 | 15.27 | 0.99 | 132 | 7.7 | 86 | 1.8 | 210 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-04-25 19:36 | 17 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 73 | 134 | 16.9 | 4 | 161 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 157 | 8.7 | 304 | 32.3 | 16.8 | 0.98 | 149 | 8.2 | 74 | 1.7 | 217 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 144 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-04-25 20:22 | 17 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.6 | 1 | 73 | 134 | 17.1 | 4 | 161 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 161 | 8.9 | 310 | 32.4 | 17.2 | 0.98 | 151 | 8.5 | 77 | 1.8 | 234 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-04-25 21:08 | 17 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.8 | 1 | 74 | 134 | 17.2 | 4 | 159 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.98 | 159 | 8.8 | 309 | 32.1 | 17.3 | 0.98 | 154 | 8.5 | 72 | 1.7 | 229 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 153 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-04-25 22:07 | 17 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 72 | 134 | 16.5 | 4 | 162 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 152 | 8.5 | 294 | 32.2 | 16.4 | 0.98 | 144 | 8.1 | 64 | 1.5 | 209 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-04-25 23:13 | 17 | 5 | 115 | 60.4 | 133 | 14 | 1 | 67 | 135 | 15.6 | 4 | 154 | 8.9 | 154 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 112 | 8 | 281 | 15.6 | 15.5 | 0.98 | 138 | 7.8 | 64 | 1.57 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-04-26 00:35 | 16 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 58 | 135 | 13.5 | 4 | 148 | 8.6 | 145 | 33.9 | 8.5 | 0.99 | 122 | 6.8 | 238 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 123 | 6.9 | 65 | 1.6 | 181 | 14 | 4.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-04-26 01:24 | 16 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 140 | 8 | 137 | 34 | 8 | 0.99 | 116 | 6.5 | 224 | 32.6 | 12.6 | 0.98 | 115 | 6.4 | 63 | 1.5 | 169 | 14 | 4.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25
2024-04-26 02:16 | 16 | 4 | 116 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 50 | 133 | 11.8 | 4 | 138 | 7.8 | 136 | 33.5 | 8 | 0.99 | 111 | 6.1 | 214 | 32.1 | 12.2 | 0.98 | 112 | 6.2 | 62 | 1.4 | 159 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 98 | 2.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.9
2024-04-26 03:24 | 16 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 50 | 133 | 11.8 | 4 | 141 | 7.8 | 138 | 33.5 | 8 | 0.99 | 107 | 5.9 | 210 | 32.1 | 11.6 | 0.98 | 111 | 6.2 | 65 | 1.5 | 159 | 13.8 | 3.9 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-04-26 04:12 | 17 | 4 | 116 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 49 | 133 | 11.4 | 4 | 145 | 8.3 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 105 | 5.8 | 202 | 32.1 | 11.3 | 0.98 | 105 | 5.7 | 67 | 1.5 | 158 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.5
2024-04-26 05:22 | 17 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.7 | 0 | 50 | 133 | 11.7 | 3 | 149 | 8.6 | 146 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 108 | 6.1 | 208 | 32.5 | 11.6 | 0.98 | 103 | 5.7 | 69 | 1.6 | 162 | 13.9 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.4
2024-04-26 05:59 | 17 | 4 | 115 | 56 | 132 | 12.8 |  | 54 | 132 | 12.4 | 3 | 145 | 8.4 | 144 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 111 | 6.2 | 219 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 117 | 6.5 | 76 | 1.8 | 182 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-04-26 08:14 | 17 | 4 | 115 | 62 | 132 | 14.5 |  | 63 | 132 | 14.6 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 132 | 7.4 | 259 | 32.3 | 15 | 0.99 | 138 | 7.7 | 111 | 2.6 | 213 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-04-26 09:10 | 17 | 4 | 115 | 67 | 131 | 15.6 | -1 | 70 | 132 | 16 | 3 | 168 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 137 | 7.6 | 277 | 32 | 15.8 | 0.99 | 148 | 8.2 | 120 | 2.9 | 231 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.6
2024-04-26 10:09 | 17 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 |  | 69 | 133 | 15.8 | 3 | 170 | 9.7 | 168 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 140 | 7.8 | 275 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 150 | 7.8 | 139 | 3.1 | 258 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 110 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.8
2024-04-26 11:07 | 18 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.5 |  | 72 | 132 | 16.6 | 3 | 182 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 152 | 8.3 | 303 | 32.1 | 16.8 | 0.99 | 151 | 8.3 | 125 | 2.8 | 240 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 116 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-04-26 12:14 | 20 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.8 | 0 | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 173 | 10 | 172 | 33.9 | 10 | 1 | 150 | 32.4 | 293 | 32.5 | 16.5 | 1 | 148 | 8.1 | 104 | 2.4 | 224 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 121 | 2.9 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.2
2024-04-26 13:18 | 20 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33.9 | 10 | 1 | 142 | 8 | 285 | 32.3 | 15.7 | 1 | 142 | 7.8 | 94 | 2.1 | 219 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-04-26 15:14 | 20 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 64 | 133 | 15 | 1 | 162 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.3 | 1 | 129 | 7.2 | 262 | 32.6 | 14.9 | 0.98 | 136 | 7.6 | 82 | 1.8 | 196 | 13.7 | 4.9 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.14 | 38 | 20 | 32597 | 43 | 27 | 45702 | Marilungo C. |  | 29.4
2024-04-26 16:28 | 20 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.9 | 0 | 58 | 134 | 13.5 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.9 | 8.9 | 1 | 124 | 7 | 245 | 32.7 | 13.7 | 0.98 | 124 | 7 | 83 | 1.9 | 187 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-04-26 17:20 | 20 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.4 | 1 | 59 | 134 | 13.8 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.9 | 9 | 1 | 128 | 7.2 | 248 | 32.3 | 13.9 | 0.99 | 121 | 6.8 | 67 | 1.5 | 175 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.2
2024-04-26 18:04 | 17 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 157 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.98 | 136 | 7.6 | 255 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 121 | 6.7 | 67 | 1.9 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-04-26 19:29 | 17 | 5 | 115 | 65 | 133 | 14.8 | 0 | 69 | 16 | 16.1 | 3 | 163 | 9.5 | 9.4 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 151 | 8.5 | 282 | 15.9 | 0.98 | 0.98 | 135 | 74 | 72 | 1.6 | 203 | 13.8 | 5 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 0 | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-04-26 20:33 | 17 | 5 | 115 | 62.8 | 133 | 14.4 | 0 | 69 | 134 | 16.1 | 3 | 155 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9 | 0.98 | 150 | 8.4 | 285 | 32.3 | 6.1 | 0.98 | 136 | 7.3 | 76 | 1.7 | 218 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.5
2024-04-26 21:38 | 17 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 66.7 | 134 | 15.6 | 4 | 153 | 8.8 | 151 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 145 | 8.1 | 278 | 32.2 | 15.8 | 0.98 | 138 | 137 | 63 | 1.4 | 201 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-04-26 22:22 | 17 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 65 | 133 | 15.2 | 3 | 150 | 8.6 | 8.5 | 33.3 | 137 | 0.98 | 138 | 7.7 | 268 | 32.6 | 15 | 0.98 | 132 | 7.4 | 60 | 1.4 | 196 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 139 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-04-26 22:58 | 17 | 5 | 115 | 60 | 133 | 13.6 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 133 | 7.5 | 259 | 32.6 | 14.5 | 0.98 | 126 | 7.1 | 62 | 1.5 | 198 | 33.8 | 4.8 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.3
2024-04-27 00:18 | 15 | 4 | 116 | 55 | 134 | 13 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 122 | 6.8 | 239 | 32.2 | 13.2 | 0.98 | 122 | 6.8 | 66 | 1.5 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | 37 | 13 | 32602 | 40 | 22 | 45705 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.3
2024-04-27 01:20 | 15 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.3 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 142 | 8.2 | 139 | 33.6 | 8.1 | 0.99 | 115 | 6.4 | 222 | 32.2 | 12.3 | 0.98 | 109 | 6.1 | 53 | 1.2 | 157 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.7
2024-04-27 02:21 | 14 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 49 | 134 | 11.6 | 4 | 136 | 7.8 | 134 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 109 | 6 | 208 | 32.3 | 11.4 | 0.98 | 102 | 5.8 | 55 | 1.3 | 150 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.5
2024-04-27 03:08 | 14 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.6 | 0 | 49 | 133 | 11.3 | 3 | 136 | 7.9 | 133 | 33.9 | 7.9 | 0.99 | 105 | 5.9 | 202 | 32.6 | 11.2 | 0.98 | 104 | 5.9 | 62 | 1.5 | 157 | 14 | 3.8 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-04-27 04:13 | 14 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.7 | 0 | 45 | 133 | 10.5 | 3 | 140 | 8.1 | 134 | 34 | 7.8 | 0.99 | 103 | 5.8 | 187 | 32.7 | 10.6 | 0.97 | 91 | 5.2 | 54 | 1.4 | 147 | 14 | 3.6 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.2
2024-04-27 05:09 | 14 | 4 | 116 | 49 | 132 | 11.2 | 0 | 45 | 133 | 10.5 | 3 | 128 | 7.4 | 125 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 102 | 5.7 | 187 | 32.5 | 10.6 | 0.97 | 92 | 5.1 | 57 | 1.3 | 148 | 14 | 3.6 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-04-27 05:58 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 47 | 133 | 10.8 | 3 | 133 | 7.6 | 133 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 106 | 6 | 192 | 32.7 | 11 | 0.99 | 92 | 5.2 | 65 | 1.5 | 154 | 13.7 |  | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.6
2024-04-27 07:07 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.4 | 1 | 47 | 133 | 10.8 | 3 | 135 | 7.8 | 135 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 100 | 5.7 | 200 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 94 | 5.3 | 66 | 1.5 | 157 | 13.8 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-04-27 07:58 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.4 | 1 | 50 | 134 | 11.4 | 3 | 128 | 7.3 | 127 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 110 | 5.8 | 200 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 94 | 5.2 | 60 | 1.2 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.8
2024-04-27 09:57 | 19 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 52 | 134 | 11.9 | 3 | 136 | 7.8 | 136 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 117 | 6.2 | 211 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 100 | 5.6 | 65 | 1.5 | 164 | 13.7 |  | 0.99 | 100 | 0.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.2
2024-04-27 10:23 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12 | 0 | 52 | 134 | 12 | 3 | 135 | 7.8 | 135 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 118 | 6.3 | 215 | 32.7 | 12 | 0.99 | 100 | 5.5 | 65 | 1.5 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24
2024-04-27 11:26 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 0 | 52 | 133 | 12.1 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 120 | 6.5 | 212 | 32.7 | 12.8 | 0.99 | 98 | 5.6 | 62 | 1.4 | 170 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.5
2024-04-27 12:22 | 22 | 4 | 116 | 52 | 133 | 12.2 | 0 | 50 | 132 | 11.7 | 3 | 137 | 8 | 136 | 33.9 | 7.8 | 1 | 117 | 6.2 | 206 | 32.7 | 11.6 | 0.98 | 92 | 5.2 | 56 | 1.3 | 166 | 13.7 | 4 | 0.99 | 107 | 2.6 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.9
2024-04-27 13:29 | 19 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 3 | 132 | 7.6 | 131 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 116 | 6.2 | 205 | 32.7 | 11.6 | 0.99 | 91 | 5.1 | 48 | 1.1 | 152 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.2
2024-04-27 14:08 | 19 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.7 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 4 | 132 | 7.8 | 131 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 116 | 6.1 | 202 | 32.3 | 11.3 | 0.98 | 90 | 5 | 44 | 1 | 157 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.9
2024-04-27 15:41 | 19 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.5 | 1 | 47 | 135 | 10.8 | 4 | 117 | 6.7 | 116 | 33.6 | 6.7 | 1 | 111 | 5.7 | 196 | 32.5 | 10.9 | 0.98 | 88 | 5 | 46 | 1.1 | 146 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | 48 | 25 | 32606 | 38 | 30 | 45709 | Marilungo C. |  | 21.3
2024-04-27 16:21 | 19 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 46 | 135 | 10.6 | 2 | 124 | 7.3 | 123 | 33.6 | 7.3 | 1 | 113 | 5.8 | 194 | 32.4 | 10.9 | 0.97 | 87 | 4.8 | 46 | 1 | 150 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.6
2024-04-27 17:29 | 19 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.5 | 1 | 48 | 135 | 11 | 4 | 123 | 7.1 | 122 | 33.6 | 7.1 | 1 | 115 | 6 | 200 | 32.6 | 11.3 | 0.99 | 88 | 4.9 | 35 | 0.8 | 140 | 13.7 | 3.5 | 1 | 105 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.5
2024-04-27 17:59 | 22 | 5 | 115 | 45.5 | 135 | 10.8 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 120 | 6.9 | 120 | 33.9 | 7 | 0.98 | 118 | 6.6 | 206 | 207 | 32.59 | 0.98 | 92.7 | 5.2 | 38.7 | 0.98 | 142 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 103 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.4
2024-04-27 19:27 | 22 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 61 | 133 | 14.2 | 4 | 131 | 7.4 | 131 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 144 | 32.1 | 256 | 32.1 | 14.2 | 0.98 | 114 | 6.3 | 52 | 1.2 | 190 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-04-27 20:28 | 22 | 5 | 115 | 51 | 133 | 12.1 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.5 | 7.3 | 0.98 | 147 | 32.2 | 263 | 32.3 | 14.7 | 0.98 | 121 | 6.7 | 50 | 1.1 | 194 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-04-27 21:01 | 22 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 118 | 6.8 | 118 | 33.9 | 6.8 | 0.98 | 148 | 8.2 | 266 | 32.2 | 14.9 | 0.98 | 121 | 6.8 | 45 | 1 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-04-27 22:30 | 22 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11.1 | 1 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 111 | 6.3 | 110 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 140 | 7.8 | 259 | 32.5 | 14.6 | 0.98 | 123 | 6.9 | 49 | 1.1 | 178 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 132 | 3.2 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-04-27 23:16 | 22 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11 | 2 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 112 | 6.3 | 113 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 137 | 7.7 | 252 | 32.6 | 14.2 | 0.98 | 119 | 6.7 | 46 | 1.1 | 172 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-04-28 00:10 | 9 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.5 | 2 | 58 | 136 | 13.8 | 4 | 107 | 6 | 107 | 33.6 | 6.2 | 0.98 | 131 | 7.4 | 243 | 32.7 | 13.7 | 0.98 | 114 | 6.4 | 45 | 1 | 166 | 13.8 | 4 | 1 | 121 | 2.8 | 6 | 0.14 | 34 | 4 | 32607 | 36 | 17 | 45711 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.3
2024-04-28 01:19 | 9 | 4 | 116 | 43 | 133 | 10.1 | 1 | 54 | 133 | 12.6 | 3 | 107 | 6 | 106 | 33.6 | 6.2 | 0.98 | 123 | 6.9 | 224 | 32.7 | 12.7 | 0.98 | 106 | 6 | 40 | 0.9 | 153 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-04-28 02:20 | 9 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.7 | 1 | 51 | 133 | 11.9 | 4 | 101 | 5.7 | 99 | 33.6 | 5.7 | 0.97 | 119 | 6.6 | 214 | 32.2 | 11.9 | 0.97 | 99 | 5.5 | 52 | 1.2 | 161 | 13.9 | 4 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-04-28 03:05 | 10 | 4 | 116 | 39 | 133 | 9.2 | 1 | 50 | 133 | 11.6 | 4 | 100 | 5.6 | 97 | 33.7 | 5.6 | 0.97 | 114 | 6.3 | 209 | 32.2 | 11.6 | 0.96 | 99 | 5.5 | 44 | 1 | 142 | 13.9 | 3.5 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.8
2024-04-28 04:16 | 11 | 4 | 116 | 39 | 133 | 9.1 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 4 | 101 | 5.6 | 97 | 33.7 | 5.6 | 0.97 | 112 | 6.3 | 204 | 32.2 | 11.4 | 0.96 | 96 | 5.3 | 41 | 1 | 137 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.4
2024-04-28 05:16 | 11 | 4 | 116 | 39 | 133 | 9 | 1 | 48 | 134 | 11.4 | 4 | 95 | 5.3 | 93 | 33.8 | 5.6 | 0.96 | 112 | 6.2 | 203 | 32.2 | 11.3 | 0.96 | 95 | 5.3 | 38 | 0.9 | 138 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.4
2024-04-28 06:07 | 20 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9 | 1 | 48 | 133 | 11 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 111 | 5.6 | 203 | 32.7 | 11.4 | 0.99 | 95 | 5.8 | 38 | 0.9 | 136 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20
2024-04-28 07:08 | 20 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9 | 1 | 49 | 133 | 11 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.4 | 5.6 | 0.99 | 113 | 5.7 | 208 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 97 | 5.4 | 45 | 1 | 143 | 13.5 | 3.5 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20
2024-04-28 08:03 | 4 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9 | 1 | 49 | 133 | 10.4 | 3 | 100 | 5.6 | 100 | 33.4 | 5.6 | 0.99 | 108 | 5.6 | 200 | 32.4 | 11 | 0.99 | 90 | 0.1 | 45 | 1 | 141 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.4
2024-04-28 09:03 | 20 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9 | 1 | 49 | 133 | 11.3 | 4 | 99 | 5.7 | 99 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 105 | 5.4 | 200 | 32.4 | 11.3 | 0.99 | 95 | 5.3 | 49 |  | 140 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 101 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.3
2024-04-28 10:06 | 20 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.5 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 110 | 5.6 | 204 | 32.7 | 11.7 | 0.99 | 98 | 5.5 | 43 | 1 | 151 | 16.7 | 3.7 | 0.99 | 108 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21
2024-04-28 11:10 | 20 | 4 | 115 | 42 | 133 | 9.7 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 116 | 6 | 210 | 32.7 | 11.7 | 0.99 | 97 | 5.5 | 49 | 1 | 145 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 103 | 0.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.3
2024-04-28 12:17 | 19 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.4 | 1 | 50 | 133 | 11.5 | 4 | 103 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.8 | 1 | 120 | 6.2 | 211 | 32.2 | 11.7 | 0.98 | 95 | 5.3 | 43 | 1 | 145 | 13.7 | 3.5 | 1 | 102 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.9
2024-04-28 13:19 | 19 | 4 | 116 | 36 | 134 | 8.9 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 98 | 5.5 | 97 | 33.6 | 5.5 | 1 | 113 | 5.7 | 200 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 90 | 5 | 41 | 0.9 | 138 | 13.7 | 3.4 | 1 | 88 | 2.3 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.8
2024-04-28 14:34 | 20 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 45 | 134 | 10.4 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.6 | 1 | 109 | 5.5 | 190 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 86 | 4.8 | 36 | 0.8 | 133 | 13.5 | 3.3 | 1 | 86 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.5
2024-04-28 16:06 | 21 | 4 | 116 | 38 | 134 | 8.8 | 1 | 45 | 134 | 10 | 1 | 4 | 91 | 5.1 | 90 | 5.1 | 1 | 107 | 5.4 | 186 | 32.3 | 10.4 | 0.98 | 83 | 4.6 | 44 | 1 | 140 | 13.7 | 3.4 | 1 | 95 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.8
2024-04-28 17:00 | 21 | 4 | 116 | 37 | 134 | 8.7 | 1 | 44 | 133 | 10.1 | 4 | 93 | 5.2 | 92 | 33.9 | 5.2 | 1 | 107 | 5.3 | 186 | 32.3 | 10.3 | 0.98 | 83 | 4.6 | 39 | 0.9 | 128 | 13.7 | 3.2 | 1 | 91 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.8
2024-04-28 18:02 | 22 | 4 | 115 | 39 | 133 | 9.1 | 1 | 47.7 | 134 | 11 | 4 | 97 | 5.4 | 99 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 112 | 6.2 | 200 | 32.3 | 11.1 | 0.98 | 93 | 5.1 | 40 | 0.9 | 148 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.1
2024-04-28 20:10 | 222 | 5 | 115 | 46 | 133 | 10.7 | 1 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 110 | 6.1 | 109 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 143 | 8 | 260 | 32.5 | 17.7 | 0.98 | 120 | 6.8 | 45.2 | 1 | 184 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-04-28 21:11 | 22 | 4 | 115 | 48 | 132 | 11.1 | 1 | 65 | 133 | 15.1 | 3 | 111 | 6.2 | 111 | 33.3 | 6.2 | 0.98 | 146 | 8.2 | 265 | 32.5 | 0.98 | 0.98 | 123 | 6.8 | 45 | 1 | 186 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-04-28 22:16 | 22 | 5 | 115 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 63 | 133 | 14.5 | 3 | 110 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 142 | 8 | 261 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 122 | 6.9 | 58 | 1.4 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-04-28 23:28 | 22 | 5 | 115 | 46 | 133 | 10.7 | 1 | 59 | 13.7 | 13 | 3 | 116 | 6.5 | 115 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 132 | 7.1 | 241 | 32.7 | 13.7 | 0.98 | 52 | 1.5 | 175 | 4.3 | 172 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-04-29 00:07 | 16 | 4 | 116 | 45 | 132 | 10.3 | 1 | 56 | 133 | 13 | 3 | 114 | 6.3 | 110 | 33.5 | 6.3 | 0.98 | 124 | 6.5 | 229 | 32.5 | 12.9 | 0.98 | 110 | 6.2 | 42 | 1 | 156 | 13.8 | 3.8 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | 35 | 12 | 32611 | 36 | 22 | 45713 | Fachetti M. | Tps con un grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.3
2024-04-29 01:21 | 16 | 4 | 116 | 42 | 132 | 9.7 | 0 | 50 | 132 | 11.6 | 3 | 106 | 6 | 104 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 112 | 5.7 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.97 | 102 | 5.7 | 43 | 1 | 145 | 14 | 3.6 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.3
2024-04-29 02:20 | 16 | 4 | 116 | 41 | 132 | 9.5 | 0 | 48 | 132 | 11.1 | 3 | 107 | 6 | 104 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 107 | 5.4 | 199 | 32.4 | 11.1 | 0.97 | 97 | 5.4 | 38 | 0.9 | 134 | 14 | 3.3 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.6
2024-04-29 03:21 | 16 | 4 | 116 | 42 | 132 | 9.5 | 0 | 47 | 132 | 10.9 | 3 | 106 | 6 | 104 | 33.9 | 6 | 0.98 | 107 | 5.4 | 197 | 32.4 | 11.1 | 0.97 | 96 | 5.3 | 42 | 1 | 135 | 14 | 3.3 | 1 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.4
2024-04-29 04:03 | 16 | 4 | 116 | 44 | 132 | 10.1 | 0 | 46 | 132 | 10.8 | 3 | 111 | 6.5 | 112 | 33.8 | 6.6 | 0.99 | 104 | 5.2 | 192 | 32.4 | 10.7 | 0.96 | 93 | 5.2 | 45 | 1 | 137 | 14 | 3.4 | 1 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.9
2024-04-29 05:20 | 16 | 4 | 116 | 45 | 131 | 10.4 | 0 | 50 | 132 | 11.5 | 3 | 116 | 6.7 | 114 | 33.7 | 6.7 | 0.99 | 107 | 5.3 | 206 | 32.3 | 11.5 | 0.97 | 107 | 5.9 | 47 | 1.1 | 143 | 13.9 | 3.5 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.9
2024-04-29 06:00 | 20 | 4 | 115 | 52 | 1 | 33 | 1 | -1 | 54 | 1 | 32 | 12.5 | 2 | 135 | 33.4 | 7.8 | 33.4 | 0.99 | 6.2 | 235 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 12.7 | 0.99 | 112 | 6.2 | 62 | 0.4 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 112 | 3 | 6 | 0.16 |  |  |  |  | Armoa M. |  | 34
2024-04-29 07:13 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.6 | 0 | 65 | 133 | 15 | 2 | 138 | 7.8 | 138 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 134 | 7.6 | 260 | 32.7 | 14.6 | 0.99 | 133 | 7.5 | 82 | 2 | 186 | 16.7 | 4.6 | 0.99 | 107 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.6
2024-04-29 08:08 | 20 | 4 | 115 | 53 | 131 | 12.2 | 0 | 64 | 131 | 14.8 | 2 | 135 | 7.7 | 135 | 36.4 | 7.7 | 0.99 | 130 | 7 | 255 | 32.7 | 14.4 | 0.99 | 136 | 7.6 | 90 | 2 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 112 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-04-29 09:08 | 20 | 4 | 115 | 60 | 130 | 13.5 | -1 | 69 | 130 | 16 | 2 | 150 | 8.6 | 150 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 138 | 7.4 | 283 | 32.7 | 15.8 | 0.99 | 147 | 8.2 | 98 | 2.2 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.5
2024-04-29 10:22 | 20 | 4 | 115 | 62 | 131 | 14 | -1 | 69 | 131 | 15.6 | 2 | 150 | 8.6 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 143 | 7.8 | 287 | 32.7 | 16 | 0.99 | 150 | 0.5 | 102 | 2.3 | 214 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-04-29 11:13 | 20 | 4 | 115 | 66 | 130 | 15.2 | -1 | 70 | 130 | 16 | 2 | 164 | 9.3 | 164 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 140 | 7.7 | 285 | 32.7 | 16 | 0.99 | 144 | 8 | 100 | 2.3 | 213 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.2
2024-04-29 11:59 | 17 | 4 | 116 | 65 | 130 | 14.6 | -1 | 71 | 133 | 16.1 | 2 | 160 | 9.2 | 159 | 33.9 | 9.2 | 1 | 141 | 7.7 | 286 | 32.3 | 15.9 | 0.98 | 149 | 8.3 | 103 | 2.4 | 212 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.7
2024-04-29 13:04 | 17 | 4 | 116 | 60 | 131 | 14 | -1 | 67 | 131 | 15.5 | 2 | 150 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | 1 | 133 | 7.3 | 270 | 32.5 | 14.9 | 0.98 | 139 | 7.8 | 92 | 2.2 | 207 | 13.7 | 5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | 38 | 20 | 32614 | 40 | 30 | 45719 | Marilungo C. |  | 29.5
2024-04-29 14:02 | 18 | 4 | 116 | 60 | 131 | 13.7 | -1 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 146 | 8.3 | 145 | 33.9 | 8.4 | 1 | 134 | 7.4 | 261 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 134 | 7.5 | 89 | 2 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 107 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-04-29 15:04 | 17 | 4 | 116 | 60 | 133 | 13.9 | 0 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 158 | 9 | 157 | 33.6 | 9 | 1 | 128 | 7 | 257 | 32.4 | 14.4 | 0.98 | 135 | 7.6 | 94 | 2.1 | 191 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 99 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-04-29 16:01 | 19 | 4 | 116 | 58 | 136 | 13.3 | 0 | 60 | 136 | 13.8 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.6 | 9 | 1 | 126 | 6.9 | 245 | 32.5 | 13.9 | 0.98 | 125 | 7 | 68 | 1.6 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 98 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.1
2024-04-29 17:21 | 21 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 57 | 134 | 13.2 | 3 | 152 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.7 | 1 | 124 | 6.7 | 235 | 32.7 | 13.3 | 0.97 | 115 | 6.5 | 60 | 1.4 | 178 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 117 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-04-29 18:01 | 22 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 144 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 128 | 32.2 | 240 | 32.2 | 13.3 | 0.98 | 115 | 6.5 | 64 | 1.5 | 168 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-04-29 19:14 | 22 | 5 | 115 | 60 | 133 | 13.9 | 0 | 68 | 133 | 15.7 | 3 | 153 | 8.9 | 153 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 151 | 8.5 | 282 | 32.4 | 15.9 | 0.98 | 133 | 7.4 | 69 | 13.9 | 199 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-04-29 20:12 | 22 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 70 | 133 | 16.5 | 3 | 155 | 9 | 153 | 33.9 | 9 | 0.98 | 154 | 8.6 | 291 | 32.4 | 16.4 | 0.98 | 141 | 8 | 62 | 1.4 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 141 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-04-29 21:13 | 22 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 70 | 133 | 16.5 | 3 | 153 | 8.9 | 154 | 33.9 | 9 | 0.98 | 118 | 8.3 | 286 | 32.2 | 16.1 | 0.98 | 143 | 7.9 | 65 | 1.54 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-04-29 22:12 | 22 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 152 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 143 | 8 | 277 | 32.6 | 15.5 | 0.98 | 137 | 7.6 | 65 | 1.6 | 199 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-04-29 23:07 | 22 | 5 | 118 | 57 | 137 | 13.2 | 1 | 62 | 134 | 14.4 | 4 | 150 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 133 | 7.4 | 258 | 32.3 | 14.3 | 0.98 | 127 | 7.2 | 56 | 1.3 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-04-30 00:46 | 17 | 4 | 115 | 52 | 136 | 12.6 | 1 | 53 | 136 | 12.6 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 115 | 6.5 | 224 | 32.8 | 12.6 | 0.99 | 115 | 6.4 | 60 | 1.4 | 167 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-04-30 02:09 | 17 | 4 | 115 | 49 | 135 | 11.6 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 4 | 138 | 8 | 136 | 33.3 | 8 | 0.99 | 107 | 6 | 201 | 32.5 | 11.3 | 0.99 | 100 | 5.6 | 55 | 1.3 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.9
2024-04-30 03:10 | 17 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.7 | 1 | 47 | 135 | 11.2 | 4 | 137 | 8.1 | 136 | 33.3 | 8 | 0.99 | 102 | 5.7 | 194 | 32.5 | 11 | 0.99 | 101 | 5.7 | 52 | 1.2 | 142 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.9
2024-04-30 04:11 | 17 | 4 | 115 | 52 | 132 | 12 | 0 | 48 | 132 | 11.1 | 3 | 146 | 8.4 | 144 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 102 | 5.7 | 195 | 32.5 | 11 | 0.99 | 100 | 5.6 | 56 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.5 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.1
2024-04-30 05:14 | 17 | 4 | 115 | 52 | 132 | 12 |  | 53 | 132 | 12.2 | 3 | 145 | 8.4 | 143 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 107 | 5.9 | 218 | 32.5 | 12.2 | 0.99 | 119 | 6.6 | 57 | 1.3 | 149 | 13.8 | 3.6 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.2
2024-04-30 06:01 | 20 | 4 | 115 | 57 | 131 | 13 | 0 | 54 | 131 | 12.2 | 3 | 152 | 8.6 | 155 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 116 | 8.4 | 224 | 32.7 | 12.4 | 0.99 | 115 | 8.4 | 74 | 1.7 | 166 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.2
2024-04-30 07:17 | 20 | 4 | 115 | 63 | 131 | 14.4 | -1 | 64 | 131 | 14 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 130 | 7.2 | 250 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 123 | 7 | 95 | 2.2 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 107 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.4
2024-04-30 08:17 | 20 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.7 | 0 | 68 | 131 | 14 | 3 | 160 | 9 | 160 | 33.4 | 9 | 0.99 | 125 | 7 | 257 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 136 | 7.5 | 106 | 2.6 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.7
2024-04-30 09:05 | 20 | 4 | 115 | 63 | 131 | 14.5 | -1 | 64 | 131 | 14.8 | 2 | 165 | 9.5 | 165 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 130 | 7.2 | 265 | 32.4 | 15 | 0.99 | 136 | 7.5 | 108 | 2.5 | 206 | 13.7 | 5 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-04-30 11:20 | 20 | 4 | 115 | 66 | 132 | 15.3 | 0 | 69 | 132 | 16 | 3 | 170 | 9.7 | 170 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 145 | 8 | 283 | 32.4 | 16 | 0.99 | 144 | 8 | 114 | 2.6 | 217 | 13.4 | 5.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.3
2024-04-30 11:59 | 22 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 69 | 133 | 15.8 | 3 | 168 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.7 | 1 | 141 | 7.8 | 281 | 32.4 | 15.8 | 1 | 143 | 7.9 | 101 | 2.3 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-04-30 13:03 | 22 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 65 | 133 | 15.1 | 3 | 173 |  | 9.8 | 172 | 33.3 | 9.8 | 1 | 132 | 7.2 | 268 | 32.3 | 1 | 145 | 7.9 | 105 | 9.4 | 218 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-04-30 14:41 | 22 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 166 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.6 | 1 | 137 | 7.6 | 275 | 32.6 | 15.3 | 0.99 | 140 | 7.6 | 99 | 2.3 | 209 | 13.7 | 5.1 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-04-30 15:24 | 22 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 64 | 133 | 14.5 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.99 | 132 | 7.3 | 258 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 127 | 7 | 93 | 2.2 | 200 | 13.6 | 4.9 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-04-30 16:02 | 25 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 0 | 61 | 134 | 14.3 | 3 | 158 | 9.3 | 157 | 33.9 | 9.3 | 1 | 130 | 7.1 | 254 | 32.6 | 14 | 0.98 | 127 | 7 | 79 | 1.8 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | 43 | 32 | 32627 | 46 | 34 | 45732 | Marilungo C. |  | 28.2
2024-04-30 17:28 | 25 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.9 | 1 | 121 | 6.5 | 227 | 32.3 | 12.8 | 0.98 | 112 | 6.2 | 71 | 1.6 | 177 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 108 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-04-30 18:07 | 22 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.2 | 0 | 57 | 134 | 13.2 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 124 | 7 | 232 | 32.7 | 13.2 | 0.98 | 114 | 6.3 | 67 | 1.6 | 179 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-04-30 19:05 | 22 | 5 | 115 | 60.9 | 132 | 13.8 | 0 | 66.2 | 132 | 14.9 | 3 | 155 | 8.8 | 8.8 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 146 | 8.1 | 269 | 32.1 | 14.8 | 0.98 | 126 | 6.9 | 70.5 | 1.6 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 129 | 3 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 28.7
2024-04-30 20:13 | 22 | 5 | 115 | 61 | 132 | 14 | 0 | 66 | 132 | 15.3 | 3 | 151 | 8.8 | 151 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 144 | 8 | 270 | 32.3 | 15.1 | 0.98 | 131 | 7.3 | 78 | 1.8 | 215 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-04-30 20:58 | 22 | 5 | 115 | 58 | 132 | 13.5 | 0 | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 140 | 8.1 | 142 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 143 | 8 | 268 | 32.4 | 15 | 0.98 | 132 | 7.4 | 74 | 1.7 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.8
2024-04-30 22:18 | 22 | 5 | 115 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 126 | 7.2 | 126 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 134 | 7.5 | 252 | 32.6 | 14.3 | 0.98 | 120 | 6.8 | 62.4 | 1.4 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-04-30 23:25 | 22 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 117 | 6.7 | 117 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 128 | 7.1 | 240 | 32.4 | 13.3 | 0.98 | 117 | 8.6 | 62 | 1.4 | 180 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-05-01 00:10 | 15 | 4 | 115 | 45 | 135 | 10.7 | 2 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 114 | 6.4 | 112 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 119 | 6.7 | 222 | 32.5 | 12.4 | 0.99 | 107 | 6 | 56 | 1.3 | 165 | 13.9 | 4 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.1
2024-05-01 00:56 | 15 | 4 | 115 | 44 | 135 | 10.3 | 2 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 109 | 6.1 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 114 | 6.3 | 209 | 32.5 | 11.7 | 0.99 | 101 | 5.7 | 62 | 1.4 | 164 | 13.9 | 4 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.1
2024-05-01 02:09 | 15 | 4 | 115 | 41 | 136 | 9.7 | 2 | 45 | 136 | 10.7 | 5 | 105 | 5.9 | 103 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 104 | 5.8 | 192 | 32.4 | 10.5 | 0.99 | 95 | 5.3 | 54 | 1.3 | 143 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.4
2024-05-01 03:23 | 15 | 4 | 115 | 39 | 137 | 9.3 | 2 | 44 | 137 | 10.6 | 5 | 99 | 5.7 | 98 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 101 | 5.7 | 188 | 32.5 | 10.5 | 0.99 | 94 | 5.3 | 57 | 1.3 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.9
2024-05-01 04:14 | 13 | 4 | 115 | 37 | 137 | 8.9 | 2 | 43 | 137 | 10.2 | 5 | 95 | 5.4 | 94 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 99 | 5 | 182 | 32.5 | 10.3 | 0.98 | 90 | 5 | 55 | 1.3 | 146 | 13.9 | 3.8 | 0.98 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.1
2024-05-01 05:15 | 13 | 4 | 115 | 37 | 138 | 8.7 | 3 | 42 | 138 | 10.2 | 5 | 94 | 5.3 | 92 | 33.3 | 5.2 | 0.99 | 100 | 5.1 | 185 | 32.6 | 10.4 | 0.98 | 86 | 4.8 | 55 | 1.3 | 139 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 18.9
2024-05-01 06:04 | 20 | 4 | 115 | 36 | 132 | 8.5 | 2 | 42 | 134 | 10 | 5 | 90 | 5 | 90 | 33.4 | 5 | 0.99 | 100 | 5.1 | 180 | 32.7 | 10 | 0.99 | 82 | 4.6 | 54 | 1.2 | 140 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.5
2024-05-01 07:01 | 20 | 4 | 115 | 32 | 135 | 7.7 | 2 | 37 | 135 | 8.7 | 5 | 80 | 4.4 | 80 | 33.4 | 4.4 | 0.99 | 93 | 4.4 | 160 | 32.7 | 8.8 | 0.99 | 72 | 4 | 56 | 1.3 | 128 | 13.7 | 3.2 | 0.99 | 75 | 1.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 16.4
2024-05-01 08:03 | 20 | 4 | 115 | 34 | 136 | 8 | 2 | 38 | 136 | 9 | 5 | 85 | 4.7 | 85 | 33.4 | 4.7 | 0.99 | 96 | 1.6 | 160 | 32.4 | 9 | 0.99 | 72 | 4.3 | 50 | 1.2 | 125 | 16.7 | 3 | 0.99 | 76 | 1.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17
2024-05-01 09:09 | 20 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.4 | 1 | 44 | 134 | 9 | 4 | 84 | 4.3 | 84 | 33.4 | 4.3 | 0.99 | 108 | 5.2 | 190 | 32.4 | 0.9 | 0.99 | 88 | 4.9 | 50 | 1 | 154 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.4
2024-05-01 10:15 | 20 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.5 | 1 | 47 | 134 | 10.4 | 4 | 87 | 4.7 | 86 | 33.4 | 4.6 | 0.99 | 115 | 5.8 | 200 | 32.4 | 11 | 0.99 | 88 | 4.8 | 19 | 1.1 | 158 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 106 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.9
2024-05-01 11:19 | 20 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.3 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 97 | 5.5 | 97 | 33.4 | 5.5 | 0.99 | 120 | 6.2 | 208 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 92 | 5.2 | 50 | 1.2 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 105 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.9
2024-05-01 12:01 | 17 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.4 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 96 | 5.4 | 95 | 33.6 | 5.4 | 0.98 | 118 | 6.1 | 206 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 93 | 5.1 | 42 | 1.1 | 161 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.7
2024-05-01 13:11 | 17 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 49 | 134 | 11.1 | 4 | 91 | 101 | 90 | 133 | 5.1 | 1 | 115 | 5.8 | 203 | 32.3 | 11.3 | 0.97 | 93 | 5.2 | 54 | 1.2 | 161 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.2
2024-05-01 14:11 | 18 | 4 | 116 | 38 | 134 | 8.9 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 87 | 4.8 | 86 | 33.9 | 4.8 | 1 | 113 | 5.7 | 200 | 32.4 | 11.1 | 0.98 | 93 | 5.2 | 52 | 1.2 | 159 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 107 | 2.6 | 5 | 0.14 | 34 | 13 | 32638 | 36 | 22 | 45741 | Marilungo C. |  | 19.8
2024-05-01 15:15 | 18 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 4 | 93 | 5.2 | 92 | 33.9 | 5.2 | 1 | 114 | 5.8 | 203 | 32.4 | 11.3 | 0.98 | 94 | 5.2 | 52 | 1.2 | 152 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.3
2024-05-01 16:10 | 17 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.2 | 1 | 49 | 134 | 11.2 | 4 | 95 | 5.3 | 95 | 336 | 5.3 | 1 | 114 | 5.8 | 205 | 32.4 | 11.5 | 0.97 | 96 | 5.4 | 48 | 1.1 | 149 | 13.7 | 3.7 | 1 | 104 | 2.5 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.4
2024-05-01 17:01 | 17 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 94 | 9.3 | 5.2 | 33.9 | 5.2 | 1 | 115 | 5.8 | 209 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 99 | 5.5 | 56 | 1.2 | 158 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.9
2024-05-01 18:05 | 15 | 4 | 116 | 41 | 134 | 9.7 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 4 | 98 | 5.5 | 98 | 33.8 | 5.7 | 0.97 | 126 | 6.5 | 231 | 32.3 | 12.9 | 0.97 | 109 | 6 | 51 | 1.2 | 164 | 13.9 | 4 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | 34 | 12 | 32638 | 34 | 22 | 45741 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.2
2024-05-01 19:22 | 15 | 4 | 116 | 48 | 131 | 11.1 | 0 | 66 | 131 | 15.1 | 3 | 106 | 5.9 | 103 | 33.7 | 6 | 0.97 | 147 | 7.9 | 272 | 32.2 | 15.1 | 0.98 | 127 | 7 | 58 | 1.3 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.2
2024-05-01 20:15 | 13 | 4 | 116 | 50 | 132 | 11.5 | 0 | 69 | 132 | 15.9 | 3 | 110 | 6.2 | 108 | 34 | 6.3 | 0.97 | 155 | 8.4 | 285 | 32.4 | 16 | 0.99 | 132 | 7.4 | 60 | 1.4 | 212 | 14 | 5.3 | 0.99 | 154 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.4
2024-05-01 21:18 | 13 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.7 | 0 | 71 | 132 | 16.4 | 3 | 109 | 6.1 | 106 | 34 | 6.2 | 0.97 | 159 | 8.6 | 292 | 32.5 | 16.4 | 0.99 | 136 | 7.6 | 56 | 1.3 | 210 | 14 | 5.2 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-05-01 22:14 | 13 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 68 | 134 | 15.7 | 4 | 112 | 6.3 | 111 | 33.8 | 6.4 | 0.98 | 154 | 8.3 | 284 | 32.2 | 15.8 | 0.99 | 132 | 7.4 | 59 | 1.4 | 202 | 13.9 | 4.9 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.8
2024-05-01 23:14 | 11 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 63 | 134 | 14.6 | 4 | 110 | 6.2 | 109 | 33.7 | 6.4 | 0.98 | 142 | 7.5 | 264 | 32.2 | 14.7 | 0.98 | 125 | 7 | 54 | 1.2 | 190 | 13.9 | 4.7 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.8
2024-05-02 00:06 | 12 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 120 | 6.9 | 118 | 33.6 | 6.8 | 0.99 | 131 | 6.9 | 247 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 118 | 6.6 | 57 | 1.3 | 188 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-02 00:54 | 12 | 4 | 115 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 115 | 6.6 | 113 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 125 | 6.5 | 232 | 32.6 | 13 | 0.99 | 111 | 6.2 | 52 | 1.2 | 171 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-05-02 02:08 | 12 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 49 | 135 | 11.4 | 4 | 128 | 7.4 | 126 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 113 | 5.7 | 205 | 32.6 | 11.5 | 0.99 | 97 | 5.4 | 48 | 1.1 | 153 | 13.9 | 3.8 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.6
2024-05-02 03:10 | 12 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.1 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 113 | 5.8 | 204 | 32.5 | 11.5 | 0.98 | 97 | 5.4 | 58 | 1.3 | 154 | 13.9 | 3.8 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.5
2024-05-02 05:15 | 12 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 51 | 133 | 11.5 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 116 | 5.9 | 212 | 32.2 | 11.8 | 0.97 | 99 | 5.5 | 60 | 1.4 | 156 | 13.9 | 3.9 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23
2024-05-02 06:08 | 20 | 4 | 115 | 57 | 130 | 13 | 0 | 50 | 133 | 13 | 3 | 154 | 8.8 | 154 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 122 | 6.7 | 240 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 116 | 6.4 | 80 |  | 168 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-05-02 07:22 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.2 | 0 | 67 | 132 | 15.4 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 140 | 7.5 | 278 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 143 | 8 | 97 | 2.2 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-05-02 08:07 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 0 | 70 | 133 | 16 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 140 | 7.6 | 292 | 32.5 | 16.4 | 0.99 | 155 | 8.7 | 98 | 2 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-05-02 10:21 | 15 | 4 | 115 | 66 | 132 | 15.3 | 0 | 75 | 132 | 18 | 3 | 165 | 9.4 | 165 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 152 | 8.3 | 315 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 166 | 9.2 | 109 | 2.5 | 236 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.3
2024-05-02 11:19 | 15 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16 | 0 | 76 | 133 | 7.7 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 154 | 9.5 | 318 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 164 | 9 | 113 | 2.6 | 232 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.7
2024-05-02 12:12 | 22 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.4 | 0 | 75 | 134 | 17.6 | 3 | 164 | 9.2 | 159 | 33.9 | 9 | 0.98 | 151 | 8.5 | 308 | 32.7 | 17.4 | 0.98 | 160 | 8.9 | 100 | 2.7 | 220 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 120 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-05-02 13:19 | 22 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 70 | 134 | 134 | 16.2 | 3 | 161 | 9.2 | 164 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 143 | 8 | 287 | 32.6 | 16.5 | 0.98 | 153 | 8.2 | 106 | 2.5 | 226 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 120 | 2.9 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 31
2024-05-02 14:08 | 22 | 5 | 115 | 61 | 134 | 11.4 | 1 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 161 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 143 | 7.9 | 280 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 111 | 8 | 100 | 2.3 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.3
2024-05-02 15:03 | 22 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14 | 0 | 65 | 134 | 15.1 | 3 | 157 | 9.1 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 135 | 7.6 | 267 | 32.6 | 15.2 | 0.98 | 136 | 7.8 | 82.6 | 1.9 | 184 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 109 | 2.67 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.1
2024-05-02 16:27 | 22 | 54 | 135 | 12.6 | 135 | 12.7 | 1 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 143 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 129 | 7.2 | 255 | 32.4 | 14.4 | 0.98 | 132 | 7.4 | 84 | 2 | 196 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 111 | 2.68 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27
2024-05-02 17:11 | 22 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 58 | 135 | 13.5 | 4 | 144 | 8.4 | 146 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 127 | 7.1 | 243 | 32.4 | 13.6 | 0.98 | 119 | 6.7 | 70 | 1.6 | 182 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-05-02 18:05 | 13 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 146 | 8.5 | 145 | 33.7 | 8.5 | -0.99 | 135 | 7.5 | 258 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 128 | 7.3 | 64 | 1.5 | 176 | 13.9 | 4.3 | 1 | 115 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.4
2024-05-02 19:14 | 13 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 151 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 163 | 9.1 | 314 | 32.5 | 17.6 | 0.99 | 152 | 8.7 | 66 | 1.6 | 223 | 14 | 5.5 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-05-02 20:18 | 9 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 81 | 133 | 18.7 | 3 | 158 | 9.2 | 156 | 33.8 | 9.1 | -1 | 170 | 9.5 | 334 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 164 | 9.3 | 74 | 1 | 237 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.6
2024-05-02 21:23 | 9 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.5 | 0 | 83 | 133 | 19.2 | 3 | 150 | 8.8 | 150 | 34.1 | 8.9 | 0.99 | 170 | 9.6 | 342 | 32.6 | 19.2 | 0.99 | 170 | 9.6 | 72 | 1.7 | 237 | 14 | 5.9 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-05-02 22:15 | 9 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 81 | 134 | 18.9 | 4 | 154 | 9 | 152 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 170 | 9.5 | 336 | 32.2 | 18.7 | 0.99 | 169 | 9.4 | 76 | 1.7 | 238 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.6
2024-05-02 23:13 | 8 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.6 | 1 | 76 | 135 | 17.9 | 4 | 151 | 8.8 | 148 | 33.8 | 9 | 0.99 | 158 | 8.8 | 319 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 163 | 9.1 | 64 | 1.5 | 218 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.15 | 34 | 3 | 32652 | 38 | 16 | 45755 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.5
2024-05-03 00:06 | 8 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 144 | 8 | 294 | 32.3 | 16.5 | 0.99 | 154 | 8.6 | 64 | 1.5 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-05-03 00:51 | 8 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 4 | 141 | 8.2 | 140 | 33.6 | 8 | 0.99 | 136 | 7.2 | 277 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 144 | 8.1 | 62 | 1.5 | 185 | 13.9 | 4.6 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-05-03 02:10 | 8 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 2 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 138 | 7.8 | 136 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 118 | 6 | 242 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 132 | 7.4 | 55 | 1.3 | 160 | 13.9 | 3.9 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-03 03:16 | 7 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 2 | 56 | 134 | 13 | 4 | 136 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 117 | 6 | 239 | 32.5 | 13.2 | 0.99 | 127 | 7.1 | 54 | 1.3 | 154 | 13.9 | 3.9 | 1 | 102 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.8
2024-05-03 04:12 | 7 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.1 | 1 | 57 | 133 | 13.1 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 119 | 6 | 241 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 127 | 7.1 | 54 | 1.3 | 162 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-03 05:27 | 7 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13 | 1 | 63 | 133 | 14 | 3 | 152 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 123 | 6.3 | 257 | 32.6 | 14.6 | 0.99 | 142 | 8 | 64 | 1.5 | 174 | 13.9 | 4.2 | 1 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-05-03 06:06 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 4 | 68 | 133 | 15.6 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9 | 0.99 | 140 | 7.5 | 280 | 32.7 | 5.6 | 99 | 143 | 7.3 | 74 | 1.7 | 185 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 29.6
2024-05-03 07:21 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 0 | 75 | 133 | 17.5 | 3 | 163 | 9.5 | 163 | 36.4 | 9.5 | 0.99 | 155 | 9.5 | 312 | 32.4 | 17.7 | 0.99 | 162 | 8.2 | 94 | 2.2 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-05-03 09:05 | 12 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 70 | 132 | 18.4 | 4 | 165 | 9.4 | 165 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 160 | 8.6 | 326 | 32.4 | 18.2 | 0.99 | 170 | 8.5 | 102 | 2.3 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.4
2024-05-03 10:12 | 12 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 80 | 133 | 18 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 160 | 9 | 334 | 32.4 | 8.8 | 0.99 | 178 | 8.5 | 103 | 2.4 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.8
2024-05-03 11:30 | 20 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 83 | 133 | 19.3 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 164 | 9 | 347 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 183 | 10.1 | 100 | 2.4 | 232 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 126 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.3
2024-05-03 12:04 | 22 | 5 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 82 | 134 | 19.4 | 3 | 165 | 9.4 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 165 | 9.2 | 334 | 32.7 | 18.9 | 0.98 | 175 | 9.7 | 92.4 | 2.1 | 228 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35
2024-05-03 13:06 | 22 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 75 | 134 | 17.6 | 4 | 156 | 8.9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.98 | 158 | 8.7 | 316 | 32.2 | 17.5 | 0.98 | 159 | 9 | 87 | 2 | 220 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.1
2024-05-03 14:07 | 22 | 5 | 115 | 60 | 135 | 13.5 | 1 | 73 | 135 | 17.2 | 4 | 160 | 9.2 | 159 | 33.9 | 160 | 0.98 | 156 | 32.4 | 313 | 32.4 | 17.5 | 0.98 | 155 | 8.7 | 78 | 1.8 | 206 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-05-03 15:18 | 22 | 5 | 115 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 71 | 136 | 16.9 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.9 | 147 | 0.98 | 149 | 8.4 | 301 | 32.5 | 16.9 | 0.98 | 157 | 8.7 | 65 | 14 | 191 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-05-03 16:10 | 22 | 5 | 115 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 69 | 136 | 16.2 | 4 | 153 | 8.9 | 153 | 33.9 | 9 | 0.98 | 145 | 8.2 | 283 | 32.7 | 16 | 0.98 | 112 | 8 | 64 | 1.6 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-05-03 17:12 | 22 | 5 | 115 | 57 | 135 | 13.4 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.9 | 9 | 0.98 | 142 | 7.5 | 286 | 32.5 | 15.9 | 0.98 | 143 | 8.1 | 59 | 1.4 | 183 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 0 | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-05-03 18:12 | 13 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 72 | 135 | 17 | 4 | 158 | 9.2 | 155 | 33.9 | 9 | -0.99 | 152 | 8.5 | 301 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 154 | 8.6 | 63 | 1.5 | 204 | 14 | 5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | 34 | 8 | 32658 | 37 | 20 | 45765 | Fachetti M. | TPS con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.2
2024-05-03 19:16 | 13 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 83 | 134 | 19.3 | 4 | 160 | 9.2 | 159 | 33.6 | 9.2 | 0.99 | 177 | 9.8 | 345 | 32.1 | 19.2 | 0.99 | 172 | 9.5 | 64 | 1.5 | 227 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-05-03 20:17 | 13 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 84 | 135 | 19.8 | 4 | 160 | 9.3 | 158 | 33.9 | 9.2 | 0.99 | 177 | 9.9 | 353 | 32.4 | 19.8 | 0.99 | 178 | 9.9 | 66 | 1.6 | 240 | 14 | 6 | 0.99 | 178 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-05-03 21:18 | 12 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.9 | 1 | 85 | 135 | 20.1 | 4 | 162 | 9.4 | 159 | 34 | 9.3 | 0.99 | 179 | 10 | 356 | 32.5 | 20 | 0.99 | 181 | 10.2 | 56 | 1.3 | 225 | 14 | 5.5 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35
2024-05-03 22:21 | 12 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 2 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 159 | 9.3 | 156 | 33.9 | 9 | 0.99 | 173 | 9.7 | 337 | 32.5 | 19 | 0.99 | 167 | 9.4 | 59 | 1.4 | 225 | 14 | 5.5 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-05-03 23:15 | 12 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 77 | 135 | 18.3 | 4 | 154 | 8.9 | 151 | 34 | 9 | 0.99 | 164 | 9.2 | 324 | 32.5 | 18.3 | 0.99 | 163 | 9.2 | 51 | 1.2 | 202 | 14 | 5 | 1 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-05-04 00:13 | 11 | 4 | 115 | 56 | 136 | 13.2 | 2 | 71 | 136 | 16.9 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 149 | 8.4 | 298 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 155 | 8.7 | 57 | 1.3 | 202 | 13.9 | 4.9 | 1 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-05-04 00:56 | 11 | 4 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 2 | 69 | 135 | 16.3 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 146 | 8.2 | 288 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 146 | 8.2 | 50 | 1.2 | 188 | 13.9 | 4.6 | 1 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.2
2024-05-04 02:09 | 9 | 4 | 115 | 51 | 136 | 12.2 | 2 | 62 | 136 | 14.6 | 4 | 143 | 8.2 | 141 | 33.3 | 8 | 0.99 | 131 | 7.4 | 259 | 32.6 | 14.6 | 0.99 | 132 | 7.5 | 44 | 1 | 164 | 13.9 | 4.1 | 1 | 120 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-05-04 03:10 | 9 | 4 | 115 | 51 | 136 | 12 | 2 | 62 | 136 | 14.2 | 4 | 140 | 8 | 139 | 33.6 | 8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 257 | 32.4 | 14.2 | 0.99 | 130 | 7.5 | 44 | 1 | 163 | 13.9 | 4.1 | 1 | 120 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-05-04 04:11 | 8 | 4 | 115 | 50 | 136 | 11.9 | 2 | 61 | 136 | 14 | 4 | 140 | 8 | 138 | 33.6 | 8 | 0.99 | 129 | 7.2 | 255 | 32.5 | 14 | 0.99 | 127 | 7.4 | 44 | 1 | 162 | 13.9 | 4.1 | 1 | 120 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-05-04 05:21 | 8 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 58 | 134 | 13.6 | 4 | 134 | 7.8 | 133 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 123 | 6.9 | 243 | 32.5 | 13.6 | 0.99 | 124 | 6.9 | 58 | 1.4 | 164 | 13.9 | 4 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.6
2024-05-04 06:16 | 10 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 59 | 134 | 13.8 | 4 | 136 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 1 | 127 | 7.1 | 248 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 128 | 7.1 | 53 | 1.2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 1 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-05-04 07:23 | 10 | 4 | 116 | 53 | 131 | 12.4 | 0 | 61 | 131 | 14 | 3 | 140 | 8 | 139 | 33.6 | 8 | 1 | 130 | 7.2 | 253 | 32.1 | 14.1 | 0.98 | 127 | 7 | 51 | 1.2 | 163 | 13.7 | 4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-05-04 08:26 | 10 | 4 | 116 | 53 | 130 | 11.9 | 0 | 61 | 130 | 13.9 | 2 | 138 | 7.8 | 137 | 33.9 | 7.8 | 1 | 126 | 7 | 247 | 32.3 | 13.8 | 0.98 | 126 | 7 | 52 | 1.2 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.14 | 32 | 0 | 32664 | 36 | 14 | 45771 | Marilungo C. |  | 25.8
2024-05-04 09:21 | 9 | 4 | 116 | 53 | 129 | 11.9 | -1 | 65 | 129 | 14.6 | 2 | 134 | 7.6 | 133 | 33.6 | 7.6 | 1 | 135 | 7.5 | 266 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 133 | 7.4 | 53 | 1.2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 1 | 117 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.5
2024-05-04 10:22 | 10 | 4 | 116 | 56 | 129 | 12.7 | -1 | 65 | 131 | 14.9 | 2 | 137 | 7.9 | 136 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 137 | 7.7 | 263 | 32.6 | 14.3 | 0.99 | 130 | 7.3 | 55 | 1.3 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-05-04 11:13 | 11 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 60 | 134 | 14 | 3 | 134 | 7.7 | 133 | 33.6 | 7.7 | 1 | 133 | 7.5 | 248 | 32.7 | 14 | 0.98 | 120 | 6.7 | 51 | 1.2 | 174 | 13.6 | 4.2 | 1 | 122 | 2.9 | 5 | 0.14 | 34 | 12 | 32667 | 36 | 26 | 45773 | Marilungo C. |  | 26.3
2024-05-04 12:08 | 22 | 5 | 115 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 55.7 | 135 | 13 | 4 | 133 | 7.8 | 139 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 131 | 7.6 | 234 | 32.4 | 13.1 | 0.98 | 108 | 6 | 43.9 | 1 | 161 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-05-04 13:15 | 22 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 52 | 135 | 12.2 | 4 | 131 | 7.5 | 131 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 122 | 6.3 | 217 | 32.5 | 12.2 | 0.98 | 99 | 5.5 | 42 | 1 | 156 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-05-04 14:04 | 22 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11.2 | 2 | 51 | 132 | 12 | 4 | 132 | 7.5 | 133 | 33.3 | 7.5 | 0.98 | 121 | 6.8 | 214 | 32.6 | 12 | 0.98 | 97 | 5.5 | 39 | 13.8 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.2
2024-05-04 15:31 | 18 | 5 | 115 | 48 | 136 | 11.3 | 2 | 51.7 | 137 | 12.2 | 5 | 126 | 7.2 | 128 | 33.9 | 7.4 | 0.98 | 123 | 6.3 | 217 | 32.4 | 12.2 | 0.98 | 98 | 5.5 | 33 | 0.8 | 153 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.5
2024-05-04 16:22 | 18 | 5 | 115 | 48 | 137 | 11.4 | 2 | 53 | 137 | 12.7 | 5 | 128 | 7.3 | 127 | 33.9 | 7.3 | 0.98 | 129 | 7.2 | 228 | 32.5 | 12.8 | 0.98 | 104 | 5.9 | 42 | 1 | 154 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.1
2024-05-04 17:15 | 18 | 5 | 115 | 48 | 136 | 11.7 | 2 | 55 | 137 | 13.2 | 5 | 131 | 7.5 | 126 | 33.9 | 7.3 | 0.98 | 132 | 7.4 | 238 | 32.4 | 13.3 | 0.98 | 110 | 6.2 | 40 | 0.9 | 169 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.9
2024-05-04 18:08 | 18 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 2 | 60 | 135 | 14.3 | 5 | 134 | 7.7 | 133 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 141 | 7.8 | 259 | 32.1 | 14.5 | 0.98 | 120 | 6.7 | 38 | 0.91 | 177 | 13.8 | 4.3 | 1 | 138 | 3.3 | 6 | 0.13 | 34 | 12 | 32669 | 36 | 22 | 45774 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.3
2024-05-04 19:17 | 16 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 71 | 134 | 16.6 | 4 | 135 | 7.7 | 136 | 33.7 | 7.9 | 0.99 | 164 | 9.2 | 300 | 32.2 | 16.7 | 0.99 | 136 | 7.6 | 47 | 1.1 | 211 | 13.9 | 5.2 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-05-04 20:18 | 16 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 72 | 134 | 16.7 | 4 | 135 | 7.7 | 135 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 163 | 9.1 | 300 | 32.2 | 16.8 | 0.99 | 138 | 7.7 | 54 | 1.3 | 211 | 13.9 | 5.2 | 1 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.6
2024-05-04 21:14 | 16 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 71 | 134 | 16.7 | 4 | 126 | 7.2 | 124 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 161 | 9 | 298 | 32.3 | 16.7 | 0.99 | 139 | 7.7 | 50 | 1.2 | 204 | 14 | 5.1 | 1 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.9
2024-05-04 22:05 | 15 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.9 | 2 | 70 | 135 | 16.4 | 4 | 118 | 6.6 | 117 | 33.6 | 6.8 | 0.98 | 156 | 8.8 | 292 | 32.6 | 16.5 | 0.99 | 138 | 7.8 | 53 | 1.2 | 203 | 13.9 | 5 | 1 | 153 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.3
2024-05-04 23:13 | 15 | 4 | 116 | 47 | 136 | 11 | 2 | 65 | 136 | 15.4 | 5 | 110 | 6.3 | 110 | 33.8 | 6.4 | 0.98 | 148 | 7.9 | 277 | 32.3 | 15.4 | 0.98 | 130 | 7.3 | 44 | 1 | 188 | 13.9 | 4.7 | 1 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-05-05 00:11 | 15 | 4 | 115 | 46 | 135 | 10.8 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 110 | 6.3 | 109 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 139 | 7.4 | 256 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 121 | 6.8 | 43 | 1 | 179 | 13.9 | 4.4 | 1 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-05 01:13 | 15 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.8 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 130 | 6.8 | 240 | 32.6 | 13.5 | 0.99 | 114 | 6.4 | 42 | 1 | 167 | 13.9 | 4.1 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.2
2024-05-05 02:15 | 15 | 4 | 115 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 51 | 136 | 12.1 | 5 | 95 | 5.3 | 94 | 33.3 | 5.2 | 0.99 | 119 | 6.1 | 216 | 32.6 | 12.1 | 0.99 | 103 | 5.7 | 40 | 0.9 | 150 | 13.9 | 3.6 | 1 | 107 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.4
2024-05-05 03:04 | 15 | 4 | 115 | 39 | 136 | 9 | 2 | 50 | 136 | 11.9 | 5 | 99 | 5.6 | 97 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 118 | 6 | 214 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 101 | 5.6 | 40 | 0.9 | 148 | 13.9 | 3.7 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.9
2024-05-05 04:04 | 16 | 4 | 115 | 37 | 136 | 8.8 | 2 | 48 | 136 | 11 | 5 | 90 | 5 | 89 | 33.3 | 5 | 0.99 | 112 | 5.7 | 202 | 32.4 | 11 | 0.98 | 94 | 5.3 | 41 | 1 | 141 | 13.9 | 3.5 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.8
2024-05-05 05:16 | 16 | 4 | 115 | 36 | 136 | 8.6 | 2 | 47 | 136 | 11 | 5 | 89 | 4.9 | 89 | 33.3 | 4.8 | 0.99 | 111 | 5.5 | 200 | 32.3 | 11 | 0.99 | 93 | 5.2 | 40 | 0.9 | 139 | 13.9 | 3.4 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.6
2024-05-05 06:10 | 16 | 4 | 116 | 36 | 136 | 8.5 | 2 | 47 | 136 | 10.9 | 5 | 86 | 4.7 | 85 | 33.9 | 4.8 | 1 | 112 | 5.6 | 201 | 32.3 | 11.2 | 0.98 | 93 | 5.2 | 39 | 0.9 | 136 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 98 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.4
2024-05-05 08:19 | 16 | 4 | 116 | 36 | 136 | 8.5 | 2 | 46 | 136 | 10.7 | 5 | 91 | 5.1 | 90 | 33.9 | 5.1 | 1 | 109 | 5.4 | 198 | 32.4 | 11.1 | 0.98 | 95 | 5.3 | 38 | 0.9 | 130 | 13.7 | 3.2 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.2
2024-05-05 09:06 | 16 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 48 | 135 | 11.2 | 5 | 90 | 4.9 | 89 | 33.3 | 4.9 | 0.98 | 115 | 5.7 | 209 | 32.1 | 11.6 | 0.98 | 100 | 5.5 | 35 | 0.8 | 143 | 13.6 | 3.6 | 1 | 108 | 2.6 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.7
2024-05-05 10:29 | 16 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 101 | 5.9 | 100 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 118 | 6 | 213 | 32.5 | 12 | 0.98 | 100 | 5.6 | 43 | 1 | 148 | 13.6 | 3.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.2
2024-05-05 11:21 | 18 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 51 | 135 | 11.7 | 4 | 99 | 5.4 | 98 | 33.6 | 5.4 | 0.99 | 129 | 6.2 | 215 | 32.5 | 12 | 0.99 | 98 | 5.5 | 34 | 0.8 | 145 | 13.7 | 3.6 | 1 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21
2024-05-05 12:03 | 18 | 5 | 115 | 42 | 134 | 9.7 | 2 | 51.8 | 134 | 12.1 | 4 | 104 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 122 | 32.4 | 216 | 32.5 | 12.1 | 0.98 | 99 | 5.5 | 38 | 0.92 | 151 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.8
2024-05-05 13:11 | 18 | 5 | 115 | 42 | 134 | 9.5 | 1 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 33.9 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 123 | 6.9 | 222 | 32.5 | 103 | 0.98 | 102 | 5.7 | 38 | 0.9 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 115 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.9
2024-05-05 14:13 | 18 | 5 | 115 | 41 | 135 | 9.5 | 2 | 51.7 | 135 | 12.1 | 4 | 99 | 5.5 | 99 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 121 | 6.7 | 215 | 32.6 | 12.1 | 0.98 | 99 | 5.6 | 35 | 0.8 | 152 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.6
2024-05-05 15:10 | 18 | 5 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 97 | 5.3 | 97 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 117 | 6.6 | 212 | 32.6 | 11.9 | 0.98 | 100 | 5.6 | 39 | 0.8 | 153 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.2
2024-05-05 16:08 | 18 | 5 | 115 | 39 | 135 | 9.2 | 2 | 50 | 136 | 11.7 | 4 | 98 | 5.5 | 98 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 118 | 6.6 | 210 | 32.7 | 11.9 | 0.98 | 97 | 5.5 | 40 | 0.96 | 156 | 132 | 3.8 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.9
2024-05-05 17:00 | 22 | 5 | 115 | 37 | 136 | 8.8 | 2 | 49.9 | 133 | 11.7 | 4 | 96 | 5.4 | 97 | 33.6 | 5.5 | 0.98 | 117 | 6.5 | 207 | 32.7 | 11.7 | 0.98 | 96 | 5.4 | 35 | 0.84 | 143 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.5
2024-05-05 17:57 | 20 | 4 | 116 | 39 | 136 | 9.4 | 2 | 51 | 136 | 12.2 | 5 | 98 | 5.5 | 98 | 33.8 | 5.6 | 0.97 | 123 | 6.8 | 221 | 32.3 | 12.3 | 0.97 | 102 | 5.7 | 37 | 0.9 | 159 | 13.9 | 3.9 | 1 | 120 | 2.8 | 6 | 0.13 | 36 | 17 | 32675 | 37 | 25 | 45780 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 21.6
2024-05-05 19:11 | 18 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 2 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 107 | 5.9 | 105 | 33.4 | 6.1 | 0.97 | 143 | 7.7 | 259 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 118 | 6.6 | 44 | 1 | 189 | 13.8 | 4.6 | 1 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.2
2024-05-05 20:17 | 18 | 4 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 103 | 5.8 | 102 | 34 | 6 | 0.97 | 150 | 8.1 | 272 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 125 | 7 | 48 | 1.1 | 193 | 14 | 4.7 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.1
2024-05-05 21:15 | 18 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 4 | 108 | 6 | 105 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 153 | 8.2 | 274 | 32.3 | 15.3 | 0.99 | 123 | 6.9 | 46 | 1.1 | 195 | 14 | 4.8 | 1 | 149 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.2
2024-05-05 22:21 | 18 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.5 | 2 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 104 | 5.7 | 101 | 33.6 | 6 | 0.97 | 145 | 7.9 | 264 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 121 | 6.8 | 43 | 1 | 181 | 13.8 | 4.4 | 1 | 137 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.3
2024-05-05 23:09 | 18 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.4 | 2 | 59 | 135 | 14 | 4 | 106 | 5.9 | 104 | 33.6 | 6.1 | 0.98 | 137 | 7.4 | 248 | 32.6 | 14 | 0.98 | 113 | 6.4 | 43 | 1 | 178 | 13.9 | 4.4 | 1 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.4
2024-05-06 00:15 | 15 | 4 | 115 | 41 | 136 | 9.6 | 2 | 54 | 136 | 12.8 | 5 | 100 | 5.7 | 99 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 122 | 6.3 | 225 | 32.5 | 12.8 | 0.99 | 113 | 6.3 | 40 | 0.9 | 156 | 13.9 | 3.9 | 1 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-05-06 01:10 | 15 | 4 | 115 | 42 | 137 | 9.9 | 2 | 52 | 137 | 12.4 | 5 | 107 | 6.1 | 105 | 33.3 | 6 | 0.99 | 113 | 5.8 | 221 | 32.6 | 12.4 | 0.99 | 113 | 6.4 | 42 | 1 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.3
2024-05-06 02:15 | 15 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 5 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 105 | 5.2 | 190 | 32.2 | 10.6 | 0.99 | 90 | 5 | 47 | 1.1 | 140 | 13.9 | 3.4 | 1 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.5
2024-05-06 04:04 | 15 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11.2 | 2 | 44 | 135 | 10.4 | 5 | 129 | 7.4 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 107 | 5.3 | 189 | 32.2 | 10.5 | 0.99 | 87 | 4.8 | 46 | 1.1 | 140 | 13.9 | 3.3 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-05-06 05:13 | 15 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11.1 | 2 | 45 | 135 | 10.6 | 5 | 136 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 107 | 5.3 | 191 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 88 | 4.9 | 50 | 1.1 | 147 | 13.9 | 3.5 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.7
2024-05-06 06:14 | 17 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 53 | 133 | 12.1 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.5 | 1 | 116 | 5.9 | 222 | 32.1 | 12.2 | 0.98 | 109 | 6 | 74 | 1.7 | 175 | 13.7 | 4.2 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.9
2024-05-06 07:23 | 17 | 4 | 116 | 60 | 133 | 13.8 | 0 | 60 | 133 | 14.1 | 3 | 152 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.8 | 1 | 129 | 7 | 249 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 121 | 6.8 | 101 | 2.3 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-05-06 08:05 | 17 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 60 | 135 | 13.9 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 8.7 | 1 | 125 | 6.7 | 247 | 32.4 | 101 | 7.2 | 99 | 2.2 | 97 | 2.3 | 194 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 98 | 2.3 | 5 | 0.14 | 36 | 13 | 32660 | 38 | 22 | 45782 | Marilungo C. |  | 28
2024-05-06 09:21 | 17 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 65 | 134 | 15 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.9 | 8.9 | 1 | 133 | 7.2 | 274 | 32.1 | 14.9 | 0.99 | 140 | 7.7 | 107 | 2.4 | 215 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.1
2024-05-06 10:07 | 17 | 4 | 116 | 66 | 133 | 14.7 |  | 65 | 134 | 15 | 3 | 159 | 9.2 | 128 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 132 | 7.2 | 267 | 32.6 | 15 | 0.98 | 137 | 7.7 | 109 | 2.5 | 222 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-05-06 11:12 | 17 | 4 | 116 | 67 | 133 | 16 | 0 | 67 | 133 | 15.7 | 3 | 166 | 9.5 | 165 | 33.9 | 9.5 | 1 | 142 | 7.9 | 280 | 32.6 | 15.8 | 1 | 150 | 8.2 | 129 | 2.9 | 243 | 13.4 | 6 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.14 | 36 | 14 | 32681 | 40 | 24 | 45786 | Marilungo C. |  | 31.7
2024-05-06 11:57 | 18 | 5 | 115 | 65 | 133 | 15.1 | 0 | 68 | 131 | 15.8 | 3 | 161 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 141 | 7.9 | 281 | 32.6 | 15.9 | 0.98 | 142 | 8.1 | 108 | 2.6 | 218 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-05-06 13:06 | 18 | 5 | 115 | 65 | 15.2 | 14.9 | 1 | 64 | 135 | 15.2 | 0 | 162 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 134 | 7.5 | 268 | 32.4 | 15.1 | 0.98 | 141 | 7.9 | 109 | 2.7 | 225 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-05-06 14:04 | 22 | 5 | 115 | 63 | 15.1 | 15.2 | 1 | 64 | 136 | 15.2 | 4 | 161 | 9.2 | 158 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 137 | 7.7 | 272 | 15.1 | 15.3 | 0.98 | 136 | 7.3 | 107 | 2.5 | 221 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 120 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-05-06 15:20 | 22 | 5 | 115 | 63 | 136 | 14.9 | 1 | 60 | 136 | 14.3 | 4 | 159 | 9.3 | 160 | 159 | 9.3 | 0.98 | 128 | 7.3 | 250 | 32.6 | 14.1 | 0.98 | 125 | 7.1 | 112 | 2.7 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 109 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-05-06 16:05 | 22 | 5 | 115 | 56 | 136 | 13.1 | 1 | 58 | 133 | 13.7 | 4 | 144 | 8.4 | 145 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 122 | 6.9 | 244 | 32.7 | 13.88 | 0.99 | 127 | 7.1 | 79 | 1.8 | 193 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 107 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.8
2024-05-06 17:10 | 22 | 5 | 115 | 58 | 136 | 13.7 | 1 | 55 | 133 | 13 | 4 | 151 | 8.8 | 151 | 8.8 | 8.8 | 0.98 | 122 | 6.9 | 234 | 32.7 | 13.1 | 0.98 | 114 | 6.3 | 79 | 1.8 | 181 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.7
2024-05-06 18:06 | 20 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.7 | 1 | 57 | 136 | 13.4 | 4 | 146 | 8.5 | 145 | 34 | 8.4 | -0.99 | 128 | 7.2 | 241 | 32.7 | 13.7 | 0.99 | 116 | 6.6 | 68 | 1.6 | 178 | 14 | 4.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | 40 | 20 | 32682 | 42 | 27 | 45787 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.1
2024-05-06 19:21 | 19 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 157 | 9 | 153 | 33.8 | 8.8 | -1 | 149 | 8.3 | 279 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 135 | 7.4 | 75 | 1.7 | 217 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-05-06 20:20 | 19 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.3 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 154 | 8.9 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.99 | 150 | 8.2 | 284 | 32.4 | 15.9 | 0.99 | 137 | 7.6 | 69 | 1.6 | 216 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-05-06 21:13 | 19 | 4 | 116 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 146 | 8.5 | 144 | 33.9 | 8.5 | 0.99 | 152 | 8.3 | 290 | 32.4 | 16.2 | 0.99 | 141 | 8 | 65 | 1.5 | 216 | 14 | 5.3 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.1
2024-05-06 22:10 | 18 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13.6 | 2 | 67 | 136 | 16 | 4 | 149 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 146 | 8 | 283 | 32.7 | 16.1 | 0.99 | 137 | 7.7 | 59 | 1.4 | 198 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.6
2024-05-06 23:12 | 16 | 4 | 116 | 57 | 137 | 13.6 | 2 | 62 | 137 | 14.8 | 5 | 148 | 8.7 | 151 | 33.8 | 8.5 | 0.99 | 137 | 7.3 | 263 | 32.4 | 14.8 | 0.99 | 133 | 7.4 | 61 | 1.4 | 187 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.4
2024-05-07 00:04 | 20 | 4 | 115 | 53 | 136 | 12.1 | 2 | 56 | 136 | 12.7 | 5 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 123 | 6.4 | 233 | 32.4 | 3 | 0.99 | 117 | 6.5 | 57 | 1.3 | 167 | 3.7 |  | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.8
2024-05-07 01:11 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 2 | 50 | 134 | 12 | 5 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 112 | 0.8 | 216 | 32.4 | 12 | 0.99 | 107 | 6 | 53 | 1.2 | 147 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24
2024-05-07 02:08 | 20 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.6 | 2 | 40 | 135 | 11.4 | 5 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 107 | 5.4 | 207 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 103 | 5.7 | 57 | 1.3 | 145 | 16.7 | 3.6 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-05-07 02:59 | 20 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.8 | 2 | 40 | 135 | 11.2 | 5 | 138 |  | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 105 | 5.3 | 198 | 32.4 | 11 | 0.99 | 100 | 5.5 | 59 | 1.4 | 150 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 90 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-05-07 04:19 | 2 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 50 | 34 | 11.4 |  | 148 | 8.2 | 146 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 100 | 5 | 203 | 32.4 | 11 | 0.99 | 92 | 5 | 70 | 0.5 | 152 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-05-07 05:19 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 48 | 133 | 12 | 4 | 153 | 9 | 153 | 33.5 | 9 | 0.99 | 105 | 5.5 | 205 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 104 | 5.8 | 75 | 1.7 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.8
2024-05-07 06:01 | 17 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 52 | 131 | 12.1 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8 | 1 | 110 | 5.8 | 217 | 32.5 | 12.3 | 0.98 | 115 | 6.4 | 73 | 1.7 | 169 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 93 | 2.2 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.2
2024-05-07 07:08 | 17 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.2 | 0 | 64 | 132 | 14.6 | 3 | 159 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.1 | 1 | 130 | 7 | 262 | 32.4 | 14.9 | 0.98 | 133 | 7.5 | 102 | 2.4 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-05-07 08:02 | 17 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 158 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.2 | 0.99 | 136 | 7.6 | 272 | 32.6 | 15.4 | 0.98 | 138 | 7.7 | 101 | 2.3 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-05-07 09:24 | 18 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.3 | 0 | 70 | 135 | 16.4 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 139 | 7.7 | 286 | 32.7 | 16.1 | 0.98 | 149 | 8.3 | 115 | 2.6 | 219 | 13.7 | 5.2 | 0.98 | 99 | 2.4 | 5 | 0.14 | 36 | 14 | 32667 | 40 | 24 | 45792 | Marilungo C. |  | 31.7
2024-05-07 10:01 | 18 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 162 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.3 | 1 | 140 | 7.8 | 275 | 32.5 | 15.6 | 0.98 | 140 | 7.8 | 112 | 2.6 | 213 | 13.7 | 5.3 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.5
2024-05-07 11:03 | 18 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 75 | 133 | 17.2 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.9 | 10 | 1 | 146 | 8.1 | 296 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 152 | 8.4 | 127 | 2.9 | 237 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33
2024-05-07 12:03 | 18 | 5 | 115 | 68.3 | 134 | 15.7 |  | 73 | 134 | 17 | 3 | 171 | 10 | 173 | 33.9 | 10 | 0.98 | 150 | 8.4 | 307 | 32.7 | 17.5 | 0.98 | 163 | 9.1 | 116 | 2.6 | 5.8 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 120 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-05-07 13:10 | 18 | 5 | 115 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 70 | 135 | 16 | 4 | 167 | 9.5 | 169 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 142 | 7.9 | 294 | 32.3 | 16.4 | 0.98 | 154 | 8.5 | 127 | 2.9 | 244 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-05-07 14:06 | 22 | 5 | 115 | 65 | 135 | 15.4 | 1 | 63 | 135 | 16.2 | 4 | 164 | 9.4 | 166 | 33.6 | 9.4 | 0.98 | 141 | 7.8 | 283 | 32.1 | 15.98 | 0.98 | 149 | 8.9 | 118 | 2.7 | 234 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-05-07 15:04 | 22 | 5 | 115 | 64 | 135 | 15.2 | 1 | 63 | 135 | 14.7 | 4 | 166 | 9.6 | 167 | 33.6 | 9.4 | 0.98 | 132 | 7.4 | 261 | 32.5 | 14.6 | 0.98 | 131 | 7.4 | 112 | 2.5 | 229 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-05-07 16:10 | 18 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 129 | 7.2 | 249 | 32.5 | 14 | 0.98 | 124 | 7.1 | 82 | 1.96 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 109 | 2.64 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28
2024-05-07 17:12 | 22 | 5 | 115 | 59 | 13.7 | 13.6 | 1 | 56 | 134 | 16 | 4 | 156 | 8.9 | 157 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 122 | 6.7 | 234 | 32.2 | 13 | 0.98 | 117 | 6.4 | 76.1 | 1.7 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 112 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-05-07 18:04 | 19 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 162 | 9 | 154 | 33.6 | 8.9 | -0.99 | 130 | 7.2 | 242 | 32.2 | 13.5 | 0.99 | 117 | 6.6 | 76 | 1.8 | 192 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | 40 | 21 | 32688 | 43 | 28 | 45793 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.4
2024-05-07 19:16 | 18 | 4 | 116 | 65 | 133 | 14.9 | 0 | 68 | 133 | 15.9 | 3 | 169 | 9.7 | 164 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 152 | 8.4 | 289 | 32.5 | 15.9 | 0.99 | 132 | 7.4 | 74 | 1.7 | 205 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.8
2024-05-07 20:11 | 17 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 69 | 133 | 15.9 | 3 | 158 | 9.2 | 155 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 149 | 8.2 | 283 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 141 | 7.8 | 73 | 1.7 | 211 | 14 | 5.2 | 0.99 | 140 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.8
2024-05-07 21:09 | 18 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 156 | 9.1 | 156 | 34 | 9.2 | -0.99 | 147 | 8.1 | 281 | 32.6 | 15.8 | 0.99 | 139 | 7.7 | 67 | 1.6 | 222 | 14 | 5.4 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-05-07 22:08 | 18 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.5 | 1 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 147 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.4 | 0.99 | 141 | 7.6 | 276 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 136 | 7.6 | 71 | 1.6 | 202 | 13.9 | 5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-05-07 23:05 | 18 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.8 | 8.5 | -1 | 132 | 7 | 256 | 32.4 | 14.2 | 0.99 | 125 | 7 | 62 | 1.4 | 188 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.7
2024-05-08 00:20 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.4 | 1 | 54 | 135 | 12.6 | 4 | 140 | 0.1 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 120 | 6.5 | 230 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 113 | 6.4 | 60 | 1.4 | 163 | 13.7 | 4 | 0.99 | 110 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-05-08 01:17 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.3 | 2 | 51 | 135 | 11.6 | 4 | 145 | 8.3 | 145 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 112 | 5.8 | 216 | 32.5 | 12.2 | 0.99 | 108 | 6 | 59 | 1.4 | 155 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.9
2024-05-08 02:08 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 46 | 134 | 10.8 | 4 | 137 | 8 | 137 | 36.4 | 8 | 0.99 | 104 | 5.2 | 193 | 32.4 | 11 | 0.99 | 97 | 5.5 | 67 | 1.5 | 152 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 89 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23
2024-05-08 03:32 | 20 | 4 | 15 | 50 | 134 | 11.4 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 136 | 8 | 136 | 33.4 | 8 | 0.99 | 105 | 5.2 | 134 | 32.4 | 11 | 0.99 | 98 | 5.4 | 67 | 1.5 | 150 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.9
2024-05-08 04:32 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 40 | 134 | 11 | 4 | 157 | 9 | 157 | 33.4 | 9 | 0.99 | 100 | 5 | 199 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 100 | 5 | 70 | 1.7 | 155 | 13.7 | 4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-05-08 05:18 | 20 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 50 | 134 | 11.4 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 105 | 5.4 | 200 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 108 | 5.7 | 70 | 1.7 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 96 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.9
2024-05-08 06:04 | 15 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 1 | 112 | 5.8 | 214 | 32.3 | 11.9 | 0.98 | 104 | 5.9 | 79 | 1.8 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 93 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-05-08 07:17 | 15 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 160 | 9.3 | 159 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 134 | 7.3 | 253 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 126 | 7 | 103 | 2.4 | 205 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-05-08 08:02 | 15 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 60 | 134 | 14 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.9 | 9 | 1 | 127 | 6.9 | 254 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 132 | 7.4 | 110 | 2.5 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-05-08 09:08 | 15 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 0 | 67 | 134 | 15.8 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 9 | 0.98 | 141 | 7.8 | 285 | 32.5 | 16.1 | 0.98 | 147 | 8.2 | 109 | 2.6 | 219 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.3
2024-05-08 10:08 | 15 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.6 | -1 | 72 | 131 | 16.4 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.9 | 9.5 | 1 | 149 | 8.1 | 291 | 32 | 16.3 | 0.99 | 150 | 8.2 | 115 | 2.6 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32
2024-05-08 11:02 | 15 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.4 | 0 | 73 | 132 | 17 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.9 | 9.1 | 1 | 153 | 8.4 | 305 | 32.1 | 16.8 | 0.98 | 152 | 8.4 | 120 | 2.2 | 236 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.4
2024-05-08 12:05 | 22 | 5 | 115 | 64 | 134 | 15.1 | 0 | 76 | 134 | 17.1 | 3 | 160 | 9.1 | 158 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 149 | 8.3 | 304 | 32.7 | 17.5 | 0.98 | 163 | 8.8 | 113 | 2.57 | 226 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-05-08 13:09 | 22 | 5 | 115 | 64 | 134 | 15 | 0 | 71.2 | 132 | 16.4 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.6 | 9 | 0.98 | 149 | 7.9 | 294 | 32.7 | 16.6 | 0.98 | 154 | 8.5 | 123 | 2.9 | 243 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-05-08 14:08 | 22 | 5 | 115 | 65 | 133 | 15 | 0 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 152 | 8.8 | 157 | 33.9 | 9 | 0.98 | 154 | 8.5 | 302 | 32.5 | 17.3 | 0.98 | 154 | 8.5 | 144 | 2.7 | 226 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-05-08 15:09 | 22 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 68 | 134 | 16 | 4 | 153 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 146 | 8 | 282 | 32.3 | 15.9 | 0.98 | 139 | 7.7 | 102 | 2.4 | 222 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 117 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-05-08 16:11 | 22 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 63 | 134 | 15 | 4 | 144 | 8.3 | 141 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 136 | 7.3 | 267 | 32.2 | 14.9 | 0.98 | 138 | 7.6 | 82.4 | 1.95 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.3
2024-05-08 17:20 | 22 | 5 | 115 | 55.5 | 135 | 13.2 | 1 | 61.8 | 136 | 14.3 | 4 | 143 | 8.3 | 142 | 33.9 | 8.2 | 0.98 | 132 | 7.1 | 258 | 32.6 | 14.6 | 0.98 | 127 | 7.1 | 77 | 1.75 | 192 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-05-08 18:02 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 13.8 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 147 | 8 | 290 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 135 | 7.5 | 72 | 1.6 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 137 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.4
2024-05-08 20:10 | 20 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 79 | 134 | 18.6 | 4 | 157 | 9 | 157 | 33.4 | 9 | 0.99 | 168 | 9.2 | 332 | 32.4 | 18.5 | 0.99 | 165 | 9.2 | 74 | 1.7 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.8
2024-05-08 21:03 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 176 | 9.4 | 347 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 176 | 10 | 85 | 2 | 251 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.6
2024-05-08 22:02 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 83 | 34 | 19.3 | 4 | 134 | 7.7 | 134 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 169 | 9.2 | 344 | 32.7 | 19.2 | 0.99 | 177 | 10 | 65 | 1.5 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-05-08 23:13 | 20 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 130 | 7.4 | 130 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 164 | 9 | 335 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 174 | 9.7 | 74 | 1.7 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.9
2024-05-09 00:17 | 8 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.8 | 1 | 74 | 135 | 17 | 4 | 128 | 7.4 | 127 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 152 | 8.3 | 311 | 32.6 | 17.5 | 0.99 | 165 | 9.3 | 65 | 1.5 | 206 | 13.9 | 5 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-05-09 01:24 | 8 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 69 | 134 | 16 | 4 | 119 | 6.8 | 117 | 33.3 | 6.7 | 0.99 | 140 | 7.3 | 287 | 32.5 | 15.9 | 0.99 | 152 | 8.4 | 61 | 1.4 | 186 | 13.9 | 4.5 | 1 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-05-09 03:09 | 6 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11.2 | 1 | 65 | 132 | 15 | 4 | 177 | 6.7 | 175 | 33.3 | 6.6 | 0.99 | 129 | 6.7 | 268 | 32.2 | 14.8 | 0.99 | 143 | 7.9 | 68 | 1.6 | 183 | 13.9 | 4.4 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-05-09 04:04 | 7 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 62 | 134 | 14 | 4 | 115 | 6.6 | 114 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 130 | 6.8 | 260 | 32.5 | 14.6 | 0.99 | 136 | 7.6 | 65 | 1.5 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.4
2024-05-09 05:05 | 7 | 4 | 115 | 51 | 134 | 12.1 | 1 | 63 | 134 | 14 | 4 | 127 | 7.4 | 125 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 128 | 6.6 | 261 | 32.5 | 14.8 | 0.99 | 140 | 7.8 | 69 | 1.6 | 182 | 13.8 | 4.4 | 1 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-05-09 06:11 | 4 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 68 | 134 | 15.8 | 4 | 124 | 7.2 | 123 | 33.6 | 7.2 | 1 | 137 | 7.2 | 278 | 32.3 | 15.7 | 0.98 | 149 | 8.3 | 73 | 1.7 | 190 | 13.7 | 4.6 | 1 | 116 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-05-09 07:24 | 4 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.9 | 0 | 74 | 132 | 17 | 3 | 130 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.5 | 1 | 149 | 8.1 | 302 | 32.5 | 17.1 | 0.98 | 157 | 8.8 | 90 | 2.1 | 204 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 118 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-05-09 09:04 | 6 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.5 | 0 | 82 | 132 | 19 | 3 | 133 | 7.8 | 133 | 33.9 | 7.8 | 1 | 163 | 8.9 | 339 | 32.3 | 19 | 0.99 | 101 | 10.1 | 98 | 2.2 | 228 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | 29 | -6 | 32707 | 32 | 10 | 45814 | Marilungo C. |  | 32.5
2024-05-09 10:03 | 6 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.4 | 0 | 84 | 132 | 19.4 | 3 | 138 | 8 | 137 | 33.6 | 8 | 1 | 168 | 9.2 | 351 | 32.2 | 19.4 | 0.98 | 183 | 10.1 | 94 | 2.2 | 228 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 136 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.8
2024-05-09 11:14 | 10 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14 | 1 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 137 | 7.9 | 136 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 171 | 9.6 | 348 | 32.6 | 19.6 | 0.98 | 176 | 9.9 | 89 | 2.1 | 235 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 113 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.6
2024-05-09 11:51 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 155 | 8.5 | 326 | 32.4 | 8.2 | 0.99 | 170 | 9.5 | 100 | 2.3 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-05-09 13:28 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 77 | 134 | 19 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 160 | 8.8 | 323 | 32.4 | 18 | 0.99 | 163 | 9 | 95 | 2.2 | 224 | 3.7 | 5.5 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-05-09 13:57 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.8 | 1 | 76 | 133 | 17.8 | 4 | 136 | 7.8 | 136 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 160 | 9 | 320 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 162 | 9 | 92 | 2.1 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.6
2024-05-09 15:05 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 72 | 134 | 17 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 36.4 | 7.5 | 0.99 | 154 | 8.5 | 304 | 32.4 | 17 | 0.99 | 154 | 8.6 | 82 | 2 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.8
2024-05-09 16:28 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 70 | 135 | 16 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 144 | 7.7 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.99 | 147 | 8.5 | 78 | 1.9 | 208 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-05-09 17:18 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.8 | 1 | 68 | 133 | 15 | 4 | 135 | 7.8 | 135 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 142 | 7.6 | 280 | 32.4 | 15.8 | 0.99 | 143 | 8 | 72 | 1.7 | 196 | 13.7 | 5 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.8
2024-05-09 18:16 | 12 | 4 | 115 | 55 | 135 | 13 | 2 | 74 | 135 | 17 | 4 | 135 | 7.7 | 133 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 158 | 8.6 | 309 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 153 | 8.6 | 73 | 1.7 | 229 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 153 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-05-09 19:11 | 11 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 143 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 180 | 9.9 | 353 | 32.5 | 20 | 0.99 | 176 | 10 | 79 | 1.8 | 250 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 173 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-05-09 19:54 | 11 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.7 | 1 | 87 | 134 | 20 | 4 | 146 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 186 | 10 | 365 | 32.3 | 20.5 | 0.99 | 183 | 10 | 76 | 1.8 | 261 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 186 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-05-09 20:57 | 11 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 90 | 134 | 21.1 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 188 | 10.3 | 377 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 193 | 10.7 | 67 | 1.6 | 253 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-05-09 22:09 | 10 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 89 | 135 | 20.8 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 183 | 10 | 370 | 32.5 | 20.9 | 0.99 | 190 | 10.7 | 71 | 1.6 | 252 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 182 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-05-09 23:11 | 9 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.3 | 2 | 82 | 136 | 19 | 4 | 138 | 7.9 | 136 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 168 | 9.3 | 342 | 32.6 | 19.3 | 0.99 | 177 | 10 | 63 | 1.5 | 226 | 13.9 | 5.5 | 1 | 164 | 9.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-05-10 00:06 | 9 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.4 | 1 | 77 | 134 | 17.8 | 4 | 134 | 7.8 | 131 | 33.8 | 8 | 0.99 | 157 | 8.4 | 319 | 32.3 | 17.9 | 0.99 | 168 | 9.4 | 67 | 1.5 | 217 | 14 | 5.3 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | 34 | 3 | 32710 | 36 | 16 | 45819 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.2
2024-05-10 01:24 | 9 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.4 | 2 | 70 | 136 | 16.5 | 4 | 128 | 7.4 | 126 | 33.6 | 7.3 | 0.99 | 143 | 7.7 | 291 | 32.7 | 16.4 | 0.99 | 153 | 8.7 | 62 | 1.4 | 192 | 13.9 | 4.7 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.9
2024-05-10 02:14 | 9 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12.2 | 2 | 67 | 136 | 15.9 | 4 | 129 | 7.4 | 128 | 33.7 | 7.4 | 0.99 | 135 | 7.3 | 283 | 32.8 | 15.9 | 0.99 | 150 | 8.4 | 59 | 1.4 | 184 | 13.9 | 4.5 | 1 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-05-10 03:22 | 9 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 128 | 7.5 | 127 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 131 | 6.8 | 269 | 32.4 | 15.1 | 0.98 | 144 | 8.1 | 66 | 1.5 | 181 | 14 | 4.4 | 1 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.2
2024-05-10 04:21 | 9 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.9 | 7.5 | 0.99 | 129 | 6.7 | 267 | 32.4 | 14.9 | 0.98 | 144 | 8.1 | 65 | 1.5 | 178 | 14 | 4.4 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.8
2024-05-10 05:30 | 8 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 2 | 64 | 135 | 15 | 4 | 138 | 7.8 | 135 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 133 | 7 | 269 | 32.6 | 15.3 | 0.99 | 144 | 8.1 | 74 | 1.7 | 185 | 13.8 | 4.5 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.7
2024-05-10 06:06 | 8 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 138 | 7.9 | 138 | 33.6 | 8 | 0.99 | 146 | 7.8 | 296 | 32.1 | 16.6 | 0.99 | 154 | 8.7 | 74 | 1.7 | 197 | 13.9 | 4.8 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.4
2024-05-10 06:42 | 9 | 4.2 | 116 | 63.2 | 134 | 14.8 | 0 | 74.9 | 134 | 17.4 | 3 | 152 | 8.9 | 151 | 34 | 8.8 | -0.99 | 148 | 8 | 311 | 32.6 | 17.3 | 0.99 | 165 | 9.5 | 91.9 | 2.2 | 239 | 14 | 5.7 | 0.99 | 132.6 | 3.2 | 0.14 | 6 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 32.2
2024-05-10 07:46 | 9 | 4.1 | 116 | 64.2 | 133 | 14.7 | 0 | 79 | 133 | 18.5 | 3 | 151 | 8.8 | 148 | 33.9 | 8.7 | -1 | 158 | 8.6 | 337 | 32.5 | 18.9 | 0.99 | 174 | 9.7 | 102.9 | 2.4 | 245 | 14 | 5.9 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 33.2
2024-05-10 08:58 | 10 | 4.2 | 116 | 64.6 | 132 | 14.6 | 0 | 81.2 | 132 | 18.6 | 2 | 151 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.6 | -1 | 159 | 8.9 | 333 | 32.6 | 18.6 | 0.99 | 170 | 9.6 | 115 | 2.6 | 247 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 33.2
2024-05-10 10:02 | 11 | 4.2 | 116 | 68.2 | 132 | 15.8 | -1 | 82.1 | 132 | 18.6 | 2 | 163 | 9.4 | 160 | 34.1 | 9.4 | -0.99 | 165 | 9.3 | 332 | 32.7 | 18.8 | 1 | 175 | 9.8 | 118 | 2.7 | 266 | 14 | 6.2 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.15 | 33 | 5 | 32712 | 36 | 20 | 45826 | Montecchia J. |  | 34.4
2024-05-10 11:23 | 13 | 4.2 | 116 | 71 | 132 | 16.3 | 0 | 81 | 132 | 18.6 | 3 | 173 | 9.8 | 170 | 33.6 | 9.8 | -0.99 | 170 | 9.4 | 333 | 32.1 | 18.7 | 1 | 164 | 9.2 | 118 | 2.7 | 255 | 13.8 | 6 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 34.9
2024-05-10 12:15 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 75 | 133 | 17.5 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 153 | 8.5 | 311 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 162 | 9 | 120 | 2.5 | 238 | 13.7 | 6 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.2
2024-05-10 13:17 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 0 | 70 | 133 | 16.5 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 116 | 8 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 148 | 8.2 | 102 | 2.4 | 230 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.1
2024-05-10 14:24 | 20 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 163 | 9.4 | 163 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 140 | 8 | 272 | 32.4 | 15.2 | 0.99 | 136 | 7.5 | 83 | 2 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 122 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-05-10 15:09 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 4 | 158 | 9.2 | 158 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 135 | 7.5 | 262 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 131 | 7.3 | 64 | 1.4 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-05-10 16:07 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.5 | 1 | 59 | 134 | 13.6 | 4 | 150 | 8.8 | 150 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 132 | 7.1 | 250 | 32.7 | 14 | 0.99 | 118 | 6.6 | 72 | 1.6 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 119 | 2.8 | [8 empty] | Armoa M. |  | 27.1
2024-05-10 17:10 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 57 | 33 | 13.6 | 4 | 146 | 8.4 | 146 | 33.4 | 8.4 | 0.99 | 122 | 7 | 248 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 120 | 6.5 | 70 | 1.6 | 185 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 115 | 0.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.9
2024-05-10 18:00 | 14 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 62 | 135 | 14 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 138 | 7.4 | 261 | 32.5 | 14.8 | 0.99 | 128 | 7.2 | 59 | 1.4 | 190 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 129 | 3.1 |  | 6 | 0.14 | [5 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-05-10 19:11 | 14 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 75 | 134 | 17.4 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 166 | 9 | 315 | 32.5 | 17.6 | 0.99 | 150 | 8.4 | 71 | 1.6 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.4
2024-05-10 20:17 | 11 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15 | 1 | 78 | 134 | 18 | 4 | 161 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 167 | 9.1 | 326 | 32.3 | 18.3 | 0.99 | 162 | 9 | 69 | 1.6 | 237 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33
2024-05-10 22:04 | 11 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 80 | 135 | 18 | 4 | 153 | 8.9 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 167 | 9.1 | 332 | 32.5 | 18 | 0.99 | 167 | 9.4 | 62 | 1.4 | 226 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-05-10 22:51 | 10 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 79 | 135 | 18 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 163 | 8.9 | 327 | 32.5 | 18.4 | 0.99 | 167 | 9.4 | 65 | 1.5 | 222 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 160 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-05-10 23:00 | 12 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 78 | 135 | 18.3 | 4 | 159 | 9.3 | 157 | 34 | 9.2 | 0.99 | 162 | 8.8 | 326 | 32.5 | 18.3 | 0.99 | 167 | 9.3 | 64 | 1.5 | 226 | 14 | 5.6 | 0.99 | 164 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-05-11 00:19 | 11 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 73 | 135 | 17.3 | 4 | 152 | 8.9 | 150 | 33.9 | 8.8 | 0.99 | 152 | 8.2 | 305 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 157 | 8.8 | 71 | 1.6 | 217 | 14 | 5.3 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.5
2024-05-11 01:18 | 11 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 68 | 136 | 16.3 | 4 | 145 | 8.4 | 143 | 34 | 8.4 | 0.99 | 141 | 7.6 | 287 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 150 | 8.5 | 73 | 1.7 | 206 | 14 | 5.1 | 0.99 | 135 | 14 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.8
2024-05-11 02:21 | 10 | 4 | 116 | 54 | 136 | 13 | 2 | 64 | 136 | 15.2 | 5 | 145 | 8.4 | 144 | 33.8 | 8.4 | 0.99 | 135 | 7.1 | 274 | 32.4 | 15.2 | 0.98 | 141 | 7.9 | 58 | 1.3 | 181 | 13.9 | 4.4 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.2
2024-05-11 03:20 | 10 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 144 | 8.4 | 141 | 33.9 | 8.1 | 0.99 | 131 | 6.9 | 264 | 32.5 | 14.8 | 0.98 | 138 | 7.8 | 61 | 1.4 | 179 | 14 | 4.4 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-05-11 04:15 | 9 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.5 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 139 | 8.1 | 137 | 33.9 | 8.1 | 0.99 | 126 | 6.6 | 248 | 32.5 | 14 | 0.98 | 127 | 7.1 | 60 | 1.4 | 176 | 14 | 4.2 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-05-11 05:13 | 9 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.2 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 135 | 7.7 | 133 | 34 | 7.7 | 0.99 | 125 | 6.5 | 246 | 32.6 | 13.8 | 0.98 | 126 | 7.1 | 63 | 1.4 | 181 | 14 | 4.4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | 32 | 0 | 32716 | 35 | 14 | 45829 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26
2024-05-11 06:09 | 15 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 60 | 134 | 13.9 | 4 | 140 | 8 | 140 | 13.9 | 8.2 | 0.98 | 129 | 6.6 | 249 | 32.3 | 14 | 0.98 | 120 | 7.1 | 59 | 1.4 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-05-11 07:39 | 15 | 5 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 63 | 14.5 | 14.5 | 3 | 145 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.98 | 131 | 6.8 | 257 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 132 | 7.4 | 73 | 1.7 | 188 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-05-11 08:14 | 15 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 137 | 7.9 | 137 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 129 | 6.6 | 255 | 32.3 | 14.4 | 0.98 | 131 | 7.3 | 64 | 1.5 | 183 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.8
2024-05-11 09:34 | 15 | 5 | 115 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 67 | 134 | 15.5 | 3 | 146 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 142 | 7.6 | 277 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 139 | 7.6 | 68 | 1.6 | 202 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 134 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-05-11 10:25 | 15 | 5 | 115 | 133 | 12.8 | 12.8 | 1 | 67 | 133 | 15.3 | 3 | 142 | 7.9 | 141 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 143 | 7.7 | 247 | 32.5 | 15.5 | 0.98 | 131 | 7.5 | 69 | 1.6 | 198 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-05-11 11:12 | 15 | 5 | 115 | 56 | 134 | 12.8 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 4 | 143 | 8.1 | 142 | 33.6 | 8.2 | 0.98 | 141 | 7.5 | 269 | 32.2 | 15 | 0.98 | 129 | 7.2 | 63.9 | 1.4 | 187 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.7
2024-05-11 12:24 | 20 | 4 | 115 | 53 | 34 | 12.3 | 1 | 59 | 134 | 13 | 4 | 137 | 7.8 | 137 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 186 | 7.2 | 250 | 32.4 | 14 | 0.99 | 118 | 6.6 | 48 | 1.1 | 183 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.3
2024-05-11 13:08 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 1 | 59 | 134 | 13.6 | 4 | 132 | 7.6 | 132 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 133 | 7 | 245 | 32.4 | 13.7 | 0.99 | 115 | 6.4 | 47 | 1.1 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.6
2024-05-11 14:16 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 56 | 133 | 13 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 100 | 6.8 | 236 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 109 | 6 | 40 | 1 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 121 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.3
2024-05-11 15:22 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 55 | 133 | 13 | 4 | 133 | 7.7 | 133 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 130 | 6.7 | 233 | 32.4 | 13 | 0.99 | 108 | 6 | 42 | 1.1 | 167 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-05-11 16:10 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 57 | 134 | 13.3 | 4 | 133 | 7.6 | 133 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 134 | 7 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 112 | 6 | 42 | 1 | 166 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.1
2024-05-11 17:17 | 4 | 4 | 115 | 50 | 134 | 12 | 1 | 58 | 134 | 13.8 | 4 | 134 | 7.7 | 134 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 135 | 7.9 | 244 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 42 | 1 | 175 | 13.5 | 4.5 | 0.99 | 132 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-05-11 18:13 | 15 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 63 | 134 | 14 | 4 | 134 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 148 | 7.9 | 266 | 32.2 | 14.8 | 0.99 | 121 | 6.7 | 50 | 1.2 | 194 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.4
2024-05-11 19:58 | 14 | 4 | 115 | 57 | 137 | 13.7 | 2 | 72 | 137 | 17 | 5 | 139 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 167 | 9.1 | 307 | 32.4 | 17 | 0.99 | 142 | 7.9 | 50 | 1.2 | 217 | 13.9 | 5.4 | 1 | 166 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-05-11 21:05 | 14 | 4 | 115 | 53 | 137 | 12.8 | 2 | 72 | 137 | 17 | 5 | 130 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 165 | 9 | 306 | 32.5 | 17 | 0.99 | 142 | 9 | 54 | 1.2 | 213 | 13.9 | 5.3 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-05-11 22:19 | 14 | 4 | 115 | 51 | 136 | 12.2 | 2 | 70 | 136 | 16 | 5 | 123 | 7 | 121 | 33.3 | 6.9 | 0.99 | 159 | 8.6 | 297 | 32.5 | 16.6 | 0.99 | 140 | 7 | 48 | 1.1 | 204 | 13.9 | 5 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.2
2024-05-11 23:28 | 13 | 4 | 115 | 50 | 135 | 12 | 2 | 69 | 135 | 16 | 4 | 124 | 7 | 122 | 33.3 | 7 | 0.99 | 153 | 8.3 | 287 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 136 | 7.7 | 43 | 1 | 191 | 13.9 | 4.8 | 1 | 149 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28
2024-05-12 00:12 | 12 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 66 | 136 | 15.6 | 4 | 118 | 6.6 | 116 | 33.6 | 6.8 | 0.99 | 148 | 8 | 276 | 32.7 | 15.6 | 0.98 | 132 | 7.4 | 45 | 1.1 | 188 | 13.9 | 4.7 | -0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | 33 | 5 | 32722 | 35 | 18 | 45832 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.1
2024-05-12 01:22 | 12 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 115 | 6.6 | 112 | 34 | 6.6 | 0.98 | 139 | 7.4 | 262 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 125 | 7 | 47 | 1.1 | 181 | 14 | 4.6 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26
2024-05-12 02:21 | 12 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 113 | 6.4 | 109 | 33.9 | 6.5 | 0.98 | 132 | 6.9 | 249 | 32.5 | 14 | 0.98 | 120 | 6.7 | 40 | 0.9 | 164 | 14 | 4.1 | 1 | 124 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-05-12 03:04 | 12 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.3 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 109 | 6.2 | 106 | 33.9 | 6.2 | 0.97 | 130 | 6.7 | 241 | 32.4 | 13.5 | 0.97 | 115 | 6.5 | 40 | 0.9 | 160 | 14 | 4 | -0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-05-12 04:15 | 11 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10.1 | 1 | 56 | 135 | 13.1 | 4 | 108 | 6.1 | 107 | 34 | 6.2 | 0.98 | 125 | 6.5 | 234 | 32.4 | 13.1 | 0.97 | 112 | 6.3 | 42 | 1 | 154 | 14 | 3.9 | -0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-05-12 05:10 | 11 | 4 | 116 | 42 | 134 | 9.9 | 1 | 55 | 134 | 13 | 4 | 105 | 5.9 | 104 | 33.8 | 6 | 0.97 | 124 | 6.3 | 232 | 32.3 | 13 | 0.97 | 112 | 6.3 | 41 | 0.9 | 154 | 14 | 3.8 | -0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-05-12 06:04 | 15 | 5 | 115 | 42.6 | 134 | 9.7 | 1 | 56 | 134 | 13.1 | 4 | 103 | 5.7 | 102 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 125 | 6.4 | 125 | 6.5 | 13.1 | 0.98 | 113 | 6.3 | 43 | 1 | 155 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.8
2024-05-12 07:16 | 15 | 5 | 115 | 42 | 133 | 9.7 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 103 | 5.7 | 103 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 129 | 6.6 | 240 | 32.3 | 13.4 | 0.98 | 115 | 6.4 | 39 | 0.95 | 154 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.1
2024-05-12 08:10 | 22 | 5 | 115 | 40 | 134 | 9.3 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 97 | 5.4 | 98 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 122 | 6.2 | 230 | 32.4 | 13 | 0.98 | 113 | 6.3 | 41.2 | 1 | 150 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 106 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.3
2024-05-12 09:06 | 15 | 5 | 115 | 40 | 133 | 9.2 | 1 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 96 | 5.4 | 96 | 33.9 | 5.4 | 0.98 | 128 | 6.6 | 246 | 32.2 | 13.7 | 0.98 | 123 | 6.9 | 40.1 | 0.98 | 151 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.9
2024-05-12 10:17 | 15 | 5 | 115 | 44 | 132 | 9.9 | 1 | 64 | 132 | 14.6 | 3 | 102 | 5.7 | 103 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 138 | 7.2 | 263 | 32.3 | 14.7 | 0.98 | 129 | 7.2 | 49 | 1.2 | 179 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.5
2024-05-12 11:22 | 15 | 5 | 115 | 46 | 133 | 10.6 | 1 | 67 | 133 | 15.7 | 3 | 109 | 6 | 109 | 33.6 | 6 | 0.98 | 145 | 7.7 | 278 | 32.6 | 15.7 | 0.98 | 137 | 7.7 | 38 | 0.92 | 176 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-05-12 12:24 | 20 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.8 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 90 | 4.8 | 90 | 33.4 | 4.8 | 0.99 | 153 | 8.2 | 296 | 32.4 | 16.6 | 0.99 | 146 | 8.2 | 58 | 1.2 | 203 | 13.7 | 5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.2
2024-05-12 13:13 | 20 | 4 | 115 | 41 | 135 | 9.7 | 1 | 70 | 134 | 16.5 | 4 | 90 | 4.8 | 90 | 33.4 | 4.9 | 0.99 | 154 | 9.2 | 300 | 33.1 | 16.7 | 0.99 | 143 | 8 | 42 | 1.1 | 186 | 13.5 | 4.5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.2
2024-05-12 14:09 | 20 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 2 | 69 | 133 | 16 | 4 | 113 | 6.3 | 113 | 33.4 | 6.3 | 0.99 | 147 | 7.5 | 287 | 32.7 | 16.2 | 0.99 | 144 | 8.2 | 40 | 0.9 | 186 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-05-12 15:06 | 20 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 2 | 89 | 134 | 16.3 | 4 | 113 | 6.3 | 113 | 33.4 | 6.3 | 0.99 | 146 | 7.8 | 290 | 32.4 | 16.2 | 0.99 | 146 | 8.2 | 47 |  | 193 | 13.5 | 4.7 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.3
2024-05-12 16:21 | 4 | 115 | 4 | 48 | 134 | 11.3 | 2 | 72 | 134 | 17.2 | 4 | 114 | 6.4 | 114 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 153 | 8.2 | 300 | 32.4 | 17 | 1 | 44 | 1 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-05-12 17:25 | 20 | 4 | 115 | 46 | 134 | 11 | 2 | 70 | 134 | 16.8 | 4 | 112 | 6.2 | 112 | 33.4 | 6.2 | 0.99 | 153 | 8.2 | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 150 | 8.4 | 49 | 1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 151 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.8
2024-05-12 18:08 | 13 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.1 | 2 | 77 | 135 | 18 | 4 | 119 | 6.6 | 118 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 166 | 9.1 | 323 | 32.4 | 18.1 | 0.99 | 160 | 8.9 | 58 | 1.3 | 227 | 13.9 | 5.5 | 1 | 170 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-05-12 19:22 | 13 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 87 | 133 | 20.3 | 3 | 129 | 7.3 | 127 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 107 | 10.3 | 360 | 32.5 | 20.3 | 0.99 | 174 | 9.8 | 50 | 1.2 | 235 | 13.9 | 5.7 | 1 | 186 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-05-12 19:50 | 13 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 88 | 133 | 20.4 | 3 | 128 | 7.2 | 127 | 33.3 | 7 | 0.99 | 188 | 10.4 | 364 | 32.5 | 20.4 | 0.99 | 177 | 9.9 | 60 | 1.4 | 246 | 13.9 | 6 | 1 | 187 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-05-12 21:13 | 12 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 91 | 134 | 21.2 | 3 | 132 | 7.5 | 130 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 195 | 10.8 | 377 | 32.6 | 21.3 | 0.99 | 183 | 10 | 48 | 1.1 | 245 | 13.9 | 6 | 1 | 195 | 4.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-05-12 22:17 | 11 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 88 | 134 | 20.6 | 4 | 127 | 7.3 | 125 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 192 | 10.5 | 370 | 32.5 | 20.7 | 0.99 | 180 | 10 | 51 | 1.2 | 248 | 13.9 | 6 | 1 | 193 | 4.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.2
2024-05-12 23:12 | 11 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.4 | 2 | 82 | 135 | 19.2 | 4 | 136 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 178 | 9.7 | 344 | 32.5 | 19.2 | 0.99 | 168 | 9.4 | 52 | 1.2 | 230 | 13.9 | 5.5 | 1 | 175 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.6
2024-05-13 00:09 | 11 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.3 | 2 | 77 | 136 | 18.3 | 4 | 137 | 7.9 | 135 | 33.7 | 7.9 | 0.99 | 167 | 9.1 | 324 | 32.6 | 18.3 | 0.99 | 162 | 9.1 | 52 | 1.2 | 224 | 13.9 | 5.4 | 1 | 6 | 0.13 |  |  | 31 | -1 | 32728 | 31 | 14 | 45838 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.6
2024-05-13 01:28 | 11 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.2 | 2 | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 132 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 147 | 7.8 | 294 | 32.6 | 16.6 | 0.98 | 149 | 8.4 | 46 | 1 | 186 | 13.9 | 4.6 | -0.99 | 141 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-05-13 02:28 | 10 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.9 | 2 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 130 | 7.2 | 127 | 33.5 | 7.5 | 0.98 | 140 | 7.4 | 276 | 32.5 | 15.5 | 0.98 | 140 | 7.9 | 47 | 1.1 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.4
2024-05-13 03:15 | 10 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.7 | 2 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 131 | 7.4 | 129 | 33.5 | 7.5 | 0.98 | 136 | 7.1 | 269 | 32.5 | 15.1 | 0.98 | 137 | 7.7 | 44 | 1 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 129 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.9
2024-05-13 04:19 | 9 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.4 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 4 | 140 | 7.9 | 137 | 33.8 | 8 | 0.99 | 134 | 7 | 267 | 32.4 | 15 | 0.98 | 138 | 7.7 | 51 | 1.2 | 178 | 14 | 4.3 | -0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.3
2024-05-13 05:17 | 9 | 4 | 116 | 56 | 133 | 12.8 | 1 | 65 | 133 | 15.1 | 4 | 142 | 7.9 | 137 | 33.7 | 7.9 | 0.99 | 138 | 7.1 | 271 | 32.2 | 15.1 | 0.98 | 137 | 7.6 | 55 | 1.3 | 182 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.9
2024-05-13 06:08 | 14 | 5 | 115 | 61.4 | 133 | 14 | 1 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 146 | 7.8 | 298 | 32.6 | 16.7 | 0.98 | 156 | 8.8 | 68 | 1.6 | 209 | 13.8 | 5 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-05-13 07:09 | 17 | 5 | 115 | 67 | 131 | 15.4 | 0 | 83 | 134 | 19 | 3 | 173 | 9.9 | 173 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 176 | 9.9 | 347 | 32.1 | 19.3 | 0.98 | 170 | 9.5 | 110 | 9.5 | 261 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-05-13 08:01 | 14 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.5 | 0 | 85 | 133 | 19.6 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 175 | 9.7 | 353 | 32.6 | 20 | 0.98 | 180 | 10.1 | 101 | 2.39 | 241 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.1
2024-05-13 09:10 | 5 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16.7 | 0 | 91.3 |  | 21.2 | 3 | 170 | 9.9 | 172 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 182 | 10.1 | 369 | 32.4 | 21 | 0.98 | 195 | 10.9 | 107 | 2.5 | 252 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 153 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-05-13 10:10 | 4 | 5 | 115 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 93 | 133 | 21.6 | 3 | 175 | 10.2 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 193 | 10.6 | 387 | 383 | 21.5 | 0.98 | 193 | 11 | 124 | 2.8 | 281 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 158 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.9
2024-05-13 11:13 | 5 | 5 | 115 | 75 | 17.4 | 17.6 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 185 | 33.9 | 187 | 33.6 | 10.7 | 0.98 | 191 | 10.6 | 397 | 32.3 | 21.6 | 0.98 | 194 | 10.9 | 117 | 2.7 | 281 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 161 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.4
2024-05-13 12:03 | 11 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 92 | 133 | 21 | 3 | 181 | 10.5 | 177 | 33.8 | 10.3 | -0.99 | 181 | 10 | 372 | 32.4 | 20.9 | 0.99 | 189 | 10.6 | 113 | 2.6 | 271 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | 32 | 6 | 32729 | 33 | 20 | 45840 | Fachetti M. | Tps con grupos de forzadores encendidos cada uno | 38.2
2024-05-13 13:13 | 12 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17.1 | 0 | 84 | 134 | 19.8 | 3 | 176 | 10.3 | 174 | 34 | 10.2 | -0.99 | 172 | 9.6 | 351 | 32.7 | 19.8 | 0.99 | 185 | 10.3 | 106 | 2.4 | 266 | 14 | 6.5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.9
2024-05-13 14:14 | 13 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17 | 0 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 171 | 9.9 | 172 | 33.9 | 10 | -0.99 | 170 | 9.4 | 346 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 175 | 10 | 115 | 2.6 | 272 | 14 | 6.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.5
2024-05-13 15:16 | 13 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.9 | 0 | 81 | 134 | 18.9 | 3 | 176 | 10.2 | 167 | 34 | 9.8 | -0.99 | 170 | 9.4 | 337 | 32.7 | 19.2 | 0.99 | 172 | 9.5 | 99 | 2.3 | 239 | 14 | 5.8 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-05-13 16:13 | 13 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 4 | 165 | 9.6 | 163 | 33.6 | 9.4 | 1 | 161 | 8.8 | 324 | 32.2 | 18 | 0.99 | 169 | 9.3 | 86 | 2 | 230 | 13.9 | 5.5 | 1 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-05-13 17:17 | 12 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 1 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 165 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.4 | 1 | 159 | 8.7 | 315 | 32.6 | 17.7 | 0.99 | 158 | 8.8 | 64 | 1.5 | 220 | 13.8 | 5.3 | 1 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.7
2024-05-13 18:13 | 11 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 176 | 9.7 | 348 | 32.7 | 19.7 | 0.99 | 175 | 10 | 67 | 1.6 | 233 | 13.9 | 5.7 | 1 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | 34 | 5 | 32731 | 35 | 17 | 45841 | Tonino E. |  | 35.4
2024-05-13 19:17 | 10 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 97 | 134 | 22.7 | 3 | 189 | 10.8 | 188 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 201 | 11.2 | 402 | 32.5 | 22.8 | 0.99 | 204 | 11.4 | 78 | 1.8 | 268 | 13.9 | 6.5 | 1 | 195 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.1
2024-05-13 19:54 | 8 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.2 | 1 | 102 | 134 | 23.7 | 3 | 185 | 10.6 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 209 | 11.7 | 418 | 32.7 | 23.7 | 0.99 | 211 | 11.9 | 77 | 1.8 | 276 | 13.9 | 6.8 | 1 | 204 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.9
2024-05-13 22:04 | 7 | 4 | 115 | 74 | 135 | 17 | 1 | 101 | 135 | 23.8 | 4 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 213 | 11.8 | 422 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 212 | 11.8 | 72 | 1.7 | 286 | 13.9 | 7 | 1 | 214 | 5.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.8
2024-05-13 23:18 | 6 | 4 | 115 | 71 | 135 | 16.7 | 1 | 96 | 135 | 22.3 | 4 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 198 | 10.8 | 401 | 32.4 | 22.4 | 0.99 | 203 | 11.4 | 71 | 1.7 | 274 | 13.9 | 6.7 | 1 | 204 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39
2024-05-14 00:07 | 6 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 89 | 134 | 21 | 4 | 172 | 10 | 171 | 33.6 | 10 | 1 | 182 | 9.9 | 375 | 32.3 | 20.9 | 0.98 | 194 | 10.8 | 67 | 1.2 | 253 | 13.7 | 6.2 | 1 | 189 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.9
2024-05-14 01:12 | 6 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 80 | 132 | 18.4 | 3 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 1 | 153 | 8.2 | 328 | 32.3 | 18.4 | 0.98 | 180 | 10 | 63 | 1.5 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-05-14 03:07 | 5 | 4 | 116 | 65 | 132 | 14.5 | 0 | 77 | 132 | 17.2 | 3 | 159 | 9.2 | 160 | 33.9 | 9.2 | 1 | 148 | 7.9 | 317 | 32.3 | 17.7 | 0.98 | 175 | 10 | 67 | 1.3 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 143 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.7
2024-05-14 04:12 | 4 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.4 | 0 | 73 | 132 | 17 | 3 | 160 | 9.4 | 159 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 144 | 7.6 | 306 | 32.4 | 17.1 | 0.98 | 169 | 9.5 | 71 | 1.2 | 207 | 13.7 | 5 | 1 | 136 | 3.3 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-05-14 05:31 | 4 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.6 | 0 | 76 | 132 | 17.4 | 3 | 161 | 9.2 | 160 | 33.9 | 9.2 | 1 | 146 | 7.7 | 313 | 32.2 | 17.4 | 0.98 | 171 | 9.5 | 76 | 1.8 | 229 | 13.7 | 5.5 | 1 | 149 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32
2024-05-14 06:01 | 4 | 5 | 115 | 68 | 131 | 15.2 |  | 79 | 131 | 17.8 | 3 | 177 | 10.1 | 178 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 155 | 8.3 | 324 | 32.5 | 18 | 0.98 | 173 | 9.7 | 70 | 1.8 | 229 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 150 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-05-14 06:59 | 4 | 5 | 115 | 75 | 131 | 17.1 | 0 | 88 | 131 | 20.3 | 3 | 183 | 10.5 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.98 | 179 | 9.6 | 367 | 32.5 | 20.7 | 0.98 | 193 | 10.8 | 106 | 2.4 | 272 | 13.5 | 6.5 | 0.98 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.4
2024-05-14 08:21 | 4 | 5 | 115 | 77 | 129 | 17.3 | -1 | 97 | 130 | 22.7 | 2 | 178 | 10.2 | 179 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 186 | 10.2 | 399 | 32.1 | 22.7 | 0.98 | 216 | 12 | 117 | 2.7 | 273 | 13.8 | 9.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40
2024-05-14 09:39 | 4 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17 | 0 | 99 | 134 | 23.2 | 3 | 181 | 10.6 | 181 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 196 | 11 | 403 | 32.6 | 22.7 | 0.98 | 209 | 11.7 | 116 | 2.7 | 263 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 146 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-05-14 10:22 | 4 | 5 | 115 | 77 | 134 | 18.1 | 0 | 98 | 134 | 22.9 | 3 | 183 | 10.6 | 184 | 33.6 | 10.7 | 0.98 | 199 | 11.7 | 408 | 32.5 | 23 | 0.98 | 213 | 12 | 116 | 2.2 | 280 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 162 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41
2024-05-14 11:12 | 5 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.6 | 0 | 96 | 135 | 22.4 | 3 | 180 | 10.4 | 183 | 33.9 | 10.4 | 0.98 | 195 | 11 | 399 | 32.7 | 22.5 | 0.98 | 205 | 11.3 | 126 | 2.9 | 283 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 156 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40
2024-05-14 12:00 | 12 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17.1 | 0 | 91 | 135 | 21.5 | 3 | 184 | 10.8 | 181 | 34.2 | 10.7 | -0.99 | 185 | 10.5 | 379 | 32.8 | 21.5 | -0.99 | 194 | 11 | 120 | 2.9 | 273 | 14.1 | 6.7 | 0.99 | 152 | 3.6 | 5 | 0.13 | 34 | 10 | 32738 | 36 | 24 | 45853 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 38.6
2024-05-14 13:09 | 13 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 82 | 134 | 19.2 | 4 | 169 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.7 | -0.99 | 171 | 9.4 | 342 | 32.2 | 19.4 | 0.99 | 181 | 9.9 | 131 | 3 | 277 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 146 | 3.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-05-14 14:21 | 13 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 83 | 134 | 18.3 | 4 | 176 | 10.1 | 174 | 33.5 | 10.1 | -0.99 | 169 | 9.3 | 341 | 32.2 | 19.2 | 1 | 174 | 9.6 | 119 | 2.8 | 265 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 145 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-05-14 15:16 | 13 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.5 | 0 | 80 | 133 | 18.6 | 3 | 165 | 9.6 | 162 | 33.9 | 9.5 | 0.99 | 169 | 9.3 | 337 | 32.5 | 18.7 | 0.99 | 166 | 9.3 | 106 | 2.5 | 247 | 14 | 6 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-05-14 16:15 | 13 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 0 | 78 | 134 | 18.2 | 3 | 166 | 9.6 | 162 | 34 | 9.8 | 0.99 | 158 | 8.7 | 322 | 32.6 | 18.2 | 0.99 | 167 | 9.4 | 90 | 2.1 | 232 | 14 | 5.6 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-05-14 17:18 | 13 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 4 | 165 | 9.5 | 163 | 33.6 | 9.4 | -0.99 | 158 | 8.5 | 331 | 32.2 | 17.5 | 0.99 | 158 | 8.7 | 71 | 1.6 | 218 | 13.8 | 5.2 | 1 | 146 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.3
2024-05-14 18:09 | 11 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 81 | 134 | 18.9 | 4 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 171 | 9.3 | 341 | 32.1 | 19 | 0.99 | 174 | 9.7 | 64 | 1.5 | 224 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.3
2024-05-14 19:12 | 10 | 4 | 115 | 72 | 134 | 17 | 1 | 99 | 134 | 23.3 | 3 | 185 | 10.7 | 184 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 206 | 11.6 | 410 | 32.8 | 23.3 | 0.99 | 205 | 11.7 | 66 | 1.5 | 256 | 13.9 | 6.3 | 1 | 189 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-05-14 20:13 | 11 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 1 | 105 | 134 | 24.3 | 3 | 187 | 10.5 | 185 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 215 | 12 | 428 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 218 | 12.2 | 72 | 1.7 | 279 | 13.9 | 6.8 | 1 | 204 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42
2024-05-14 21:02 | 9 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.7 | 1 | 107 | 134 | 25 | 3 | 180 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 218 | 12.2 | 438 | 32.7 | 25 | 0.99 | 222 | 12.5 | 79 | 1.8 | 290 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 211 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.7
2024-05-14 22:05 | 9 | 4 | 115 | 77 | 135 | 18 | 1 | 103 | 135 | 24.3 | 4 | 182 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 213 | 11.8 | 431 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 220 | 12.3 | 82 | 1.9 | 297 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 216 | 5.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.3
2024-05-14 23:23 | 9 | 4 | 115 | 71 | 135 | 17 | 1 | 97 | 135 | 22.9 | 4 | 182 | 10.6 | 180 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 200 | 11 | 405 | 32.6 | 22.9 | 0.99 | 210 | 11.7 | 66 | 1.5 | 265 | 13.9 | 6.6 | 1 | 201 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-05-15 00:06 | 9 | 4 | 116 | 69 | 136 | 16.4 | 2 | 89 | 136 | 21.3 | 2 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10.2 | 1 | 182 | 10.1 | 376 | 32.7 | 21.3 | 0.98 | 195 | 11 | 74 | 1.7 | 249 | 13.7 | 6 | 1 | 176 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.7
2024-05-15 01:20 | 9 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 80 | 135 | 18.6 | 4 | 162 | 9.4 | 161 | 33.3 | 9.4 | 1 | 155 | 8.3 | 331 | 32.4 | 18.7 | 0.98 | 180 | 10.1 | 65 | 1.5 | 212 | 13.7 | 5.2 | 1 | 148 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-05-15 03:15 | 7 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 79 | 134 | 18.1 | 4 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.5 | 1 | 150 | 8 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 100 | 10 | 71 | 1.7 | 201 | 13.7 | 5 | 1 | 140 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.1
2024-05-15 04:22 | 7 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 73 | 135 | 17.2 | 4 | 153 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.9 | 1 | 144 | 7.7 | 305 | 32.6 | 17.3 | 0.99 | 168 | 9.5 | 70 | 1.6 | 204 | 13.7 | 5 | 1 | 136 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-05-15 05:22 | 6 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.6 | 1 | 78 | 134 | 18.2 | 4 | 166 | 0.6 | 165 | 33.6 | 9.6 | 1 | 154 | 6.2 | 326 | 32.3 | 18.2 | 0.99 | 177 | 9.9 | 76 | 1.7 | 215 | 13.7 | 5.3 | 1 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.8
2024-05-15 06:06 | 4 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.1 | 1 | 85 | 133 | 10.8 | 3 | 168 | 9.5 | 166 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 162 | 8.9 | 346 | 19.6 | 19.6 | 0.98 | 187 | 10.6 | 94 | 2.2 | 246 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.9
2024-05-15 07:15 | 4 | 5 | 115 | 75 | 131 | 17 | 0 | 97 | 132 | 22 | 3 | 186 | 10.6 | 186 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 195 | 10.7 | 405 | 32.1 | 22.2 | 0.98 | 207 | 11.5 | 109 | 2.5 | 272 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 162 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39
2024-05-15 08:12 | 5 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17.3 | 0 | 93 | 133 | 21.5 | 3 | 180 | 10.4 | 179 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 188 | 10.4 | 382 | 32.3 | 21.5 | 0.98 | 205 | 11.3 | 117 | 277 | 276 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 160 | 6.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.8
2024-05-15 09:20 | 5 | 5 | 115 | 73 | 133 | 16.9 | 0 | 98 | 133 | 22.8 | 3 | 179 | 10.4 | 179 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 194 | 10.9 | 403 | 32.4 | 22.6 | 0.98 | 209 | 11.6 | 113 | 2.6 | 270 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 156 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.7
2024-05-15 10:21 | 5 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.7 | 0 | 97 | 133 | 22.5 | 3 | 183 | 10.5 | 182 | 13.8 | 10.5 | 0.98 | 205 | 11.2 | 409 | 32.2 | 22.6 | 0.98 | 206 | 11.4 | 121 | 2.5 | 286 | 13.5 | 6.8 | 0.98 | 159 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-05-15 11:05 | 5 | 5 | 115 | 77.7 | 132 | 17.8 | 0 | 95 | 133 | 22 | 3 | 186 | 10.6 | 186 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 198 | 10.9 | 398 | 32.2 | 22.2 | 0.98 | 202 | 11.3 | 119 | 2.8 | 267 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.8
2024-05-15 13:29 | 14 | 4 | 116 | 70 | 135 | 16.5 | 1 | 82 | 135 | 19.2 | 4 | 174 | 10.1 | 175 | 33.8 | 10 | -0.99 | 173 | 9.6 | 346 | 32.4 | 19.3 | -1 | 176 | 9.9 | 114 | 2.5 | 249 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | 35 | 14 | 32744 | 39 | 27 | 45861 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 35.7
2024-05-15 14:03 | 14 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 83 | 134 | 19.6 | 3 | 168 | 9.5 | 165 | 33.5 | 9.6 | -0.99 | 175 | 9.8 | 346 | 32.6 | 19.6 | -1 | 175 | 9.9 | 111 | 2.5 | 253 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 143 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.6
2024-05-15 15:15 | 15 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 80 | 134 | 18.8 | 3 | 166 | 9.6 | 165 | 33.6 | 9.5 | -0.99 | 169 | 9.4 | 332 | 32.7 | 18.8 | 0.99 | 168 | 9.3 | 106 | 2.4 | 242 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.8
2024-05-15 16:18 | 14 | 4 | 116 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 78 | 134 | 18.5 | 4 | 167 | 9.6 | 163 | 33.7 | 9.5 | -0.99 | 159 | 8.7 | 330 | 32.3 | 18.4 | 0.99 | 174 | 9.6 | 85 | 2 | 230 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 145 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34
2024-05-15 17:15 | 14 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 77 | 135 | 18.2 | 4 | 163 | 9.5 | 161 | 33.9 | 9.3 | -1 | 161 | 8.8 | 320 | 32.5 | 18 | 0.99 | 164 | 9.3 | 79 | 1.8 | 220 | 14 | 5.5 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33
2024-05-15 19:10 | 12 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.6 | 1 | 100 | 134 | 22.7 | 3 | 177 | 10 | 177 | 33.4 | 10 | 0.99 | 204 | 11.4 | 400 | 32.5 | 22.8 | 0.99 | 200 | 11.3 | 78 | 1.8 | 268 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 188 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.3
2024-05-15 20:15 | 12 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 104 | 134 | 24.1 | 3 | 182 | 10.6 | 182 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 212 | 11.8 | 422 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 216 | 12 | 73 | 1.7 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 210 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.5
2024-05-15 21:24 | 15 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 105 | 134 | 24.4 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.4 | 10.6 | 0.99 | 215 | 12 | 436 | 32.4 | 24.4 | 0.99 | 220 | 12.4 | 77 | 1.8 | 286 | 13.7 | 7 | 0.99 | 210 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.4
2024-05-15 22:11 | 20 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17.2 | 1 | 96 | 133 | 22.3 | 4 | 176 | 10.3 | 176 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 200 | 11.1 | 400 | 32.5 | 22.6 | 0.99 | 200 | 11.3 | 69 | 1.6 | 270 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.5
2024-05-15 23:01 | 18 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17 | 1 | 95 | 134 | 22.2 | 4 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 198 | 11.1 | 398 | 32.5 | 22.2 | 0.98 | 200 | 11.2 | 70 | 1.5 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 196 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.2
2024-05-15 00:04 | 12 | 4 | 116 | 70 | 135 | 16.5 | 1 | 91 | 135 | 21.6 | 4 | 176 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 186 | 10.2 | 382 | 32.4 | 21.4 | 0.98 | 199 | 11.1 | 64 | 1.5 | 246 | 13.7 | 6 | 1 | 184 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-05-16 01:19 | 10 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.9 | 2 | 77 | 136 | 18.3 | 5 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.3 | 1 | 159 | 6.6 | 327 | 32.2 | 18.3 | 0.98 | 173 | 9.6 | 70 | 1.6 | 224 | 13.7 | 5.4 | 1 | 154 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.2
2024-05-16 02:03 | 10 | 4 | 116 | 60 | 136 | 14.2 | 2 | 75 | 136 | 17.8 | 5 | 157 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 1 | 153 | 6.2 | 319 | 32.2 | 18 | 0.98 | 172 | 9.6 | 58 | 1.4 | 205 | 13.7 | 5 | 1 | 145 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32
2024-05-16 03:20 | 10 | 4 | 116 | 59 | 136 | 14 | 2 | 73 | 136 | 17.3 | 5 | 153 | 8.9 | 152 | 33.6 | 8.9 | 1 | 147 | 7.8 | 307 | 32.2 | 17.2 | 0.98 | 168 | 9.3 | 77 | 1.7 | 199 | 13.7 | 49 | 1 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-05-16 05:19 | 9 | 4 | 116 | 59 | 135 | 14.2 | 2 | 73 | 136 | 17.2 | 5 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 148 | 7.8 | 315 | 32 | 17.4 | 1 | 172 | 9.6 | 72 | 1.7 | 205 | 13.7 | 4.9 | 1 | 132 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-05-16 06:02 | 4 | 5 | 115 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 76 | 135 | 18.1 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 152 | 8.2 | 331 | 32.4 | 18.4 | 0.98 | 182 | 10.1 | 82.6 | 1.9 | 223 | 33.8 | 5.5 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.9
2024-05-16 07:09 | 5 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 1 | 94 | 133 | 21.7 | 3 | 170 | 9.7 | 169 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 183 | 10 | 386 | 381 | 21.6 | 0.98 | 207 | 11.5 | 103 | 2.4 | 263 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 151 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.8
2024-05-16 08:22 | 5 | 5 | 115 | 71 | 134 | 16.7 | 1 | 91.8 | 21.3 | 21.5 | 4 | 172 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 176 | 2.7 | 379 | 32.1 | 21.3 | 0.98 | 208 | 11.5 | 115 | 2.66 | 261 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.2
2024-05-16 09:09 | 5 | 5 | 115 | 73 | 133 | 16.7 | 0 | 96 | 22 | 22 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 191 | 10.6 | 403 | 32.4 | 22.3 | 0.98 | 213 | 11.8 | 122 | 2.8 | 280 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 158 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.7
2024-05-16 10:08 | 5 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17 | 0 | 94 | 134 | 22.2 | 3 | 170 | 9.9 | 170 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 187 | 18.7 | 388 | 32.6 | 21.9 | 0.98 | 205 | 11.5 | 116 | 2.7 | 274 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.2
2024-05-16 11:01 | 5 | 5 | 115 | 74 | 134 | 17.1 | 0 | 96 | 134 | 22.3 | 3 | 176 | 10 | 170 | 33.9 | 10 | 0.98 | 187 | 10.5 | 399 | 32.5 | 22.6 | 0.98 | 212 | 11.9 | 119 | 2.7 | 275 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.4
2024-05-16 12:02 | 14 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.9 | 0 | 92 | 134 | 21.3 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 181 | 10.2 | 373 | 32.2 | 21.2 | 0.99 | 194 | 10.8 | 109 | 2.6 | 260 | 32.5 | 6.4 | 0.99 | 148 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.2
2024-05-16 12:55 | 15 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.1 | 1 | 82 | 135 | 19.5 | 4 | 166 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 169 | 9.3 | 347 | 32.5 | 19.5 | 1 | 184 | 10.2 | 126 | 2.9 | 259 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-05-16 13:56 | 16 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 82 | 135 | 19.2 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 172 | 9.5 | 342 | 32.6 | 18.8 | 0.99 | 171 | 9.5 | 124 | 2.8 | 266 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-05-16 15:15 | 16 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15.3 | 1 | 75 | 135 | 17.7 | 4 | 163 | 9.4 | 161 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 159 | 8.7 | 315 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 160 | 8.9 | 104 | 2.4 | 228 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33
2024-05-16 16:25 | 16 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 4 | 158 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 151 | 8.1 | 275 | 32.2 | 15.3 | 0.99 | 126 | 7 | 85 | 2 | 228 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-05-16 16:57 | 16 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 63 | 135 | 14.7 | 4 | 160 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 150 | 8.1 | 263 | 32.3 | 14.7 | 0.98 | 115 | 6.4 | 70 | 1.6 | 204 | 13.9 | 5 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-05-16 18:20 | 20 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.8 | 1 | 88 | 134 | 20.3 | 3 | 173 | 10 | 173 | 33.4 | 10 | 0.99 | 186 | 10.3 | 364 | 32.5 | 20.5 | 0.99 | 178 | 10 | 67 | 1.6 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 36.1
2024-05-16 19:20 | 20 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 | 1 | 94 | 133 | 22.3 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 198 | 11.2 | 386 | 32.4 | 21.8 | 0.99 | 195 | 11 | 66 | 1.5 | 254 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39
2024-05-16 20:22 | 20 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 1 | 100 | 133 | 22.7 | 3 | 172 | 10 | 172 | 33.4 | 10 | 0.99 | 200 | 11.2 | 400 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 205 | 11.3 | 70 | 1.6 | 266 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 195 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.1
2024-05-16 21:10 | 20 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.3 | 1 | 10 | 133 | 22.1 | 3 | 175 | 10 | 172 | 33.4 | 10 | 0.99 | 203 | 11.4 | 414 | 32.5 | 23.4 | 0.99 | 212 | 12 | 70 | 1.6 | 275 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 204 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-05-16 22:33 | 15 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.6 | 1 | 97 | 134 | 23 | 4 | 172 | 10 | 172 | 33.4 | 10 | 0.99 | 200 | 11 | 405 | 32.5 | 22.6 | 0.99 | 210 | 11.7 | 66 | 1.5 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 185 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.6
2024-05-16 23:22 | 20 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.5 | 1 | 92 | 133 | 21.7 | 4 | 180 | 0.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 189 | 10.7 | 387 | 32.4 | 21.8 | 0.99 | 200 | 11.3 | 67 | 1.6 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 190 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.2
2024-05-17 00:09 | 10 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 89 | 134 | 20.6 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 1 | 176 | 9.7 | 364 | 32.7 | 20.6 | 0.99 | 193 | 10.9 | 62 | 1.5 | 237 | 13.7 | 5.7 | 1 | 173 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36
2024-05-17 01:23 | 10 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.3 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.6 | 1 | 152 | 8.1 | 323 | 32.3 | 18 | 0.99 | 174 | 9.7 | 59 | 1.4 | 204 | 13.7 | 5.1 | 1 | 145 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.3
2024-05-17 02:17 | 9 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 74 | 135 | 17.4 | 4 | 159 | 9.3 | 158 | 33.6 | 9.3 | 1 | 145 | 7.7 | 304 | 32.4 | 17.3 | 0.98 | 169 | 9.4 | 61 | 1.4 | 202 | 13.7 | 5 | 1 | 143 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.2
2024-05-17 04:19 | 9 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 72 | 135 | 16.9 | 4 | 154 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.9 | 1 | 141 | 7.5 | 299 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 163 | 9.2 | 68 | 1.6 | 206 | 13.7 | 5 | 1 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-05-17 05:35 | 8 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 74 | 134 | 17.4 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.9 | 1 | 146 | 7.7 | 310 | 32.2 | 17.2 | 0.98 | 167 | 9.3 | 77 | 1.8 | 211 | 13.7 | 5.1 | 1 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.8
2024-05-17 06:04 | 4 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.3 | 1 | 78 | 134 | 18 | 4 | 167 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 153 | 8.1 | 326 | 32.1 | 18 | 0.98 | 175 | 9.5 | 77.2 | 1.8 | 218 | 13.9 | 5.4 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-05-17 07:18 | 5 | 5 | 115 | 72 | 131 | 16.6 | 0 | 94 | 134 | 21.5 | 2 | 173 | 9.9 | 173 | 10.6 | 9.9 | 0.98 | 180 | 10 | 376 | 32.5 | 21.6 | 0.98 | 200 | 11.2 | 114 | 2.6 | 274 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 162 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.1
2024-05-17 08:15 | 4 | 5 | 115 | 73 | 130 | 16.5 | -1 | 95 | 130 | 21.4 | 2 | 169 | 9.7 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 183 | 10.1 | 384 | 32.1 | 21.5 | 0.98 | 208 | 11.5 | 112 | 2.6 | 268 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-05-17 09:36 | 4 | 5 | 115 | 73 | 16.7 | 16.8 | -1 | 99 | 130 | 22.4 | 1 | 169 | 9.6 | 172 | 36.3 | 6.9 | 0.98 | 190 | 10.7 | 402 | 32.6 | 22.6 | 0.98 | 212 | 11.9 | 120 | 2.8 | 278 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.2
2024-05-17 11:13 | 5 | 5 | 115 | 77 | 130 | 17.3 | -1 | 100 | 130 | 22.9 | 1 | 176 | 10 | 176 | 33.3 | 101 | 0.98 | 191 | 10.7 | 396 | 32.6 | 22.3 | 0.98 | 203 | 11.3 | 129 | 2.9 | 292 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-05-17 12:14 | 12 | 4 | 115 | 74 | 131 | 16.8 | -1 | 93 | 131 | 21.1 | 2 | 177 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10 | 0.99 | 187 | 10.3 | 373 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 188 | 10.5 | 109 | 2.6 | 259 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.9
2024-05-17 13:03 | 14 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.4 | -1 | 87 | 132 | 20.1 | 2 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 173 | 9.7 | 357 | 32.5 | 20.3 | 1 | 188 | 10.5 | 106 | 2.5 | 249 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.5
2024-05-17 13:44 | 14 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.7 | 0 | 85 | 132 | 19.5 | 2 | 169 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.7 | 0.99 | 168 | 9.4 | 346 | 32.8 | 19.7 | 0.99 | 186 | 10.4 | 97 | 2.2 | 241 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.2
2024-05-17 15:15 | 14 | 4 | 115 | 65 | 133 | 14.9 | 0 | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 163 | 9.4 | 160 | 33.6 | 9.3 | 0.99 | 159 | 8.7 | 324 | 32.5 | 18.3 | 0.99 | 170 | 9.5 | 71 | 1.6 | 213 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-05-17 16:22 | 13 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 77 | 134 | 17.9 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 160 | 8.8 | 314 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 159 | 9 | 74 | 1.7 | 213 | 13.9 | 5.1 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | 37 | 14 | 32763 | 37 | 23 | 45875 | Tonino E. |  | 32.7
2024-05-17 18:18 | 20 | 4 | 115 | 70 | 131 | 16.3 | 0 | 93 | 131 | 21.3 | 3 | 170 | 9.7 | 170 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 198 | 10.8 | 383 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 106 | 10.3 | 80 | 2 | 263 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.6
2024-05-17 19:25 | 20 | 4 | 115 | 72 | 131 | 16.4 | 0 | 98 | 131 | 22.6 | 2 | 170 | 9.7 | 170 | 36.4 | 9.7 | 0.99 | 204 | 11.4 | 398 | 32.4 | 22.5 | 0.99 | 196 | 11 | 80 | 1.8 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39
2024-05-17 20:13 | 10 | 4 | 115 | 72 | 131 | 16.5 | 0 | 103 | 131 | 23.8 | 2 | 170 | 9.7 | 170 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 210 | 11.6 | 418 | 32.4 | 23.5 | 0.99 | 210 | 11.8 | 73 | 1.7 | 282 | 13.4 | 6.8 | 0.99 | 206 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.3
2024-05-17 21:14 | 10 | 4 | 115 | 73 | 131 | 16.7 | 0 | 102 | 131 | 23.4 | 2 | 172 | 10 | 172 | 33.4 | 0 | 0.99 | 205 | 11.5 | 412 | 32.4 | 23.5 | 0.99 | 210 | 12 | 73 | 1.7 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 211 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.1
2024-05-17 22:20 | 10 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.5 | 0 | 100 | 131 | 23 | 2 | 170 | 9.8 | 170 | 36.4 | 9.8 | 0.99 | 203 | 11.3 | 408 | 32.4 | 23 | 0.99 | 206 | 11.7 | 64 | 1.5 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 205 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.5
2024-05-17 23:06 | 12 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16 | 0 | 95 | 132 | 22.4 | 3 | 168 | 9.8 | 168 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 194 | 10.7 | 392 | 32.4 | 22 | 0.99 | 200 | 11.2 | 73 | 1.7 | 265 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 193 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.4
2024-05-17 00:01 | 8 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.9 | 0 | 92 | 134 | 21.5 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.9 | 9.6 | 1 | 186 | 10.6 | 380 | 32.5 | 21.4 | 0.98 | 195 | 10.9 | 71 | 1.7 | 257 | 13.7 | 5.2 | 1 | 188 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.4
2024-05-18 01:16 | 8 | 4 | 116 | 61 | 134 | 15.1 | 0 | 86 | 134 | 20.7 | 3 | 160 | 9.1 | 159 | 33.6 | 9.1 | 1 | 179 | 9.8 | 365 | 32.1 | 20.9 | 0.99 | 142 | 9.7 | 65 | 1.4 | 235 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 170 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-05-18 02:21 | 8 | 4 | 116 | 65 | 134 | 13.8 | 1 | 78 | 134 | 17.4 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.8 | 1 | 156 | 8.5 | 371 | 32.5 | 16.9 | 0.98 | 165 | 9.3 | 65 | 13.7 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.98 | 145 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.2
2024-05-18 04:22 | 8 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 73 | 135 | 17 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.6 | 8.4 | 1 | 149 | 1.9 | 301 | 32.6 | 17 | 0.98 | 159 | 9 | 58 | 1.4 | 199 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 138 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-05-18 05:34 | 6 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.3 | 1 | 71 | 134 | 16.7 | 4 | 142 | 8.2 | 141 | 33.6 | 8.2 | 1 | 150 | 8 | 302 | 32.5 | 17.1 | 0.98 | 155 | 8.8 | 60 | 1.4 | 197 | 13.7 | 4.8 | 1 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-05-18 06:09 | 6 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 73 | 135 | 17 | 4 | 139 | 7.9 | 136 | 33.9 | 8 | 0.99 | 151 | 8.5 | 305 | 32.4 | 17.1 | 0.98 | 157 | 8.8 | 63 | 1.5 | 201 | 14 | 4.9 | 1 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.3
2024-05-18 07:14 | 5 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 76 | 134 | 17.6 | 4 | 153 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 157 | 8.7 | 316 | 32.1 | 17.5 | 0.99 | 161 | 9 | 62 | 1.4 | 211 | 13.9 | 5 | -0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-05-18 08:11 | 5 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 76 | 133 | 17.8 | 3 | 153 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 154 | 8.7 | 315 | 32.7 | 17.8 | 0.99 | 166 | 9.4 | 66 | 1.5 | 207 | 13.8 | 5.1 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-05-18 09:14 | 6 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14.1 | 0 | 82 | 132 | 18.9 | 3 | 151 | 8.6 | 146 | 33.9 | 8.6 | 0.99 | 170 | 9.5 | 340 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 173 | 9.7 | 65 | 1.5 | 215 | 14 | 5.2 | 1 | 151 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33
2024-05-18 10:17 | 9 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.4 | 0 | 82 | 133 | 19 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8.8 | 0.99 | 174 | 9.5 | 344 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 172 | 9.6 | 64 | 1.5 | 228 | 14 | 5.6 | 1 | 161 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.4
2024-05-18 11:15 | 11 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 153 | 8.9 | 151 | 34 | 8.9 | 0.99 | 167 | 9.2 | 323 | 32.6 | 18.1 | 0.99 | 158 | 9 | 65 | 1.6 | 225 | 14.1 | 5.5 | 1 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | 32 | 5 | 32769 | 33 | 22 | 45879 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.8
2024-05-18 12:10 | 12 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 74 | 134 | 17.1 | 3 | 158 | 8.5 | 150 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 161 | 8.9 | 303 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 145 | 8.2 | 51 | 1.2 | 200 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-05-18 13:23 | 12 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 139 | 8 | 137 | 33.3 | 8 | 0.99 | 154 | 8.3 | 285 | 32.2 | 15.9 | 1 | 134 | 7.5 | 57 | 1.3 | 208 | 13.9 | 5 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-05-18 14:18 | 13 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 4 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 149 | 8 | 279 | 32.5 | 15.7 | 1 | 133 | 7.5 | 54 | 1.2 | 199 | 13.9 | 4.8 | 1 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.3
2024-05-18 16:07 | 12 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.4 | 1 | 67 | 134 | 16 | 4 | 135 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 149 | 7.9 | 280 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 135 | 7.5 | 50 | 1.2 | 196 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-05-18 17:17 | 11 | 4 | 115 | 56 | 134 | 12.8 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 139 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 151 | 8 | 287 | 32.3 | 16 | 0.99 | 139 | 7.7 | 44 | 1 | 195 | 13.9 | 4.8 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.7
2024-05-18 18:27 | 10 | 4 | 115 | 64 | 132 | 14.8 | 1 | 90 | 133 | 2.5 | 3 | 152 | 8.6 | 152 | 36.4 | 8.6 | 0.99 | 193 | 10.7 | 368 | 32.4 | 20.6 | 0.99 | 175 | 9.8 | 62 | 1.4 | 256 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 195 | 6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17.3
2024-05-18 19:04 | 10 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15 | 0 | 92 | 132 | 21.3 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 110 | 11 | 380 | 32.4 | 21.2 | 0.99 | 100 | 10 | 65 | 1.6 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.3
2024-05-18 20:04 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 143 | 8.2 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 203 | 11.2 | 390 | 32.4 | 22 | 0.99 | 108 | 10.5 | 60 | 1.4 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.6
2024-05-18 21:35 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 0 | 94 | 133 | 22 | 3 | 144 | 8.2 | 144 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 203 | 11.2 | 390 | 32.4 | 22 | 0.99 | 188 | 10.6 | 54 | 1.3 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 200 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-05-18 22:07 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 100 | 133 | 21.7 | 3 | 142 |  | 142 | 33.4 | 8 | 0.99 | 200 | 11 | 383 | 32.4 | 21.6 | 0.99 | 106 | 10.5 | 54 | 1.3 | 264 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.3
2024-05-18 23:22 | 10 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.2 | 1 | 88 | 133 | 20.6 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.4 | 8.1 | 0.99 | 190 | 10.4 | 370 | 32.4 | 20.6 | 0.99 | 100 | 10 | 50 | 1.2 | 246 | 3.7 | 6 | 0.99 | 190 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-05-19 00:36 | 9 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 82 | 134 | 18.2 | 4 | 129 | 7.4 | 128 | 36.6 | 7.4 | 1 | 176 | 9.6 | 342 | 32.3 | 19.2 | 0.98 | 169 | 9.4 | 54 | 1.2 | 232 | 13.7 | 5.7 | 1 | 179 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-05-19 01:11 | 7 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12.1 | 2 | 76 | 136 | 18.1 | 4 | 121 | 6.8 | 120 | 33.6 | 6.8 | 1 | 166 | 9.1 | 321 | 32.6 | 18.1 | 0.98 | 157 | 8.8 | 50 | 1.2 | 206 | 13.7 | 5.1 | 1 | 158 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-05-19 02:05 | 7 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 2 | 76 | 135 | 17.8 | 4 | 124 | 6.9 | 123 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 165 | 8.9 | 318 | 32.5 | 17.9 | 0.98 | 155 | 8.7 | 48 | 1.1 | 201 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 157 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-05-19 04:19 | 7 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.2 | 2 | 74 | 134 | 16.9 | 4 | 115 | 6.4 | 115 | 33.6 | 6.4 | 1 | 150 | 8 | 305 | 32.4 | 16.8 | 0.99 | 148 | 8.3 | 46 | 1.1 | 205 | 136 | 5 | 0.99 | 152 | 13.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.1
2024-05-19 05:26 | 8 | 4 | 116 | 46 | 134 | 11 | 2 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 113 | 6.3 | 112 | 33.6 | 6.3 | 1 | 151 | 8.1 | 296 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 147 | 8.3 | 47 | 1.1 | 188 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 139 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-05-19 06:10 | 6 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 111 | 6.2 | 109 | 33.9 | 6.4 | 0.96 | 151 | 8 | 295 | 32.3 | 16.5 | 0.98 | 147 | 8.2 | 44 | 1 | 183 | 14 | 4.5 | -0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.3
2024-05-19 07:18 | 5 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.8 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 109 | 6.2 | 107 | 33.7 | 6.2 | 0.97 | 151 | 8 | 295 | 32.2 | 16.5 | 0.98 | 147 | 8.2 | 46 | 1.1 | 186 | 13.9 | 4.6 | -0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.2
2024-05-19 08:15 | 5 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.7 | 1 | 69 | 134 | 16 | 4 | 109 | 6 | 106 | 33.8 | 6.3 | 0.97 | 144 | 7.5 | 288 | 32.3 | 16.1 | 0.98 | 148 | 8.3 | 38 | 0.9 | 172 | 14 | 4.2 | -0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.7
2024-05-19 09:11 | 8 | 4 | 116 | 47 | 133 | 11 | 1 | 72 | 134 | 16.9 | 4 | 113 | 6.3 | 112 | 33.8 | 6.4 | 0.97 | 154 | 8.1 | 304 | 32.2 | 17 | 0.98 | 155 | 8.6 | 43 | 1 | 182 | 14 | 4.6 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.9
2024-05-19 10:16 | 10 | 4 | 116 | 49 | 132 | 11.2 | 1 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 114 | 6.4 | 111 | 33.5 | 6.4 | 0.97 | 158 | 8.5 | 315 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 161 | 9 | 49 | 1.1 | 201 | 13.8 | 4.9 | -0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-05-19 11:17 | 12 | 4 | 116 | 49 | 132 | 11.3 | 1 | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 113 | 6.3 | 110 | 33.5 | 6.4 | 0.97 | 156 | 8.4 | 305 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 151 | 8.5 | 45 | 1 | 195 | 13.8 | 4.8 | -0.99 | 148 | 3.5 | 4 | 0.13 | 32 | 7 | 32773 | 33 | 22 | 45883 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada | 28.5
2024-05-19 13:01 | 13 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 105 | 5.8 | 104 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 148 | 8 | 282 | 32.6 | 15.9 | 0.98 | 134 | 7.6 | 48 | 1.1 | 190 | 13.9 | 4.6 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-05-19 14:07 | 14 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10.4 | 1 | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 104 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 141 | 7.5 | 263 | 32.7 | 15 | 0.98 | 125 | 7.1 | 46 | 1.1 | 181 | 13.9 | 4.3 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-19 15:12 | 15 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.2 | 1 | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 102 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 136 | 7.2 | 254 | 32.7 | 14.3 | 0.98 | 121 | 6 | 45 | 1 | 176 | 13.9 | 4.4 | 1 | 132 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-05-19 16:17 | 15 | 4 | 115 | 45 | 134 | 10.4 | 1 | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 105 | 5.9 | 103 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 140 | 7.4 | 263 | 32.7 | 14.8 | 0.98 | 126 | 7.1 | 43 | 1 | 179 | 13.9 | 4.4 | 1 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-05-19 17:12 | 13 | 4 | 115 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 68 | 134 | 15.8 | 3 | 104 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 146 | 7.8 | 280 | 32.7 | 15.8 | 0.99 | 138 | 7.8 | 45 | 1 | 193 | 13.9 | 4.8 | 1 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | 34 | 10 | 32773 | 34 | 20 | 45883 | Tonino E. |  | 26.3
2024-05-19 18:15 | 12 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.4 | 0 | 90 | 133 | 20.6 | 3 | 125 | 7.1 | 125 | 33.4 | 7 | 0.99 | 190 | 10.4 | 370 | 32 | 20.6 | 0.99 | 180 | 10 | 61 | 1.4 | 263 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-05-19 19:28 | 10 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.5 | 0 | 90 | 133 | 20.6 | 3 | 124 | 7 | 124 | 36.4 | 7 | 0.99 | 190 | 10.4 | 370 | 32.5 | 20.7 | 0.99 | 180 | 10 | 51 | 1.2 | 253 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.1
2024-05-19 20:15 | 20 | 4 | 115 | 60 | 131 | 13.8 | 0 | 97 | 133 | 22 | 2 | 130 | 7.3 | 130 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 205 | 11.3 | 394 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 190 | 10.7 | 56 | 1.3 | 267 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 207 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.8
2024-05-19 21:29 | 10 | 4 | 115 | 60 | 131 | 13.8 | 0 | 97 | 131 | 22.3 | 2 | 133 | 7.5 | 133 | 36.4 | 7.5 | 0.99 | 200 | 11.4 | 397 | 32.4 | 22.4 | 0.99 | 194 | 11 | 58 | 1.4 | 264 | 16.7 | 6.3 | 0.99 | 204 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.1
2024-05-19 22:07 | 10 | 4 | 115 | 62 | 131 | 14 | 0 | 96 | 131 | 22.8 | 2 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 200 | 11.1 | 387 | 32.4 | 21.8 | 0.99 | 108 | 10.6 | 58 | 1.2 | 251 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.8
2024-05-20 | 10 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.6 | 0 | 86 | 132 | 19.7 | 3 | 138 | 7.9 | 137 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 178 | 9.7 | 320 | 32.4 | 19.7 | 0.98 | 174 | 9.8 | 48 | 1.1 | 225 | 13.7 | 5.5 | 1 | 175 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.3
2024-05-20 01:17 | 9 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 3 | 129 | 7.4 | 128 | 33.9 | 7.4 | 1 | 127 | 8.5 | 310 | 32.8 | 17.6 | 0.98 | 157 | 8.9 | 50 | 1.2 | 203 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 152 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-05-20 02:13 | 8 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 71 | 132 | 16.6 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 152 | 8.6 | 299 | 32.3 | 16.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 47 | 1.1 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 143 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.7
2024-05-20 04:18 | 8 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.8 | 1 | 70 | 132 | 15.7 | 4 | 132 | 7.4 | 132 | 33.9 | 7.4 | 1 | 144 | 8 | 290 | 32.1 | 16.4 | 1 | 148 | 8.2 | 55 | 1.3 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.5
2024-05-20 05:22 | 8 | 4 | 116 | 56 | 132 | 12.9 | 0 | 71 | 132 | 16.5 | 3 | 138 | 8 | 137 | 33.6 | 8 | 1 | 147 | 7.6 | 294 | 32.4 | 16.6 | 0.98 | 152 | 8.5 | 66 | 1.5 | 204 | 13.7 | 5 | 1 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-05-20 06:17 | 7 | 4 | 116 | 63 | 130 | 14.2 | -1 | 82 | 130 | 18.6 | 2 | 144 | 8.3 | 141 | 33.8 | 8.3 | 0.99 | 163 | 8.9 | 340 | 32.3 | 19 | 0.99 | 184 | 10.1 | 85 | 2.1 | 235 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.8
2024-05-20 07:13 | 7 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.3 | 0 | 93 | 131 | 15.4 | 2 | 151 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 188 | 10.4 | 378 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 196 | 11.3 | 113 | 2.6 | 271 | 13.8 | 6.5 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-05-20 08:11 | 7 | 4 | 116 | 65 | 131 | 15 | 0 | 94 | 131 | 21.6 | 2 | 151 | 8.6 | 149 | 33.5 | 8.6 | 1 | 182 | 10.1 | 378 | 32.6 | 21.4 | 0.99 | 204 | 11.4 | 122 | 2.8 | 272 | 13.8 | 6.5 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-05-20 09:05 | 8 | 4 | 116 | 69 | 130 | 15.5 | -1 | 97 | 130 | 22 | 2 | 151 | 8.7 | 149 | 33.7 | 8.7 | -0.99 | 191 | 10.6 | 395 | 32.2 | 22 | -1 | 206 | 11.4 | 129 | 2.9 | 276 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.5
2024-05-20 10:07 | 10 | 4 | 116 | 70 | 132 | 16.2 | -1 | 98 | 132 | 22.7 | 2 | 150 | 8.8 | 148 | 34.1 | 8.7 | -0.99 | 191 | 10.8 | 399 | 32.6 | 22.5 | -0.99 | 205 | 11.6 | 120 | 2.8 | 289 | 14.1 | 7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.9
2024-05-20 11:14 | 12 | 4 | 116 | 73 | 131 | 16.6 | -1 | 100 | 131 | 23 | 2 | 162 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.6 | -0.99 | 201 | 11.2 | 403 | 32.4 | 22.6 | -0.99 | 204 | 11.4 | 141 | 3.3 | 290 | 14 | 7.1 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | 32 | 7 | 32780 | 34 | 22 | 45893 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.6
2024-05-20 12:05 | 10 | 4 | 115 | 68 | 131 | 15.8 | 0 | 91 | 31 | 21.2 | 3 | 155 | 9.8 | 155 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 107 | 10.4 | 374 | 32.4 | 21 | 0.99 | 186 | 10.4 | 118 | 2.7 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-05-20 12:59 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 0 | 90 | 133 | 20.6 | 3 | 153 | 9 | 153 | 36.4 | 9 | 0.99 | 176 | 9.7 | 362 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 192 | 10.7 | 125 | 3 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 147 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.2
2024-05-20 15:05 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 4.2 | 1 | 83 | 132 | 19.4 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 167 | 9.3 | 341 | 32.4 | 19.3 | 0.99 | 175 | 10 | 93 | 2.1 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.6
2024-05-20 16:04 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 79 | 133 | 19 | 3 | 143 | 8.2 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 162 | 8.8 | 330 | 32.4 | 18.4 | 0.99 | 173 | 9.6 | 70 | 1.6 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-05-20 17:20 | 15 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.5 | 1 | 75 | 133 | 7.6 | 4 | 143 | 0.2 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 160 | 8.7 | 317 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 160 | 9 | 69 | 1.5 | 218 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.1
2024-05-20 18:08 | 14 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 175 | 9.5 | 347 | 32.3 | 19.3 | 0.99 | 173 | 9.6 | 64 | 1.5 | 230 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-05-20 19:14 | 12 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16 |  | 97 | 134 | 22.3 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 200 | 11 | 401 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 201 | 11.2 | 80 | 1.9 | 273 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 194 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-05-20 20:00 | 10 | 4 | 115 | 66 | 132 | 15.2 |  | 101 | 132 | 23.2 | 3 | 153 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 206 | 11.4 | 412 | 32.2 | 23 | 0.99 | 205 | 11.4 | 68 | 1.6 | 263 | 13.9 | 6.4 | 1 | 196 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.4
2024-05-20 20:56 | 11 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.2 |  | 104 | 133 | 24 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 213 | 11.8 | 427 | 32.3 | 24 | 0.99 | 217 | 12.1 | 74 | 1.7 | 277 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 205 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.2
2024-05-20 22:07 | 9 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16 | 1 | 103 | 133 | 24 | 3 | 159 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 208 | 11.6 | 422 | 32.5 | 24 | 0.99 | 217 | 12.2 | 69 | 1.6 | 276 | 13.9 | 5.7 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40
2024-05-20 23:15 | 8 | 4 | 115 | 69 | 135 | 16.1 | 1 | 97 | 135 | 22.6 | 4 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 199 | 11 | 403 | 32.3 | 22.6 | 0.99 | 207 | 11.6 | 71 | 1.6 | 261 | 13.9 | 6.5 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.7
2024-05-21 00:12 | 6 | 5 | 115 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 87 | 134 | 20.6 | 4 | 159 | 9.3 | 161 | 33.9 | 6.5 | 0.98 | 180 | 9.8 | 366 | 32.4 | 20.6 | 0.98 | 109 | 10.6 | 67 | 1.5 | 240 | 13.8 | 6 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.2
2024-05-21 01:17 | 6 | 5 | 115 | 59 | 136 | 14.1 | 2 | 80 | 136 | 18.9 | 4 | 152 | 8.7 | 157 | 33.3 | 8.7 | 0.98 | 160 | 8.8 | 331 | 32.7 | 18.9 | 0.98 | 170 | 10.1 | 68 | 1.61 | 224 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 157 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-05-21 02:31 | 6 | 5 | 115 | 58 | 136 | 13.8 | 2 | 23 | 136 | 17.4 | 5 | 153 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 151 | 8 | 313 | 32.2 | 17.4 | 0.98 | 165 | 9.2 | 62 | 1.4 | 200 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-05-21 03:22 | 6 | 5 | 115 | 60 | 133 | 13.9 | 1 | 72 | 136 | 17.2 | 4 | 155 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.98 | 145 | 7.7 | 304 | 32.2 | 17 | 0.98 | 169 | 9 | 67 | 1.6 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-05-21 04:07 | 6 | 5 | 115 | 60 | 132 | 13.8 | 0 | 74 | 132 | 17 | 3 | 153 | 8.8 | 153 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 146 | 7.8 | 304 | 32.5 | 17.2 | 0.98 | 166 | 9.2 | 66.6 | 1.62 | 199 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-05-21 05:06 | 6 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14.2 | 0 | 74 | 132 | 17.2 | 3 | 169 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 144 | 7.7 | 304 | 32.5 | 17.2 | 0.98 | 166 | 9.4 | 66 | 1.6 | 200 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-05-21 06:05 | 8 | 4 | 116 | 65 | 131 | 15 | 0 | 77 | 131 | 17.7 | 3 | 162 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.3 | -1 | 154 | 8.2 | 322 | 32.2 | 18 | 0.99 | 172 | 9.6 | 82 | 1.9 | 224 | 13.8 | 5.5 | 1 | 141 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.7
2024-05-21 07:12 | 8 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.6 | 0 | 89 | 132 | 20.5 | 3 | 173 | 10 | 171 | 33.5 | 9.9 | -0.99 | 179 | 9.8 | 368 | 32.2 | 20.4 | 0.99 | 190 | 10.5 | 118 | 2.7 | 272 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.1
2024-05-21 08:12 | 9 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.9 | 0 | 90 | 133 | 20.9 | 3 | 172 | 10 | 173 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 173 | 9.6 | 367 | 32.5 | 20.7 | 0.99 | 199 | 11 | 107 | 2.4 | 256 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-05-21 09:04 | 10 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 93 | 133 | 21.5 | 3 | 172 | 10.1 | 172 | 33.8 | 9.9 | -0.99 | 179 | 10 | 376 | 32.4 | 21.2 | -1 | 202 | 11.2 | 123 | 2.8 | 270 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.2
2024-05-21 10:09 | 12 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 93 | 133 | 21.7 | 3 | 170 | 9.9 | 168 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 190 | 10.6 | 387 | 32.4 | 21.7 | -0.99 | 194 | 10.9 | 126 | 2.9 | 278 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.5
2024-05-21 11:07 | 14 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 175 | 10.1 | 171 | 33.9 | 10.1 | -0.99 | 195 | 10.9 | 391 | 32.5 | 21.8 | -0.99 | 196 | 11.1 | 127 | 3 | 290 | 14 | 7 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | 34 | 5 | 32787 | 37 | 18 | 45900 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.4
2024-05-21 12:05 | 15 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 |  | 93 | 133 | 21.7 | 3 | 188 | 10.8 | 187 | 33.3 | 10.8 | 0.99 | 104 | 10.8 | 383 | 32.5 | 21.5 | 0.99 | 191 | 10.7 | 115 | 2.7 | 267 | 13.9 | 6.8 | 0.98 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39
2024-05-21 13:06 | 16 | 4 | 115 | 73 | 132 | 17 | 0 | 90 | 132 | 20.8 | 3 | 178 | 10.1 | 177 | 33.3 | 10 | 0.99 | 181 | 10 | 380 | 32.1 | 21 | 1 | 197 | 11 | 125 | 2.9 | 289 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-05-21 13:52 | 16 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 |  | 93 | 133 | 21.3 | 3 | 170 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 188 | 10.4 | 380 | 32.2 | 21.2 | 1 | 193 | 10.4 | 122 | 2.8 | 290 | 13.9 | 7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.7
2024-05-21 14:51 | 17 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 |  | 92 | 133 | 21.3 | 3 | 173 | 10.1 | 170 | 33.3 | 10 | 0.99 | 182 | 10.2 | 373 | 32.5 | 21.1 | 1 | 195 | 10.2 | 111 | 2.6 | 264 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38
2024-05-21 16:12 | 16 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.2 |  | 87 | 134 | 20.3 | 3 | 159 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 176 | 9.8 | 363 | 32.6 | 20.4 | 0.99 | 186 | 10.5 | 85 | 2 | 240 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 160 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-05-21 17:10 | 15 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 80 | 134 | 19 | 4 | 166 | 9.9 | 165 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 168 | 9.1 | 340 | 32.3 | 19 | 0.99 | 171 | 9.5 | 85 | 1.9 | 233 | 13.9 | 5.7 | 1 | 157 | 3.6 | 6 | 0.14 | 36 | 9 | 32788 | 40 | 20 | 45901 | Tonino E. |  | 34.5
2024-05-21 18:20 | 20 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 92 | 133 | 21.4 | 4 | 180 | 0.2 | 180 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 194 | 10.6 | 384 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 193 | 10.7 | 72 | 1.7 | 263 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.8
2024-05-21 19:14 | 20 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18 | 0 | 100 | 133 | 22.8 | 3 | 184 | 10.7 | 184 | 36.4 | 10.7 | 0.99 | 206 | 11.4 | 408 | 32.4 | 23 | 0.99 | 204 | 11.4 | 80 | 1.9 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 207 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.8
2024-05-21 20:08 | 20 | 4 | 115 | 77 | 135 | 17.6 | 0 | 102 | 133 | 23.6 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 210 | 11.6 | 422 | 32.4 | 23.6 | 0.99 | 217 | 12.1 | 82 | 2 | 290 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 213 | 5.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.2
2024-05-21 21:29 | 15 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.6 | 0 | 102 | 133 | 23.8 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 205 | 11.5 | 420 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 216 | 10.1 | 70 | 1.7 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.4
2024-05-21 22:33 | 20 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.6 | 1 | 100 | 133 | 23.5 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 202 | 11.9 | 420 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 220 | 12.3 | 77 | 1.8 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 206 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.1
2024-05-21 23:06 | 20 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.6 | 0 | 100 | 133 | 23 | 3 | 177 | 10.3 | 177 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 197 | 11 | 403 | 32.5 | 22 | 0.99 | 207 | 11.7 | 68 | 1.6 | 261 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 195 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.6
2024-05-22 00:03 | 6 | 5 | 115 | 68 | 134 | 15.6 | 1 | 89 | 134 | 20.8 | 3 | 167 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 176 | 9.8 | 368 | 32.7 | 20.9 | 0.98 | 197 | 11 | 73 | 1.7 | 245 | 13.8 | 6 | 0.98 | 175 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.4
2024-05-22 01:27 | 6 | 5 | 115 | 61 | 133 | 14.1 | 1 | 78 | 134 | 16.1 | 4 | 154 | 8.7 | 155 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 154 | 8.2 | 327 | 32.1 | 18.1 | 0.98 | 175 | 9.7 | 66.1 | 1.5 | 213 | 13.5 | 5.2 | 0.98 | 150 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-05-22 02:07 | 6 | 5 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 158 | 9 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 146 | 7.9 | 308 | 32.5 | 17.3 | 0.98 | 165 | 9.6 | 63.5 | 1.5 | 205 | 13.8 | 5 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-05-22 03:14 | 6 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 70.5 | 133 | 16.4 | 4 | 155 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.98 | 141 | 7.4 | 299 | 32.1 | 16.5 | 0.98 | 159 | 8.9 | 69 | 1.6 | 201 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-05-22 04:07 | 6 | 5 | 115 | 53 | 133 | 13.6 | 1 | 72 | 133 | 16.5 | 4 | 152 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.7 | 0.98 | 139 | 7.3 | 294 | 32.1 | 16.5 | 0.98 | 164 | 9.1 | 71 | 1.7 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-05-22 05:05 | 6 | 5 | 115 | 61 | 133 | 14.2 | 1 | 72 | 16.7 | 16.6 | 3 | 155 | 8.8 | 156 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 140 | 7.4 | 296 | 32.6 | 16.6 | 0.98 | 162 | 9.1 | 74 | 1.7 | 207 | 13.8 | 5 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-05-22 06:08 | 9 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.2 | 1 | 78 | 133 | 18.1 | 3 | 174 | 10.1 | 167 | 33.9 | 9.8 | -0.99 | 155 | 8.6 | 325 | 32.7 | 18.5 | 0.99 | 172 | 9.7 | 87 | 2 | 230 | 14 | 5.7 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.3
2024-05-22 07:23 | 9 | 4 | 116 | 73 | 130 | 16.6 | -1 | 93 | 130 | 21.1 | 2 | 181 | 10.4 | 179 | 33.6 | 10.2 | -0.99 | 177 | 9.8 | 373 | 32.2 | 20.9 | 0.99 | 198 | 10.7 | 111 | 2.6 | 264 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.7
2024-05-22 08:20 | 10 | 4 | 116 | 74 | 131 | 17 | -1 | 91 | 132 | 21 | 2 | 177 | 10.3 | 173 | 34 | 10.1 | -0.99 | 175 | 9.7 | 367 | 32.6 | 21 | 1 | 197 | 11.1 | 118 | 2.7 | 266 | 14 | 6.5 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38
2024-05-22 09:14 | 10 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.1 | -1 | 94 | 131 | 21.6 | 2 | 184 | 10.5 | 179 | 33.9 | 10.3 | -0.99 | 185 | 10.3 | 384 | 32.5 | 21.6 | -1 | 204 | 11.3 | 125 | 2.8 | 267 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.7
2024-05-22 10:02 | 11 | 4 | 116 | 76 | 131 | 17.2 | -1 | 98 | 131 | 22.2 | 2 | 175 | 10.1 | 173 | 33.8 | 10.1 | -0.99 | 192 | 10.7 | 399 | 32.3 | 22.2 | -1 | 211 | 11.7 | 122 | 2.8 | 273 | 14 | 6.7 | 0.99 | 152 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.4
2024-05-22 11:16 | 13 | 4 | 116 | 79 | 130 | 17.9 | -1 | 103 | 130 | 23.4 | 2 | 195 | 11.2 | 186 | 33.7 | 10.5 | -0.99 | 200 | 11.1 | 420 | 32.2 | 23.6 | -0.99 | 220 | 12.4 | 120 | 2.8 | 294 | 13.9 | 7 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | 33 | 2 | 32796 | 37 | 15 | 45909 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41.3
2024-05-22 13:56 | 15 | 4 | 115 | 72 | 132 | 16.2 |  | 95 | 132 | 22 | 2 | 169 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 179 | 10 | 381 | 32.6 | 21.4 | 0.99 | 203 | 11.4 | 112 | 2.6 | 273 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.2
2024-05-22 15:01 | 15 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.4 |  | 94 | 132 | 21.4 | 2 | 171 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 178 | 10 | 376 | 32.7 | 21.4 | 1 | 206 | 11.6 | 103 | 2.4 | 261 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 159 | 3.8 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-05-22 16:03 | 15 | 4 | 115 | 71 | 133 | 16.4 |  | 89 | 133 | 20.5 | 3 | 172 | 10 | 170 | 33.3 | 10 | 0.99 | 174 | 9.5 | 363 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 193 | 10.8 | 90 | 2.1 | 246 | 13.9 | 6 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.9
2024-05-22 17:00 | 15 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16 |  | 88 | 134 | 20.2 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 175 | 9.7 | 360 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 188 | 10.6 | 85 | 2 | 252 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.2
2024-05-22 18:01 | 13 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.5 | 1 | 94 | 134 | 21.9 | 3 | 170 | 9.7 | 169 | 33.3 | 9.7 | 0.98 | 180 | 10.6 | 387 | 32.5 | 21.9 | 0.98 | 195 | 11 | 79 | 1.8 | 264 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 185 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.4
2024-05-22 19:18 | 12 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17 | 1 | 100 | 134 | 23.2 | 3 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10.2 | 1 | 207 | 11.6 | 414 | 32.6 | 23.3 | 0.98 | 210 | 11.8 | 78 | 1.8 | 279 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 199 | 4.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.2
2024-05-22 20:18 | 13 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 103 | 133 | 24 | 3 | 177 | 10.3 | 176 | 33.3 | 10.3 | 1 | 211 | 11.7 | 425 | 32.2 | 24 | 0.98 | 220 | 12.2 | 75 | 1.8 | 282 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 208 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.7
2024-05-22 21:41 | 13 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.4 | 0 | 104 | 134 | 24.2 | 3 | 173 | 10 | 172 | 33.9 | 10 | 1 | 209 | 11.7 | 431 | 32.5 | 24.1 | 0.98 | 223 | 12.5 | 70 | 1.7 | 285 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 216 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.6
2024-05-22 22:19 | 13 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.2 | 1 | 103 | 133 | 24 | 3 | 168 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.8 | 1 | 204 | 11.4 | 423 | 32.5 | 23.8 | 0.98 | 222 | 12.5 | 71 | 1.2 | 282 | 13.7 | 6.9 | 0.98 | 212 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.2
2024-05-22 23:02 | 13 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 99 | 134 | 23.2 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 186 | 10.9 | 412 | 32.6 | 23.2 | 0.98 | 219 | 12.4 | 76 | 1.7 | 275 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 193 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.4
2024-05-23 00:10 | 6 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 80 | 134 | 19 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 175 | 9.5 | 371 | 32.3 | 20.5 | 0.98 | 194 | 10.8 | 72 | 1.7 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-05-23 01:15 | 6 | 5 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 151 | 8.7 | 151 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 159 | 8.6 | 337 | 18.9 | 19 | 0.98 | 180 | 10.2 | 65 | 1.5 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-05-23 02:07 | 5 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 146 | 8.4 | 146 | 33.6 | 8.4 | 0.98 | 151 | 8 | 324 | 32.2 | 18 | 0.98 | 177 | 9.8 | 60 | 1.4 | 206 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-05-23 03:24 | 5 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 74 | 133 | 17 | 4 | 145 | 8.4 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 144 | 7.6 | 306 | 32.3 | 17.1 | 0.98 | 166 | 9.3 | 71.4 | 1.7 | 207 | 13.8 | 5 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-05-23 04:08 | 5 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.4 | 1 | 72 | 133 | 16.5 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 142 | 7.4 | 305 | 32.2 | 16.8 | 0.98 | 166 | 9.2 | 71.7 | 1.7 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-05-23 05:02 | 6 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 73 | 133 | 16.8 | 4 | 149 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 142 | 7.5 | 306 | 32 | 17 | 0.99 | 160 | 9.3 | 69 | 1.6 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-05-23 06:06 | 11 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.2 | 0 | 78 | 132 | 18.1 | 3 | 164 | 9.4 | 161 | 33.5 | 9.4 | -0.99 | 153 | 8.1 | 326 | 32.2 | 18.3 | 0.99 | 177 | 9.9 | 95 | 2.2 | 233 | 13.8 | 5.6 | 1 | 141 | 3.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.3
2024-05-23 07:17 | 10 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 89 | 133 | 20.8 | 3 | 171 | 9.9 | 168 | 33.9 | 9.8 | -0.99 | 180 | 10 | 368 | 32.6 | 20.8 | 0.99 | 192 | 10.7 | 112 | 2.7 | 273 | 14 | 5.6 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-05-23 08:16 | 10 | 4 | 116 | 73 | 133 | 17 | 0 | 91 | 133 | 20.9 | 3 | 177 | 10.3 | 179 | 33.8 | 10.3 | -0.99 | 173 | 9.6 | 374 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 201 | 11.3 | 114 | 2.6 | 264 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.9
2024-05-23 09:33 | 13 | 4 | 116 | 76 | 131 | 17.4 | 0 | 100 | 131 | 23.1 | 2 | 179 | 10.3 | 174 | 33.9 | 10.3 | -0.99 | 197 | 10.9 | 415 | 32.4 | 23.2 | -0.99 | 219 | 12.1 | 131 | 3 | 285 | 14 | 7 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.5
2024-05-23 10:08 | 13 | 4 | 116 | 79 | 131 | 17.9 | -1 | 100 | 131 | 23.1 | 2 | 183 | 10.6 | 180 | 33.9 | 10.6 | -0.99 | 201 | 11.2 | 411 | 32.4 | 23.1 | -0.99 | 210 | 11.7 | 141 | 3.2 | 304 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.13 | 32 | 0 | 32804 | 36 | 15 | 45919 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41
2024-05-23 11:06 | 13 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.3 | -1 | 103 | 132 | 23.7 | 2 | 188 | 10.8 | 184 | 33.9 | 10.8 | -0.99 | 199 | 11.2 | 415 | 32.5 | 23.4 | -0.99 | 217 | 12.1 | 127 | 2.8 | 297 | 14 | 7.2 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-05-23 12:03 | 15 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 106 | 134 | 24.5 | 2 | 193 | 11 | 193 | 33.4 | 11 | 0.99 | 205 | 11.5 | 426 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 223 | 12.5 | 117 | 2.7 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.9
2024-05-23 13:03 | 15 | 4 | 115 | 83 | 131 | 19 | -1 | 105 | 131 | 23.8 | 2 | 194 | 11 | 194 | 33.4 | 11 | 0.99 | 200 | 11 | 426 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 230 | 12.8 | 130 | 3 | 304 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.8
2024-05-23 14:31 | 20 | 4 | 115 | 80 | 131 | 18.5 | -1 | 107 | 131 | 24.3 | 2 | 196 | 11.1 | 196 | 33.4 | 11.1 | 0.99 | 210 | 11.6 | 430 | 32.4 | 24.2 | 0.99 | 230 | 12.7 | 120 | 2.8 | 305 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.8
2024-05-23 15:13 | 20 | 4 | 115 | 80 | 131 | 18 | -1 | 105 | 131 | 24 | 2 | 184 | 10.7 | 184 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 203 | 11.3 | 420 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 224 | 12.5 | 110 | 2.5 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 178 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42
2024-05-23 15:04 | 15 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 | 0 | 104 | 134 | 24.1 | 2 | 185 | 10.7 | 185.1 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 110 | 11.2 | 418 | 32.4 | 24 | 0.99 | 225 | 12.7 | 102 | 2.4 | 284 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 180 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.3
2024-05-23 16:13 | 12 | 4 | 115 | 78 | 132 | 17.8 | 0 | 102 | 133 | 23.8 | 2 | 187 | 10.8 | 187.1 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 197 | 11 | 418 | 32.4 | 23.5 | 0.99 | 225 | 12.6 | 87 | 2 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.6
2024-05-23 17:18 | 15 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17 | 0 | 98 | 133 | 22.8 | 3 | 185 | 10.8 | 185 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 197 | 11 | 400 | 32.5 | 22.6 | 0.99 | 206 | 11.5 | 77 | 1.8 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 182 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.8
2024-05-23 18:05 | 12 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.3 | 0 | 102 | 132 | 23.6 | 3 | 192 | 11 | 191 | 33.3 | 11 | 1 | 206 | 11.4 | 424 | 32.2 | 23.6 | 0.99 | 216 | 12 | 82 | 1.9 | 286 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 283 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.9
2024-05-23 19:23 | 12 | 4 | 116 | 80 | 132 | 18.2 | 0 | 106 | 133 | 24.5 | 3 | 193 | 11.2 | 192 | 33.6 | 11.2 | 0.98 | 219 | 12 | 441 | 32.3 | 24.6 | 0.98 | 224 | 12.5 | 73 | 1.7 | 284 | 13.7 | 6.9 | 1 | 215 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.7
2024-05-23 20:32 | 12 | 4 | 116 | 83 | 132 | 19.1 | 0 | 110 | 132 | 25.6 | 3 | 192 | 11.1 | 191 | 33.3 | 11.1 | 0.98 | 223 | 12.3 | 454 | 32.1 | 25.5 | 0.98 | 236 | 13.1 | 84 | 2 | 312 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 231 | 5.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.7
2024-05-23 21:20 | 12 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 111 | 133 | 25.6 | 3 | 188 | 11 | 187 | 33.3 | 11 | 1 | 223 | 12.4 | 457 | 32.3 | 25.5 | 0.98 | 236 | 13.1 | 80 | 1.9 | 308 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 220 | 5.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.1
2024-05-23 22:14 | 12 | 4 | 116 | 79 | 131 | 18 | 0 | 108 | 132 | 24.9 | 3 | 188 | 10.9 | 187 | 33.3 | 10.9 | 0.98 | 219 | 12 | 447 | 32.5 | 25.2 | 0.98 | 231 | 13 | 77 | 1.8 | 305 | 13.7 | 7.4 | 1 | 225 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.9
2024-05-23 23:04 | 12 | 4 | 116 | 78 | 131 | 18 | 0 | 108 | 131 | 24.7 | 2 | 190 | 10.9 | 190 | 33.3 | 10.9 | 1 | 212 | 11.7 | 437 | 32.5 | 24.4 | 0.98 | 223 | 12.5 | 70 | 1.7 | 287 | 13.7 | 7 | 1 | 216 | 5.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.7
2024-05-24 00:04 | 4 | 5 | 115 | 73 | 131 | 16.6 | 0 | 98 | 131 | 22.6 | 2 | 180 | 10.3 | 181 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 189 | 10.4 | 394 | 32.5 | 22.2 | 0.98 | 208 | 11.6 | 69 | 1.7 | 266 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 194 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.2
2024-05-24 01:17 | 6 | 5 | 15 | 66 | 134 | 15.2 | 1 | 86 | 134 | 20.4 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 168 | 9.2 | 357 | 32.8 | 20.8 | 0.98 | 195 | 11.06 | 66 | 1.5 | 232 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.6
2024-05-24 02:05 | 6 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.9 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 3 | 168 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 161 | 8.7 | 340 | 32.7 | 19.4 | 0.98 | 186 | 10.4 | 62.9 | 1.5 | 222 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 158 | 3.8 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 1 | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-05-24 03:17 | 6 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 78 | 133 | 18.2 | 3 | 162 | 9.3 | 161 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 151 | 8.1 | 322 | 32.6 | 18.1 | 0.98 | 179 | 10 | 67.6 | 1.6 | 212 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-05-24 04:09 | 6 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.2 | 1 | 78 | 133 | 18.6 | 3 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 150 | 8 | 318 | 32.6 | 18 | 0.98 | 173 | 9.8 | 64 | 1.5 | 206 | 13.8 | 5 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-05-24 05:07 | 6 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.4 | 1 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 149 | 7.9 | 318 | 32.6 | 17.9 | 0.98 | 175 | 9.8 | 68 | 1.63 | 217 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 146 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-05-24 06:03 | 9 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.5 | 0 | 82 | 131 | 19 | 3 | 170 | 9.7 | 169 | 33.4 | 9.8 | -0.99 | 160 | 8.5 | 342 | 32.1 | 19.1 | 0.99 | 184 | 10.3 | 97 | 2.2 | 253 | 13.7 | 6 | 1 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.5
2024-05-24 07:01 | 8 | 4 | 116 | 73 | 130 | 16.7 | -1 | 90 | 131 | 20.5 | 2 | 178 | 10.3 | 176 | 33.8 | 10.3 | -0.99 | 176 | 9.6 | 367 | 32.4 | 20.9 | 0.99 | 198 | 11.1 | 101 | 2.4 | 263 | 13.9 | 6.5 | 1 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-05-24 08:08 | 7 | 4 | 116 | 73 | 131 | 16.6 | -1 | 101 | 131 | 23.2 | 2 | 181 | 10.5 | 178 | 33.9 | 10.4 | -0.99 | 197 | 10.9 | 411 | 32.5 | 23.2 | 1 | 220 | 12.2 | 110 | 2.4 | 270 | 14 | 6.6 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.8
2024-05-24 09:10 | 8 | 4 | 116 | 74 | 131 | 17 | -1 | 105 | 131 | 23.7 | 2 | 177 | 10.3 | 174 | 33.8 | 10.2 | -0.99 | 205 | 11.5 | 426 | 32.3 | 23.6 | -1 | 222 | 12.2 | 125 | 2.9 | 293 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.7
2024-05-24 10:18 | 8 | 4 | 116 | 80 | 131 | 18.5 | -1 | 106 | 131 | 24.2 | 2 | 186 | 10.8 | 183 | 33.8 | 10.9 | -0.99 | 214 | 11.9 | 434 | 32.4 | 24.3 | -0.99 | 221 | 12.2 | 132 | 3 | 303 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.7
2024-05-24 11:13 | 9 | 4 | 116 | 82 | 131 | 18.8 | -1 | 109 | 132 | 25 | 2 | 190 | 11 | 187 | 33.9 | 11.2 | -0.99 | 218 | 22.2 | 441 | 32.4 | 25 | -0.99 | 228 | 12.7 | 141 | 3.2 | 312 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | 33 | 0 | 32810 | 34 | 15 | 45925 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 43.8
2024-05-24 12:15 | 10 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17 | 0 | 100 | 133 | 23.4 | 2 | 180 | 10.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 201 | 11.3 | 410 | 32.4 | 23.2 | 0.99 | 216 | 12 | 112 | 2.6 | 273 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.4
2024-05-24 13:10 | 10 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 177 | 10.3 | 177 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 184 | 10.2 | 384 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 205 | 11.4 | 92 | 2.1 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 164 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.8
2024-05-24 14:02 | 12 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.9 | 0 | 90 | 133 | 21 | 3 | 166 | 9.7 | 166 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 180 | 10 | 366 | 32.4 | 0.7 | 0.99 | 192 | 10.8 | 92 | 2.1 | 250 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.9
2024-05-24 15:09 | 12 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.6 | 0 | 87 | 132 | 20.4 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 176 | 9.8 | 351 | 32.5 | 20 | 0.99 | 102 | 10.3 | 77 | 1.8 | 238 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-05-24 16:08 | 12 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15.1 | 1 | 84 | 133 | 19.7 | 3 | 165 | 9.5 | 166 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 176 | 9.6 | 353 | 32.4 | 19.7 | 0.99 | 182 | 10.2 | 77 | 1.8 | 238 | 13.7 | 6 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-05-24 17:16 | 12 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 1 | 87 | 133 | 20.2 | 4 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 181 | 9.8 | 364 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 188 | 10.4 | 83 | 2 | 255 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-05-24 18:01 | 11 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.7 | 1 | 91 | 133 | 21.4 | 3 | 166 | 9.4 | 165 | 33.3 | 9.4 | 1 | 187 | 10.3 | 378 | 32.5 | 21.4 | 0.98 | 196 | 11 | 48 | 1.8 | 250 | 13.7 | 6 | 1 | 172 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.1
2024-05-24 19:18 | 9 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.1 | 0 | 108 | 132 | 24.7 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10.1 | 1 | 221 | 12.2 | 441 | 32.2 | 24.7 | 0.98 | 224 | 12.5 | 77 | 1.8 | 303 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 224 | 5.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.8
2024-05-24 20:29 | 8 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.1 | 0 | 108 | 132 | 25.2 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 1 | 221 | 12.2 | 447 | 32.2 | 24.9 | 0.98 | 231 | 12.9 | 81 | 1.9 | 298 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 221 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.3
2024-05-24 21:12 | 8 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.6 | 0 | 110 | 133 | 25.2 | 3 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9.2 | 1 | 221 | 12.2 | 452 | 32.3 | 25.3 | 0.99 | 232 | 12.9 | 72 | 1.7 | 301 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 229 | 5.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.8
2024-05-24 22:24 | 7 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.5 | 0 | 107 | 133 | 24.8 | 3 | 159 | 9.2 | 158 | 333 | 9.2 | 1 | 218 | 12 | 446 | 32.2 | 24.9 | 0.99 | 226 | 12.6 | 73 | 1.7 | 288 | 13.7 | 7.1 | 1 | 216 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.3
2024-05-24 23:23 | 6 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 102 | 133 | 23.7 | 3 | 151 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.8 | 1 | 204 | 11.2 | 419 | 32.5 | 23.6 | 0.98 | 219 | 12.3 | 65 | 1.5 | 268 | 13.7 | 6.7 | 1 | 205 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.4
2024-05-24 23:57 | 6 | 5 | 115 | 67 | 131 | 15.2 | 0 | 101 | 131 | 23.2 | 2 | 150 | 8.5 | 149 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 200 | 11 | 409 | 32.5 | 23.1 | 0.98 | 219 | 12.1 | 65 | 1.5 | 271 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 206 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-05-25 01:32 | 6 | 5 | 115 | 135 | 132 | 13.7 | 0 | 90 | 133 | 20.5 | 3 | 135 | 7.7 | 135 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 100 | 9.8 | 365 | 32.3 | 20.7 | 0.98 | 191 | 10.8 | 62 | 1.5 | 234 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-05-25 02:26 | 5 | 115 | 155 | 56 | 133 | 13 | 1 | 86 | 133 | 19.8 | 3 | 130 | 7.3 | 130 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 169 | 9.1 | 351 | 32.7 | 182 | 0.98 | 186 | 10.5 | 62 | 1.6 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 165 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-05-25 03:24 | 6 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 81 | 18 | 18.9 | 4 | 132 | 7.5 | 132 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 163 | 8.7 | 339 | 32.3 | 19 | 0.98 | 181 | 10.1 | 58 | 1.4 | 216 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 157 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-05-25 04:21 | 6 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 77.7 | 134 | 18 | 4 | 126 | 7.2 | 127 | 33.6 | 7.2 | 0.98 | 159 | 8.4 | 323 | 32.2 | 18 | 0.98 | 169 | 9.4 | 55 | 1.4 | 208 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-05-25 05:28 | 6 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 76 | 134 | 18 | 4 | 124 | 7 | 124 | 33.9 | 7 | 0.98 | 158 | 8.4 | 323 | 32.4 | 18 | 0.98 | 168 | 9.4 | 61 | 1.4 | 211 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 152 | 14 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.3
2024-05-25 06:16 | 4 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 162 | 8.6 | 323 | 32.3 | 18 | 0.98 | 166 | 9.3 | 54 | 1.3 | 208 | 13.9 | 5.1 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.4
2024-05-25 08:15 | 4 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 79 | 134 | 18 | 4 | 129 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 166 | 8.8 | 331 | 32.5 | 18 | 0.99 | 167 | 9.3 | 49 | 1.1 | 200 | 13.9 | 5 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.3
2024-05-25 09:30 | 5 | 4 | 115 | 57 | 132 | 13.2 | 1 | 87 | 132 | 20 | 3 | 127 | 7.2 | 126 | 33.3 | 7 | 0.99 | 180 | 9.7 | 359 | 32.5 | 20 | 0.99 | 183 | 10.3 | 55 | 1.3 | 234 | 13.9 | 5.7 | 1 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-05-25 10:09 | 7 | 4 | 115 | 58 | 132 | 13.3 | 0 | 89 | 132 | 20.5 | 3 | 132 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 186 | 10 | 368 | 32.3 | 20.5 | 0.99 | 186 | 10.4 | 60 | 1.4 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 178 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-05-25 11:28 | 8 | 4 | 115 | 59 | 132 | 13.5 |  | 88 | 132 | 20 | 3 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 185 | 10.1 | 360 | 32.3 | 20 | 0.99 | 178 | 10 | 43 | 1 | 235 | 13.9 | 5.8 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-05-25 12:08 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 124 | 7 | 124 | 33.4 | 7 | 0.99 | 167 | 9.1 | 320 | 32.4 | 18.1 | 0.99 | 156 | 8.8 | 48 | 1.1 | 214 | 13.7 | 5 | 0.99 | 166 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.8
2024-05-25 13:10 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 72 | 133 | 18.1 | 3 | 125 | 7 | 125 | 33.4 | 7 | 0.99 | 168 | 9.2 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 156 | 8.8 | 50 | 1.2 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 168 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-05-25 14:37 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 72 | 133 | 16.7 | 4 | 124 | 7 | 124 | 33.4 | 7 | 0.99 | 170 | 8.4 | 302 | 32.2 | 17.1 | 0.99 | 148 | 8.2 | 40 | 1 | 202 | 13.7 | 5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.7
2024-05-25 15:10 | 10 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 75 | 134 | 17.4 | 4 | 123 | 7 | 123 | 33.4 | 7 | 0.99 | 163 | 8.6 | 316 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 156 | 8.7 | 49 |  | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-05-25 16:13 | 10 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.3 | 1 | 76 | 135 | 17.8 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 162 | 8.7 | 315 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 156 | 8.6 | 42 | 1.1 | 203 | 13.7 | 5 | 0.99 | 164 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-05-25 17:25 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 82 | 134 | 19 | 3 | 125 | 7 | 125 | 33.4 | 7 | 0.99 | 174 | 9.4 | 340 | 32.4 | 19 | 0.99 | 170 | 9.5 | 47 | 1.1 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 174 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.6
2024-05-25 18:20 | 10 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | 0 | 98 | 134 | 22.5 | 3 | 143 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.2 | 1 | 208 | 11.4 | 403 | 32.2 | 22.5 | 0.98 | 197 | 11 | 60 | 1.2 | 272 | 13.7 | 6.7 | 1 | 215 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.2
2024-05-25 19:25 | 8 | 4 | 116 | 68 | 130 | 15.7 | -1 | 105 | 130 | 23.8 | 2 | 154 | 8.9 | 153 | 33.9 | 8.7 | 1 | 219 | 12.1 | 425 | 32.3 | 23.8 | 0.98 | 207 | 11.6 | 51 | 1.2 | 275 | 13.7 | 6.8 | 1 | 225 | 5.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.5
2024-05-25 20:20 | 8 | 4 | 116 | 69 | 130 | 15.6 | -1 | 107 | 130 | 24.3 | 2 | 147 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 1 | 223 | 12.2 | 433 | 32.3 | 24.2 | 0.98 | 212 | 11.8 | 59 | 1.4 | 285 | 13.7 | 7 | 1 | 226 | 5.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.9
2024-05-25 22:13 | 7 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.4 |  | 105 | 132 | 24.2 | 2 | 151 | 8.6 | 150 | 33.6 | 8.6 | 1 | 219 | 12.2 | 428 | 32.7 | 24.2 | 0.98 | 210 | 11.8 | 57 | 1.3 | 284 | 13.7 | 7 | 1 | 229 | 5.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.6
2024-05-25 23:24 | 6 | 4 | 116 | 65 | 132 | 14.9 | 0 | 100 | 132 | 23 | 3 | 144 | 8.1 | 143 | 33.9 | 8.1 | 1 | 211 | 11.6 | 410 | 32.3 | 22.9 | 0.98 | 202 | 11.3 | 57 | 1.4 | 278 | 13.7 | 6.9 | 1 | 222 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.9
2024-05-25 23:58 | 4 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.4 | 0 | 93 | 133 | 22.2 | 3 | 136 | 7.8 | 134 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 203 | 11.2 | 394 | 32.5 | 22.1 | 0.98 | 192 | 10.9 | 54 | 1.4 | 263 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 208 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-05-26 01:21 | 5 | 5 | 115 | 133 | 58 | 13.4 | 1 | 89 | 133 | 20.6 | 3 | 133 | 7.6 | 133 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 184 | 10.1 | 364 | 32.7 | 20.7 | 0.98 | 183 | 10.3 | 48.5 | 1.1 | 231 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-05-26 02:18 | 5 | 5 | 115 | 56 | 131 | 12.8 |  | 84 | 133 | 19.2 | 3 | 128 | 7.2 | 127 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 175 | 9.4 | 344 | 32.2 | 19.3 | 0.98 | 174 | 9.7 | 51.4 | 1.24 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 172 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-05-26 03:16 | 5 | 5 | 115 | 54 | 132 | 12.3 | 0 | 81 | 133 | 18.5 | 3 | 122 | 7.1 | 123 | 33.9 | 6.9 | 0.98 | 169 | 9 | 335 | 32.3 | 18.8 | 0.98 | 170 | 9.5 | 48 | 1.1 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 165 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-05-26 04:08 | 5 | 5 | 115 | 52 | 132 | 12 | 0 | 80 | 132 | 18.2 | 3 | 122 | 6.9 | 121 | 33.9 | 121 | 0.98 | 166 | 8.8 | 327 | 32.4 | 18.4 | 0.98 | 165 | 9.2 | 45 | 1 | 203 | 13.8 | 5 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-05-26 05:11 | 5 | 5 | 115 | 55 | 11.9 | 12 | 0 | 79 | 133 | 18 | 3 | 120 | 6.8 | 323 | 32.4 | 18.2 | 0.98 | 165 | 9.2 | 323 | 32.4 | 18.2 | 0.98 | 164 | 9.2 | 43 | 1 | 198 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 157 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-05-26 06:06 | 5 | 4 | 115 | 52 | 132 | 12 |  | 79 | 132 | 18 | 3 | 118 | 6.7 | 117 | 33.3 | 6.6 | 0.99 | 164 | 8.7 | 324 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 165 | 9.2 | 45 | 1.1 | 200 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 156 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-05-26 06:57 | 5 | 4 | 115 | 51 | 132 | 11.7 | 1 | 80 | 132 | 18 | 3 | 117 | 6.5 | 116 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 166 | 8.9 | 328 | 32.5 | 18 | 0.98 | 166 | 9.3 | 46 | 1.1 | 202 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-05-26 07:55 | 6 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.6 | 1 | 76 | 132 | 17.3 | 3 | 117 | 6.5 | 115 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 150 | 7.8 | 312 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 166 | 9.3 | 43 | 1 | 194 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.9
2024-05-26 08:49 | 6 | 4 | 115 | 51 | 132 | 11.8 | 1 | 80 | 132 | 18.2 | 3 | 117 | 6.5 | 116 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 161 | 8.5 | 329 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 174 | 9.7 | 47 | 1.1 | 200 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-05-26 10:13 | 8 | 4 | 115 | 52 | 131 | 12 |  | 86 | 131 | 19.7 | 3 | 120 | 6.8 | 120 | 33.3 | 6.7 | 0.99 | 176 | 9.4 | 356 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 184 | 10.2 | 43 | 1 | 217 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.7
2024-05-26 11:36 | 9 | 4 | 115 | 54 | 132 | 12.3 |  | 85 | 132 | 19.3 | 3 | 122 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 178 | 9.6 | 350 | 32.1 | 19.3 | 0.99 | 174 | 9.7 | 46 | 1.1 | 217 | 13.9 | 5.3 | 1 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.6
2024-05-26 12:00 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 0 | 82 | 133 | 8.7 | 3 | 115 | 6.5 | 115 | 33.4 | 6.5 | 0.99 | 174 | 9.5 | 338 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 167 | 9.8 | 43 | 1 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.7
2024-05-26 13:16 | 10 | 4 | 115 | 52 | 132 | 12 | 0 | 80 | 132 | 18.3 | 3 | 115 | 6.5 | 115 | 33.5 | 6.5 | 0.99 | 170 | 9.1 | 330 | 32.5 | 18.4 | 0.99 | 164 | 9.2 | 50 | 1.2 | 218 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-05-26 14:19 | 10 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.8 | 0 | 80 | 132 | 18.2 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.4 | 6.2 | 0.99 | 167 | 9 | 327 | 32.2 | 18.3 | 0.99 | 163 | 9 | 47 | 1.1 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-05-26 15:11 | 10 | 4 | 115 | 52 | 132 | 12 | 0 | 80 | 132 | 18.6 | 3 | 115 | 6.6 | 115 | 33.4 | 6.6 | 0.99 | 170 | 9.3 | 333 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 166 | 9.3 | 45 | 1 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.6
2024-05-26 16:02 | 10 | 4 | 115 | 56 | 133 | 2.8 | 0 | 85 | 133 | 19.4 | 3 | 120 | 7 | 120 | 33.5 | 7 | 0.99 | 178 | 9.5 | 350 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 176 | 9.8 | 50 | 1.1 | 238 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 163 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-05-26 17:05 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.2 | 0 | 90 | 133 | 20.5 | 3 | 127 | 7.2 | 127 | 36.4 | 7.2 | 0.99 | 108 | 10 | 371 | 32.4 | 20.7 | 0.99 | 107 | 10.4 | 53 | 1.2 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 190 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.7
2024-05-26 18:14 | 10 | 4 | 115 | 62 | 130 | 14.2 | 0 | 100 | 130 | 22.6 | 2 | 133 | 7.5 | 133 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 208 | 11.4 | 406 | 32.4 | 22.7 | 0.99 | 200 | 11.2 | 52 | 1.2 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 215 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.8
2024-05-26 19:32 | 10 | 4 | 116 | 66 | 131 | 15.2 | 0 | 108 | 132 | 24.7 | 2 | 144 | 8.1 | 143 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 226 | 12.6 | 440 | 32.4 | 24.7 | 0.99 | 216 | 12.1 | 60 | 1.4 | 298 | 13.7 | 7.2 | 1 | 241 | 5.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.9
2024-05-26 20:24 | 9 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.7 | 0 | 111 | 131 | 25.5 | 2 | 149 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.5 | 1 | 233 | 13 | 450 | 32.6 | 25.4 | 0.98 | 219 | 12.3 | 54 | 1.3 | 295 | 13.7 | 7.2 | 1 | 240 | 5.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.2
2024-05-26 22:15 | 9 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.4 | 0 | 109 | 131 | 24.9 | 2 | 144 | 8.5 | 143 | 33.6 | 8.5 | 1 | 227 | 12.6 | 440 | 32.6 | 24.9 | 0.98 | 215 | 12.1 | 54 | 1.3 | 284 | 13.7 | 7 | 1 | 231 | 5.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.3
2024-05-26 23:12 | 9 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 105 | 132 | 24.1 | 2 | 146 | 8.3 | 145 | 33.6 | 8.3 | 1 | 217 | 12.1 | 425 | 32.7 | 24.1 | 0.98 | 209 | 11.8 | 53 | 1.2 | 271 | 13.7 | 5.6 | 1 | 216 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.1
2024-05-27 | 5 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 95 | 13.8 | 22 | 3 | 137 | 7.8 | 138 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 199 | 10.9 | 395 | 32.3 | 22.2 | 0.98 | 197 | 11.1 | 61 | 1.5 | 260 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 198 | 4.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.3
2024-05-27 01:21 | 5 | 5 | 115 | 58 | 132 | 13.3 | 0 | 87 | 133 | 20 | 3 | 133 | 7.6 | 134 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 174 | 9.3 | 354 | 32.4 | 19.7 | 0.98 | 185 | 10.4 | 49.1 | 1.4 | 218 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 170 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.3
2024-05-27 02:24 | 5 | 5 | 115 | 56 | 133 | 12.9 | 1 | 81 | 133 | 18.7 | 3 | 138 | 7.7 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 163 | 8.7 | 336 | 32.5 | 19 | 0.98 | 177 | 9.9 | 45.1 | 1.1 | 205 | 13.8 | 5 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-05-27 03:04 | 5 | 5 | 115 | 57 | 132 | 13.2 | 0 | 78 | 134 | 18 | 3 | 138 | 8.1 | 140 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 160 | 8.5 | 325 | 32.4 | 18.3 | 0.98 | 170 | 9.5 | 54 | 1.3 | 208 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-05-27 04:20 | 5 | 5 | 115 | 56 | 132 | 13 | 0 | 79 | 133 | 10 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.9 | 33.3 | 0.98 | 155 | 8.2 | 324 | 32.4 | 18.2 | 0.98 | 172 | 9.7 | 50 | 1.2 | 199 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 177 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23
2024-05-27 05:23 | 5 | 5 | 115 | 61 | 131 | 13.7 | 0 | 79 | 133 | 18 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 158 | 8.3 | 328 | 32.1 | 18.3 | 0.98 | 173 | 9.7 | 62 | 1.5 | 209 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-05-27 06:12 | 6 | 4 | 115 | 68 | 130 | 15.3 | -1 | 89 | 130 | 20 | 2 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 175 | 9.4 | 368 | 32.2 | 20.5 | 0.99 | 194 | 10.8 | 78 | 1.8 | 237 | 13.9 | 5.7 | 1 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-05-27 07:54 | 6 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17 |  | 102 | 132 | 23.6 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 200 | 11 | 423 | 32.2 | 23.6 | 0.99 | 220 | 12.4 | 109 | 2.5 | 288 | 13.9 | 6.8 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.6
2024-05-27 09:28 | 6 | 4 | 115 | 77 | 131 | 17.4 |  | 112 | 132 | 25.5 | 2 | 177 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 215 | 12 | 452 | 32.5 | 25.5 | 0.99 | 248 | 13.6 | 118 | 2.7 | 295 | 13.9 | 7 | 1 | 177 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.9
2024-05-27 10:17 | 6 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18.1 |  | 111 | 132 | 25.5 | 3 | 189 | 11 | 188 | 33.3 | 11 | 0.99 | 219 | 12.2 | 459 | 32.5 | 25.9 | 0.99 | 242 | 13.5 | 117 | 2.7 | 296 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | 31 | -4 | 32831 | 33 | 13 | 45946 | Tonino E. |  | 43.6
2024-05-27 11:12 | 11 | 4 | 115 | 82 | 132 | 18.8 | 0 | 114 | 132 | 26.3 | 3 | 197 | 11.2 | 196 | 33.3 | 11 | 0.99 | 223 | 12.4 | 472 | 32.1 | 26.3 | 0.99 | 249 | 13.7 | 122 | 2.8 | 311 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 189 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.1
2024-05-27 12:01 | 10 | 4 | 115 | 80 | 132 | 18.2 | 0 | 110 | 132 | 25.6 | 3 | 190 | 11 | 190 | 36.4 | 11 | 0.99 | 217 | 12 | 456 | 32.4 | 25.6 | 0.99 | 237 | 10.2 | 117 | 2.7 | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 180 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.8
2024-05-27 13:12 | 10 | 4 | 115 | 80 | 130 | 18.4 | -1 | 110 | 132 | 25 | 2 | 182 | 10.7 | 182 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 207 | 11.6 | 445 | 32.4 | 25.2 | 0.99 | 250 | 20 | 117 | 2.7 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 185 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.4
2024-05-27 14:18 | 10 | 4 | 115 | 80 | 132 | 18.3 | 0 | 104 | 132 | 24.2 | 3 | 187 | 10.8 | 187 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 208 | 11.5 | 432 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 224 | 12.5 | 120 | 2.8 | 306 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.5
2024-05-27 15:21 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 105 | 132 | 24.3 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 36.4 | 10.5 | 0.99 | 205 | 11.3 | 428 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 223 | 13.3 | 110 | 2.6 | 288 | 13.7 | 7 | 0.99 | 180 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.3
2024-05-27 16:27 | 10 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 0 | 100 | 133 | 23 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 107 | 10.8 | 410 | 33 | 23 | 0.99 | 218 | 12.2 | 93 | 1.9 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40
2024-05-27 17:18 | 10 | 4 | 115 | 73 | 131 | 16.6 | 0 | 100 | 131 | 22.8 | 2 | 180 | 10.4 | 180 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 194 | 10.7 | 403 | 32.4 | 22.2 | 0.99 | 214 | 12 | 76 | 1.8 | 263 | 13.5 | 6.3 | 0.99 | 185 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-05-27 18:12 | 11 | 4 | 116 | 78 | 130 | 17.8 | -1 | 107 | 130 | 21.3 | 2 | 184 | 10.7 | 183 | 33.6 | 10.7 | 1 | 215 | 11.8 | 436 | 32.3 | 24.3 | 0.98 | 224 | 12.5 | 73 | 1.7 | 284 | 13.7 | 7 | 1 | 211 | 5.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.1
2024-05-27 19:12 | 11 | 4 | 116 | 82 | 129 | 18.7 | -1 | 118 | 129 | 26.8 | 1 | 192 | 11 | 191 | 33.6 | 11 | 1 | 233 | 13 | 473 | 32.6 | 26.7 | 0.98 | 245 | 13.7 | 78 | 1.8 | 312 | 13.7 | 7.6 | 1 | 236 | 5.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.5
2024-05-27 20:05 | 10 | 4 | 116 | 87 | 130 | 19.6 | -1 | 121 | 130 | 27.3 | 2 | 196 | 11.4 | 166 | 33.6 | 114 | 1 | 240 | 13.2 | 491 | 32.2 | 27.5 | 0.98 | 253 | 14.1 | 88 | 2 | 329 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 241 | 5.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.9
2024-05-27 21:07 | 7 | 4 | 116 | 86 | 131 | 19.7 | -1 | 123 | 131 | 28 | 2 | 194 | 11.3 | 193 | 33.6 | 11.3 | 1 | 245 | 13.6 | 497 | 32.4 | 27.9 | 0.98 | 259 | 14.3 | 82 | 1.9 | 326 | 13.7 | 8 | 0.99 | 245 | 5.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.7
2024-05-27 22:19 | 6 | 4 | 116 | 82 | 132 | 18.9 | 0 | 119 | 132 | 27.2 | 2 | 189 | 10.9 | 188 | 33.6 | 10.9 | 0.99 | 237 | 18.3 | 480 | 32.7 | 27.1 | 0.98 | 247 | 13.8 | 76 | 1.8 | 311 | 13.7 | 7.6 | 1 | 238 | 5.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.1
2024-05-27 23:30 | 6 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.2 | 0 | 110 | 133 | 25.6 | 3 | 184 | 10.7 | 183 | 33.6 | 10.7 | 1 | 219 | 12.1 | 451 | 32.6 | 25.5 | 0.98 | 232 | 13.1 | 73 | 1.7 | 293 | 13.7 | 7.1 | 1 | 218 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.8
2024-05-28 00:04 | 5 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 103 | 135 | 23.9 | 4 | 181 | 10.5 | 183 | 33.8 | 10.5 | 0.99 | 205 | 11.2 | 429 | 32.3 | 24 | 0.99 | 226 | 12.5 | 71 | 1.7 | 280 | 13.9 | 6.8 | 1 | 207 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.3
2024-05-28 01:24 | 5 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 91 | 135 | 21.4 | 4 | 170 | 9.8 | 167 | 34 | 9.9 | 0.99 | 182 | 2.9 | 382 | 32.5 | 21.3 | 0.99 | 202 | 11.4 | 67 | 1.6 | 243 | 14 | 6 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-05-28 02:19 | 6 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 87 | 134 | 20.2 | 4 | 169 | 9.8 | 170 | 33.6 | 9.8 | 0.99 | 172 | 9.2 | 364 | 32.2 | 20.3 | 0.99 | 199 | 11.1 | 67 | 1.6 | 231 | 13.9 | 5.7 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.7
2024-05-28 03:17 | 5 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 86 | 134 | 20.1 | 4 | 169 | 9.9 | 170 | 33.7 | 9.7 | -1 | 165 | 8.8 | 358 | 32.3 | 20 | 0.99 | 197 | 11.1 | 68 | 1.6 | 225 | 13.9 | 5.5 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.3
2024-05-28 04:18 | 5 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 84 | 134 | 19.7 | 4 | 166 | 9.6 | 163 | 33.7 | 9.5 | 0.99 | 164 | 6.7 | 351 | 32.3 | 19.7 | 0.99 | 196 | 10.9 | 69 | 1.6 | 224 | 13.9 | 5.5 | -0.99 | 157 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.1
2024-05-28 05:16 | 4 | 4 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 84 | 134 | 19.7 | 4 | 179 | 10.3 | 178 | 33.5 | 10.3 | -0.99 | 166 | 8.8 | 354 | 32.2 | 19.7 | 0.99 | 191 | 10.6 | 78 | 1.9 | 241 | 13.8 | 5.7 | 1 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | 31 | -8 | 32838 | 34 | 10 | 45953 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 35.7
2024-05-28 06:07 | 4 | 4 | 115 | 72 | 131 | 16.5 | 0 | 92 | 132 | 21.2 | 3 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10 | 0.99 | 176 | 9.5 | 381 | 32.3 | 21.2 | 0.99 | 211 | 11.7 | 85 | 2 | 251 | 13.9 | 6.1 | 1 | 166 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.7
2024-05-28 06:53 | 6 | 4 | 115 | 77 | 131 | 17.7 | -1 | 100 | 131 | 23 | 2 | 185 | 10.8 | 183 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 191 | 10.4 | 407 | 32.5 | 22.9 | 0.99 | 222 | 12.4 | 107 | 2.5 | 291 | 13.9 | 7 | 0.99 | 184 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.7
2024-05-28 08:05 | 6 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18 | -1 | 109 | 132 | 25 | 2 | 184 | 10.7 | 182 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 203 | 11.2 | 439 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 241 | 13.5 | 119 | 2.7 | 295 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43
2024-05-28 09:02 | 6 | 4 | 115 | 83 | 130 | 18.9 | -1 | 112 | 130 | 25.3 | 2 | 191 | 11 | 190 | 33.3 | 11 | 0.99 | 211 | 11.6 | 450 | 32.2 | 25.3 | 1 | 242 | 13.4 | 129 | 3 | 317 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 183 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.2
2024-05-28 10:09 | 8 | 4 | 115 | 85 | 129 | 19 | -2 | 116 | 130 | 26.4 | 1 | 189 | 10.8 | 188 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 22 | 12.4 | 459 | 32.3 | 25.7 | 0.99 | 242 | 13.4 | 132 | 3.1 | 316 | 13.9 | 7.7 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.4
2024-05-28 11:05 | 10 | 4 | 115 | 87 | 129 | 19.5 | -2 | 115 | 129 | 26.1 | 1 | 196 | 11.3 | 194 | 33.3 | 11.1 | 0.99 | 222 | 12.4 | 463 | 32.5 | 26 | 0.99 | 240 | 13.4 | 142 | 3.3 | 317 | 13.9 | 7.8 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | 33 | 3 | 32843 | 35 | 20 | 45958 | Tonino E. |  | 45.6
2024-05-28 12:11 | 10 | 4 | 115 | 83 | 133 | 18.9 | -1 | 105 | 131 | 24 | 2 | 186 | 10.7 | 186 | 36.4 | 10.7 | 0.99 | 202 | 11.3 | 423 | 32.7 | 23.8 | 0.99 | 223 | 12.4 | 130 | 3 | 298 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.9
2024-05-28 13:20 | 10 | 4 | 115 | 78 | 131 | 18 | -1 | 100 | 131 | 22.5 | 2 | 184 | 10.6 | 184 | 33.4 | 10.6 | 0.99 | 193 | 10.2 | 400 | 32.4 | 22.7 | 0.99 | 210 | 11.7 | 133 | 3.1 | 300 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.5
2024-05-28 14:33 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 95 | 133 | 22 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 107 | 10.4 | 387 | 32.4 | 21.7 | 0.99 | 205 | 11.4 | 117 | 2.7 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 158 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-05-28 15:11 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16 | 1 | 90 | 132 | 21 | 4 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 104 | 10 | 381 | 32.4 | 21 | 0.99 | 107 | 11 | 100 | 2.2 | 261 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-05-28 16:44 | 10 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 88 | 134 | 20.7 | 3 | 170 | 0 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 183 | 10.1 | 375 | 32.4 | 21 | 0.99 | 196 | 11 | 96 | 1.2 | 254 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.9
2024-05-28 17:31 | 10 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.3 | 1 | 90 | 134 | 22 | 4 | 175 | 10 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 107 | 10.2 | 376 | 32.4 | 21 | 0.99 | 190 | 10.6 | 75 | 1.8 | 246 | 13.7 | 6 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.3
2024-05-28 18:03 | 11 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.6 | 1 | 100 | 134 | 23.3 | 4 | 184 | 10.5 | 185 | 33.6 | 10.5 | 1 | 210 | 11.5 | 422 | 32.2 | 23.6 | 0.99 | 215 | 12 | 88 | 2 | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 208 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.9
2024-05-28 19:28 | 10 | 4 | 116 | 83 | 132 | 19.2 | 0 | 118 | 132 | 27.2 | 2 | 195 | 11.2 | 194 | 33.6 | 11.2 | 0.98 | 239 | 13.3 | 477 | 32.7 | 27.1 | 0.98 | 245 | 13.8 | 80 | 1.9 | 305 | 13.7 | 7.4 | 1 | 227 | 5.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.4
2024-05-28 20:13 | 9 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.8 | 0 | 119 | 133 | 27.3 | 3 | 200 | 11.6 | 199 | 33.6 | 11.6 | 0.98 | 243 | 13.5 | 490 | 32.3 | 27.3 | 0.98 | 250 | 13.9 | 86 | 2 | 321 | 13.7 | 7.8 | 1 | 234 | 5.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.1
2024-05-28 21:05 | 9 | 4 | 116 | 85 | 134 | 20.2 | 2 | 120 | 134 | 27.9 | 3 | 205 | 11.9 | 204 | 33.6 | 11.9 | 1 | 242 | 13.6 | 490 | 32.6 | 27.9 | 0.98 | 254 | 14.3 | 86 | 2 | 328 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 242 | 5.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.1
2024-05-28 22:10 | 9 | 4 | 116 | 82 | 134 | 19.1 | 1 | 117 | 134 | 27.2 | 3 | 193 | 11.1 | 192 | 33.6 | 11.1 | 1 | 240 | 13.4 | 449 | 32.7 | 27 | 0.98 | 239 | 13.3 | 83 | 2 | 323 | 13.7 | 7.9 | 1 | 239 | 5.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.3
2024-05-28 23:21 | 8 | 4 | 116 | 81 | 133 | 18.7 | 0 | 110 | 133 | 25.4 | 3 | 194 | 11.3 | 194 | 33.6 | 11.3 | 1 | 223 | 12.3 | 454 | 32.4 | 25.2 | 0.98 | 230 | 12.9 | 80 | 1.9 | 305 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 225 | 5.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.1
2024-05-29 00:04 | 9 | 4 | 116 | 75 | 130 | 17.1 | 0 | 104 | 131 | 23.6 | 2 | 179 | 10.3 | 177 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 204 | 11.2 | 416 | 32.4 | 23.5 | 0.99 | 214 | 12.1 | 80 | 1.9 | 278 | 13.8 | 6.8 | 1 | 202 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.7
2024-05-29 01:08 | 9 | 4 | 116 | 68 | 133 | 16 | 0 | 91 | 133 | 21.2 | 3 | 168 | 9.8 | 165 | 34 | 9.7 | 0.99 | 182 | 2.9 | 378 | 32.6 | 21.4 | 0.99 | 200 | 11.2 | 70 | 1.6 | 244 | 14 | 6 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-05-29 02:13 | 9 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 87 | 133 | 20.3 | 3 | 163 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 170 | 9.2 | 357 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 194 | 10.9 | 67 | 1.6 | 232 | 13.8 | 5.6 | 1 | 167 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.6
2024-05-29 03:18 | 9 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.2 | 1 | 83 | 133 | 19.2 | 3 | 170 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 162 | 8.7 | 339 | 32.4 | 19.1 | 0.99 | 182 | 10.2 | 70 | 1.6 | 225 | 13.9 | 5.4 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.4
2024-05-29 04:22 | 9 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15.1 | 0 | 82 | 132 | 18.8 | 3 | 163 | 9.5 | 159 | 33.9 | 9.3 | 0.99 | 161 | 8.6 | 338 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 179 | 10 | 74 | 1.7 | 225 | 14 | 5.5 | 1 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-05-29 05:09 | 9 | 4 | 116 | 66 | 131 | 15.1 | 0 | 82 | 132 | 18.9 | 3 | 166 | 9.5 | 162 | 33.6 | 9.5 | 1 | 163 | 8.7 | 342 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 183 | 10.3 | 77 | 1.8 | 228 | 13.9 | 5.5 | 1 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | 32 | -2 | 32851 | 36 | 13 | 45970 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34
2024-05-29 06:01 | 8 | 4 | 115 | 70 | 131 | 15.9 |  | 86 | 132 | 19.8 | 3 | 175 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 171 | 9.1 | 358 | 32.1 | 20.4 | 0.99 | 192 | 10.7 | 87 | 2 | 249 | 13.9 | 6.1 | 1 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.7
2024-05-29 07:12 | 8 | 4 | 115 | 81 | 131 | 18.5 | -1 | 103 | 131 | 23.5 | 2 | 180 | 10.5 | 179 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 203 | 11.4 | 425 | 32.5 | 24.1 | 0.99 | 221 | 12.5 | 129 | 3 | 305 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 182 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42
2024-05-29 08:05 | 8 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 104 | 133 | 24.2 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 200 | 11.1 | 426 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 228 | 12.7 | 130 | 3 | 292 | 32.5 | 7.1 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42
2024-05-29 09:08 | 9 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18 | -1 | 108 | 132 | 24.8 | 2 | 178 | 10.4 | 177 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 209 | 11.8 | 440 | 32.6 | 24.9 | 0.99 | 230 | 12.9 | 124 | 2.9 | 300 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.8
2024-05-29 10:29 | 11 | 4 | 115 | 81 | 132 | 18.5 |  | 110 | 132 | 25.3 | 2 | 190 | 10.8 | 189 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 217 | 12.2 | 444 | 32.7 | 24.9 | 0.99 | 228 | 12.8 | 117 | 2.7 | 294 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.8
2024-05-29 12:06 | 10 | 4 | 115 | 77 | 133 | 17.6 | 0 | 100 | 133 | 23 | 3 | 187 | 10.8 | 187 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 200 | 11 | 407 | 32.4 | 22.7 | 0.99 | 210 | 11.6 | 110 | 2.5 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.6
2024-05-29 13:59 | 10 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.4 | 0 | 93 | 133 | 22 | 3 | 180 | 10.4 | 180 | 36.4 | 10.4 | 0.99 | 104 | 11 | 387 | 32.4 | 22 | 0.99 | 197 | 11 | 114 | 2.7 | 268 | 16.7 | 6.7 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-05-29 15:06 | 10 | 4 | 115 | 72 | 134 | 17 | 1 | 93 | 134 | 21.8 | 3 | 178 | 10.4 | 178 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 190 | 10.6 | 386 | 32.4 | 21.8 | 0.99 | 195 | 11 | 106 | 2.5 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.8
2024-05-29 16:00 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15.2 | 2 | 80 | 133 | 19 | 5 | 168 | 9.8 | 168 | 36.4 | 9.8 | 0.99 | 166 | 9 | 337 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 174 | 9.7 | 74 | 1.7 | 227 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 153 | 3.7 | [8 empty] | Armoa M. |  | 34.2
2024-05-29 17:03 | 10 | 4 | 115 | 62 | 135 | 15 | 2 | 78 | 135 | 18.7 | 5 | 162 | 9.4 | 162 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 164 | 8.8 | 332 | 32.5 | 18.6 | 0.99 | 172 | 9.5 | 74 | 1.7 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 33.7
2024-05-29 18:07 | 8 | 5 | 115 | 69 | 135 | 16 | 2 | 88 | 135 | 20.6 | 4 | 172 | 10 | 171 | 33.9 | 10 | 0.98 | 182 | 9.9 | 368 | 32.4 | 20.6 | 0.98 | 190 | 10.5 | 73 | 1.8 | 248 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 174 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-05-29 19:10 | 8 | 5 | 115 | 76 | 134 | 17.8 | 1 | 100 | 133 | 23.4 | 4 | 186 | 10.7 | 186 | 33.6 | 10.8 | 0.98 | 209 | 11.5 | 419 | 32.2 | 23.2 | 0.98 | 209 | 11.7 | 79 | 1.88 | 277 | 33.3 | 6.8 | 0.98 | 200 | 4.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.2
2024-05-29 20:09 | 8 | 5 | 115 | 77 | 134 | 17.8 | 1 | 105 | 134 | 24.5 | 4 | 183 | 10.6 | 184 | 33.3 | 10.7 | 0.98 | 219 | 12.1 | 442 | 32.2 | 24.5 | 0.98 | 226 | 12.6 | 78 | 1.8 | 290 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 214 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.3
2024-05-29 21:22 | 8 | 5 | 115 | 78 | 134 | 18 | 1 | 109 | 108 | 25.2 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.3 | 11 | 0.98 | 224 | 12.5 | 444 | 32.6 | 25.1 | 0.98 | 223 | 12.5 | 75.3 | 1.7 | 291 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 218 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.2
2024-05-29 22:06 | 8 | 5 | 115 | 78 | 135 | 18.4 | 1 | 107 | 135 | 25.3 | 4 | 186 | 10.8 | 184 | 33.9 | 10.7 | 0.98 | 221 | 12.2 | 448 | 32.3 | 25.1 | 0.98 | 227 | 12.7 | 77.8 | 1.9 | 297 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 224 | 5.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-05-29 23:10 | 8 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.7 | 1 | 102 | 134 | 23.8 | 4 | 180 | 10.4 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 212 | 11.7 | 426 | 32.2 | 23.7 | 0.98 | 216 | 12 | 81.3 | 1.9 | 293 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 214 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.5
2024-05-30 00:10 | 10 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 95 | 134 | 22.3 | 3 | 168 | 9.7 | 167 | 33.6 | 9.7 | 0.99 | 190 | 10.5 | 391 | 32.5 | 22.1 | 0.99 | 205 | 11.6 | 74 | 1.7 | 257 | 13.9 | 6.3 | 1 | 191 | 4.5 | 6 | 0.13 | 36 | 4 | 32865 | 39 | 16 | 45983 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 38.7
2024-05-30 01:16 | 10 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.5 | 2 | 85 | 134 | 19.9 | 4 | 163 | 9.3 | 162 | 33.1 | 9.2 | 0.99 | 169 | 9.1 | 355 | 32.2 | 19.8 | 0.99 | 187 | 10.5 | 71 | 1.6 | 241 | 13.9 | 5.9 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-05-30 02:16 | 9 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 157 | 9.1 | 154 | 33.8 | 9 | 0.99 | 159 | 8.6 | 338 | 32.5 | 19 | 0.99 | 186 | 10.4 | 69 | 1.6 | 221 | 14 | 5.4 | 1 | 155 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-05-30 03:19 | 9 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 77 | 135 | 18.1 | 4 | 153 | 8.9 | 152 | 34 | 8.9 | 0.99 | 153 | 8.1 | 325 | 32.5 | 18.4 | 0.99 | 178 | 10.1 | 70 | 1.7 | 217 | 14 | 5.4 | 1 | 148 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.3
2024-05-30 04:10 | 8 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 75 | 135 | 17.5 | 4 | 156 | 9.2 | 155 | 33.8 | 9.1 | 0.99 | 151 | 8 | 316 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 170 | 9.6 | 81 | 1.9 | 226 | 13.9 | 5.6 | 1 | 148 | 3.5 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.1
2024-05-30 05:12 | 7 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 4 | 160 | 9.3 | 156 | 33.7 | 9.1 | 0.99 | 154 | 8.2 | 323 | 32.3 | 18 | 0.99 | 170 | 9.4 | 73 | 1.7 | 218 | 13.9 | 5.3 | 1 | 147 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.8
2024-05-30 06:07 | 7 | 4 | 115 | 73 | 132 | 16.7 |  | 83 | 132 | 19.1 | 3 | 180 | 10.3 | 178 | 33.3 | 10.1 | 0.99 | 160 | 8.6 | 339 | 32.3 | 19 | 0.99 | 184 | 10.2 | 91 | 2.1 | 249 | 13.9 | 6 | 1 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-05-30 07:13 | 7 | 4 | 115 | 77 | 131 | 17.8 |  | 91 | 132 | 21.1 | 3 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 186 | 10.2 | 377 | 32.2 | 21 | 0.99 | 195 | 10.8 | 128 | 2.9 | 305 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.9
2024-05-30 07:53 | 7 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.2 |  | 91 | 134 | 21.3 | 3 | 174 | 10.1 | 173 | 33.3 | 10 | 0.99 | 181 | 10 | 378 | 32.6 | 21.4 | 0.99 | 200 | 11.2 | 121 | 2.8 | 284 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 162 | 3.9 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.5
2024-05-30 09:18 | 9 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 |  | 97 | 133 | 22.6 | 3 | 180 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 195 | 10.8 | 402 | 32.3 | 2.5 | 0.99 | 209 | 11.6 | 116 | 2.7 | 285 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 166 | 4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40
2024-05-30 10:15 | 12 | 4 | 115 | 77 | 133 | 17.9 |  | 96 | 133 | 22.2 | 3 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 196 | 10.9 | 395 | 32.5 | 22.2 | 1 | 202 | 11.2 | 140 | 3.2 | 303 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 170 | 4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.1
2024-05-30 12:06 | 15 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 89 | 134 | 10.7 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 180 | 10.1 | 361 | 32.6 | 20.4 | 0.98 | 182 | 10.2 | 127 | 3 | 272 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 151 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-05-30 13:03 | 15 | 4 | 116 | 72 | 134 | 17 | 0 | 86 | 134 | 18.8 | 3 | 178 | 10.3 | 178 | 33.6 | 10.3 | 1 | 179 | 2.4 | 350 | 32.6 | 19.8 | 0.98 | 101 | 10.1 | 119 | 2.2 | 272 | 13.7 | 56 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-05-30 14:25 | 16 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 85 | 134 | 19.7 | 4 | 164 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.4 | 1 | 171 | 9.1 | 350 | 32.2 | 197 | 0.98 | 183 | 10.1 | 112 | 2.6 | 244 | 13.7 | 6 | 0.99 | 141 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.5
2024-05-30 16:18 | 15 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 77 | 135 | 18.1 | 4 | 155 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.9 | 1 | 161 | 8.8 | 325 | 32.4 | 18.2 | 0.98 | 169 | 9.4 | 98 | 2.2 | 238 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.9
2024-05-30 17:15 | 16 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.7 | 1 | 76 | 135 | 16.1 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.9 | 9.1 | 1 | 160 | 8.7 | 319 | 32.6 | 18 | 0.98 | 164 | 9.2 | 83 | 1.9 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 151 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-05-30 17:59 | 10 | 5 | 115 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 81.1 | 135 | 19 | 4 | 158 | 9.1 | 9.2 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 162 | 9.2 | 340 | 32.4 | 19.1 | 0.98 |  | 175 | 9.8 | 76.3 | 226 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 154 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.8
2024-05-30 19:07 | 10 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17 | 0 | 96 | 134 | 22.5 | 3 | 175 | 10.2 | 176 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 202 | 11.2 | 397 | 32.6 | 22.4 | 0.98 | 195 | 11 | 76.4 | 1.8 | 267 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 197 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.5
2024-05-30 20:11 | 5 | 5 | 115 | 77 | 133 | 17.8 | 0 | 103 | 133 | 24 | 3 | 184 | 10.7 | 185 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 214 | 12 | 424 | 23.8 | 24 | 0.98 | 212 | 11.9 | 86 | 2.8 | 291 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 208 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.8
2024-05-30 21:14 | 5 | 5 | 115 | 77 | 134 | 17.9 | 0 | 106 | 134 | 24.9 | 3 | 179 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 215 | 12 | 435 | 32.7 | 24.3 | 0.98 | 221 | 12.4 | 89 | 2.1 | 300 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 210 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.8
2024-05-30 22:03 | 5 | 5 | 115 | 75 | 135 | 17 | 1 | 104 | 135 | 24 | 4 | 178 | 10.3 | 179 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 215 | 11.9 | 437 | 32.3 | 24.4 | 0.98 | 221 | 12.4 | 83 | 1.9 | 303 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 215 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41
2024-05-30 23:03 | 5 | 5 | 115 | 74 | 134 | 17.2 | 1 | 100 | 135 | 23.4 | 4 | 181 | 10.5 | 176 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 205 | 11.3 | 416 | 32.4 | 23.3 | 0.96 | 214 | 12.1 | 79 | 1.9 | 281 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 203 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.6
2024-05-31 00:22 | 10 | 4 | 116 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 88 | 135 | 20.8 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.4 | 0.99 | 178 | 9.7 | 371 | 32.5 | 20.7 | 0.99 | 195 | 10.8 | 73 | 1.7 | 245 | 14 | 6 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-05-31 01:04 | 10 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 163 | 9.4 | 159 | 33.9 | 9.4 | 0.99 | 167 | 9 | 352 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 186 | 10.5 | 73 | 1.7 | 232 | 14 | 5.7 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-05-31 02:05 | 9 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 79 | 134 | 18.4 | 4 | 163 | 9.4 | 160 | 33.8 | 9.3 | 0.99 | 158 | 8.4 | 334 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 179 | 10 | 68 | 1.6 | 221 | 13.9 | 5.2 | 1 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-05-31 03:16 | 8 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 76 | 134 | 17.7 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 151 | 8 | 317 | 32.2 | 17.6 | 0.99 | 172 | 9.7 | 72 | 1.7 | 214 | 13.9 | 5.2 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32
2024-05-31 04:17 | 8 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.5 | 1 | 73 | 134 | 17.3 | 4 | 157 | 9 | 155 | 33.6 | 9 | 0.99 | 147 | 7.7 | 312 | 32.2 | 17.4 | 0.99 | 171 | 9.4 | 73 | 1.7 | 211 | 13.8 | 5.1 | 1 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-05-31 05:18 | 7 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.7 | 0 | 76 | 133 | 17.5 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 33.9 | 9.2 | 1 | 150 | 8 | 314 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 167 | 9.5 | 79 | 1.8 | 213 | 14 | 5.3 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | 33 | 0 | 32873 | 38 | 15 | 45994 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.2
2024-05-31 06:08 | 7 | 4 | 115 | 69 | 131 | 15.8 |  | 81 | 130 | 18.3 | 3 | 176 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 160 | 8.5 | 334 | 32.1 | 18.7 | 0.99 | 178 | 9.8 | 85 | 2 | 227 | 13.8 | 5.5 | 1 | 145 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.1
2024-05-31 06:55 | 9 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.7 |  | 86 | 133 | 20 | 3 | 180 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 173 | 9.4 | 359 | 32.4 | 20.2 | 0.99 | 191 | 10.7 | 104 | 2.4 | 270 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.7
2024-05-31 08:03 | 8 | 4 | 115 | 75 | 131 | 17.1 | -1 | 98 | 131 | 22 | 2 | 179 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 188 | 10.4 | 392 | 32.4 | 22 | 0.99 | 206 | 11.5 | 118 | 2.2 | 280 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.1
2024-05-31 09:32 | 12 | 4 | 115 | 78 | 131 | 17.6 | -1 | 99 | 132 | 22.6 | 2 | 183 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 195 | 10.9 | 398 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 205 | 11.5 | 119 | 2.8 | 279 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 161 | 3.9 | 6 | 14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.2
2024-05-31 10:01 | 12 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18.1 | -1 | 99 | 132 | 22.9 | 2 | 180 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 199 | 11.3 | 403 | 33 | 2.8 | 0.99 | 200 | 11.5 | 127 | 2.9 | 281 | 13.9 | 7 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41
2024-05-31 11:15 | 13 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 |  | 95 | 134 | 22.3 | 3 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 196 | 11 | 398 | 32.7 | 22.3 | 0.99 | 205 | 11.5 | 136 | 3.2 | 292 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-05-31 12:02 | 13 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17.1 | 1 | 92 | 135 | 21.9 | 4 | 177 | 10.2 | 176 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 196 | 10.8 | 393 | 32.3 | 21.9 | 0.98 | 196 | 10.9 | 110 | 2.6 | 271 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 157 | 3.7 | 5 | 0.14 | [8 empty] | 39
2024-05-31 13:08 | 15 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 82 | 134 | 19.2 | 3 | 170 | 9.8 | 169 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 167 | 9.3 | 342 | 32.7 | 19.3 | 0.98 | 179 | 10.1 | 99 | 2.2 | 249 | 13.7 | 6 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.4
2024-05-31 15:00 | 18 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 73 | 135 | 17 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 156 | 8.4 | 306 | 32.6 | 17 | 0.98 | 157 | 8.7 | 72 | 1.8 | 211 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.7
2024-05-31 16:15 | 18 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.6 | 1 | 68 | 135 | 16.1 | 4 | 162 | 9.4 | 162 | 33.6 | 9.4 | 1 | 147 | 7.9 | 282 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 144 | 8.1 | 68 | 1.6 | 207 | 13.7 | 5 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | 38 | 18 | 32880 | 42 | 26 | 46001 | Marilungo C. |  | 30.7
2024-05-31 17:12 | 18 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 70 | 135 | 16.6 | 4 | 158 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.2 | 1 | 152 | 8.7 | 293 | 32.6 | 16.5 | 0.98 | 147 | 8.6 | 64 | 1.5 | 205 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 145 | 3.5 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.7
2024-05-31 18:02 | 10 | 5 | 115 | 63 | 136 | 15 | 2 | 76 | 135 | 18 | 4 | 163 | 9.3 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 165 | 9.1 | 319 | 32.6 | 18 | 0.98 | 160 | 8.9 | 77 | 1.8 | 235 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 153 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-05-31 19:09 | 10 | 5 | 115 | 70 | 134 | 16.5 | 1 | 85 | 134 | 20.1 | 4 | 170 | 9.8 | 175 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 186 | 10.2 | 356 | 32.2 | 19.9 | 0.98 | 174 | 9.7 | 83 | 1.9 | 265 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-05-31 20:24 | 10 | 5 | 115 | 68 | 134 | 15.6 | 1 | 87 | 134 | 20.4 | 4 | 163 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 107 | 10.2 | 368 | 32.2 | 20.5 | 0.98 | 183 | 10.2 | 73 | 1.7 | 281 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36
2024-05-31 20:59 | 10 | 5 | 115 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 89 | 134 | 20.9 | 4 | 166 | 9.5 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 190 | 10.3 | 370 | 32.2 | 20.7 | 0.98 | 185 | 10.2 | 73 | 1.7 | 255 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.8
2024-05-31 22:24 | 10 | 5 | 115 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 97 | 135 | 20.4 | 4 | 167 | 9.7 | 197 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 182 | 10 | 361 | 32.5 | 20.4 | 0.98 | 185 | 64 | 1.53 | 244 | 181 | 14 | 4.3 | 0.98 | 180 | 4.3 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-05-31 23:14 | 10 | 5 | 115 | 65 | 136 | 15.5 | 1 | 85 | 136 | 20.1 | 1 | 165 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 176 | 9.7 | 356 | 32.6 | 20.1 | 0.98 | 184 | 10.4 | 62 | 1.5 | 236 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 173 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.6
2024-06-01 00:04 | 12 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 81 | 134 | 19 | 4 | 161 | 9.3 | 161 | 33.7 | 9.4 | 0.99 | 167 | 9 | 340 | 32.2 | 18.9 | 0.99 | 176 | 9.8 | 61 | 1.4 | 220 | 13.9 | 5.5 | 1 | 162 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34
2024-06-01 01:20 | 12 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 75 | 135 | 17.6 | 4 | 154 | 9 | 151 | 33.9 | 8.9 | 0.99 | 154 | 8.2 | 314 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 164 | 9.3 | 65 | 1.5 | 209 | 14 | 5.2 | 1 | 145 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.7
2024-06-01 02:11 | 12 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 71 | 135 | 16.9 | 4 | 149 | 8.8 | 149 | 34 | 8.6 | 0.99 | 146 | 7.8 | 299 | 32.6 | 16.9 | 0.99 | 157 | 8.7 | 58 | 1.4 | 190 | 14 | 4.7 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-06-01 03:06 | 12 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 69 | 135 | 16.1 | 4 | 148 | 8.5 | 145 | 34 | 8.5 | 0.99 | 139 | 7.4 | 286 | 32.6 | 16.1 | 0.98 | 153 | 8.7 | 56 | 1.3 | 186 | 14 | 4.6 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-06-01 04:13 | 13 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 34 | 8.4 | 0.99 | 135 | 7.1 | 272 | 32.6 | 15.3 | 0.98 | 141 | 7.9 | 65 | 1.5 | 189 | 14 | 4.6 | 1 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-06-01 05:21 | 11 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 143 | 8.3 | 141 | 34.1 | 8.4 | 0.99 | 134 | 7 | 267 | 32.5 | 15 | 0.98 | 140 | 7.8 | 51 | 1.2 | 174 | 14 | 4.3 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.15 | 35 | 5 | 32882 | 39 | 18 | 46005 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.8
2024-06-01 07:17 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 88 | 133 | 15.8 | 4 | 146 | 8.4 | 146 | 33.4 | 8.4 | 0.99 | 140 | 7.4 | 278 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 143 | 8 | 60 | 1.4 | 193 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-06-01 07:56 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 66 | 133 | 15.4 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 36.4 | 8.3 | 0.99 | 137 | 7.1 | 276 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 145 | 8.1 | 60 | 1.4 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.2
2024-06-01 09:04 | 10 | 4 | 115 | 52 | 134 | 11.9 | 1 | 61 | 134 | 13.9 | 4 | 130 | 7.9 | 130 | 33.4 | 7.9 | 0.99 | 112 | 7.6 | 260 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 122 | 6.8 | 55 | 1.3 | 184 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-06-01 10:12 | 10 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 136 | 7.8 | 136 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 141 | 7.6 | 260 | 32.5 | 14.5 | 0.99 | 118 | 6.7 | 58 | 1.3 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.7
2024-06-01 11:12 | 10 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.5 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 138 | 7.9 | 138 | 33.4 | 7.9 | 0.99 | 138 | 7.4 | 250 | 32.4 | 14 | 0.99 | 116 | 6.5 | 53 | 0.2 | 175 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 122 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.6
2024-06-01 12:03 | 19 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 58 | 135 | 13.4 | 3 | 136 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 1 | 125 | 7.3 | 242 | 32.6 | 13.6 | 0.98 | 109 | 6.1 | 54 | 1.2 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 128 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-06-01 13:02 | 19 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 2 | 54 | 132 | 12.6 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.6 | 7.7 | 1 | 127 | 6.7 | 226 | 32.7 | 12.7 | 0.98 | 105 | 5.9 | 43 | 1 | 160 | 13.7 | 3.8 | 1 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.2
2024-06-01 14:20 | 19 | 4 | 116 | 48 | 136 | 11.4 | 2 | 50 | 132 | 11.8 | 5 | 135 | 7.8 | 134 | 33.6 | 7.8 | 1 | 121 | 6.8 | 213 | 32.2 | 11.9 | 0.98 | 95 | 5.3 | 41 | 0.9 | 151 | 13.7 | 3.7 | 1 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.2
2024-06-01 15:14 | 19 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.9 | 7.5 | 1 | 117 | 6 | 203 | 32.4 | 11.4 | 0.98 | 91 | 5 | 40 | 8.9 | 156 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.7
2024-06-01 16:17 | 19 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 4 | 128 | 7.3 | 127 | 33.3 | 7.3 | 1 | 118 | 6.1 | 204 | 32.5 | 11.4 | 0.98 | 90 | 5 | 45 | 1.6 | 150 | 13.7 | 3.7 | 1 | 103 | 2.5 | 5 | 0.14 | 42 | 30 | 32886 | 41 | 32 | 46009 | Marilungo C. |  | 22.2
2024-06-01 17:02 | 19 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11.2 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 4 | 127 | 7.3 | 126 | 33.6 | 7.3 | 1 | 122 | 6.4 | 210 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 91 | 5.1 | 36 | 0.9 | 150 | 13.7 | 3.8 | 1 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.7
2024-06-01 17:59 | 15 | 5 | 115 | 47 | 136 | 11 | 2 | 52 | 12.2 | 12.2 | 4 | 126 | 7.2 | 128 | 33.6 | 125 | 0.98 | 125 | 6.6 | 218 | 32.7 | 12.3 | 0.98 | 97 | 5.5 | 42.1 | 1 | 154 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.2
2024-06-01 19:02 | 15 | 5 | 115 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 64 | 136 | 14.9 | 4 | 135 | 7.8 | 135 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 152 | 8.2 | 268 | 32.4 | 15 | 0.98 | 112 | 6.7 | 48 | 1.1 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-06-01 20:14 | 10 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 67 | 135 | 15.8 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 156 | 8.4 | 281 | 32.4 | 15.8 | 0.98 | 128 | 7.1 | 51.6 | 1.23 | 203 | 13.8 | 5 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-06-01 21:16 | 10 | 5 | 115 | 52 | 135 | 12.2 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 122 | 6.9 | 121 | 33.9 | 6.9 | 0.98 | 155 | 8.4 | 284 | 32.3 | 16 | 0.98 | 131 | 7.4 | 52 | 1.26 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 149 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-06-01 22:04 | 10 | 5 | 115 | 50 | 136 | 12 | 2 | 67 | 136 | 16 | 4 | 121 | 6.9 | 121 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 155 | 8.4 | 283 | 32.8 | 16.1 | 0.98 | 131 | 7.4 | 48 | 1.2 | 195 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28
2024-06-01 23:14 | 10 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 65 | 135 | 15.4 | 5 | 119 | 6.7 | 119 | 33.3 | 6.7 | 0.98 | 149 | 7.9 | 277 | 32.1 | 15.4 | 0.98 | 131 | 7.3 | 16.2 | 1.1 | 187 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-06-02 00:03 | 10 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 64 | 135 | 15.1 | 5 | 119 | 6.7 | 116 | 33.7 | 6.7 | 0.99 | 146 | 7.7 | 271 | 32.2 | 15.1 | 0.98 | 129 | 7.1 | 44 | 1 | 184 | 13.9 | 4.5 | 1 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.5
2024-06-02 01:23 | 10 | 4 | 116 | 45 | 136 | 10.8 | 2 | 59 | 137 | 14 | 5 | 115 | 6.6 | 114 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 132 | 6.9 | 249 | 32.5 | 14 | 0.98 | 121 | 6.7 | 43 | 1 | 172 | 14 | 4.3 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-06-02 02:21 | 10 | 4 | 116 | 43 | 136 | 10.2 | 2 | 57 | 136 | 13.4 | 5 | 110 | 6.2 | 108 | 33.8 | 6.2 | 0.98 | 127 | 6.5 | 240 | 32.3 | 13.4 | 0.97 | 117 | 6.5 | 41 | 0.9 | 155 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-06-02 03:18 | 13 | 4 | 116 | 42 | 136 | 10 | 2 | 54 | 136 | 12.9 | 5 | 109 | 6.2 | 107 | 33.8 | 6.2 | 0.98 | 123 | 6.3 | 231 | 32.3 | 12.9 | 0.97 | 112 | 6.3 | 39 | 0.9 | 151 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 111 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-06-02 04:04 | 13 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 53 | 136 | 12.6 | 5 | 103 | 5.9 | 102 | 33.8 | 5.9 | 0.97 | 121 | 6.1 | 225 | 32.2 | 12.6 | 0.97 | 111 | 6.1 | 38 | 0.9 | 148 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.1
2024-06-02 05:11 | 13 | 4 | 116 | 39 | 136 | 9.4 | 2 | 52 | 136 | 12.4 | 5 | 103 | 5.8 | 100 | 33.8 | 5.8 | 0.97 | 120 | 6 | 225 | 32.3 | 12.4 | 0.97 | 108 | 6.1 | 40 | 0.9 | 147 | 14 | 3.6 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | 35 | 10 | 32887 | 38 | 20 | 46012 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 21.8
2024-06-02 06:03 | 14 | 4 | 116 | 39 | 136 | 9.3 | 2 | 52 | 136 | 12.5 | 5 | 100 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 119 | 6.1 | 224 | 32.2 | 12.6 | 0.98 | 109 | 6.1 | 37 | 0.9 | 143 | 13.7 | 3.4 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-06-02 07:04 | 14 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.2 | 2 | 53 | 135 | 12.6 | 5 | 96 | 5.4 | 94 | 33.6 | 5.4 | 0.98 | 121 | 6.1 | 226 | 32.3 | 12.5 | 0.98 | 110 | 6.1 | 38 | 0.9 | 146 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-06-02 08:23 | 14 | 4 | 116 | 36 | 139 | 8.5 | 2 | 53 | 136 | 12.5 | 5 | 92 | 5.2 | 92 | 133 | 5.2 | 0.98 | 119 | 5.9 | 226 | 32.3 | 12.7 | 0.98 | 112 | 6.8 | 33 | 0.8 | 134 | 13.7 | 3.2 | 0.99 | 97 | 2.3 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21
2024-06-02 09:25 | 14 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 58 | 135 | 13.7 | 5 | 98 | 5.5 | 97 | 33.6 | 5.5 | 0.98 | 129 | 6.6 | 247 | 32.2 | 13.7 | 0.98 | 121 | 6.7 | 37 | 0.9 | 154 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.1
2024-06-02 10:14 | 14 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 60 | 134 | 14 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.6 | 5.6 | 0.98 | 132 | 6.9 | 253 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 127 | 7.1 | 41 | 0.9 | 160 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 117 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-06-02 11:11 | 14 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.4 | 2 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 105 | 5.8 | 104 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 143 | 7.6 | 276 | 32.5 | 15.5 | 0.98 | 137 | 7.7 | 49 | 1.1 | 186 | 13.7 | 4.5 | 1 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.9
2024-06-02 12:02 | 10 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 2 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 116 | 6.4 | 116 | 36.4 | 6.4 | 0.99 | 150 | 8 | 295 | 32.4 | 16.5 | 0.99 | 148 | 8.3 | 40 | 1 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.7
2024-06-02 13:37 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 74 | 133 | 17.4 | 4 | 118 | 6.7 | 118 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 158 | 8.4 | 313 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 158 | 9 | 40 | 1 | 196 | 13.7 | 5 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-06-02 14:02 | 10 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 1 | 75 | 134 | 17.6 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33.4 | 6.3 | 0.99 | 160 | 8.5 | 313 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 158 | 8.8 | 47 | 1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.9
2024-06-02 15:22 | 4 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.4 | 1 | 76 | 134 | 17.8 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33.5 | 6.3 | 0.99 | 160 | 8.6 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 162 | 9.1 | 42 | 1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 160 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-06-02 16:09 | 10 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 115 | 6.4 | 115 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 163 | 8.7 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 160 | 9 | 44 | 1 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 162 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-06-02 17:12 | 10 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 78 | 134 | 18 | 4 | 115 | 6.5 | 115 | 33.5 | 6.5 | 0.99 | 163 | 8.8 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 165 | 9.2 | 42 | 1 | 205 | 13.8 | 5 | 0.99 | 165 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.8
2024-06-02 18:00 | 5 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 83 | 134 | 19.4 | 4 | 118 | 6.7 | 118 | 33.6 | 33.6 | 0.98 | 178 | 9.6 | 349 | 32.1 | 19.4 | 0.98 | 175 | 9.7 | 46.6 | 1.1 | 218 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-06-02 19:22 | 5 | 5 | 115 | 57 | 133 | 16.4 | 1 | 93 | 133 | 21.5 | 3 | 126 | 7.1 | 127 | 33.3 | 7 | 0.98 | 106 | 10.8 | 383 | 32.6 | 21.6 | 0.98 | 189 | 10.6 | 47.7 | 1.1 | 242 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 194 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-06-02 20:02 | 4 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 94 | 132 | 21.8 | 3 | 132 | 7.4 | 132 | 33.3 | 7.4 | 0.98 | 200 | 11 | 389 | 32.4 | 21.6 | 0.98 | 189 | 10.7 | 57 | 1.36 | 261 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 202 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.4
2024-06-02 21:12 | 5 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 1 | 97 | 133 | 22.6 | 3 | 135 | 7.6 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 205 | 11.3 | 401 | 32.6 | 22.6 | 0.98 | 199 | 11.2 | 58 | 1.39 | 274 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 215 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.9
2024-06-02 22:21 | 5 | 5 | 115 | 134 | 134 | 14.1 | 1 | 98 | 134 | 23 | 3 | 134 | 7.7 | 134 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 204 | 11.4 | 403 | 32.8 | 22.9 | 0.98 | 200 | 11.4 | 50 | 1.2 | 258 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 207 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.1
2024-06-02 23:15 | 5 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 92 | 135 | 21.7 | 4 | 135 | 7.7 | 135 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 194 | 10.6 | 386 | 32.4 | 21.7 | 0.98 | 193 | 10.8 | 53 | 1.3 | 249 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 198 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.6
2024-06-03 00:06 | 7 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 2 | 87 | 135 | 20.3 | 4 | 135 | 7.6 | 132 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 180 | 9.8 | 359 | 32.5 | 20.1 | 0.99 | 182 | 10.3 | 54 | 1.2 | 231 | 13.8 | 5.6 | 1 | 178 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.6
2024-06-03 01:25 | 7 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 76 | 136 | 18.1 | 5 | 139 | 7.9 | 136 | 33.8 | 8 | 0.99 | 161 | 8.6 | 325 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 168 | 9.4 | 45 | 1 | 199 | 14 | 4.9 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-06-03 02:17 | 7 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12.3 | 2 | 72 | 136 | 17 | 5 | 133 | 7.6 | 132 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 151 | 1.9 | 304 | 32.2 | 16.9 | 0.98 | 157 | 8.8 | 41 | 1 | 185 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-06-03 03:20 | 7 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.4 | 2 | 71 | 135 | 16.9 | 4 | 138 | 7.8 | 135 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 146 | 7.7 | 300 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 157 | 8.8 | 44 | 1 | 184 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-06-03 04:21 | 7 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.8 | 2 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 138 | 7.8 | 136 | 33.5 | 8 | 0.99 | 146 | 7.7 | 298 | 32.6 | 16.8 | 0.98 | 156 | 8.8 | 51 | 1.2 | 187 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-06-03 05:16 | 5 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 2 | 73 | 135 | 17.3 | 4 | 150 | 8.6 | 147 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 150 | 8 | 305 | 32.4 | 17.2 | 0.98 | 159 | 8.9 | 53 | 1.2 | 188 | 13.8 | 4.6 | -0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.13 | 29 | -8 | 32892 | 30 | 10 | 46014 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.5
2024-06-03 06:09 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 82 | 134 | 19 | 4 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 164 | 8.8 | 340 | 32.4 | 19 | 0.99 | 175 | 9.7 | 72 | 1.7 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.8
2024-06-03 07:13 | 10 | 4 | 115 | 72 | 131 | 16.6 | 0 | 93 | 131 | 21.4 | 3 | 173 | 9.8 | 173 | 33.4 | 10 | 0.99 | 188 | 10.2 | 387 | 32.4 | 21.5 | 0.99 | 203 | 11.2 | 96 | 2.2 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38
2024-06-03 08:14 | 10 | 4 | 115 | 27 | 131 | 6.2 | 0 | 100 | 131 | 22.7 | 2 | 175 | 9.8 | 172 | 33.4 | 10 | 0.99 | 198 | 11 | 408 | 32.4 | 23.1 | 0.99 | 213 | 11.9 | 104 | 2.3 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.9
2024-06-03 09:00 | 10 | 4 | 115 | 50 | 131 | 11.5 | 0 | 103 | 131 | 23.3 | 2 | 175 | 9.8 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 205 | 11.4 | 426 | 32.4 | 24 | 0.99 | 225 | 12.6 | 112 | 2.6 | 270 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 160 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-06-03 10:23 | 10 | 4 | 115 | 77 | 131 | 17.7 | -1 | 108 | 132 | 24.7 | 2 | 178 | 10.3 | 178 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 212 | 12 | 438 | 32.7 | 24.7 | 0.99 | 233 | 10 | 114 | 2.7 | 288 | 13.7 | 7 | 0.99 | 178 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.4
2024-06-03 11:30 | 10 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.7 | -1 | 106 | 131 | 24.5 | 2 | 178 | 10.4 | 178 | 33.4 | 10.4 | 0.99 | 211 | 11.8 | 436 | 32.4 | 24.5 | 0.99 | 228 | 12.6 | 123 | 3 | 286 | 13.7 | 7 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.2
2024-06-03 12:04 | 7 | 4 | 116 | 76 | 131 | 17.2 | -1 | 104 | 131 | 23.8 | 2 | 181 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.6 | 0.98 | 205 | 11.4 | 417 | 32.4 | 23.3 | 0.98 | 217 | 12.2 | 109 | 2.6 | 277 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 167 | 4 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41
2024-06-03 13:08 | 11 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.3 | 0 | 93 | 133 | 21.8 | 3 | 169 | 9.8 | 168 | 33.9 | 9.8 | 1 | 186 | 10.3 | 389 | 32.3 | 22 | 0.98 | 204 | 11.4 | 114 | 2.6 | 274 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 163 | 3.9 | 4 | 0.11 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-06-03 15:17 | 12 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.2 | 0 | 90 | 134 | 20.9 | 3 | 174 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.1 | 0.99 | 180 | 10 | 366 | 32.4 | 20.5 | 0.98 | 186 | 10.4 | 101 | 2.3 | 251 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 153 | 3.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.1
2024-06-03 16:37 | 12 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 86 | 135 | 20.1 | 4 | 174 | 10.2 | 173 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 100 | 9.9 | 362 | 32.4 | 20.3 | 0.98 | 187 | 10.5 | 71 | 1.7 | 236 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.1 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.9
2024-06-03 17:11 | 12 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.3 | 1 | 85 | 135 | 19.9 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.6 | 9.7 | 0.98 | 178 | 9.7 | 359 | 32.3 | 20 | 0.98 | 189 | 10.2 | 62 | 1.5 | 226 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 157 | 3.8 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-06-03 18:01 | 5 | 5 | 115 | 70 | 135 | 16.4 | 1 | 93 | 135 | 22 | 4 | 178 | 10.4 | 179 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 197 | 11 | 392 | 32.4 | 22 | 0.98 | 198 | 11 | 60.7 | 1.4 | 244 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 14 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-06-03 19:14 | 5 | 5 | 115 | 79 | 133 | 18.2 | 0 | 110 | 133 | 25.4 | 3 | 189 | 11 | 191 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 228 | 12.8 | 456 | 32.4 | 25.5 | 0.98 | 223 | 12.7 | 67 | 1.6 | 283 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 216 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.6
2024-06-03 20:11 | 5 | 5 | 115 | 81 | 133 | 18.7 | 0 | 115 | 133 | 26.5 | 3 | 195 | 11.3 | 195 | 33.9 | 11.5 | 0.98 | 234 | 13 | 471 | 32.2 | 26.5 | 0.98 | 240 | 13.3 | 67.6 | 1.65 | 301 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 231 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.2
2024-06-03 21:23 | 5 | 5 | 115 | 83 | 133 | 19.1 | 0 | 117 | 133 | 27.1 | 3 | 198 | 11.5 | 198 | 33.6 | 11.5 | 0.98 | 238 | 13.2 | 478 | 32.3 | 26.7 | 0.99 | 247 | 13.8 | 64 | 1.6 | 309 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 241 | 5.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.2
2024-06-03 22:07 | 5 | 5 | 115 | 81 | 133 | 19 | 0 | 116 | 134 | 27 | 3 | 194 | 11.2 | 193 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 236 | 13.1 | 477 | 32.5 | 26 | 0.98 | 244 | 13.6 | 69 | 1.7 | 300 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 233 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46
2024-06-03 23:14 | 5 | 5 | 115 | 76 | 18 | 18.2 | 1 | 106 | 135 | 24.8 | 4 | 188 | 10.9 | 187 | 33.9 | 10.9 | 0.98 | 216 | 11.9 | 440 | 32.4 | 24.8 | 0.98 | 223 | 12.6 | 66 | 1.64 | 281 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 218 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43
2024-06-04 00:10 | 7 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.6 | 1 | 96 | 135 | 22.7 | 4 | 176 | 10.3 | 175 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 199 | 10.9 | 405 | 32.5 | 23 | 0.99 | 214 | 12 | 61 | 1.4 | 259 | 13.9 | 6.3 | 1 | 197 | 4.7 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.3
2024-06-04 00:54 | 6 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.1 | 1 | 90 | 134 | 21.2 | 4 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 182 | 9.9 | 379 | 32.3 | 21.2 | 0.99 | 201 | 11.2 | 72 | 1.7 | 254 | 13.9 | 6.3 | 1 | 183 | 4.4 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.3
2024-06-04 02:10 | 7 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.8 | 1 | 81 | 135 | 19 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 160 | 8.6 | 340 | 32.5 | 19.1 | 0.99 | 183 | 10.3 | 58 | 1.4 | 206 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 151 | 3.6 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-06-04 03:15 | 7 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.5 | 2 | 80 | 135 | 18 | 4 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 159 | 8.4 | 322 | 32.5 | 18.7 | 0.99 | 179 | 10 | 57 | 1.3 | 200 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 145 | 3.4 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-06-04 05:09 | 7 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 82 | 135 | 19.2 | 4 | 169 | 9.8 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 159 | 8.5 | 342 | 32.4 | 19.1 | 0.99 | 186 | 10.4 | 71 | 1.7 | 217 | 13.9 | 5.3 | 1 | 148 | 3.5 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.7
2024-06-04 06:09 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 87 | 133 | 20.2 | 4 | 170 | 10 | 170 | 33.4 | 10 | 0.99 | 172 | 9.3 | 363 | 32.7 | 20.2 | 0.99 | 195 | 11 | 86 | 2 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.8
2024-06-04 07:15 | 10 | 4 | 115 | 77 | 33 | 17.6 | 0 | 100 | 132 | 23.2 | 3 | 185 | 10.8 | 185 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 197 | 11 | 411 | 32.4 | 23 | 0.99 | 214 | 12 | 95 | 2.2 | 272 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.8
2024-06-04 08:33 | 10 | 4 | 115 | 75 | 132 | 17 | 0 | 103 | 132 | 23.7 | 2 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 196 | 11 | 426 | 32.4 | 24 | 0.99 | 240 | 13.6 | 104 | 2.4 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.7
2024-06-04 09:36 | 10 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 108 | 132 | 25 | 2 | 183 | 10.5 | 183 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 206 | 11.6 | 438 | 32.4 | 25 | 0.99 | 230 | 13 | 110 | 2.5 | 288 | 13.7 | 7 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.7
2024-06-04 10:22 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.1 | 0 | 110 | 133 | 25.5 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 215 | 12.1 | 457 | 32.4 | 26 | 0.99 | 242 | 13.8 | 127 | 3 | 311 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 194 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.6
2024-06-04 11:30 | 10 | 4 | 115 | 92 | 132 | 18.8 | -1 | 112 | 132 | 25.7 | 2 | 200 | 11.5 | 200 | 33.4 | 11.5 | 0.99 | 220 | 12.4 | 460 | 32.4 | 26 | 0.99 | 234 | 13.1 | 121 | 2.8 | 301 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 169 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.5
2024-06-04 11:59 | 10 | 4 | 116 | 82 | 133 | 19 | 0 | 111 | 133 | 25.5 | 3 | 204 | 11.8 | 205 | 33.6 | 11.8 | 0.99 | 215 | 12 | 454 | 32.4 | 25.2 | 0.98 | 238 | 13.3 | 105 | 2.5 | 293 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 5 | 14 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 44.5
2024-06-04 13:23 | 11 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 109 | 133 | 25.4 | 3 | 189 | 10.9 | 188 | 33.9 | 10.9 | 1 | 208 | 11.6 | 445 | 32.3 | 24.9 | 0.98 | 238 | 13.2 | 107 | 2.5 | 296 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 187 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.8
2024-06-04 15:07 | 12 | 4 | 116 | 79 | 134 | 18.3 | 0 | 101 | 134 | 23.7 | 3 | 194 | 11.2 | 193 | 33.9 | 11.1 | 0.98 | 194 | 10.9 | 406 | 32.4 | 23.1 | 0.98 | 215 | 12.1 | 106 | 2.5 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 181 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42
2024-06-04 16:06 | 12 | 4 | 116 | 74 | 135 | 17.4 | 1 | 97 | 134 | 22.7 | 4 | 187 | 10.8 | 188 | 33.6 | 10.8 | 1 | 183 | 10.7 | 400 | 34.2 | 22.4 | 0.98 | 210 | 11.7 | 81 | 1.9 | 265 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 181 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.1
2024-06-04 17:03 | 12 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17.1 | 1 | 93 | 136 | 22.1 | 4 | 182 | 10.6 | 182 | 33.9 | 10.6 | 1 | 185 | 10.8 | 390 | 32.5 | 22.1 | 0.98 | 198 | 11.1 | 74 | 1.7 | 254 | 13.7 | 6.2 | 1 | 178 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.2
2024-06-04 18:00 | 5 | 5 | 115 | 78.1 | 134 | 18.2 | 1 | 102 | 135 | 23.9 | 4 | 197 | 11.2 | 197 | 33.3 | 11.2 | 0.98 | 216 | 11.9 | 429 | 32.2 | 24 | 0.98 | 214 | 12 | 73.4 | 1.7 | 282 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 209 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.1
2024-06-04 19:19 | 5 | 5 | 115 | 84 | 133 | 19.4 | 0 | 112 | 133 | 26 | 3 | 206 | 11.9 | 206 | 33.9 | 12 | 0.98 | 233 | 13 | 459 | 32.5 | 26 | 0.98 | 231 | 13 | 79.8 | 1.91 | 302 | 13.9 | 7.5 | 0.98 | 224 | 5.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.4
2024-06-04 20:06 | 5 | 5 | 115 | 84 | 133 | 19.4 | 0 | 114 | 133 | 26.5 | 3 | 200 | 11.6 | 200 | 33.6 | 11.5 | 0.98 | 236 | 15.1 | 470 | 32.4 | 26.2 | 0.98 | 235 | 13.1 | 77.7 | 1.85 | 309 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 236 | 5.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.9
2024-06-04 21:06 | 5 | 5 | 115 | 85 | 133 | 19.8 | 0 | 116 | 134 | 27 | 3 | 204 | 12 | 11.9 | 33.9 | 11.9 | 0.98 | 239 | 13.3 | 476 | 26.9 | 26.9 | 0.98 | 242 | 13.5 | 78 | 1.9 | 313 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 234 | 5.7 | 5 | 0.15 | [5 empty] | 0 | Guglielminotti L. |  | 46.8
2024-06-04 22:04 | 5 | 5 | 115 | 82 | 134 | 19.2 | 0 | 114 | 134 | 26.7 | 3 | 199 | 11.4 | 199 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 230 | 12.9 | 469 | 32.7 | 26.6 | 0.98 | 242 | 13.6 | 84 | 1.7 | 308 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 237 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.9
2024-06-04 23:10 | 5 | 5 | 115 | 79 | 135 | 18.5 | 1 | 105 | 135 | 24.6 | 4 | 189 | 11 | 188 | 33.9 | 11 | 0.98 | 214 | 11.8 | 437 | 32.4 | 24.5 | 0.98 | 223 | 12.6 | 73 | 1.7 | 289 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 213 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.1
2024-06-05 00:16 | 10 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 1 | 96 | 133 | 22.4 | 3 | 186 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 190 | 10.5 | 394 | 32.6 | 22.2 | 0.99 | 207 | 11.7 | 64 | 1.5 | 255 | 13.9 | 6.2 | 1 | 194 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.4
2024-06-05 01:04 | 10 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.8 | 1 | 88 | 134 | 20.6 | 4 | 172 | 10 | 170 | 33.3 | 10 | 0.99 | 175 | 9.5 | 370 | 32.3 | 20.6 | 0.99 | 194 | 10.9 | 64 | 1.5 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.4
2024-06-05 02:12 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 82 | 134 | 19 | 4 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 159 | 8.5 | 338 | 32.3 | 19 | 0.99 | 185 | 10.3 | 59 | 1.4 | 211 | 13.9 | 5.2 | 1 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-06-05 03:17 | 10 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 161 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 156 | 8.3 | 333 | 32.5 | 18.8 | 0.99 | 184 | 10.3 | 62 | 1.4 | 214 | 13.9 | 5.2 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-06-05 04:17 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.6 | 1 | 79 | 134 | 18.5 | 4 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 155 | 8.3 | 333 | 32.5 | 18.6 | 0.99 | 182 | 10.2 | 64 | 1.5 | 208 | 13.9 | 5.1 | 1 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-06-05 05:13 | 9 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 79 | 134 | 18.5 | 4 | 168 | 9.7 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 157 | 8.3 | 333 | 32.3 | 18.7 | 0.99 | 180 | 10 | 64 | 1.5 | 207 | 13.9 | 5.1 | 1 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-06-05 06:44 | 10 | 4.5 | 116 | 72.6 | 132 | 16.6 | 0 | 89 | 132 | 20.5 | 3 | 183 | 10.5 | 178 | 33.6 | 10.3 | -0.99 | 179 | 9.7 | 371 | 32.2 | 20.8 | 0.99 | 194 | 10.8 | 96.7 | 2.2 | 263 | 13.8 | 6.2 | 1 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 37.1
2024-06-05 08:03 | 10 | 4.5 | 116 | 79 | 131 | 17.7 | -1 | 103 | 131 | 23.3 | 2 | 190 | 11 | 184 | 33.9 | 10.9 | -0.99 | 195 | 10.8 | 411 | 32.5 | 23.3 | 1 | 217 | 12.5 | 108 | 2.5 | 281 | 14 | 6.7 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 41
2024-06-05 09:06 | 10 | 4.5 | 116 | 74 | 132 | 17.3 | -1 | 102 | 132 | 23.3 | 2 | 178 | 10.4 | 174 | 33.9 | 10.4 | -0.99 | 198 | 11 | 414 | 32.4 | 23.2 | 1 | 221 | 12.1 | 111 | 2.6 | 276 | 14 | 6.7 | 0.99 | 164 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 40.6
2024-06-05 10:01 | 11 | 4.5 | 116 | 76.6 | 133 | 17.6 | 0 | 102 | 133 | 23.7 | 3 | 189 | 10.3 | 184 | 33.7 | 10.6 | -0.99 | 203 | 11.4 | 420 | 32.3 | 23.6 | -0.99 | 216 | 12 | 107 | 2.5 | 282 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 41.3
2024-06-05 11:58 | 13 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.8 | 0 | 102 | 133 | 23.5 | 3 | 183 | 10.5 | 178 | 33.7 | 10.3 | 0.98 | 209 | 11.6 | 422 | 32.2 | 23.7 | 0.98 | 217 | 12 | 103 | 2.4 | 275 | 13.6 | 6.7 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.3
2024-06-05 13:13 | 12 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.5 | 0 | 96 | 132 | 22.4 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 0.98 | 189 | 10.5 | 390 | 32.3 | 22.2 | 1 | 213 | 11.1 | 109 | 2.5 | 286 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 170 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.9
2024-06-05 15:09 | 15 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16.2 | 0 | 91 | 132 | 21.3 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 182 | 10 | 372 | 32.5 | 20.7 | 0.98 | 196 | 10.9 | 102 | 2.4 | 258 | 13.7 | 6.2 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.5
2024-06-05 16:18 | 16 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.8 | 1 | 82 | 134 | 19.4 | 4 | 175 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 171 | 9.2 | 345 | 32.2 | 19.2 | 0.99 | 182 | 10.1 | 89 | 1.2 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 152 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-06-05 17:02 | 16 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.3 | 1 | 79 | 134 | 18.5 | 4 | 169 | 9.7 | 168 | 33.9 | 9.7 | 1 | 160 | 9.1 | 331 | 32.2 | 18.7 | 0.97 | 168 | 9.3 | 70 | 1.6 | 227 | 13.7 | 5.5 | 1 | 154 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.8
2024-06-05 18:04 | 15 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.2 | 1 | 84 | 134 | 19.5 | 4 | 174 | 10 | 171 | 33.6 | 9.9 | -0.99 | 173 | 9.4 | 354 | 32.3 | 19.7 | 0.99 | 180 | 10 | 73 | 1.7 | 255 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 182 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.7
2024-06-05 19:18 | 14 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.8 | 1 | 99 | 134 | 23 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.5 | 9.9 | 1 | 206 | 11.5 | 404 | 32.5 | 22.9 | 0.99 | 201 | 11.2 | 69 | 1.6 | 270 | 13.8 | 6.7 | 1 | 203 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.8
2024-06-05 20:20 | 14 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 102 | 133 | 23.7 | 3 | 181 | 10.6 | 181 | 33.7 | 10.6 | -1 | 211 | 11.7 | 419 | 32.3 | 23.4 | 0.99 | 211 | 11.8 | 67 | 1.6 | 275 | 14 | 6.8 | 1 | 212 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.2
2024-06-05 21:25 | 14 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 104 | 133 | 24 | 3 | 181 | 10.6 | 178 | 33.8 | 10.6 | 1 | 212 | 11.7 | 429 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 218 | 12.1 | 72 | 1.7 | 281 | 14 | 6.9 | 0.99 | 212 | 5.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.9
2024-06-05 22:15 | 14 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.6 | 0 | 101 | 134 | 23.6 | 3 | 180 | 10.5 | 179 | 34 | 10.6 | -1 | 209 | 11.6 | 422 | 32.6 | 23.8 | 0.99 | 217 | 12.3 | 80 | 1.9 | 282 | 14 | 7 | 0.99 | 209 | 5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.2
2024-06-05 23:20 | 14 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.7 | 1 | 96 | 134 | 22.4 | 3 | 179 | 10.2 | 174 | 33.7 | 10.1 | 0.99 | 195 | 10.8 | 398 | 32.8 | 22.6 | 0.99 | 205 | 11.6 | 71 | 1.7 | 262 | 13.9 | 6.5 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.15 | 36 | 6 | 32911 | 40 | 19 | 46037 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.1
2024-06-05 23:57 | 13 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 90 | 134 | 21.1 | 4 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 183 | 9.9 | 378 | 32.2 | 21 | 0.99 | 194 | 10.7 | 67 | 1.6 | 247 | 13.9 | 6.1 | 1 | 181 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.3
2024-06-06 02:15 | 13 | 4 | 115 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 72 | 135 | 17 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 142 | 7.5 | 301 | 32.4 | 16.9 | 0.99 | 166 | 9.3 | 58 | 1.3 | 192 | 13.9 | 4.9 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-06-06 03:07 | 13 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.5 | 1 | 71 | 135 | 16.9 | 4 | 150 | 8.8 | 148 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 143 | 7.6 | 302 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 166 | 9.4 | 58 | 1.3 | 189 | 13.9 | 4.7 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.4
2024-06-06 04:04 | 12 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 71 | 135 | 16.6 | 4 | 151 | 8.7 | 158 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 141 | 7.5 | 295 | 32.4 | 16.7 | 0.99 | 162 | 9.1 | 56 | 1.3 | 190 | 13.9 | 4.7 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-06-06 05:20 | 12 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 165 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 146 | 7.8 | 307 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 161 | 9 | 68 | 1.6 | 198 | 13.9 | 4.8 | 1 | 132 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-06-06 06:58 | 10 | 4.5 | 116 | 69 | 133 | 16.1 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 4 | 173 | 10 | 170 | 33.4 | 9.8 | -0.99 | 170 | 9.2 | 352 | 32 | 19.6 | 0.99 | 187 | 10.2 | 104 | 2.4 | 263 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 35.7
2024-06-06 08:06 | 9.8 | 4.5 | 116 | 72.6 | 132 | 16.5 | 0 | 91 | 132 | 21 | 3 | 174 | 10.1 | 170 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 177 | 9.8 | 374 | 32.2 | 21 | 0.99 | 202 | 11.2 | 106 | 2.5 | 267 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 37.5
2024-06-06 09:01 | 9.8 | 4.5 | 116 | 70.7 | 132 | 16.3 | 0 | 92 | 132 | 21 | 3 | 177 | 10 | 173 | 33.5 | 10 | -0.99 | 179 | 9.8 | 385 | 32 | 21 | 0.99 | 207 | 11 | 106 | 2.4 | 260 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 150 | 3.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 37.3
2024-06-06 10:00 | 10.6 | 4.5 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 93 | 133 | 21.5 | 3 | 175 | 10.1 | 172 | 33.7 | 10 | -0.99 | 180 | 9.9 | 385 | 32.4 | 21.5 | -1 | 209 | 11.6 | 115 | 2.7 | 261 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 146 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 38.2
2024-06-06 10:56 | 14.9 | 4.5 | 116 | 72.6 | 133 | 16.8 | 0 | 90 | 133 | 20.9 | 3 | 177 | 10.6 | 174 | 33.8 | 10.1 | -0.99 | 182 | 10 | 374 | 32.4 | 21 | -1 | 194 | 10.8 | 114 | 2.6 | 271 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | 36 | 9 | 32915 | 40 | 23 | 46040 | Montecchia J. |  | 37.7
2024-06-06 11:59 | 5 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 0 | 85 | 133 | 19.9 | 3 | 169 | 9.8 | 170 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 173 | 9.5 | 347 | 33.5 | 19.3 | 0.98 | 179 | 10.1 | 107 | 2.5 | 237 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 133 | 14.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36
2024-06-06 13:10 | 5 | 5 | 115 | 67 | 134 | 15.7 | 0 | 76.8 | 134 | 18.2 | 3 | 167 | 9.5 | 163 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 154 | 8.5 | 315 | 32.7 | 17.8 | 0.98 | 167 | 9.4 | 118 | 2.6 | 247 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.9
2024-06-06 14:13 | 5 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.9 | 0 | 72 | 134 | 16.9 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 147 | 8.2 | 302 | 32.6 | 16.9 | 0.98 | 153 | 8.5 | 118 | 2.6 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-06-06 15:13 | 5 | 5 | 115 | 66 | 134 | 14.8 | 0 | 69 | 134 | 15.7 | 3 | 159 | 9.2 | 161 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 139 | 7.6 | 281 | 32.7 | 15.8 | 0.98 | 147 | 8.2 | 115 | 2.7 | 226 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.5
2024-06-06 16:11 | 5 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.7 | 1 | 64 | 135 | 15 | 4 | 153 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 136 | 7.2 | 265 | 32.4 | 14.9 | 0.98 | 136 | 7.6 | 82.7 | 1.95 | 194 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-06-06 17:03 | 5 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 62 | 134 | 14.4 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 134 | 7.1 | 260 | 32.2 | 32.4 | 0.98 | 130 | 7.2 | 71.7 | 1.7 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-06-06 18:14 | 20 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 72 | 135 | 16.7 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.7 | 9.2 | 0.99 | 158 | 8.6 | 299 | 32.4 | 16.9 | 0.99 | 144 | 8.1 | 69 | 1.6 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 147 | 3.5 | 5.4 | 0.99 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.1
2024-06-06 19:15 | 19 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 171 | 9.8 | 165 | 33.5 | 9.5 | -0.99 | 170 | 9.2 | 322 | 32.2 | 17.9 | 0.99 | 156 | 8.8 | 75 | 1.7 | 223 | 13.8 | 5.5 | 1 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.4
2024-06-06 20:19 | 19 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 80 | 134 | 18.6 | 4 | 169 | 9.7 | 164 | 33.5 | 9.4 | -1 | 172 | 9.4 | 333 | 32 | 18.5 | 0.99 | 164 | 9.1 | 75 | 1.8 | 241 | 13.8 | 6 | 0.99 | 170 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.2
2024-06-06 21:17 | 18 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 81 | 134 | 18.9 | 4 | 171 | 9.8 | 170 | 33.5 | 9.9 | -0.99 | 173 | 9.4 | 341 | 32.1 | 19 | 0.99 | 172 | 9.5 | 76 | 1.7 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.5
2024-06-06 22:08 | 17 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15.2 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 167 | 9.6 | 163 | 33.7 | 9.5 | 1 | 169 | 9.1 | 333 | 32.3 | 18.6 | 0.99 | 169 | 9.5 | 66 | 1.5 | 223 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 164 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-06-06 23:16 | 16 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.8 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 4 | 162 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.3 | 1 | 157 | 8.4 | 312 | 32.2 | 17.4 | 0.99 | 158 | 8.8 | 66 | 1.5 | 219 | 13.9 | 5.3 | 1 | 153 | 3.6 | 6 | 0.15 | 37 | 12 | 32916 | 41 | 22 | 46041 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.3
2024-06-07 00:12 | 16 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.8 | 1 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 153 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 139 | 7.4 | 276 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 144 | 8.1 | 59 | 1.4 | 202 | 13.9 | 5 | 1 | 141 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-06-07 01:08 | 17 | 4 | 115 | 56 | 136 | 13.4 | 1 | 62 | 136 | 14.7 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 131 | 6.9 | 260 | 32.7 | 14.6 | 0.99 | 133 | 7.5 | 62 | 0.5 | 182 | 13.9 | 4.5 | 1 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-06-07 02:15 | 16 | 4 | 115 | 55 | 135 | 12.8 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 117 | 6 | 236 | 32.6 | 13.5 | 0.99 | 127 | 7.2 | 59 | 1.4 | 168 | 13.9 | 4.2 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-06-07 03:20 | 16 | 4 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 55 | 135 | 13 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 116 | 6 | 231 | 32.5 | 13 | 0.99 | 124 | 7 | 56 | 1.3 | 162 | 13.9 | 4 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-06-07 05:02 | 16 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 117 | 6 | 231 | 32.4 | 12.9 | 0.99 | 119 | 6.6 | 61 | 1.4 | 172 | 13.9 | 4.2 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26
2024-06-07 06:00 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 60 | 133 | 14.3 | 4 | 152 | 8.7 | 152 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 130 | 6.7 | 258 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 132 | 7.4 | 100 | 2.4 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 110 | 2.6 | [8 empty] | Armoa M. |  | 27.8
2024-06-07 07:28 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 0 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 146 | 8 | 288 | 32.4 | 16.3 | 0.99 | 152 | 8.5 | 117 | 3.6 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 32.3
2024-06-07 08:14 | 10 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 70 | 132 | 16.1 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 145 | 8 | 295 | 32.4 | 16.5 | 0.99 | 154 | 8.6 | 105 | 2.4 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 115 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.7
2024-06-07 09:28 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 0 | 75 | 132 | 17.3 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 147 | 8 | 297 | 32.4 | 16.7 | 0.99 | 154 | 8.6 | 112 | 2.6 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.3
2024-06-07 11:12 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 72 | 133 | 17 | 3 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 145 | 8.6 | 302 | 32.4 | 17 | 0.99 | 163 | 9 | 109 | 2.5 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-06-07 12:08 | 5 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.4 |  | 71 | 134 | 16.6 | 3 | 175 | 10.1 | 173 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 174 | 8.1 | 304 | 32.5 | 17.1 | 0.98 | 166 | 8.8 | 103 | 2.4 | 220 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-06-07 13:04 | 5 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 0 | 70.7 | 134 | 16.3 | 3 | 169 | 9.7 | 171 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 140 | 7.7 | 289 | 32.4 | 16.7 | 0.98 | 154 | 8.6 | 99.4 | 2.6 | 216 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-06-07 14:01 | 5 | 5 | 115 | 62 | 135 | 14.8 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 136 | 7.1 | 276 | 32.4 | 15.5 | 0.98 | 142 | 7.6 | 91.1 | 2 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-06-07 15:04 | 5 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.7 | 1 | 63 | 14.8 | 14.9 | 4 | 155 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 0.98 | 133 | 7.2 | 266 | 32.4 | 15 | 0.98 | 136 | 7.6 | 79 | 1.8 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-06-07 16:09 | 5 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 159 | 9.1 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 128 | 6.9 | 247 | 13.9 | 13.98 | 0.98 | 123 | 6.8 | 78 | 1.7 | 186 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-06-07 17:04 | 5 | 5 | 115 | 135 | 13.3 | 13.6 | 1 | 58 | 135 | 13.6 | 4 | 156 | 8.9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 129 | 6.9 | 244 | 32.2 | 13.5 | 0.98 | 118 | 6.5 | 69 | 1.6 | 187 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-06-07 18:10 | 21 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 67 | 134 | 15.6 | 4 | 161 | 9.2 | 156 | 33.5 | 9.1 | -0.99 | 150 | 8.1 | 281 | 32.1 | 15.4 | 0.99 | 130 | 7.3 | 68 | 1.6 | 197 | 13.8 | 4.8 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | 41 | 25 | 32919 | 44 | 30 | 46045 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 29.7
2024-06-07 19:16 | 20 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 69 | 134 | 16.2 | 4 | 165 | 9.4 | 162 | 33.6 | 9.5 | -0.99 | 157 | 8.6 | 290 | 32.3 | 16.2 | 0.99 | 135 | 7.6 | 76 | 1.7 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 139 | 3.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-06-07 20:13 | 20 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.4 | 1 | 70 | 135 | 16.2 | 4 | 160 | 9.3 | 155 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 154 | 8.4 | 289 | 32.3 | 16.3 | 0.99 | 139 | 7.8 | 71 | 1.7 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 142 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-06-07 21:04 | 20 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 69 | 136 | 16.2 | 4 | 157 | 9.2 | 155 | 33.9 | 9 | -0.99 | 152 | 8.3 | 288 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 140 | 7.9 | 70 | 1.6 | 218 | 14 | 5.4 | 0.99 | 151 | 3.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-06-07 22:19 | 21 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.9 | 8.6 | -1 | 140 | 7.6 | 269 | 32.5 | 15.2 | 0.99 | 134 | 7.4 | 64 | 1.5 | 196 | 14 | 4.8 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.9
2024-06-07 23:18 | 21 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 61 | 135 | 14.2 | 4 | 156 | 9 | 152 | 33.8 | 8.8 | -0.99 | 131 | 6.9 | 253 | 32.4 | 14 | 0.99 | 123 | 6.9 | 61 | 1.4 | 188 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [8 empty] | 27.9
2024-06-08 00:14 | 20 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 142 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 121 | 6.3 | 228 | 32.5 | 12.7 | 0.99 | 110 | 6.1 | 62 | 1.4 | 175 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-06-08 00:49 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 52 | 134 | 12.4 | 4 | 137 | 8 | 136 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 117 | 6.1 | 222 | 32.4 | 12.4 | 0.99 | 106 | 5.9 | 59 | 1.4 | 164 | 13.9 | 4 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.5
2024-06-08 02:05 | 20 | 4 | 115 | 49 | 136 | 11.6 | 2 | 49 | 136 | 11.5 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 108 | 5.5 | 201 | 32.5 | 11.3 | 0.99 | 101 | 5.7 | 53 | 1.2 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.1
2024-06-08 04:02 | 20 | 4 | 115 | 47 | 136 | 11.4 | 2 | 42 | 136 | 10 | 5 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 101 | 5 | 180 | 32.2 | 10 | 0.98 | 83 | 4.6 | 57 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.6 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.4
2024-06-08 05:09 | 19 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11.3 | 2 | 42 | 135 | 9.9 | 5 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 101 | 4.9 | 178 | 32.1 | 9.9 | 0.99 | 82 | 4.5 | 52 | 1.2 | 139 | 13.9 | 3.4 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.2
2024-06-08 06:04 | 21 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.3 | 2 | 43 | 135 | 10.2 | 5 | 135 | 7.7 | 134 | 33.7 | 7.7 | 1 | 102 | 5.1 | 185 | 32.1 | 10.3 | 0.98 | 85 | 4.7 | 60 | 1.4 | 148 | 13.7 | 3.5 | 1 | 86 | 2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.5
2024-06-08 07:21 | 21 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 46 | 132 | 10.7 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.6 | 7.7 | 0.98 | 107 | 5.4 | 193 | 32.3 | 10.8 | 0.98 | 92 | 1.5 | 56 | 1.3 | 150 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 94 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-06-08 08:11 | 20 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.6 | 7.7 | 0.98 | 112 | 5.7 | 203 | 32.3 | 11.4 | 0.98 | 101 | 5.6 | 56 | 1.3 | 161 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.3
2024-06-08 10:15 | 22 | 4 | 116 | 53 | 132 | 12.4 | 0 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 143 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.3 | 1 | 121 | 6.4 | 221 | 32.5 | 12.3 | 0.98 | 104 | 5.8 | 58 | 1.3 | 158 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.7
2024-06-08 11:03 | 22 | 4 | 116 | 54 | 132 | 12.5 | 0 | 53 | 132 | 12.3 | 3 | 143 | 8.3 | 142 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 124 | 6.5 | 220 | 32.4 | 12.3 | 0.98 | 100 | 5.6 | 68 | 1.6 | 183 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 112 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-06-08 12:13 | 23 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.6 |  | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 142 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 125 | 6.7 | 219 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 98 | 5.5 | 53 | 1.2 | 164 | 13.9 | 4 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.8
2024-06-08 12:57 | 24 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 |  | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 126 | 6.7 | 220 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 98 | 5.5 | 45 | 1 | 158 | 13.9 | 4 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-06-08 13:59 | 24 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 52 | 134 | 11.9 | 3 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 121 | 6.4 | 212 | 32.7 | 12 | 0.98 | 95 | 5.3 | 43 | 1 | 156 | 13.9 | 3.8 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.8
2024-06-08 15:12 | 24 | 4 | 115 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 3 | 137 | 7.8 | 136 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 123 | 6.5 | 213 | 32.6 | 12 | 0.98 | 94 | 5.3 | 47 | 1.1 | 151 | 13.9 | 3.8 | 1 | 108 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-06-08 16:00 | 24 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.8 | 1 | 50 | 133 | 11.5 | 3 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 120 | 6.3 | 208 | 32.6 | 11.7 | 0.99 | 91 | 5.1 | 39 | 0.9 | 143 | 13.9 | 3.6 | 1 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-06-08 17:15 | 23 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 52 | 133 | 12 | 3 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 125 | 6.6 | 217 | 32.6 | 12.2 | 0.99 | 94 | 5.3 | 52 | 1.2 | 172 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.3
2024-06-08 18:14 | 23 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.7 | 1 | 61 | 133 | 14.1 | 3 | 145 | 8.3 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 146 | 8 | 250 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 106 | 6 | 49 | 1.1 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.8
2024-06-08 19:17 | 23 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 61 | 135 | 14.3 | 4 | 141 | 8.1 | 139 | 33.8 | 8.1 | 0.99 | 151 | 8.2 | 258 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 109 | 6.1 | 49 | 1.1 | 184 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.98 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.4
2024-06-08 20:23 | 22 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 134 | 7.7 | 131 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 147 | 8 | 255 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 110 | 6.1 | 51 | 1.2 | 190 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.7
2024-06-08 21:17 | 22 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.8 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 119 | 6.8 | 117 | 34 | 6.8 | 0.99 | 143 | 7.7 | 245 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 105 | 5.9 | 46 | 1.1 | 191 | 14 | 4.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.6
2024-06-08 22:21 | 22 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.6 | 1 | 55 | 135 | 13 | 4 | 124 | 7.2 | 121 | 33.8 | 7.1 | 0.99 | 135 | 7.2 | 233 | 32.4 | 13 | 0.98 | 0.99 | 5.6 | 51 | 1.2 | 180 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-06-08 23:21 | 22 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.1 | 1 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 115 | 6.6 | 113 | 34 | 6.6 | 0.99 | 128 | 6.8 | 219 | 32.6 | 12.4 | 0.98 | 94 | 5.3 | 53 | 1.2 | 175 | 14 | 4.4 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.15 | 39 | 20 | 32924 | 42 | 25 | 46055 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.5
2024-06-08 23:56 | 15 | 5 | 115 | 45 | 135 | 10.7 | 2 | 49.6 | 136 | 11.6 | 4 | 112 | 6.3 | 111 | 33.3 | 6.3 | 0.98 | 122 | 6.4 | 207 | 32.7 | 11.6 | 0.98 | 89 | 5 | 50.5 | 1.1 | 164 | 13.8 | 4 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.3
2024-06-09 01:05 | 15 | 5 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 46 | 134 | 10.6 | 4 | 111 | 6.4 | 111 | 33.6 | 11 | 0.98 | 112 | 5.8 | 190 | 32.4 | 10.6 | 0.98 | 81 | 4.5 | 40 | 0.9 | 143 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 103 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.6
2024-06-09 02:01 | 15 | 5 | 115 | 41 | 134 | 9.7 | 1 | 43 | 135 | 10.1 | 4 | 105 | 6 | 105 | 33.9 | 6.4 | 0.98 | 107 | 5.5 | 179 | 32.5 | 10 | 0.98 | 75 | 4.2 | 45 | 1 | 141 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.8
2024-06-09 04:20 | 15 | 5 | 115 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 39 | 135 | 8.2 | 4 | 98 | 595 | 99 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 99.8 | 5.8 | 165 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 70 | 3.9 | 40.5 | 1 | 127 | 13.8 | 691 | 0.98 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17
2024-06-09 05:08 | 15 | 5 | 115 | 36 | 135 | 8.6 | 2 | 38 | 135 | 9.1 | 4 | 95 | 5.3 | 95 | 33.3 | 5.3 | 0.98 | 98 | 4.9 | 163 | 32.6 | 9.1 | 0.98 | 69 | 3.8 | 41.6 | 0.98 | 129 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.7
2024-06-09 06:17 | 19 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.6 | 2 | 39 | 135 | 9.2 | 4 | 95 | 5.4 | 94 | 33.6 | 5.4 | 0.1 | 99 | 4.9 | 162 | 32.6 | 9.1 | 0.98 | 60 | 3.8 | 39 | 0.9 | 124 | 13.7 | 3.1 | 0.99 | 85 | 2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17.8
2024-06-09 07:21 | 19 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 39 | 135 | 9.3 | 4 | 95 | 5.3 | 94 | 336 | 53 | 1 | 100 | 5.6 | 165 | 32.6 | 9.2 | 0.98 | 70 | 3.9 | 40 | 0.9 | 130 | 13.7 | 3.2 | 1 | 89 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.1
2024-06-09 09:01 | 19 | 4 | 116 | 35 | 136 | 8.4 | 2 | 38 | 132 | 8.1 | 5 | 93 | 5.2 | 92 | 33.6 | 5.2 | 1 | 97 | 4.6 | 164 | 32.6 | 9.1 | 1 | 72 | 4 | 38 | 0.9 | 119 | 13.7 | 3 | 1 | 82 | 1.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.5
2024-06-09 10:18 | 20 | 4 | 116 | 37 | 134 | 8.7 | 2 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 95 | 5.3 | 94 | 33.6 | 5.3 | 0.98 | 110 | 5.6 | 185 | 32.5 | 10.4 | 0.98 | 81 | 1.5 | 42 | 1 | 136 | 13.7 | 3.4 | 1 | 94 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.1
2024-06-09 11:23 | 21 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.1 | 2 | 46 | 135 | 10.7 | 4 | 96 | 5.3 | 95 | 33.6 | 5.3 | 0.98 | 113 | 5.8 | 192 | 32.3 | 10.8 | 0.98 | 83 | 4.6 | 42 | 1.1 | 153 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.8
2024-06-09 12:17 | 15 | 5 | 115 | 40.5 | 134 | 9.4 | 1 | 47.5 | 134 | 11 | 4 | 97 | 5.5 | 68 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 115 | 6 | 196 | 10.9 | 32.3 | 0.98 | 86 | 4.8 | 47.5 | 1.1 | 154 | 33.3 | 3.8 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.4
2024-06-09 13:17 | 15 | 5 | 15 | 41 | 134 | 9.5 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 98 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 115 | 6 | 197 | 32.3 | 11 | 0.98 | 86 | 4.4 | 45 | 1 | 146 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.5
2024-06-09 14:00 | 15 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 96 | 5.4 | 95 | 33.9 | 5.4 | 0.98 | 112 | 5.9 | 192 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 83 | 4.7 | 42.2 | 1 | 144 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.8
2024-06-09 15:12 | 15 | 5 | 115 | 38 | 134 | 9 | 1 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 90 | 5.1 | 90 | 33.9 | 5.1 | 0.98 | 107 | 5.5 | 183 | 32.5 | 10.2 | 0.98 | 79 | 4.5 | 38 | 0.9 | 130 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 95 | 2.2 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.2
2024-06-09 16:19 | 15 | 5 | 115 | 36 | 133 | 8.4 | 1 | 42.9 | 133 | 9.9 | 4 | 91 | 5.1 | 91 | 33.3 | 5.1 | 0.98 | 106 | 5.3 | 177 | 32.1 | 9.8 | 0.98 | 76 | 4.2 | 37 | 0.99 | 131 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 94 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.3
2024-06-09 17:05 | 15 | 5 | 115 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 89 | 4.9 | 89 | 33.3 | 4.9 | 0.98 | 107 | 5.5 | 183 | 10.3 | 10.33 | 0.98 | 79 | 4.8 | 49 | 1.1 | 140 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 91 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.7
2024-06-09 18:08 | 20 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.1 | 2 | 48 | 135 | 11.4 | 4 | 94 | 5.3 | 92 | 33.5 | 5.3 | 0.97 | 118 | 6.2 | 203 | 32.5 | 11.4 | 0.98 | 89 | 5 | 50 | 1.2 | 163 | 13.8 | 4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | 38 | 20 | 32926 | 38 | 26 | 46060 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 20.5
2024-06-09 19:21 | 19 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.1 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 102 | 5.7 | 99 | 33.7 | 5.8 | 0.98 | 141 | 7.5 | 242 | 32.2 | 13.5 | 0.98 | 103 | 5.7 | 47 | 1.1 | 185 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-06-09 20:10 | 17 | 4 | 116 | 46 | 135 | 10.8 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 104 | 5.8 | 102 | 34 | 6 | 0.98 | 144 | 7.7 | 247 | 32.5 | 13.9 | 0.98 | 105 | 5.9 | 54 | 1.3 | 198 | 14 | 5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-06-09 21:17 | 16 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.7 | 2 | 59 | 135 | 14 | 4 | 103 | 5.7 | 101 | 33.6 | 5.9 | 0.97 | 144 | 7.8 | 251 | 32.6 | 14.1 | 0.98 | 107 | 6 | 54 | 1.3 | 190 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.7
2024-06-09 22:18 | 16 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.2 | 2 | 58 | 136 | 13.6 | 4 | 101 | 5.6 | 99 | 33.7 | 5.7 | 0.97 | 138 | 7.4 | 241 | 32.7 | 13.5 | 0.98 | 106 | 6 | 54 | 1.2 | 181 | 13.9 | 4.4 | 1 | 130 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-06-09 23:22 | 16 | 4 | 116 | 42 | 136 | 10 | 2 | 53 | 136 | 12.6 | 5 | 99 | 5.6 | 97 | 33.8 | 5.6 | 0.97 | 129 | 6.7 | 226 | 32.4 | 12.6 | 0.97 | 101 | 5.7 | 50 | 1.2 | 175 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.6
2024-06-10 00:01 | 15 | 4 | 115 | 41 | 134 | 9.5 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 4 | 97 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 122 | 6.3 | 215 | 32.3 | 12 | 0.99 | 98 | 5.5 | 50 | 1.2 | 159 | 13.9 | 4 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-06-10 00:56 | 15 | 4 | 115 | 38 | 134 | 9 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 92 | 5.1 | 90 | 33.3 | 5 | 0.99 | 113 | 5.7 | 205 | 32.4 | 11.5 | 0.98 | 97 | 5.4 | 43 | 1 | 144 | 13.9 | 3.6 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.5
2024-06-10 03:01 | 15 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.7 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 96 | 5.4 | 94 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 104 | 5.1 | 189 | 32.4 | 10.6 | 0.99 | 91 | 5.1 | 47 | 1.1 | 131 | 13.9 | 3.2 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.2
2024-06-10 04:12 | 14 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 101 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 104 | 5 | 185 | 32.4 | 10.4 | 0.99 | 87 | 4.9 | 44 | 1 | 131 | 13.9 | 3.3 | 1 | 86 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-06-10 05:10 | 14 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 46 | 134 | 10.8 | 4 | 97 | 5.5 | 96 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 107 | 5.3 | 194 | 32.3 | 10.8 | 0.99 | 91 | 5.1 | 51 | 1.2 | 147 | 13.9 | 3.6 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.9
2024-06-10 06:03 | 10 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.7 | 1 | 52 | 133 | 11.9 | 4 | 98 | 5.5 | 97 | 33.6 | 5.5 | 0.97 | 117 | 5.9 | 218 | 32 | 12.1 | 0.98 | 108 | 6.1 | 60 | 1.4 | 157 | 13.7 | 3.9 | 1 | 97 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.6
2024-06-10 07:13 | 9 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 64 | 134 | 15.1 | 4 | 109 | 6.2 | 108 | 33.6 | 6.2 | 0.98 | 142 | 7.6 | 272 | 32.2 | 15.4 | 0.98 | 134 | 7.4 | 93 | 2.1 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.6
2024-06-10 08:15 | 9 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 70 | 132 | 16.2 | 3 | 106 | 5.7 | 106 | 33.9 | 5.7 | 1 | 141 | 7.6 | 289 | 32.4 | 16.3 | 0.98 | 152 | 8.5 | 98 | 2.3 | 207 | 13.7 | 5 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27
2024-06-10 09:09 | 9 | 4 | 116 | 50 | 132 | 11.4 | 0 | 73 | 132 | 16.8 | 3 | 106 | 6 | 105 | 33.9 | 6 | 0.98 | 150 | 8.2 | 307 | 32.3 | 17.3 | 0.98 | 159 | 8.8 | 99 | 2.3 | 212 | 13.4 | 5.3 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.2
2024-06-10 10:15 | 14 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.8 | 0 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 109 | 6.2 | 108 | 33.9 | 6.3 | 0.99 | 162 | 8.9 | 324 | 13.7 | 18 | 0.98 | 163 | 9 | 101 | 2.3 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-06-10 11:12 | 15 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.7 |  | 79 | 132 | 18.3 | 3 | 112 | 6.4 | 112 | 339 | 6.4 | 0.98 | 162 | 8.9 | 322 | 32.2 | 17.9 | 0.98 | 162 | 8.9 | 106 | 2.5 | 230 | 3.7 | 5.6 | 0.99 | 124 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-06-10 12:04 | 15 |  | 115 | 50.6 | 133 | 11.7 | 1 | 76 | 17.6 | 17.8 | 3 | 114 | 6.4 | 114 | 33.3 | 693 | 0.98 | 154 | 8.4 | 313 | 32.4 | 17.6 | 0.98 | 160 | 9.3 | 112 | 2.65 | 227 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 229 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-06-10 13:20 | 15 | 5 | 115 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 70 | 15.1 | 16.3 | 3 | 111 | 6.2 | 110 | 33.3 | 112 | 0.98 | 144 | 7.9 | 289 | 32.6 | 16.4 | 0.98 | 150 | 8.3 | 2.7 | 234 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-06-10 14:01 | 15 | 5 | 115 | 50.6 | 133 | 11.6 | 1 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 108 | 6 | 107 | 33.3 | 6 | 0.98 | 139 | 7.6 | 277 | 32.6 | 15.7 | 0.98 | 139 | 7.9 | 111 | 2.6 | 229 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.3
2024-06-10 15:30 | 15 | 5 | 115 | 48 | 132 | 11 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 106 | 6 | 6 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 136 | 7.4 | 271 | 15.2 | 15.1 | 0.98 | 133 | 7.4 | 92.3 | 9.1 | 200 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26
2024-06-10 16:25 | 15 | 5 | 115 | 45 | 133 | 11 | 1 | 63 | 134 | 14.5 | 3 | 109 | 6 | 107 | 33.6 | 6 | 0.98 | 134 | 7.3 | 259 | 260 | 14.6 | 0.98 | 130 | 7.3 | 84 | 1.9 | 198 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.5
2024-06-10 17:32 | 15 | 5 | 115 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 61 | 134 | 14.1 | 3 | 111 | 6.1 | 109 | 33.6 | 6.1 | 0.98 | 133 | 7.1 | 250 | 32.7 | 14 | 0.98 | 128 | 6.8 | 60.7 | 1.43 | 169 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.6
2024-06-10 18:00 | 15 | 4 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 64 | 134 | 15 | 3 | 115 | 6.6 | 113 | 33.7 | 6.4 | 0.98 | 138 | 7.4 | 264 | 32.7 | 15 | 0.99 | 132 | 7.4 | 67 | 1.5 | 186 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.13 | 37 | 16 | 32931 | 37 | 24 | 46067 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.9
2024-06-10 19:14 | 15 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.7 | 1 | 76 | 133 | 17.6 | 3 | 124 | 7 | 122 | 33.5 | 7.1 | 0.99 | 165 | 9 | 313 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 150 | 8.4 | 64 | 1.5 | 215 | 13.8 | 5.2 | 1 | 150 | 3.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.3
2024-06-10 20:17 | 14 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.2 | 0 | 80 | 133 | 18.4 | 3 | 131 | 7.6 | 130 | 33.8 | 7.6 | 0.99 | 170 | 9.3 | 331 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 166 | 9.2 | 66 | 1.5 | 230 | 14 | 5.7 | 0.99 | 166 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-06-10 21:14 | 14 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.5 | 0 | 82 | 133 | 18.9 | 3 | 132 | 7.5 | 130 | 33.9 | 7.6 | 0.99 | 172 | 9.4 | 336 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 167 | 9.5 | 71 | 1.7 | 238 | 14 | 5.9 | 0.99 | 166 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-06-10 22:15 | 13 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.1 | 0 | 80 | 133 | 18.6 | 3 | 135 | 7.8 | 133 | 34.1 | 7.9 | 0.99 | 167 | 9.1 | 330 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 168 | 9.4 | 62 | 1.4 | 215 | 14 | 5.4 | 1 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.7
2024-06-10 23:17 | 13 | 4 | 116 | 57 | 132 | 12.9 | 0 | 76 | 132 | 17.5 | 3 | 135 | 7.7 | 132 | 33.8 | 7.7 | 0.99 | 156 | 8.4 | 312 | 32.3 | 17.5 | 0.99 | 160 | 9 | 59 | 1.4 | 213 | 13.9 | 5.1 | 1 | 148 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-06-11 00:10 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 3 | 132 | 7.5 | 132 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 142 | 7.6 | 287 | 32.4 | 16.3 | 0.99 | 150 | 8.5 | 55 | 1.3 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.6
2024-06-11 01:10 | 12 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 64 | 133 | 15 | 3 | 125 | 7.2 | 125 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 130 | 6.8 | 265 | 32.4 | 15 | 0.99 | 142 | 8 | 54 | 1.3 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 118 | 0.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.6
2024-06-11 03:06 | 10 | 4 | 115 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 50 | 133 | 12.1 | 3 | 130 | 7.2 | 128 | 33.4 | 7 | 0.99 | 105 | 5.7 | 230 | 32.4 | 12.7 | 1 | 110 |  | 72 | 0.6 | 158 | 3.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.9
2024-06-11 04:09 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 55 | 133 | 12.7 | 3 | 135 | 7.6 | 135 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 115 | 5.5 | 240 | 32.4 | 12.22 | 0.99 | 130 | 7.2 | 76 | 1.6 | 170 | 13.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.4
2024-06-11 05:28 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 60 | 133 | 12.6 | 3 | 139 | 7.8 | 139 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 120 | 6 | 250 | 32.4 | 13.9 | 0.99 | 137 | 7.5 | 70 | 1.4 | 176 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 105 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.9
2024-06-11 06:09 | 13 | 4 | 116 | 57 | 131 | 13.2 | 0 | 65 | 132 | 14.8 | 3 | 143 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.2 | 0.98 | 130 | 6.8 | 270 | 32.1 | 15 | 0.98 | 144 | 8 | 88 | 2 | 203 | 13.7 | 4.9 | 1 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28
2024-06-11 07:05 | 12 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | 0 | 76 | 131 | 16.8 | 3 | 154 | 8.8 | 154 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 148 | 7.9 | 300 | 32.1 | 16.8 | 0.98 | 158 | 8.8 | 109 | 2.5 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-06-11 09:11 | 12 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.5 | 1 | 79 | 131 | 18.6 | 3 | 164 | 9.6 | 164 | 33.7 | 9.6 | 1 | 156 | 8.5 | 325 | 32.3 | 18.5 | 0.98 | 178 | 9.8 | 116 | 2.7 | 253 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 136 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.1
2024-06-11 10:23 | 13 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.1 | 0 | 83 | 132 | 19.3 | 3 | 166 | 9.6 | 165 | 33.6 | 9.6 | 1 | 165 | 9.1 | 337 | 32.3 | 19 | 0.99 | 176 | 9.8 | 130 | 3 | 257 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.4
2024-06-11 11:18 | 13 | 4 | 116 | 70 | 132 | 16.2 | 2 | 84 | 132 | 19.2 | 3 | 170 | 9.6 | 169 | 33.3 | 9.6 | 1 | 164 | 8.9 | 338 | 32.1 | 18.9 | 0.98 | 185 | 10.2 | 130 | 3 | 278 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 144 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.4
2024-06-11 12:01 | 10 | 5 | 115 | 71 | 132 | 16.7 | 0 | 85 | 132 | 19.4 | 3 | 176 | 10.1 | 176 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 166 | 9.1 | 360 | 32.3 | 20.1 | 0.98 | 201 | 11 | 105 | 2.4 | 248 | 13.8 | 6 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.1
2024-06-11 13:06 | 10 | 5 | 115 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 81 | 132 | 18.6 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 161 | 8.8 | 331 | 18.5 | 0.98 | 0.98 | 114 | 10.1 | 116 | 2.6 | 250 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.5
2024-06-11 13:58 | 10 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.3 | 0 | 79 | 133 | 16 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 156 | 8.6 | 324 | 32.5 | 18.1 | 0.98 | 166 | 9.2 | 127 | 2.9 | 259 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-06-11 15:39 | 10 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 0 | 74 | 134 | 17.1 | 3 | 165 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 151 | 8.3 | 306 | 32.5 | 17.3 | 0.98 | 104 | 9.1 | 105 | 2.3 | 227 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-06-11 16:28 | 10 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 72 | 134 | 17.1 | 4 | 162 | 9.3 | 163 | 33.6 | 9.4 | 0.98 | 140 | 8 | 301 | 32.3 | 17 | 0.98 | 161 | 9 | 84 | 2 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 128 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-06-11 17:24 | 10 | 5 | 115 | 59 | 135 | 14 | 1 | 67 | 15.9 | 15.8 | 4 | 157 | 9.1 | 159 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 144 | 7.8 | 276 | 32.6 | 15.7 | 0.98 | 141 | 7.9 | 75 | 1.8 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 120 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-06-11 18:08 | 19 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.8 | 1 | 72 | 134 | 17.1 | 4 | 166 | 9.3 | 159 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 161 | 8.8 | 310 | 32.3 | 17.4 | 0.99 | 154 | 8.5 | 85 | 2 | 233 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.9
2024-06-11 19:15 | 18 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 78 | 134 | 18.2 | 4 | 167 | 9.4 | 160 | 33.6 | 9.3 | -0.99 | 172 | 9.3 | 330 | 32.2 | 18.4 | 0.99 | 160 | 8.9 | 76 | 1.8 | 234 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 158 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-06-11 20:18 | 18 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 4 | 168 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.6 | -0.99 | 178 | 9.7 | 347 | 32.1 | 19.2 | 0.99 | 171 | 9.4 | 75 | 1.7 | 241 | 13.8 | 6 | 0.99 | 169 | 4 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.1
2024-06-11 21:23 | 17 | 4 | 116 | 69 | 134 | 15.9 | 1 | 86 | 134 | 20 | 3 | 171 | 9.9 | 172 | 33.6 | 10.1 | -0.99 | 177 | 9.8 | 349 | 32.6 | 20 | 0.99 | 177 | 9.9 | 74 | 1.7 | 250 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.9
2024-06-11 22:18 | 16 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 82 | 135 | 19.3 | 4 | 169 | 9.7 | 165 | 33.8 | 9.6 | -0.99 | 175 | 9.6 | 345 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 172 | 9.6 | 65 | 1.5 | 228 | 13.9 | 5.6 | 1 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-06-11 23:24 | 15 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 75 | 135 | 17.7 | 4 | 163 | 9.6 | 163 | 33.8 | 9.4 | 1 | 158 | 8.5 | 315 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 161 | 9 | 69 | 1.6 | 219 | 13.9 | 5.4 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.15 | 36 | 11 | 32938 | 40 | 21 | 46073 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.7
2024-06-12 00:30 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 65 | 133 | 15.6 | 4 | 148 | 8.6 | 148 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 135 | 7.2 | 276 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 147 | 8.3 | 60 | 1.4 | 180 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-06-12 01:10 | 10 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.3 | 1 | 63 | 135 | 14.7 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 128 | 6.7 | 264 | 32.7 | 14.8 | 0.99 | 140 | 8 | 60 | 1.4 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 123 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-06-12 02:08 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 61 | 133 | 14.3 | 4 | 152 | 8.8 | 152 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 124 | 6.4 | 255 | 33.4 | 14.2 | 0.99 | 144 | 7.8 | 65 | 1.55 | 137 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 111 | 2.4 | 6 | 0.99 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.3
2024-06-12 03:21 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 55 | 133 | 13 | 3 | 144 | 8 | 144 | 33.5 | 8 | 0.99 | 115 | 6 | 246 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 186 | 7.6 | 70 | 1.7 | 165 | 13.7 | 4 | 0.99 | 100 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-06-12 04:09 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 59 | 133 | 14 | 3 | 153 | 8.7 | 153 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 120 | 6.4 | 250 | 32.7 | 14 | 0.99 | 136 | 7.6 | 60 | 1.4 | 179 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | [8 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-06-12 05:10 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 60 | 133 | 14 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.5 | 9 | 0.99 | 122 | 6.2 | 250 | 32.7 | 14 | 0.99 | 127 | 7.6 | 72 | 1.7 | 176 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 105 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.3
2024-06-12 06:04 | 14 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 64 | 132 | 11.8 | 4 | 165 | 9.4 | 164 | 33.6 | 9.4 | 1 | 131 | 6.8 | 267 | 32.4 | 14.8 | 0.98 | 144 | 7.8 | 87 | 2 | 196 | 13.7 | 4.7 | 1 | 108 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.1
2024-06-12 07:00 | 15 | 4 | 116 | 66 | 33 | 15.4 | 0 | 69 | 133 | 16.1 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.8 | 9.7 | 0.98 | 145 | 7.9 | 290 | 32.6 | 16.4 | 0.98 | 150 | 8.4 | 99 | 2.3 | 224 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 121 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-06-12 08:02 | 16 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.8 | 0 | 77 | 132 | 17.9 | 3 | 172 | 9.9 | 167 | 33.5 | 9.7 | 0.98 | 156 | 8.5 | 313 | 32.1 | 17.8 | 0.98 | 167 | 9.1 | 105 | 2.4 | 223 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | 36 | 10 | 32939 | 40 | 22 | 46076 | Marilungo C. |  | 33.7
2024-06-12 09:01 | 16 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 77 | 133 | 17.4 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 153 | 8.4 | 314 | 32.6 | 17.5 | 0.98 | 167 | 9.3 | 105 | 2.5 | 225 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 118 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.4
2024-06-12 10:11 | 16 | 4 | 116 | 69 | 132 | 16 | -1 | 79 | 132 | 18 | 2 | 169 | 9.8 | 168 | 33.6 | 9.8 | 1 | 153 | 8.5 | 318 | 32.7 | 17.9 | 0.98 | 164 | 9.2 | 114 | 2.2 | 238 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 119 | 2.8 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34
2024-06-12 11:02 | 18 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.6 | -1 | 79 | 131 | 18.3 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.6 | 10.2 | 1 | 163 | 9 | 327 | 32.1 | 18.4 | 0.98 | 168 | 9.2 | 127 | 2.9 | 246 | 13.7 | 6 | 0.99 | 124 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.9
2024-06-12 12:00 | 10 | 5 | 115 | 70 | 132 | 16.2 | -1 | 77 | 134 | 17.6 | 2 | 180 | 10.3 | 178 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 162 | 9 | 316 | 32.7 | 17.6 | 0.98 | 157 | 8.7 | 116 | 9.7 | 245 | 13.5 | 6.1 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.8
2024-06-12 13:11 | 10 | 5 | 115 | 70 | 132 | 16 | -1 | 74 | 135 | 16.8 | 2 | 168 | 9.7 | 168 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 144 | 8 | 292 | 32.7 | 16.7 | 0.98 | 156 | 8.6 | 121 | 2.8 | 232 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-06-12 14:25 | 10 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 70.1 | 135 | 16.3 | 3 | 174 | 9.9 | 9.8 | 33.3 | 9.6 | 0.98 | 146 | 7.9 | 294 | 32.3 | 16.4 | 0.98 | 149 | 8.2 | 105 | 2.4 | 227 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 120 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-06-12 15:25 | 10 | 5 | 115 | 67 | 133 | 14 | 0 | 66 | 15.4 | 15.4 | 3 | 161 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 141 | 7.7 | 274 | 32.4 | 15.4 | 0.98 | 134 | 7.5 | 103 | 2.4 | 220 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-06-12 16:22 | 10 | 5 | 115 | 61 | 132 | 14.2 | 0 | 63 | 134 | 14.5 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 131 | 7.2 | 261 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 135 | 7.5 | 81 | 1.9 | 186 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-06-12 17:09 | 10 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.9 | 0 | 59 | 134 | 13.8 | 3 | 158 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 127 | 6.9 | 246 | 13.9 | 13.9 | 0.98 | 125 | 7 | 79 | 1.9 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 111 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.7
2024-06-12 18:06 | 23 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 61 | 133 | 14.3 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 136 | 7.3 | 258 | 32.3 | 14.1 | 0.99 | 122 | 6 | 60 | 1.4 | 177 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.9
2024-06-12 19:01 | 22 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.7 |  | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 163 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 155 | 8.5 | 288 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 134 | 7.5 | 66 | 1.5 | 203 | 13.9 | 5 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-06-12 20:17 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 |  | 73 | 133 | 17 | 3 | 161 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 158 | 9.7 | 297 | 32.6 | 17 | 0.99 | 147 | 8.2 | 63 | 1.5 | 215 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.6
2024-06-12 20:57 | 22 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 73 | 133 | 16.9 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 157 | 8.7 | 299 | 32.6 | 16.8 | 0.99 | 141 | 7.9 | 67 | 1.6 | 216 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.7
2024-06-12 22:16 | 23 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 67 | 133 | 15.7 | 4 | 160 | 9.1 | 159 | 33.3 | 9 | 0.99 | 147 | 7.9 | 279 | 32.3 | 15.6 | 0.99 | 136 | 7.5 | 61 | 1.4 | 198 | 13.9 | 4.9 | 1 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-06-12 23:10 | 23 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 60 | 135 | 14 | 4 | 156 | 9.1 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 133 | 7.1 | 255 | 32.6 | 14 | 0.99 | 123 | 6.9 | 58 | 1.4 | 187 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-06-13 00:21 | 20 | 4 | 115 | 55 | 135 | 13 | 1 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 120 | 6.8 | 242 | 32.4 | 13.7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 53 | 1.3 | 162 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.7
2024-06-13 01:11 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 51 | 134 | 12 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 110 | 5.7 | 212 | 32.7 | 12.5 | 0.99 | 110 | 6.1 | 57 | 1.3 | 156 | 13.7 | 4 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.5
2024-06-13 02:14 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.4 | 1 | 50 | 134 | 12 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 106 | 5.4 | 207 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 100 | 5.7 | 52 | 1.2 | 143 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.4
2024-06-13 03:09 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.7 | 2 | 48 | 133 | 11.5 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 112 | 5.2 | 200 | 32.4 | 11.3 | 0.99 | 114 | 6 | 102 | 2 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.2
2024-06-13 05:35 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 48 | 133 | 11.1 | 3 | 142 | 8.2 | 142 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 105 | 5.5 | 204 | 32.4 | 11.5 | 0.99 | 106 | 6 | 70 | 1.6 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.9
2024-06-13 05:37 | 20 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 48 | 133 | 11.1 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 101 | 5.3 | 200 | 32.5 | 11.3 | 0.99 | 104 | 5.8 | 72 | 1.5 | 165 | 13.7 | 4.2 | 0.96 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.6
2024-06-13 06:01 | 23 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 50 | 132 | 11.3 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.9 | 9 | 1 | 110 | 5.7 | 211 | 32.3 | 11.9 | 0.98 | 111 | 6.2 | 78 | 1.8 | 169 | 13.7 | 4.2 | 1 | 91 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.5
2024-06-13 07:19 | 23 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 61 | 134 | 14 | 3 | 161 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.2 | 1 | 129 | 7 | 253 | 32.4 | 14 | 0.98 | 127 | 7 | 104 | 2.4 | 211 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.3
2024-06-13 08:23 | 23 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 153 | 8.9 | 152 | 33.6 | 8.9 | 0.99 | 135 | 7.4 | 268 | 32.4 | 15.1 | 0.98 | 137 | 7.6 | 112 | 2.6 | 211 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 99 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-06-13 10:01 | 24 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.1 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 165 | 9.3 | 164 | 33.6 | 9.3 | 1 | 142 | 7.8 | 268 | 32.3 | 15.1 | 0.98 | 135 | 7.4 | 111 | 2.6 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.5
2024-06-13 11:02 | 24 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.6 | -1 | 71 | 131 | 16.2 | 2 | 168 | 9.1 | 167 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 150 | 8.4 | 290 | 32.5 | 16 | 0.98 | 142 | 7.9 | 123 | 2.8 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.8
2024-06-13 11:52 | 25 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.5 | -1 | 73 | 132 | 16.8 | 2 | 172 | 9.9 | 168 | 33.9 | 9.8 | -0.98 | 147 | 8.3 | 295 | 32.5 | 16.7 | -0.99 | 149 | 8 | 121 | 2.8 | 233 | 14 | 5.7 | 0.98 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.3
2024-06-13 13:06 | 26 | 4 | 166 | 68 | 132 | 15.4 | -1 | 67 | 132 | 15.6 | 2 | 165 | 9.5 | 160 | 34.1 | 9.5 | -0.99 | 140 | 7.8 | 266 | 32.7 | 15.3 | -0.99 | 141 | 7.6 | 112 | 2.6 | 229 | 14 | 5.5 | 0.98 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31
2024-06-13 14:15 | 26 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.4 | -1 | 70 | 132 | 15.8 | 2 | 166 | 9.5 | 162 | 34 | 9.6 | -0.99 | 135 | 7.5 | 275 | 32.6 | 15.6 | -0.99 | 147 | 8 | 102 | 2.3 | 209 | 14 | 5.2 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-06-13 15:13 | 26 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 65 | 133 | 15.2 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 33.7 | 9.2 | -0.99 | 133 | 7.3 | 257 | 32.4 | 14.5 | 1 | 130 | 7.2 | 96 | 2.2 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-06-13 16:14 | 26 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 0 | 60 | 134 | 14 | 3 | 161 | 9.3 | 164 | 33.9 | 9.4 | -0.99 | 129 | 7.2 | 251 | 32.6 | 14 | 0.99 | 122 | 6.8 | 94 | 2.2 | 195 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-06-13 17:17 | 25 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 152 | 8.6 | 148 | 33.5 | 8.7 | -0.99 | 129 | 6.9 | 243 | 32.1 | 13.4 | 0.99 | 110 | 6.5 | 75 | 1.7 | 178 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | 42 | 27 | 32952 | 45 | 32 | 46091 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.7
2024-06-13 17:57 | 24 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.5 | 1 | 60 | 134 | 14 | 4 | 153 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 137 | 7.4 | 255 | 32.2 | 14.1 | 0.99 | 121 | 6.7 | 66 | 1.5 | 186 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-06-13 20:02 | 21 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 0 | 66 | 134 | 15.5 | 3 | 158 | 9.2 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 149 | 8.2 | 277 | 32.6 | 15.5 | 0.99 | 128 | 7.2 | 74 | 1.7 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-06-13 21:03 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 |  | 67 | 134 | 15.5 | 3 | 160 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 144 | 7.9 | 274 | 32.1 | 15.5 | 0.99 | 129 | 7.3 | 66 | 1.5 | 207 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-06-13 22:24 | 20 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 62 | 134 | 14.5 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 137 | 7.4 | 258 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 122 | 6.9 | 67 | 1.6 | 195 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-06-13 23:19 | 21 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.4 | 1 | 57 | 136 | 13.4 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 127 | 6.8 | 238 | 32.1 | 13.4 | 0.99 | 115 | 6.5 | 73 | 1.7 | 190 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 118 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-06-14 00:23 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.3 | 1 | 51 | 133 | 12 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 112 | 5.2 | 213 | 32.4 | 12 | 0.99 | 100 | 5.7 | 60 | 1.4 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.3
2024-06-14 01:10 | 15 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 46 | 133 | 10.8 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 100 | 5.6 | 195 | 32.4 | 10.8 | 0.99 | 96 | 5.7 | 53 | 1.2 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 22.5
2024-06-14 02:19 | 10 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 100 | 5.6 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.99 | 90 | 5 | 55 | 1.3 | 142 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 88 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-06-14 03:15 | 15 | 4 | 115 | 51 | 134 | 12.8 | 1 | 43 | 134 | 10 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.4 | 7.9 | 0.99 | 100 | 5 | 181 | 32.4 | 10 | 0.99 | 88 | 4.8 | 60 | 1.4 | 157 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 90 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.8
2024-06-14 04:13 | 15 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 44 | 134 | 10 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.96 | 100 | 5 | 185 | 32.4 | 10 | 0.99 | 92 | 5.1 | 71 | 1.6 | 162 | 13.5 | 4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-06-14 05:12 | 15 | 4 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 105 | 5.4 | 195 | 32.5 | 10.8 | 0.99 | 94 | 5.3 | 75 | 1.7 | 162 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 95 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.4
2024-06-14 06:02 | 18 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.7 | 1 | 48 | 134 | 11.4 | 4 | 153 | 8.1 | 151 | 33.3 | 8.6 | 1 | 107 | 5.5 | 201 | 32.2 | 11.2 | 0.98 | 99 | 5.5 | 87 | 2 | 175 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 98 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.1
2024-06-14 07:02 | 18 | 4 | 133 | 61 | 133 | 14.4 | 0 | 55 | 134 | 13.1 | 4 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.4 | 1 | 125 | 6.7 | 238 | 32.1 | 13.2 | 0.98 | 114 | 6.3 | 102 | 2.4 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.5
2024-06-14 08:06 | 18 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.9 | 0 | 62 | 132 | 14.1 | 3 | 167 | 9.8 | 166 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 128 | 7 | 253 | 32.6 | 14.4 | 0.98 | 134 | 7.4 | 100 | 2.3 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.14 | 37 | 15 | 32957 | 41 | 24 | 46096 | Marilungo C. |  | 29
2024-06-14 09:02 | 18 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.3 | 0 | 65 | 134 | 15 | 3 | 163 | 9.3 | 162 | 33.6 | 9.3 | 1 | 137 | 7.5 | 281 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 140 | 7.7 | 109 | 2.5 | 214 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-06-14 10:17 | 19 | 4 | 116 | 69 | 131 | 15.7 | -1 | 67 | 134 | 15.5 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.6 | 9.6 | 1 | 142 | 7.8 | 279 | 32.2 | 15.4 | 1 | 140 | 7.7 | 121 | 2.8 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.98 | 107 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.2
2024-06-14 11:33 | 21 | 4 | 116 | 71 | 131 | 16.3 | -1 | 70 | 131 | 16.2 | 2 | 176 | 13.7 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 148 | 8.2 | 291 | 32.5 | 16.5 | 0.98 | 143 | 7.9 | 123 | 2.8 | 232 | 13.7 | 2.8 | 0.98 | 112 | 2.6 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.5
2024-06-14 12:13 | 17 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 176 | 10 | 174 | 33.6 | 10.1 | -0.98 | 149 | 8.2 | 287 | 32.4 | 15.8 | 1 | 143 | 7.8 | 110 | 2.5 | 225 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.17 | 37 | 18 | 32959 | 41 | 25 | 46098 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.6
2024-06-14 13:15 | 19 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.4 | 0 | 66 | 133 | 15.2 | 3 | 168 | 9.5 | 164 | 33.7 | 9.5 | -0.99 | 136 | 7.5 | 270 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 136 | 7.4 | 112 | 2.6 | 218 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-06-14 14:14 | 20 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 160 | 9.2 | 159 | 33.8 | 9.3 | -0.99 | 136 | 7.5 | 259 | 32.5 | 14.6 | 0.99 | 129 | 7.2 | 85 | 2 | 194 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.9
2024-06-14 15:16 | 21 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 0 | 61 | 134 | 14.1 | 3 | 157 | 9 | 151 | 34.1 | 9.9 | -0.99 | 126 | 6.9 | 247 | 32.8 | 14.2 | 0.99 | 128 | 7.2 | 85 | 1.9 | 193 | 14 | 4.7 | 0.99 | 110 | 2.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-06-14 16:06 | 20 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 159 | 9 | 151 | 33.6 | 8.8 | -0.99 | 121 | 6.3 | 229 | 32.3 | 12.7 | 0.99 | 113 | 6.2 | 78 | 1.8 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.3
2024-06-14 17:23 | 18 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 147 | 8.6 | 145 | 33.7 | 8.5 | -0.99 | 121 | 6.5 | 236 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 117 | 6.5 | 67 | 1.5 | 181 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26
2024-06-14 18:07 | 17 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.5 | 1 | 61 | 134 | 14.1 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 138 | 7.4 | 256 | 32.3 | 14.4 | 0.99 | 125 | 6.9 | 64 | 1.5 | 181 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.6
2024-06-14 18:53 | 19 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.3 | 1 | 66 | 134 | 15.4 | 4 | 161 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 151 | 8.1 | 279 | 32.1 | 15.6 | 0.99 | 129 | 7.1 | 79 | 1.8 | 214 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 137 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-06-14 19:57 | 18 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 154 | 8.3 | 285 | 32.3 | 16 | 0.99 | 135 | 7.5 | 76 | 1.8 | 215 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-06-14 21:15 | 17 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 71 | 134 | 16.5 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 156 | 8.5 | 299 | 32.3 | 16.6 | 0.99 | 145 | 8.1 | 62 | 1.5 | 206 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-06-14 22:10 | 16 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.7 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 147 | 8.6 | 146 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 149 | 8.1 | 286 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 140 | 7.8 | 62 | 1.4 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-06-14 23:12 | 15 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 138 | 7.3 | 274 | 32.5 | 15.2 | 0.99 | 140 | 7.8 | 71 | 1.6 | 200 | 13.9 | 5 | 0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.9
2024-06-15 00:02 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 144 | 8.3 | 14 | 33.4 | 8.4 | 0.99 | 122 | 6.4 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 123 | 7 | 70 | 1.4 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 110 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.4
2024-06-15 01:25 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 57 | 133 | 13.5 | 4 | 140 | 8.2 | 140 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 123 | 6.4 | 240 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 125 | 7.2 | 63 | 1.5 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-06-15 02:16 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 2 | 54 | 133 | 12.8 | 4 | 144 | 8.2 | 144 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 114 | 5.8 | 225 | 32.4 | 12.7 | 0.99 | 120 | 6.7 | 58 | 1.3 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.8
2024-06-15 03:16 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 1 | 50 | 133 | 12 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.5 | 8 | 0.99 | 114 | 5.7 | 210 | 32.5 | 11.8 | 0.99 | 106 | 6 | 66 | 1.5 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 100 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24
2024-06-15 04:11 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 1 | 50 | 134 | 12 | 3 | 13 | 7.2 | 130 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 115 | 6 | 212 | 32.7 | 12.1 | 0.99 | 107 | 6 | 60 | 1.5 | 161 | 13.7 | 4 | 0.99 | 101 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24
2024-06-15 05:15 | 18 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 50 | 133 | 12 | 3 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 112 | 5.6 | 215 | 32.4 | 12 | 0.99 | 106 | 6 | 60 | 1.5 | 162 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.5
2024-06-15 06:07 | 10 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 54 | 135 | 12.6 | 4 | 132 | 7.7 | 132 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 110 | 6 | 224 | 32.4 | 12.5 | 0.98 | 109 | 6.2 | 63.5 | 1.4 | 162 | 13.8 | 4 | 0.98 | 2.4 | 106 | 2.4 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.2
2024-06-15 07:18 | 18 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 56 | 134 | 13.3 | 4 | 136 | 7.8 | 134 | 33.6 | 7.8 | 0.98 | 121 | 6.4 | 0.98 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 121 | 6.7 | 69 | 1.64 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-06-15 08:29 | 10 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.6 | 8.2 | 0.98 | 125 | 6.4 | 24.1 | 32.3 | 13.5 | 0.98 | 122 | 6.8 | 63.2 | 1.46 | 160 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.5
2024-06-15 09:11 | 10 | 5 | 115 | 54.5 | 133 | 12.6 | 1 | 61 | 133 | 14.2 | 4 | 142 | 8.1 | 142 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 131 | 7 | 257 | 32.1 | 14.2 | 0.98 | 129 | 7 | 71.6 | 1.7 | 178 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 112 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.8
2024-06-15 10:27 | 10 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.1 | 0 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 146 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 136 | 7.3 | 261 | 32.6 | 14.6 | 0.98 | 129 | 7.3 | 64.7 | 1.5 | 189 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-06-15 11:15 | 10 | 5 | 115 | 55.4 | 134 | 12.7 | 1 | 60 | 134 | 14.1 | 4 | 145 | 8.4 | 147 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 134 | 7.1 | 251 | 32.3 | 14 | 0.98 | 120 | 6.6 | 61.5 | 1.4 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.8
2024-06-15 12:13 | 18 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 56 | 135 | 13.4 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.8 | 8.2 | 0.99 | 131 | 6.9 | 235 | 32.4 | 13.2 | 0.98 | 107 | 6 | 61 | 1.4 | 175 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | 35 | 16 | 32962 | 37 | 27 | 46103 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.9
2024-06-15 13:17 | 19 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.2 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 140 | 8 | 134 | 33.9 | 8 | 0.99 | 124 | 6.5 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.98 | 102 | 5.7 | 44 | 1 | 159 | 14 | 4 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.7
2024-06-15 14:16 | 20 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.8 | 1 | 51 | 135 | 11.9 | 4 | 138 | 7.9 | 134 | 33.9 | 7.7 | 0.99 | 121 | 6.3 | 213 | 32.5 | 11.9 | 0.98 | 96 | 5.4 | 45 | 1 | 151 | 14 | 3.8 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.7
2024-06-15 15:25 | 20 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 128 | 7.4 | 126 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 119 | 6.2 | 205 | 32.5 | 11.5 | 0.97 | 90 | 5.1 | 49 | 1.1 | 156 | 14 | 3.9 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-06-15 16:20 | 20 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 129 | 7.4 | 124 | 34 | 7.5 | 0.99 | 121 | 6.3 | 210 | 32.6 | 11.8 | 0.97 | 94 | 5.3 | 48 | 1.1 | 158 | 14 | 3.9 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-06-15 17:46 | 16 | 4 | 115 | 49 | 131 | 11.4 | 1 | 55 | 134 | 12.7 | 4 | 130 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 130 | 6.8 | 229 | 32.2 | 12.8 | 0.99 | 103 | 5.7 | 45 | 1 | 163 | 13.9 | 4 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.1
2024-06-15 19:00 | 15 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 67 | 133 | 15.4 | 3 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 155 | 8.4 | 276 | 32.6 | 15.5 | 0.99 | 123 | 6.9 | 49 | 1.1 | 196 | 13.9 | 4.8 | 1 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.6
2024-06-15 20:11 | 14 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 140 | 7.9 | 139 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 157 | 8.5 | 288 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 131 | 7.4 | 53 | 1.2 | 202 | 13.9 | 5 | 0.99 | 150 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-06-15 22:04 | 13 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 69 | 134 | 16.2 | 4 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 156 | 8.4 | 286 | 32.3 | 16.1 | 0.99 | 133 | 7.5 | 53 | 1.2 | 199 | 13.9 | 5 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-06-15 23:04 | 13 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 68 | 135 | 15.9 | 4 | 120 | 6.9 | 118 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 153 | 8.3 | 284 | 32.4 | 15.9 | 0.99 | 133 | 7.5 | 52 | 1.2 | 193 | 13.9 | 4.8 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.7
2024-06-16 00:09 | 10 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.3 | 2 | 60 | 133 | 14 | 4 | 110 | 6 | 110 | 33.4 | 6 | 0.99 | 133 | 7.6 | 250 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 118 | 6.7 | 47 | 1.1 | 168 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 121 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.3
2024-06-16 01:27 | 10 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10 | 2 | 56 | 133 | 13.3 | 3 | 106 | 6 | 106 | 33.4 | 6 | 0.99 | 128 | 6.7 | 237 | 32.4 | 13.4 | 0.99 | 113 | 6.4 | 44 | 1 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-06-16 02:16 | 10 | 4 | 115 | 42 | 133 | 10 | 1 | 57 | 133 | 13.4 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.4 | 6.2 | 0.99 | 126 | 6.7 | 235 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 113 | 6.4 | 44 | 1.1 | 157 | 13.7 | 4 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.4
2024-06-16 03:02 | 10 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9.7 | 2 | 54 | 133 | 12.3 | 4 | 104 | 6 | 104 | 33.5 | 6 | 0.99 | 126 | 6.5 | 232 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 110 | 6 | 40 | 1 | 148 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-06-16 04:09 | 10 | 4 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 50 | 135 | 13.3 | 5 | 100 | 5.5 | 100 | 33.4 | 5.5 | 0.99 | 120 | 6.2 | 220 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 105 | 5.8 | 40 | 1 | 140 | 13.5 | 3.6 | 0.99 | 105 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.7
2024-06-16 05:12 | 10 | 4 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 51 | 135 | 12 | 5 | 100 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 120 | 6.6 | 222 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 105 | 6 | 40 | 1 | 143 | 13.4 | 6.5 | 0.99 | 105 | 2.1 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 21.4
2024-06-16 06:16 | 10 | 5 | 115 | 39.9 | 9.4 | 9.4 | 2 | 52 | 136 | 12.3 | 5 | 101 | 5.7 | 100 | 99 | 5.6 | 0.98 | 120 | 6.1 | 120 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 104 | 5.9 | 43.5 | 1 | 143 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.7
2024-06-16 07:24 | 10 | 5 | 115 | 40 | 136 | 9.4 | 2 | 53 | 139 | 12.6 | 1 | 101 | 5.7 | 101 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 129 | 6.3 | 227 | 32.2 | 12.7 | 0.98 | 107 | 6 | 40.1 | 0.9 | 142 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22
2024-06-16 08:02 | 10 | 5 | 115 | 39 | 136 | 9.4 | 2 | 53 | 136 | 12.7 | 5 | 100 | 5.6 | 100 | 33.9 | 5.5 | 0.99 | 123 | 6.3 | 228 | 32.3 | 12.7 | 0.98 | 107 | 6 | 42 | 0.99 | 142 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-06-16 09:33 | 15 | 5 | 115 | 40.4 | 136 | 9.4 | 2 | 55 | 136 | 13.1 | 5 | 101 | 5.7 | 101 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 121 | 6.3 | 237 | 32.3 | 13.1 | 0.98 | 117 | 6.5 | 39 | 0.9 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 111 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-06-16 11:17 | 15 | 5 | 115 | 43 | 135 | 10 | 2 | 60 | 135 | 14.1 | 5 | 102 | 5.7 | 103 | 33.3 | 5.6 | 0.98 | 136 | 7 | 255 | 32.1 | 14.1 | 0.98 | 121 | 6.9 | 47 | 1.1 | 171 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 124 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.1
2024-06-16 12:02 | 15 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10 | 2 | 61 | 135 | 14.3 | 4 | 103 | 5.7 | 101 | 33.6 | 5.9 | 0.97 | 135 | 7.1 | 255 | 32.6 | 14.3 | 0.98 | 121 | 6.9 | 41 | 0.9 | 166 | 13.9 | 4.1 | -0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.13 | 33 | 9 | 32966 | 34 | 20 | 46106 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.3
2024-06-16 13:16 | 16 | 4 | 116 | 42 | 135 | 9.7 | 2 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 100 | 5.6 | 97 | 33.6 | 5.7 | 0.96 | 131 | 6.8 | 245 | 32.5 | 13.8 | 0.98 | 120 | 6.7 | 37 | 0.8 | 165 | 13.8 | 4.1 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.5
2024-06-16 14:06 | 17 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 98 | 5.4 | 97 | 33.6 | 5.6 | 0.96 | 121 | 6.2 | 226 | 32.6 | 12.7 | 0.97 | 100 | 6.1 | 48 | 1.1 | 160 | 13.9 | 3.9 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22
2024-06-16 15:22 | 18 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 92 | 5 | 90 | 33.7 | 5.2 | 0.95 | 116 | 5.9 | 210 | 32.6 | 11.8 | 0.97 | 99 | 5.6 | 37 | 0.8 | 142 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.5
2024-06-16 16:15 | 18 | 4 | 116 | 38 | 135 | 8.8 | 2 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 92 | 5.1 | 91 | 33.5 | 5.2 | 0.95 | 116 | 5.8 | 206 | 32.6 | 11.6 | 0.97 | 96 | 5.4 | 39 | 0.9 | 151 | 13.9 | 3.7 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.3
2024-06-16 17:15 | 17 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.1 | 2 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 97 | 5.3 | 95 | 33.5 | 5.4 | 0.95 | 120 | 6.1 | 214 | 32.5 | 12 | 0.97 | 99 | 5.6 | 46 | 1 | 150 | 13.8 | 3.7 | -0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.2
2024-06-16 18:06 | 15 | 4 | 115 | 41 | 135 | 9.8 | 2 | 57 | 135 | 13.3 | 4 | 100 | 5.4 | 99 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 131 | 6.9 | 239 | 32.6 | 13.4 | 0.99 | 110 | 6.2 | 40 | 0.9 | 161 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.1
2024-06-16 19:02 | 14 | 4 | 115 | 47 | 131 | 11 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 107 | 6 | 105 | 33.3 | 6 | 0.99 | 153 | 8.2 | 278 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 129 | 7.2 | 44 | 1 | 191 | 13.9 | 4.7 | 1 | 145 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-06-16 20:02 | 13 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 70 | 134 | 16.5 | 4 | 109 | 6.1 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 160 | 8.6 | 296 | 32.2 | 16.4 | 0.98 | 138 | 7.7 | 57 | 1.3 | 210 | 13.9 | 5.2 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.7
2024-06-16 21:13 | 12 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 73 | 133 | 17 | 4 | 113 | 6.3 | 112 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 164 | 8.8 | 307 | 32.1 | 17 | 0.99 | 144 | 8 | 47 | 1.1 | 204 | 13.9 | 5 | 1 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-06-16 22:10 | 12 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 1 | 74 | 134 | 17.2 | 4 | 111 | 6.2 | 110 | 33.3 | 6 | 0.99 | 164 | 8.8 | 309 | 32.2 | 17.2 | 0.99 | 149 | 8.3 | 45 | 1 | 200 | 13.9 | 5 | 1 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-06-17 00:11 | 10 | 4 | 115 | 42 | 134 | 10 | 2 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.4 | 5.6 | 0.99 | 145 | 7.7 | 278 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 135 | 7.6 | 42 | 1 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.6
2024-06-17 01:04 | 10 | 4 | 115 | 42 | 135 | 10 | 2 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 102 | 5.6 | 102 | 33.5 | 5.6 | 0.99 | 143 | 7.3 | 277 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 134 | 7.6 | 40 | 1 | 175 | 13.5 | 4.4 | 0.99 | 131 | 3 | [8 empty] | Armoa M. |  | 25.4
2024-06-17 02:12 | 10 | 4 | 115 | 41 | 135 | 9.6 | 2 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 102 | 5.7 | 102 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 134 | 7.6 | 254 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 124 | 7 | 37 | 0.8 | 154 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.9
2024-06-17 03:18 | 10 | 4 | 115 | 38 | 133 | 9 | 2 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 100 | 5.2 | 100 | 33.4 | 5.1 | 1 | 115 | 6.1 | 238 | 32.4 | 12.8 | 0.99 | 100 | 6 | 40 | 1 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 100 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.8
2024-06-17 04:21 | 10 | 4 | 115 | 39 | 134 | 9.2 | 2 | 55 | 134 | 13.1 | 4 | 100 | 5.1 | 100 | 33.4 | 5.1 | 0.99 | 125 | 6.1 | 232 | 32.5 | 13.2 | 0.99 | 115 | 6.2 | 40 | 1 | 151 | 13.7 | 3.1 | 0.99 | 110 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.3
2024-06-17 05:24 | 10 | 4 | 115 | 41 | 134 | 9.6 | 2 | 57 | 134 | 13.5 | 4 | 103 | 5.7 | 103 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 128 | 6.7 | 242 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 115 | 6.6 | 41 | 1 | 152 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-06-17 06:07 | 10 | 5 | 115 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 103 | 5.6 | 102 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 132 | 6.9 | 247 | 32.7 | 14.1 | 0.98 | 120 | 6.5 | 40.6 | 0.98 | 149 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.4
2024-06-17 07:23 | 10 | 5 | 115 | 42 | 134 | 9.8 | 2 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 103 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 136 | 7.1 | 257 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 124 | 6.9 | 50 | 1.2 | 162 | 13.8 | 4 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.2
2024-06-17 08:24 | 10 | 5 | 115 | 38 | 135 | 8.9 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 93 | 5.1 | 93 | 33.6 | 5.1 | 0.98 | 129 | 6.7 | 248 | 32.6 | 14.9 | 0.98 | 125 | 7 | 59 | 1 | 148 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 151 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.8
2024-06-17 09:09 | 10 | 5 | 115 | 42.4 | 135 | 9.9 | 2 | 62 | 134 | 14.5 | 4 | 106 | 5.8 | 105 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 136 | 7.2 | 262 | 32.6 | 14.7 | 0.98 | 129 | 7.3 | 43.5 | 1 | 159 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-06-17 10:29 | 10 | 5 | 115 | 134 | 134 | 10.6 | 2 | 67 | 134 | 15.7 | 4 | 112 | 6.2 | 112 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 148 | 7.9 | 282 | 32.4 | 15.6 | 0.98 | 139 | 7.7 | 46.6 | 1.1 | 172 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-06-17 11:11 | 10 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.7 | 2 | 67 | 134 | 15.5 | 4 | 110 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6.2 | 0.98 | 149 | 8 | 278 | 32.4 | 15.5 | 0.98 | 134 | 7.5 | 49.8 | 1.2 | 178 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 120 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-06-17 12:06 | 15 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.2 | 2 | 63 | 135 | 14.9 | 4 | 110 | 6 | 105 | 33.5 | 6.2 | 0.97 | 145 | 7.7 | 267 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 126 | 7 | 43 | 1 | 172 | 13.8 | 4.2 | 1 | 134 | 3.1 | 5 | 0.13 | 33 | 12 | 32966 | 34 | 24 | 46108 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.1
2024-06-17 13:17 | 16 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10.1 | 2 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 107 | 5.8 | 104 | 33.4 | 6 | 0.97 | 137 | 7.3 | 254 | 32.4 | 14.1 | 0.98 | 119 | 6.7 | 40 | 0.9 | 164 | 13.8 | 4 | -0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-06-17 14:23 | 17 | 4 | 116 | 41 | 134 | 9.5 | 2 | 56 | 135 | 13.2 | 4 | 100 | 5.6 | 99 | 33.5 | 5.6 | 0.97 | 130 | 6.8 | 238 | 32.5 | 13.3 | 0.98 | 113 | 6.3 | 40 | 0.9 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 118 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-06-17 15:17 | 18 | 4 | 116 | 41 | 135 | 9.7 | 2 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 103 | 5.7 | 103 | 33.5 | 5.9 | 0.97 | 127 | 6.6 | 229 | 32.6 | 12.9 | 0.98 | 106 | 5.9 | 39 | 0.9 | 152 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.6
2024-06-17 16:03 | 18 | 4 | 116 | 41 | 135 | 10 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 107 | 6 | 104 | 33.6 | 6 | 0.97 | 125 | 6.4 | 227 | 32.5 | 12.8 | 0.98 | 107 | 6 | 35 | 0.8 | 147 | 13.8 | 3.6 | 0.99 | 113 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-06-17 17:24 | 18 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 108 | 6 | 107 | 33.4 | 6.1 | 0.97 | 134 | 7 | 248 | 32.4 | 13.9 | 0.98 | 110 | 6.6 | 39 | 0.9 | 154 | 13.8 | 4 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.9
2024-06-17 17:52 | 17 | 4 | 115 | 45 | 134 | 10.5 | 2 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 113 | 6.3 | 111 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 140 | 7.4 | 260 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 125 | 7 | 39 | 0.9 | 165 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.1
2024-06-17 19:18 | 17 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 77 | 134 | 18 | 3 | 124 | 7 | 122 | 33.3 | 6.9 | 0.99 | 170 | 9.3 | 318 | 32.7 | 18 | 0.99 | 150 | 8.5 | 52 | 1.2 | 217 | 13.9 | 5.3 | 1 | 165 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.4
2024-06-17 20:22 | 16 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 81 | 134 | 18.9 | 3 | 134 | 7.1 | 132 | 33.3 | 7 | 0.99 | 177 | 9.7 | 335 | 32.6 | 18.9 | 0.99 | 160 | 9 | 47 | 1.1 | 219 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-06-17 21:04 | 17 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 81 | 134 | 18.9 | 3 | 130 | 7.4 | 129 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 176 | 9.7 | 334 | 32.7 | 18.9 | 0.99 | 160 | 9 | 59 | 1.4 | 226 | 13.9 | 5.5 | 1 | 170 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.6
2024-06-17 22:06 | 16 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 78 | 134 | 18.1 | 4 | 124 | 7 | 122 | 33.3 | 7 | 0.99 | 173 | 9.4 | 327 | 32.4 | 18.1 | 0.99 | 154 | 8.7 | 47 | 1.1 | 208 | 13.9 | 5.1 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.3
2024-06-17 23:06 | 16 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 131 | 7.5 | 130 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 161 | 8.7 | 304 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 145 | 8.1 | 46 | 1.1 | 197 | 13.9 | 4.9 | 1 | 152 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-06-18 00:03 | 15 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 2 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 126 | 7.1 | 125 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 147 | 7.8 | 283 | 32.4 | 15.8 | 0.98 | 138 | 7.6 | 47 | 1.1 | 179 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.5
2024-06-18 02:11 | 15 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 56 | 134 | 23.1 | 4 | 122 | 7 | 121 | 33.6 | 7 | 0.98 | 125 | 6.4 | 235 | 32.3 | 13.1 | 0.98 | 116 | 6.5 | 47 | 1.1 | 157 | 13.7 | 3.9 | 1 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.9
2024-06-18 04:19 | 15 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 132 | 7.7 | 131 | 33.9 | 7.7 | 1 | 110 | 6.1 | 223 | 32.4 | 12.5 | 0.98 | 109 | 6.1 | 44 | 1 | 147 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 103 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.9
2024-06-18 05:33 | 15 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 53 | 133 | 12.4 | 4 | 135 | 7 | 135 | 33.6 | 7 | 1 | 118 | 6 | 225 | 32.4 | 12.5 | 0.98 | 109 | 6 | 46 | 1.1 | 147 | 13.7 | 3.6 | 1 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.2
2024-06-18 06:07 | 10 | 5 | 115 | 56 | 131 | 12.7 | 0 | 60 | 132 | 13.6 | 3 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 8.7 | 0.98 | 130 | 6.7 | 248 | 32.2 | 13.9 | 0.98 | 121 | 6.8 | 55.1 | 1.3 | 167 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-06-18 07:05 | 10 | 5 | 115 | 59 | 132 | 13.8 | 0 | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 141 | 7.7 | 272 | 32.3 | 15.2 | 0.98 | 139 | 7.4 | 76 | 1.8 | 192 | 13.5 | 4.7 | 0.98 | 116 | 2.6 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.1
2024-06-18 08:36 | 10 | 5 | 115 | 60 | 132 | 13.8 | 0 | 69 | 132 | 15.6 | 3 | 155 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 147 | 7.9 | 281 | 32.3 | 15.6 | 0.98 | 138 | 7.7 | 87 | 2 | 194 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-06-18 09:22 | 10 | 5 | 115 | 131 | 14.5 | 14.5 | 0 | 70 | 132 | 16.5 | 3 | 160 | 9.2 | 9.2 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 151 | 8.1 | 287 | 32.1 | 16 | 0.98 | 140 | 7.7 | 86 | 2 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 120 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31
2024-06-18 10:09 | 10 | 5 | 115 | 65 | 131 | 15 | -1 | 71 | 131 | 16.2 | 2 | 157 | 9 | 157 | 33.9 | 9 | 0.98 | 149 | 8.1 | 285 | 13.8 | 16.1 | 0.98 | 140 | 7.9 | 96 | 2.3 | 213 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 124 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-06-18 11:04 | 10 | 5 | 115 | 69 | 131 | 16 | -1 | 75 | 131 | 17.1 | 2 | 171 | 9.9 | 171 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 157 | 8.9 | 300 | 32.4 | 16.9 | 0.98 | 8.1 | 108 | 104 | 2.4 | 238 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.1
2024-06-18 12:05 | 19 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 173 | 10 | 172 | 33.7 | 10 | -0.99 | 159 | 8.8 | 305 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 147 | 8.1 | 98 | 2.2 | 222 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | 35 | 12 | 32973 | 38 | 22 | 46116 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.5
2024-06-18 13:06 | 20 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 165 | 9.5 | 162 | 33.7 | 9.5 | -0.99 | 154 | 8.4 | 286 | 32.4 | 16 | 0.99 | 134 | 7.5 | 94 | 2.2 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 128 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.3
2024-06-18 14:22 | 21 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 0 | 69 | 134 | 16.2 | 3 | 172 | 9.9 | 170 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 149 | 8.2 | 289 | 32.5 | 16.4 | 0.99 | 142 | 7.9 | 103 | 2.4 | 234 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-06-18 15:18 | 21 | 4 | 166 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 67 | 134 | 15.8 | 3 | 165 | 9.5 | 162 | 33.9 | 9.5 | -0.99 | 146 | 8 | 278 | 32.6 | 15.7 | 0.99 | 135 | 7.5 | 101 | 2.3 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-06-18 16:19 | 20 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 161 | 9.2 | 158 | 34.1 | 9.5 | -0.99 | 138 | 7.4 | 264 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 129 | 7.2 | 74 | 1.7 | 196 | 14 | 4.9 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-06-18 17:12 | 20 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 60 | 133 | 13.9 | 4 | 153 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.5 | 1 | 137 | 7.2 | 252 | 32.1 | 14 | 0.99 | 118 | 6.6 | 75 | 1.7 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.9
2024-06-18 18:04 | 18 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 65 | 133 | 15 | 3 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 145 | 7.8 | 266 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 124 | 7 | 67 | 1.5 | 201 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-06-18 19:10 | 16 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.4 |  | 74 | 133 | 17.2 | 3 | 167 | 9.7 | 165 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 167 | 9.2 | 306 | 32.6 | 17.2 | 0.99 | 141 | 7.9 | 74 | 1.7 | 227 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.6
2024-06-18 20:14 | 15 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 |  | 78 | 133 | 18.2 | 3 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 172 | 9.6 | 322 | 32.6 | 18.2 | 0.99 | 151 | 8.5 | 68 | 1.6 | 223 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-06-18 22:11 | 15 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.4 | 1 | 75 | 134 | 17.7 | 4 | 165 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 167 | 9 | 316 | 32.3 | 17.6 | 0.99 | 150 | 8.4 | 73 | 1.7 | 233 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-06-18 23:17 | 13 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 70 | 134 | 16.5 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 155 | 8.3 | 294 | 32.6 | 16.4 | 0.99 | 142 | 7.9 | 64 | 1.5 | 209 | 13.9 | 5.2 | 1 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-06-19 00:04 | 16 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.8 | 1 | 144 | 7.6 | 274 | 32.3 | 15.3 | 0.98 | 134 | 7.5 | 67 | 1.6 | 197 | 13.7 | 4.9 | 1 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.1
2024-06-19 02:12 | 15 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 144 | 8.3 | 143 | 33.7 | 8.3 | 1 | 120 | 6.1 | 226 | 32.3 | 126 | 0.98 | 109 | 6.1 | 61 | 1.4 | 168 | 13.7 | 4.2 | 1 | 105 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-06-19 04:21 | 14 | 4 | 116 | 50 | 134 | 12 | 1 | 49 | 134 | 12 | 4 | 147 | 8.4 | 146 | 33.6 | 8.4 | 1 | 117 | 5.9 | 220 | 32.3 | 12 | 0.99 | 101 | 5.8 | 65 | 1.3 | 164 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-06-19 05:23 | 15 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 156 | 8.9 | 155 | 33.7 | 8.9 | 1 | 120 | 6 | 225 | 32.2 | 12.5 | 0.98 | 108 | 6.1 | 66 | 1.5 | 171 | 13.7 | 4.2 | 1 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-06-19 06:11 | 10 | 5 | 115 | 60.7 | 132 | 13.9 |  | 60.9 | 132 | 14 | 3 | 167 | 9.5 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 137 | 7.3 | 256 | 32.7 | 14 | 0.98 | 120 | 6.8 | 70 | 1.6 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-06-19 06:59 | 10 | 5 | 115 | 64 | 131 | 14.5 | 0 | 64 | 132 | 14.6 | 3 | 168 | 9.6 | 168 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 143 | 7.6 | 267 | 32.1 | 15 | 0.98 | 129 | 7.1 | 87 | 2 | 209 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.1
2024-06-19 08:21 | 10 | 5 | 115 | 66 | 133 | 14.9 | 0 | 72 | 132 | 16.6 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 152 | 8.1 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 139 | 7.9 | 93 | 2.2 | 206 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-06-19 09:09 | 10 | 5 | 115 | 63 | 133.9 | 14.7 | 0 | 73 | 134 | 17 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 158 | 8.6 | 301 | 32.6 | 17 | 0.98 | 146 | 9.8 | 95 | 2.2 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-06-19 11:16 | 10 | 5 | 115 | 69 | 134 | 15.9 | 0 | 73 | 134 | 17.1 | 3 | 171 | 9.8 | 170 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 160 | 8.9 | 299 | 16.9 | 17 | 0.98 | 142 | 7.9 | 110 | 2.6 | 229 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-06-19 12:13 | 17 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.1 | 0 | 71 | 134 | 16.4 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 156 | 8.6 | 287 | 32.6 | 16.4 | 0.98 | 134 | 7.5 | 102 | 2.3 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-06-19 13:09 | 18 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 3 | 168 | 33.9 | 167 | 33.9 | 9.7 | 0.99 | 141 | 7.8 | 266 | 32.7 | 15.1 | 0.98 | 128 | 7.2 | 100 | 2.3 | 208 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.1
2024-06-19 14:09 | 184 | 116 | 63 | 133 | 134 | 14.6 | 0 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 160 | 9.3 | 159 | 33.6 | 9.3 | 1 | 140 | 7.5 | 264 | 32.1 | 14.6 | 0.98 | 127 | 7 | 103 | 2.4 | 215 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 5 | 0.14 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-06-19 15:17 | 19 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14 | 1 | 61 | 134 | 14.4 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.9 | 1 | 139 | 7.6 | 256 | 32.3 | 14.4 | 0.98 | 122 | 6.8 | 94 | 2.2 | 202 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-06-19 16:10 | 19 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 56 | 135 | 13.6 | 4 | 152 | 8.8 | 151 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 130 | 6.9 | 242 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 116 | 6.5 | 85 | 1.9 | 183 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | 38 | 20 | 32982 | 40 | 26 | 46125 | Marilungo C. |  | 27.3
2024-06-19 17:01 | 19 | 4 | 116 | 55 | 134 | 13 | 1 | 55 | 134 | 12.7 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 1 | 127 | 6.6 | 230 | 32.3 | 12.9 | 0.98 | 108 | 6 | 72 | 1.7 | 179 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-06-19 18:36 | 12 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 158 | 9 | 158 | 33.4 | 9 | 0.99 | 160 | 8.7 | 288 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 130 | 7.4 | 76 | 1.8 | 217 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.2
2024-06-19 20:03 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.7 | 0 | 76 | 133 | 17.3 | 3 | 147 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 168 | 9.2 | 313 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 150 | 8.3 | 70 | 1.6 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-06-19 21:14 | 12 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.2 | 1 | 80 | 133 | 18.7 | 3 | 144 | 8.2 | 144 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 175 | 9.6 | 330 | 32.4 | 18.2 | 0.99 | 158 | 9 | 70 | 1.6 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.9
2024-06-19 22:25 | 12 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 80 | 133 | 18.5 | 3 | 144 | 8.3 | 144 | 33.4 | 8.3 | 0.99 | 170 | 9.2 | 328 | 32.5 | 18.3 | 0.99 | 160 | 9 | 70 | 1.6 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 163 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-06-19 23:16 | 12 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.6 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 137 | 8 | 137 | 33.4 | 8 | 0.99 | 164 | 9 | 318 | 32.5 | 17.9 | 0.99 | 157 | 8.8 | 69 | 1.6 | 225 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 156 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.4
2024-06-20 00:08 | 12 | 4 | 116 | 56 | 132 | 13 | 1 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 135 | 7.6 | 133 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 157 | 8.5 | 305 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 151 | 8.5 | 65 | 1.5 | 209 | 13.8 | 5.2 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | 34 | 2 | 32983 | 38 | 16 | 46129 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.1
2024-06-20 01:19 | 12 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 124 | 7.1 | 123 | 33.8 | 7.2 | 0.99 | 143 | 7.5 | 277 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 138 | 7.7 | 69 | 1.6 | 199 | 13.9 | 4.9 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.7
2024-06-20 02:13 | 11 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 34 | 7 | 0.99 | 135 | 7.1 | 263 | 32.5 | 14.8 | 0.98 | 133 | 7.4 | 63 | 1.5 | 184 | 14 | 4.6 | 1 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-06-20 03:19 | 11 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 116 | 6.7 | 116 | 33.9 | 6.8 | 0.98 | 132 | 6.8 | 253 | 32.4 | 14.2 | 0.97 | 125 | 7 | 61 | 1.4 | 177 | 14 | 4.4 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.5
2024-06-20 04:13 | 10 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 109 | 6.1 | 106 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 129 | 6.7 | 250 | 32.4 | 14 | 0.98 | 125 | 7 | 64 | 1.5 | 178 | 14 | 4.3 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-06-20 05:09 | 10 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.4 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 108 | 6 | 105 | 34 | 6.2 | 0.97 | 127 | 6.5 | 247 | 32.5 | 13.9 | 0.97 | 123 | 6.9 | 59 | 1.4 | 172 | 14 | 4.3 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-06-20 06:13 | 10 | 5 | 115 | 10.4 | 134 | 10.3 | 1 | 59 | 134 | 13.9 | 4 | 107 | 6.1 | 109 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 130 | 6.7 | 251 | 32.4 | 14.1 | 0.98 | 125 | 7 | 56 | 1.4 | 173 | 13.8 | 4.3 | 0.8 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.2
2024-06-20 07:22 | 10 | 5 | 115 | 47 | 133 | 11 | 1 | 63 | 134 | 14.6 | 4 | 113 | 6.3 | 113 | 33.3 | 6.3 | 0.98 | 139 | 7.1 | 263 | 32.1 | 14.6 | 0.98 | 120 | 7.1 | 65 | 1.6 | 184 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-06-20 09:27 | 10 | 5 | 115 | 47 | 132 | 10.9 | 0 | 68 | 132 | 15.7 | 3 | 110 | 6.2 | 1.9 | 33.9 | 6.2 | 0.98 | 147 | 7.7 | 281 | 13.8 | 15.7 | 0.98 | 139 | 7.6 | 70.8 | 1.65 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 128 | 2.9 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.6
2024-06-20 10:02 | 10 | 5 | 115 | 48 | 132 | 11.1 | 0 | 69 | 16 | 16 | 3 | 110 | 6.4 | 112 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 148 | 7.9 | 285 | 32.6 | 16 | 0.98 | 142 | 7.9 | 58 | 1.4 | 187 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 124 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-06-20 11:25 | 10 | 5 | 115 | 50.5 | 132 | 11.6 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 117 | 6.6 | 114 | 33.9 | 6.6 | 0.98 | 149 | 8 | 284 | 32.4 | 16 | 0.98 | 140 | 7.9 | 66 | 1.6 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 140 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-06-20 12:16 | 15 | 4 | 115 | 48 | 132 | 11.2 |  | 67 | 132 | 15.5 | 3 | 113 | 6.4 | 111 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 151 | 8.1 | 278 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 130 | 7.3 | 57 | 1.3 | 189 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | 32 | 13 | 32985 | 33 | 25 | 46130 | Tonino E. |  | 26.7
2024-06-20 13:12 | 16 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.1 |  | 65 | 133 | 14.9 | 3 | 111 | 6.3 | 110 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 146 | 7.8 | 266 | 32.5 | 14.9 | 0.99 | 125 | 7 | 46 | 1.1 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26
2024-06-20 14:28 | 17 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10 | 1 | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 105 | 5.9 | 104 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 135 | 7.2 | 246 | 32.6 | 13.9 | 0.99 | 115 | 6.5 | 43 | 1 | 165 | 13.9 | 4 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.8
2024-06-20 16:11 | 18 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.6 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 4 | 103 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 124 | 6.4 | 225 | 32.4 | 12.5 | 0.99 | 104 | 5.8 | 42 | 1 | 149 | 13.9 | 3.7 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.1
2024-06-20 16:51 | 18 | 4 | 115 | 41 | 134 | 9.6 | 2 | 56 | 134 | 13 | 4 | 102 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 128 | 6.6 | 234 | 32.4 | 13.1 | 0.98 | 109 | 6.1 | 38 | 0.9 | 150 | 13.9 | 3.8 | 1 | 112 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.6
2024-06-20 18:10 | 10 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 1 | 67 | 133 | 15.7 | 4 | 114 | 6.5 | 114 | 33.4 | 6.5 | 0.99 | 150 | 8.5 | 282 | 32.7 | 15.7 | 0.99 | 130 | 7.2 | 46 | 1.1 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.7
2024-06-20 20:05 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 76 | 133 | 17.8 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.4 | 7 | 0.99 | 170 | 9.2 | 317 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 53 | 1.2 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 160 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-06-20 21:04 | 10 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.3 | 1 | 75 | 133 | 17.8 | 4 | 122 |  | 122 | 33.4 | 7 | 0.99 | 170 | 9.2 | 314 | 32.4 | 17.6 | 0.99 | 148 | 8.3 | 47 | 1.1 | 208 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 160 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-06-20 22:16 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 2 | 73 | 133 | 17.2 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.4 | 7 | 0.99 | 165 | 9.6 | 306 | 32.4 | 17 | 0.99 | 142 | 8 | 47 | 1.1 | 202 | 13.7 | 5 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-06-20 23:06 | 10 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.4 | 2 | 70 | 133 | 16.6 | 4 | 117 | 6.7 | 117 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 160 | 8.6 | 293 | 32.4 | 16.5 | 0.99 | 137 | 7.7 | 47 | 1.1 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-06-21 00:15 | 16 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 2 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 111 | 6.4 | 110 | 33.3 | 6.2 | 1 | 145 | 7.7 | 272 | 32.2 | 15.3 | 0.98 | 130 | 7.3 | 53 | 1.2 | 189 | 13.7 | 4.6 | 1 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.1
2024-06-21 01:23 | 16 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 4 | 105 | 5.9 | 104 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 127 | 6.5 | 237 | 32.3 | 13.2 | 0.98 | 114 | 6.4 | 46 | 1.1 | 165 | 13.7 | 4.1 | 1 | 117 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.2
2024-06-21 02:22 | 16 | 4 | 116 | 41 | 134 | 9.7 | 1 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 125 | 6.4 | 230 | 32.3 | 12.8 | 0.98 | 109 | 6.1 | 44 | 1 | 154 | 13.7 | 3.8 | 1 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.5
2024-06-21 04:24 | 16 | 4 | 116 | 40 | 134 | 9.3 | 1 | 52 | 134 | 12 | 4 | 97 | 5.5 | 96 | 33.9 | 5.5 | 1 | 118 | 6 | 215 | 32.3 | 12.1 | 0.98 | 102 | 5.4 | 45 | 1 | 146 | 13.7 | 3.6 | 1 | 102 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.3
2024-06-21 05:22 | 16 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9 | 1 | 52 | 131 | 12.1 | 4 | 97 | 5.4 | 96 | 33.9 | 5.4 | 1 | 119 | 6 | 216 | 32.1 | 12.1 | 0.98 | 102 | 5.7 | 43 | 1 | 147 | 13.7 | 3.7 | 1 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.1
2024-06-21 06:08 | 10 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9.1 | 1 | 52.2 | 134 | 12.1 | 4 | 97 | 5.5 | 97 | 33.9 | 5.4 | 0.98 | 119 | 6 | 218 | 32.3 | 15.2 | 0.98 | 104 | 5.4 | 40.1 | 0.98 | 145 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 183 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.2
2024-06-21 07:16 | 10 | 5 | 115 | 39 | 133 | 9.1 | 1 | 54 | 133 | 12.4 | 4 | 95 | 5.3 | 94 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 128 | 6.2 | 224 | 32.4 | 12.5 | 0.98 | 105 | 6 | 43 | 1 | 148 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.5
2024-06-21 08:18 | 10 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 4 | 94 | 5.2 | 93 | 33.9 | 5.2 | 0.98 | 119 | 6 | 216 | 32.4 | 12.1 | 0.98 | 108 | 5.8 | 48 | 1.1 | 148 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.1
2024-06-21 09:32 | 10 | 5 | 115 | 40 | 133 | 9.4 | 1 | 55 | 133 | 12.8 | 4 | 96 | 5.2 | 94 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 126 | 6.4 | 232 | 32.2 | 12 | 0.98 | 110 | 6.1 | 48 | 1.1 | 161 | 13.8 | 4 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.2
2024-06-21 10:10 | 10 | 5 | 115 | 41 | 133 | 9.5 | 1 | 59 | 133 | 13.6 | 3 | 100 | 5.5 | 99 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 131 | 6 | 242 | 32.6 | 13.6 | 0.98 | 116 | 6.5 | 46 | 1.1 | 160 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.1
2024-06-21 11:11 | 10 | 5 | 115 | 43 | 133 | 10.1 | 1 | 61 | 133 | 14.2 | 3 | 102 | 5.7 | 104 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 138 | 7.4 | 253 | 33.6 | 14.2 | 0.98 | 117 | 6.6 | 44 | 1 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.3
2024-06-21 12:06 | 19 | 4 | 115 | 44 | 132 | 10 | 1 | 62 | 133 | 14.3 | 4 | 105 | 6 | 104 | 33.3 | 5.9 | 0.99 | 140 | 7.5 | 255 | 32.5 | 14.4 | 0.98 | 117 | 6.6 | 43 | 1 | 168 | 13.9 | 4.1 | 1 | 125 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.3
2024-06-21 13:15 | 20 | 4 | 115 | 44 | 132 | 10 | 1 | 62 | 132 | 14.3 | 3 | 104 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 141 | 7.5 | 255 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 120 | 6.7 | 44 | 1 | 169 | 13.9 | 4.1 | 1 | 127 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.3
2024-06-21 13:56 | 22 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.3 | 1 | 62 | 133 | 14.3 | 3 | 103 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 140 | 7.5 | 254 | 32.6 | 14.4 | 0.99 | 117 | 6.6 | 49 | 1.1 | 185 | 13.9 | 4.5 | 1 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-06-21 15:57 | 22 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10 | 1 | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 104 | 5.8 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 132 | 7 | 241 | 32.5 | 13.5 | 0.98 | 112 | 6.3 | 40 | 0.9 | 166 | 13.9 | 4 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.5
2024-06-21 17:07 | 22 | 4 | 115 | 43 | 133 | 9.9 | 1 | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 103 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 136 | 7.3 | 245 | 32.6 | 13.8 | 0.98 | 113 | 6.3 | 43 | 1 | 166 | 13.9 | 4.1 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-06-21 18:13 | 10 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.4 | 1 | 70 | 133 | 16 | 3 | 115 | 6.4 | 115 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 158 | 8.6 | 280 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 127 | 7 | 45 | 1.1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-06-21 19:14 | 10 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11 | 1 | 70 | 133 | 16 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.4 | 6.2 | 0.99 | 160 | 8.6 | 285 | 32.4 | 16 | 0.99 | 130 | 7.2 | 55 | 1.3 | 200 | 13.8 | 5 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-06-21 21:12 | 10 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.3 | 1 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 113 | 6.3 | 113 | 33.4 | 6.3 | 0.99 | 152 | 8.8 | 273 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 125 | 7 | 50 | 1.3 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 152 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.8
2024-06-21 22:20 | 10 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 1 | 64 | 133 | 14.8 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.4 | 6.2 | 0.99 | 117 | 8 | 263 | 32.4 | 14.8 | 0.99 | 120 | 6.8 | 43 | 0.3 | 188 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-06-21 23:10 | 10 | 4 | 115 | 45 | 134 | 11.4 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 105 | 10 | 105 | 33.4 | 6 | 0.99 | 110 | 7.5 | 250 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 110 | 6.7 | 47 | 1.5 | 177 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 134 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.1
2024-06-22 00:05 | 19 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.3 | 1 | 56 | 134 | 13.1 | 4 | 108 | 6.1 | 107 | 33.6 | 6.1 | 0.98 | 102 | 6.9 | 236 | 32.6 | 13.1 | 0.98 | 107 | 6 | 48 | 1.1 | 170 | 13.7 | 4.2 | 1 | 124 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.4
2024-06-22 01:19 | 19 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.8 | 1 | 50 | 133 | 11.6 | 4 | 102 | 5.8 | 102 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 120 | 6.1 | 211 | 32.2 | 11.7 | 0.98 | 94 | 5.2 | 42 | 1 | 15 | 13.7 | 3.7 | 1 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.4
2024-06-22 03:24 | 18 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.3 | 1 | 45 | 133 | 10.3 | 4 | 110 | 6.1 | 110 | 33.6 | 6.1 | 0.99 | 110 | 5.5 | 195 | 32.2 | 10.5 | 1 | 81 | 1.6 | 39 | 0.9 | 131 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 93 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.6
2024-06-22 04:18 | 18 | 4 | 116 | 40 | 134 | 9.1 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.6 | 5.6 | 1 | 108 | 5.2 | 182 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 81 | 4.5 | 37 | 0.9 | 132 | 13.6 | 3.3 | 0.98 | 92 | 3.2 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.4
2024-06-22 05:27 | 18 | 4 | 116 | 39 | 134 | 8.9 | 1 | 43 | 134 | 9.8 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.9 | 5.6 | 1 | 106 | 5.2 | 183 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 81 | 4.5 | 36 | 0.8 | 128 | 13.7 | 3.2 | 0.99 | 92 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.7
2024-06-22 06:10 | 17 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.2 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 102 | 5.8 | 101 | 33.8 | 5.8 | 0.98 | 107 | 5.3 | 183 | 32.3 | 10.2 | 0.96 | 82 | 4.5 | 44 | 1 | 136 | 13.9 | 3.4 | -0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.4
2024-06-22 07:16 | 18 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.5 | 1 | 46 | 133 | 10.6 | 4 | 104 | 5.8 | 100 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 113 | 5.7 | 192 | 32.2 | 10.6 | 0.96 | 82 | 4.6 | 50 | 1.2 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.1
2024-06-22 08:14 | 18 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.4 | 1 | 46 | 133 | 10.8 | 4 | 103 | 5.8 | 101 | 33.5 | 5.8 | 0.98 | 113 | 5.7 | 196 | 32 | 10.8 | 0.96 | 87 | 1.8 | 42 | 1 | 137 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.2
2024-06-22 09:04 | 18 | 4 | 116 | 39 | 132 | 9 | 1 | 47 | 132 | 10.9 | 3 | 102 | 5.7 | 100 | 33.4 | 5.7 | 0.98 | 115 | 5.9 | 199 | 32.4 | 11.1 | 0.97 | 88 | 4.9 | 42 | 1 | 137 | 13.8 | 3.4 | -0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.9
2024-06-22 10:15 | 18 | 4 | 116 | 41 | 132 | 9.6 | 1 | 52 | 133 | 12.1 | 3 | 105 | 5.8 | 103 | 33.6 | 6 | 0.98 | 122 | 6.4 | 214 | 32.6 | 12.1 | 0.98 | 97 | 5.5 | 55 | 1 | 146 | 13.9 | 3.6 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-06-22 11:08 | 18 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10.2 | 1 | 53 | 134 | 12.4 | 4 | 111 | 6.3 | 108 | 33.8 | 6.4 | 0.98 | 125 | 6.5 | 221 | 32.4 | 12.4 | 0.98 | 99 | 5.5 | 51 | 1.2 | 157 | 14 | 3.9 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.13 | 35 | 14 | 32994 | 36 | 23 | 46137 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.6
2024-06-22 12:09 | 18 | 4 | 115 | 47 | 134 | 11 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 112 | 6.4 | 110 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 132 | 7 | 236 | 32.5 | 13 | 0.99 | 108 | 6 | 46 | 1.1 | 174 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24
2024-06-22 13:14 | 18 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11 | 1 | 59 | 134 | 13.8 | 4 | 120 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 135 | 7.1 | 247 | 32.4 | 13.8 | 0.99 | 115 | 6.4 | 46 | 1.1 | 171 | 13.9 | 4.2 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.8
2024-06-22 14:04 | 18 | 4 | 115 | 46 | 134 | 11 | 1 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 120 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 134 | 7.1 | 246 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 115 | 6.4 | 41 | 0.9 | 164 | 13.9 | 4.1 | 1 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.7
2024-06-22 15:17 | 19 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 58 | 134 | 13.6 | 4 | 124 | 7.1 | 122 | 33.3 | 7 | 0.99 | 132 | 6.9 | 243 | 32.5 | 13.6 | 0.99 | 114 | 6.4 | 39 | 0.9 | 164 | 13.9 | 4.1 | 1 | 124 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25
2024-06-22 17:04 | 19 | 4 | 115 | 46 | 135 | 10.9 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 116 | 6.6 | 115 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 135 | 7.1 | 248 | 32.5 | 13.9 | 0.99 | 116 | 6.5 | 43 | 1 | 167 | 13.9 | 4.1 | 1 | 123 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.7
2024-06-22 18:04 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 68 | 133 | 16 | 4 | 128 | 7.3 | 128 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 160 | 8.6 | 285 | 32.4 | 16 | 0.99 | 128 | 7.1 | 53 | 1.2 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.4
2024-06-22 19:04 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 68 | 133 | 15.8 | 4 | 128 | 7.3 | 128 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 156 | 8.4 | 286 | 32.4 | 16 | 0.99 | 133 | 7.4 | 45 | 1.1 | 197 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.2
2024-06-22 20:08 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 70 | 133 | 16 | 3 | 127 | 7.2 | 127 | 33.5 | 7.3 | 0.99 | 159 | 8.6 | 292 | 32.4 | 16.3 | 0.99 | 134 | 7.5 | 52 | 1.2 | 204 | 13.7 |  | 0.99 | 153 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-06-22 21:07 | 10 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 68 | 133 | 16 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.4 | 7 | 0.99 | 156 | 8.4 | 286 | 32.4 | 16 | 0.99 | 132 | 7.3 | 45 | 1 | 192 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.1
2024-06-22 22:10 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 65 | 133 | 15.4 | 4 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 150 | 8.1 | 274 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 127 | 7 | 42 | 1.1 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 146 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.1
2024-06-22 23:19 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 63 | 33 | 14.7 | 4 | 118 | 6.7 | 118 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 144 | 7.7 | 263 | 32.4 | 14.8 | 0.99 | 121 | 6.8 | 45 | 1.1 | 186 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.2
2024-06-22 00:02 | 16 | 4 | 116 | 46 | 135 | 10.8 | 2 | 61 | 135 | 14.2 | 4 | 119 | 6.8 | 118 | 33.6 | 6.8 | 0.98 | 139 | 7.4 | 253 | 32.7 | 14.3 | 0.98 | 115 | 6.5 | 47 | 1.1 | 182 | 13.7 | 4.5 | 1 | 138 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25
2024-06-23 01:15 | 15 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 111 | 6.2 | 110 | 33.6 | 6.2 | 0.98 | 126 | 6.6 | 226 | 32.6 | 12.7 | 0.98 | 103 | 5.8 | 87 | 0.8 | 156 | 13.7 | 4 | 0.99 | 118 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.9
2024-06-23 03:23 | 12 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 49 | 136 | 11.5 | 5 | 105 | 5.9 | 105 | 33.6 | 5.6 | 0.98 | 117 | 5.8 | 207 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 94 | 5.3 | 36 | 0.8 | 138 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21
2024-06-23 05:25 | 10 | 4 | 116 | 38 | 135 | 8.9 | 2 | 49 | 135 | 21.4 | 5 | 98 | 5.5 | 98 | 33.6 | 5.6 | 0.98 | 115 | 5.7 | 205 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 96 | 5.3 | 37 | 0.9 | 139 | 13.2 | 3.5 | 0.99 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.3
2024-06-23 06:07 | 10 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.4 | 2 | 49 | 136 | 11.6 | 5 | 101 | 5.7 | 98 | 33.7 | 5.8 | 0.97 | 117 | 5.9 | 210 | 32.3 | 11.7 | 0.96 | 96 | 5.3 | 39 | 0.9 | 139 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-06-23 07:15 | 10 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 51 | 136 | 12 | 5 | 102 | 5.7 | 100 | 33.7 | 5.9 | 0.96 | 121 | 6.1 | 217 | 32.3 | 12.1 | 0.96 | 99 | 5.5 | 36 | 0.8 | 137 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 103 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.4
2024-06-23 08:02 | 10 | 4 | 116 | 40 | 136 | 9.5 | 2 | 52 | 136 | 12.4 | 5 | 102 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.9 | 0.96 | 123 | 6.2 | 222 | 32.4 | 12.4 | 0.96 | 103 | 5.8 | 37 | 0.9 | 148 | 14 | 3.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.9
2024-06-23 09:29 | 20 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 55 | 136 | 13.1 | 5 | 101 | 5.6 | 100 | 33.8 | 5.8 | 0.96 | 128 | 6.5 | 237 | 32.3 | 13.2 | 0.97 | 114 | 6.3 | 33 | 0.8 | 140 | 14 | 3.5 | -0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-06-23 10:12 | 11 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.3 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 112 | 6.1 | 108 | 33.5 | 6.3 | 0.97 | 132 | 6.9 | 247 | 32.5 | 13.9 | 0.97 | 119 | 6.7 | 40 | 0.9 | 155 | 13.8 | 3.8 | -0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-06-23 11:25 | 11 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10 | 2 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 104 | 5.7 | 103 | 33.4 | 5.9 | 0.96 | 137 | 7.2 | 255 | 32.4 | 14.3 | 0.98 | 120 | 6.7 | 45 | 1 | 166 | 13.8 | 4.1 | -0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.13 | 31 | 9 | 32996 | 31 | 22 | 46140 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.2
2024-06-23 12:06 | 13 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10.1 | 2 | 60 | 134 | 14.1 | 4 | 105 | 5.8 | 104 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 137 | 7.3 | 254 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 120 | 6.7 | 43 | 1 | 167 | 13.9 | 4.1 | 1 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.2
2024-06-23 13:12 | 13 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10.2 | 2 | 62 | 134 | 14.5 | 4 | 105 | 5.8 | 103 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 139 | 7.3 | 259 | 32.4 | 0.99 | 0.98 | 124 | 7 | 44 | 1 | 181 | 13.9 | 4.3 | 1 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.7
2024-06-23 14:08 | 13 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.4 | 2 | 62 | 134 | 14.7 | 4 | 109 | 6 | 108 | 33.3 | 6 | 0.99 | 142 | 7.5 | 265 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 120 | 7.2 | 38 | 0.9 | 169 | 13.9 | 4.1 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.1
2024-06-23 14:58 | 14 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.3 | 2 | 63 | 134 | 14.9 | 4 | 109 | 6 | 108 | 33.3 | 6 | 0.99 | 142 | 7.5 | 267 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 120 | 7.2 | 40 | 0.9 | 173 | 13.9 | 4.3 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-06-23 16:10 | 13 | 4 | 115 | 45 | 134 | 10.4 | 2 | 66 | 134 | 15.3 | 4 | 111 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6 | 0.99 | 149 | 7.9 | 279 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 133 | 7.4 | 36 | 0.8 | 176 | 13.9 | 4.3 | 1 | 141 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-06-23 16:56 | 13 | 4 | 115 | 46 | 134 | 10.7 | 2 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 111 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6 | 0.99 | 140 | 7.9 | 278 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 133 | 7.4 | 35 | 0.8 | 182 | 13.9 | 4.4 | 1 | 145 | 3.4 | 6 | 0.14 | 32 | 8 | 32996 | 31 | 19 | 46140 | Tonino E. |  | 26.2
2024-06-23 18:17 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.4 | 0 | 80 | 134 | 18.7 | 3 | 116 | 6.3 | 116 | 33.4 | 6.6 | 1 | 170 | 9.7 | 334 | 32.5 | 18.7 | 0.99 | 157 | 8.8 | 47 | 1.1 | 230 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 180 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.1
2024-06-23 19:21 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.7 | 1 | 85 | 133 | 19.6 | 3 | 124 | 7 | 124 | 33.4 | 7 | 0.99 | 184 | 10 | 351 | 32.4 | 19.7 | 0.99 | 168 | 9.5 | 48 | 1.1 | 230 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.3
2024-06-23 20:10 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 89 | 133 | 20.7 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 196 | 10.7 | 372 | 32.4 | 20 | 0.99 | 180 | 10 | 53 | 1.2 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 190 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.3
2024-06-23 21:05 | 10 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 90 | 133 | 21.1 | 4 | 134 | 7.7 | 134 | 33.4 | 7.7 | 1 | 200 | 11 | 380 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 101 | 10 | 50 | 1.2 | 244 | 3.7 | 6 | 0.99 | 194 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.8
2024-06-23 22:13 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 2 | 85 | 133 | 20.1 | 4 | 135 | 7.6 | 135 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 106 | 10.2 | 360 | 32.4 | 20.2 | 0.99 | 175 | 10 | 49 | 1.1 | 230 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 185 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.5
2024-06-23 23:16 | 10 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.2 | 2 | 85 | 133 | 19.9 | 4 | 136 | 7.6 | 136 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 110 | 10.4 | 360 | 32.5 | 20.6 | 1 | 173 | 9.7 | 46 | 1.1 | 235 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.1
2024-06-23 23:57 | 9 | 4 | 116 | 55 | 134 | 13.1 | 2 | 81 | 134 | 19 | 4 | 134 | 7.6 | 133 | 33.6 | 7.6 | 1 | 177 | 9.6 | 339 | 32.4 | 19 | 0.98 | 165 | 9.3 | 46 | 1.1 | 214 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 172 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.1
2024-06-24 02:04 | 7 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.9 | 2 | 71 | 135 | 16.5 | 4 | 129 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.3 | 1 | 151 | 8 | 298 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 151 | 8.5 | 43 | 1 | 181 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-06-24 04:06 | 6 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.3 | 2 | 66 | 132 | 15.5 | 5 | 136 | 7.7 | 136 | 33.6 | 7.8 | 1 | 142 | 7.4 | 282 | 32.3 | 15.8 | 0.98 | 144 | 9.1 | 47 | 1.1 | 175 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 138 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.8
2024-06-24 05:21 | 5 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.5 | 1 | 72 | 132 | 16.3 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 1 | 144 | 7.5 | 293 | 32.4 | 16.4 | 0.98 | 153 | 8.6 | 65 | 1.5 | 200 | 13.7 | 4.9 | 1 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.8
2024-06-24 06:08 | 6 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.5 | 1 | 77 | 134 | 17.9 | 4 | 161 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.4 | 1 | 159 | 8.5 | 321 | 32.2 | 18 | 0.99 | 164 | 9.2 | 72 | 1.7 | 218 | 13.9 | 5.3 | 1 | 146 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-06-24 07:24 | 6 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.6 | 0 | 90 | 133 | 20.8 | 3 | 172 | 10 | 170 | 33.8 | 9.9 | -1 | 185 | 10.2 | 372 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 188 | 10.4 | 107 | 2.5 | 263 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.4
2024-06-24 08:08 | 5 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.2 | 0 | 94 | 133 | 21.7 | 3 | 167 | 9.6 | 162 | 33.9 | 9.6 | 0.99 | 192 | 10.7 | 390 | 32.4 | 21.9 | 0.99 | 199 | 11.1 | 106 | 2.5 | 262 | 14 | 6.4 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.9
2024-06-24 09:18 | 6 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.5 | 0 | 98 | 133 | 22.8 | 3 | 167 | 9.7 | 164 | 33.8 | 9.6 | -0.99 | 201 | 11.1 | 407 | 32.3 | 22.6 | 0.99 | 207 | 11.5 | 116 | 2.7 | 276 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.13 | 28 | -9 | 33003 | 30 | 10 | 46148 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.3
2024-06-24 10:34 | 9 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18.1 | 0 | 101 | 133 | 23.5 | 3 | 184 | 10.6 | 181 | 33.8 | 10.8 | -0.99 | 205 | 11.4 | 419 | 32.4 | 23.4 | 1 | 213 | 11.9 | 138 | 3.2 | 302 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.6
2024-06-24 12:14 | 10 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.3 | 0 | 96 | 134 | 22.3 | 3 | 177 | 10.3 | 176 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 192 | 10.8 | 398 | 32.8 | 22.6 | 0.99 | 205 | 11.5 | 126 | 2.9 | 289 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 160 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.6
2024-06-24 13:17 | 11 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.9 | 1 | 88 | 134 | 20.9 | 4 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 186 | 10.2 | 370 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 190 | 10.6 | 119 | 2.7 | 281 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-06-24 14:03 | 12 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.9 | 0 | 93 | 134 | 21.5 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 193 | 10.8 | 382 | 32.5 | 21.4 | 1 | 189 | 10.6 | 113 | 2.6 | 273 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.4
2024-06-24 15:11 | 12 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.7 |  | 91 | 134 | 21.1 | 3 | 169 | 9.8 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 184 | 10.2 | 372 | 32.5 | 21 | 1 | 189 | 10.6 | 121 | 2.8 | 272 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-06-24 16:08 | 12 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.9 | 1 | 86 | 134 | 20.2 | 4 | 170 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 178 | 9.7 | 359 | 32.4 | 20.2 | 0.99 | 185 | 10.4 | 76 | 1.8 | 237 | 13.9 | 5.9 | 1 | 164 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.1
2024-06-24 17:11 | 12 | 4 | 115 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 87 | 135 | 20.3 | 4 | 169 | 9.9 | 167 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 178 | 9.7 | 358 | 32.5 | 20 | 0.99 | 182 | 10.2 | 81 | 1.9 | 240 | 13.9 | 6 | 1 | 165 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.1
2024-06-24 18:27 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 98 | 133 | 23.7 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 206 | 11.4 | 420 | 32.4 | 23.4 | 0.99 | 200 | 11 | 65 | 1.1 | 267 | 13.7 | 6 | 0.99 | 200 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.7
2024-06-24 19:05 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 8.2 | 0 | 105 | 133 | 24.2 | 3 | 195 | 11.4 | 195 | 33.4 | 11.5 | 0.99 | 215 | 12.1 | 427 | 32.5 | 24 | 0.99 | 215 | 12 | 74 | 1.3 | 278 | 13.5 | 7 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.4
2024-06-24 20:21 | 10 | 4 | 115 | 82 | 133 | 19 | 0 | 110 | 133 | 25.4 | 3 | 200 | 11.6 | 200 | 33.4 | 11.6 | 0.99 | 220 | 12 | 450 | 32.5 | 24.6 | 0.99 | 225 | 9.7 | 75 | 1.7 | 290 | 13.7 | 7 | 1 | 220 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-06-24 21:24 | 10 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.5 | 0 | 115 | 133 | 26 | 3 | 202 | 11.7 | 202 | 33.5 | 11.8 | 1 | 232 | 13 | 463 | 32.4 | 26 | 1 | 235 | 10.2 | 82 | 1.8 | 305 | 13.7 | 7.5 | 1 | 222 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.5
2024-06-24 22:08 | 10 | 4 | 115 | 81 | 133 | 18.6 | 0 | 111 | 133 | 25.8 | 3 | 192 | 11.2 | 192 | 33.5 | 11.2 | 1 | 226 | 12.6 | 456 | 32.5 | 25.5 | 0.99 | 232 | 11 | 70 | 1.7 | 297 | 13.5 | 7.3 | 0.99 | 223 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-06-24 23:12 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 102 | 133 | 23.7 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 208 | 11.4 | 419 | 32.5 | 23.5 | 0.99 | 215 | 12 | 70 | 1.6 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.7
2024-06-25 00:02 | 5 | 5 | 115 | 73.6 | 132 | 16.9 | 0 | 98 | 133 | 22.6 | 3 | 177 | 10.3 | 179 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 199 | 11 | 402 | 32.6 | 22.6 | 0.99 | 206 | 11.6 | 69 | 1.6 | 261 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 194 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.5
2024-06-25 01:36 | 5 | 5 | 115 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 84 | 134 | 13.5 | 4 | 165 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.5 | 98 | 171 | 9.2 | 349 | 32.4 | 19.6 | 0.98 | 182 | 10.3 | 67.4 | 1.6 | 226 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 164 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-06-25 02:21 | 5 | 5 | 65 | 135 | 135 | 15.1 | 1 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 165 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 165 | 8.8 | 340 | 32.4 | 19.1 | 0.98 | 180 | 10 | 66.5 | 1.6 | 216 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 153 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-06-25 03:08 | 5 | 5 | 115 | 63 | 135 | 15 | 1 | 78 | 135 | 16.5 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 150 | 8.5 | 328 | 32.7 | 18.7 | 0.98 | 175 | 9.8 | 65 | 1.5 | 210 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 149 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-06-25 05:03 | 5 | 5 | 115 | 64 | 134 | 14.8 | 1 | 78 | 135 | 18.4 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 157 | 8.4 | 330 | 32.4 | 18.5 | 0.98 | 177 | 10.5 | 70 | 1.7 | 21 | 1398 | 5.2 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-06-25 06:07 | 6 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.9 | 1 | 84 | 133 | 19.4 | 4 | 167 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 170 | 9 | 353 | 32 | 19.5 | 0.99 | 188 | 10.3 | 91 | 2.1 | 245 | 13.8 | 6 | 1 | 154 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.3
2024-06-25 07:19 | 7 | 4 | 116 | 78 | 132 | 18 | 0 | 100 | 133 | 22.9 | 2 | 185 | 10.7 | 180 | 33.7 | 10.4 | -0.99 | 200 | 11 | 401 | 32.3 | 22.5 | 0.99 | 206 | 11.5 | 112 | 2.6 | 284 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.9
2024-06-25 08:19 | 7 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17 | 0 | 104 | 132 | 24 | 2 | 180 | 10.3 | 178 | 33.5 | 10.2 | -0.99 | 206 | 11.4 | 418 | 32.6 | 23.6 | 1 | 216 | 12.1 | 119 | 2.7 | 277 | 13.8 | 6.7 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41
2024-06-25 09:17 | 8 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 104 | 133 | 24.4 | 3 | 179 | 10.3 | 175 | 33.7 | 10.2 | -0.99 | 212 | 11.8 | 437 | 32.3 | 24.5 | -1 | 221 | 12.4 | 129 | 3 | 294 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.7
2024-06-25 10:18 | 8 | 4 | 116 | 81 | 132 | 18.2 | 0 | 107 | 132 | 24.7 | 3 | 186 | 10.7 | 186 | 33.6 | 10.7 | -0.99 | 221 | 12.4 | 444 | 32.1 | 32.1 | -0.99 | 223 | 12.4 | 143 | 3.3 | 308 | 13.8 | 7.4 | 0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.9
2024-06-25 11:16 | 9 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.4 | -1 | 110 | 132 | 25.3 | 2 | 200 | 11.5 | 197 | 33.9 | 11.5 | -0.99 | 221 | 12.5 | 447 | 32.5 | 25.3 | -0.99 | 225 | 12.6 | 129 | 3 | 314 | 14 | 7.7 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.14 | 32 | -2 | 33014 | 36 | 14 | 46157 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 44.7
2024-06-25 12:03 | 9 | 4 | 115 | 82 | 132 | 18.9 | -1 | 111 | 132 | 25.5 | 2 | 197 | 11.4 | 196 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 224 | 12.6 | 445 | 32.6 | 25.2 | 0.99 | 228 | 12.8 | 121 | 2.8 | 295 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 177 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.4
2024-06-25 13:54 | 10 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.7 |  | 110 | 134 | 25.5 | 3 | 185 | 10.8 | 184 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 221 | 12.3 | 451 | 32.6 | 25.6 | 0.99 | 233 | 13 | 126 | 2.9 | 312 | 13.9 | 7.7 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.2
2024-06-25 15:02 | 10 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.4 |  | 110 | 135 | 25.8 | 3 | 186 | 11 | 185 | 33.3 | 11 | 0.99 | 218 | 12.4 | 447 | 32.7 | 25.2 | 1 | 231 | 13.1 | 122 | 2.8 | 298 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 179 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.2
2024-06-25 16:09 | 10 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.5 | 1 | 102 | 134 | 23.8 | 4 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 205 | 11.2 | 426 | 32.3 | 23.8 | 0.99 | 225 | 12.5 | 96 | 2.2 | 275 | 13.9 | 6.9 | 1 | 182 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.3
2024-06-25 17:02 | 10 | 4 | 115 | 74 | 135 | 17.5 | 1 | 99 | 135 | 23.4 | 4 | 180 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 206 | 11.4 | 416 | 32.5 | 23.3 | 0.99 | 215 | 12 | 81 | 1.9 | 278 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.14 | 34 | 1 | 33016 | 38 | 15 | 46159 | Tonino E. |  | 40.9
2024-06-25 18:04 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.8 | 1 | 113 | 133 | 26.4 | 3 | 198 | 1.2 | 196 | 33.4 | 11.1 | 1 | 232 | 13 | 458 | 32.4 | 25.7 | 1 | 222 | 9.8 | 70 | 1.5 | 298 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 220 |  | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.2
2024-06-25 19:03 | 5 | 4 | 115 | 82 | 133 | 19.2 | 1 | 114 | 133 | 26.5 | 3 | 200 | 11.5 | 200 | 33.4 | 11.5 | 0.99 | 235 | 13 | 470 | 32.5 | 26.7 | 0.99 | 240 | 13.5 | 78 | 1.7 | 300 | 13.5 | 7.3 | 1 | 222 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.7
2024-06-25 20:14 | 10 | 4 | 115 | 84 | 133 | 19.6 | 1 | 119 | 133 | 28 | 3 | 203 | 11.7 | 203 | 33.4 | 11.7 | 0.99 | 242 | 13.6 | 49 | 32.7 | 27.8 | 0.99 | 252 | 14.2 | 83 | 2 | 317 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 234 | 5.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 47.6
2024-06-25 21:09 | 5 | 4 | 115 | 80 | 134 | 19 | 1 | 114 | 134 | 26.8 | 4 | 195 | 11.4 | 195 | 33.4 | 11.4 | 0.99 | 235 | 13.4 | 478 | 32.5 | 26.7 | 0.99 | 244 | 13.4 | 80 | 1.9 | 315 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 230 | 5.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.8
2024-06-25 22:12 | 5 | 4 | 115 | 82 | 135 | 19.3 | 1 | 115 | 135 | 26.7 | 4 | 195 | 11.3 | 195 | 33.4 | 11.3 | 0.99 | 230 | 13 | 470 | 32.5 | 26.7 | 1 | 246 | 10.7 | 80 | 1.9 | 315 | 13.5 | 7.7 | 0.99 | 230 | 5.5 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 46
2024-06-25 23:03 | 10 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.8 | 1 | 108 | 133 | 25.6 | 4 | 194 | 11.3 | 194 | 33.5 | 11.3 | 0.99 | 221 | 12.3 | 454 | 32.4 | 25.6 | 1 | 235 | 10.2 | 77 | 1.8 | 300 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 220 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-06-26 00:05 | 5 | 5 | 115 | 75 | 135 | 17.6 | 1 | 102 | 135 | 24 | 4 | 187 | 10.9 | 187 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 208 | 11.4 | 428 | 32.4 | 23.9 | 0.99 | 220 | 12.3 | 70.7 | 1.7 | 275 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 207 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.6
2024-06-26 01:25 | 5 | 5 | 115 | 68 | 136 | 16.2 | 2 | 91.5 | 136 | 21.4 | 4 | 182 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 179 | 9.8 | 379 | 32.7 | 21.5 | 0.98 | 203 | 11.7 | 69.9 | 1.7 | 240 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 174 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.6
2024-06-26 02:30 | 5 | 5 | 115 | 65 | 137 | 15.6 | 2 | 84 | 137 | 20.2 | 5 | 174 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10 | 0.98 | 160 | 9 | 357 | 32.4 | 19.9 | 0.98 | 191 | 10.7 | 74.2 | 1.75 | 229 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.8
2024-06-26 03:18 | 5 | 5 | 115 | 64 | 135 | 15.2 | 2 | 82 | 135 | 19.2 | 5 | 165 | 9.5 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 169 | 8.7 | 343 | 32.2 | 19.2 | 0.98 | 107 | 10.4 | 72.1 | 1.7 | 222 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-06-26 05:12 | 5 | 5 | 115 | 65 | 136 | 15.4 | 2 | 80 | 136 | 19 | 5 | 173 | 9.9 | 173 | 33.6 | 10 | 0.98 | 160 | 8.5 | 342 | 32.3 | 18.8 | 0.98 | 185 | 10.5 | 76 | 1.8 | 224 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-06-26 06:12 | 3 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 90 | 135 | 21 | 4 | 179 | 10.3 | 177 | 33.7 | 10.3 | -0.99 | 178 | 9.6 | 377 | 32.3 | 21.1 | 0.99 | 206 | 11.6 | 94 | 2.2 | 250 | 13.9 | 6.1 | 1 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-06-26 07:16 | 3 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.8 | 1 | 103 | 133 | 23.9 | 3 | 186 | 10.7 | 184 | 33.4 | 10.7 | -0.99 | 205 | 11.4 | 420 | 32.5 | 24 | 0.99 | 225 | 12.6 | 113 | 2.6 | 288 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 175 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.7
2024-06-26 08:18 | 3 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 104 | 133 | 24.3 | 3 | 187 | 10.7 | 179 | 33.9 | 10.5 | -0.99 | 206 | 11.4 | 432 | 32.5 | 24.3 | 1 | 230 | 12.8 | 117 | 2.7 | 277 | 14 | 6.7 | 0.99 | 164 | 4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.1
2024-06-26 09:10 | 5 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.8 | 0 | 108 | 133 | 25 | 3 | 186 | 10.7 | 182 | 33.6 | 10.7 | -0.99 | 216 | 12 | 444 | 32.2 | 24.9 | -1 | 231 | 12.9 | 117 | 2.7 | 295 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 173 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.8
2024-06-26 10:05 | 7 | 4 | 116 | 82 | 132 | 18.9 | -1 | 112 | 132 | 25.5 | 2 | 190 | 10.9 | 186 | 34 | 11 | -0.99 | 224 | 12.5 | 453 | 32.5 | 25.6 | -0.99 | 232 | 12.9 | 126 | 2.9 | 303 | 14 | 7.5 | 0.99 | 181 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 44.4
2024-06-26 11:12 | 9 | 4 | 116 | 81 | 132 | 18.5 | 0 | 112 | 133 | 26 | 2 | 194 | 11 | 188 | 33.6 | 10.8 | -0.99 | 225 | 12.7 | 455 | 32.7 | 25.4 | -0.99 | 235 | 13.1 | 127 | 3 | 302 | 13.8 | 7.3 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.14 | 32 | 0 | 33022 | 36 | 18 | 46166 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 44.5
2024-06-26 11:52 | 11 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18.1 |  | 100 | 134 | 23.4 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 199 | 11.1 | 410 | 32.6 | 23.1 | 0.99 | 214 | 11.9 | 132 | 3 | 301 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.5
2024-06-26 13:54 | 13 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17 | 0 | 100 | 134 | 23.3 | 3 | 169 | 9.8 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 193 | 10.8 | 404 | 32.7 | 23.1 | 1 | 217 | 12.2 | 131 | 3 | 294 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 163 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-06-26 15:12 | 13 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.6 |  | 91 | 134 | 21.2 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 190 | 10.5 | 379 | 32.3 | 21.2 | 0.99 | 190 | 10.6 | 118 | 2.7 | 271 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.8
2024-06-26 15:56 | 12 | 4 | 115 | 65 | 135 | 15.4 | 1 | 88 | 135 | 20.8 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 185 | 10.3 | 371 | 32.5 | 20.8 | 0.99 | 180 | 10.5 | 88 | 2.1 | 244 | 13.9 | 6.1 | 1 | 157 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.2
2024-06-26 17:00 | 13 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15.3 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 178 | 9.8 | 357 | 32.5 | 20 | 0.99 | 181 | 10.1 | 82 | 1.9 | 242 | 13.9 | 5.9 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-06-26 18:04 | 14 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 94 | 135 | 22.1 | 4 | 174 | 10.2 | 173 | 33.9 | 10.2 | 1 | 198 | 11 | 391 | 32.4 | 22 | 0.98 | 200 | 11.2 | 77 | 1.8 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 187 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-06-26 19:22 | 13 | 4 | 116 | 76 | 135 | 17.9 | 1 | 107 | 135 | 25.3 | 4 | 187 | 10.8 | 186 | 33.9 | 10.8 | 1 | 225 | 12.4 | 447 | 32.3 | 25 | 0.98 | 225 | 12.6 | 76 | 1.8 | 285 | 13.7 | 7.1 | 1 | 215 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.2
2024-06-26 20:22 | 12 | 4 | 116 | 80 | 134 | 18.7 | 1 | 111 | 134 | 26 | 4 | 192 | 11.1 | 192 | 33.9 | 11.1 | 1 | 230 | 12.7 | 461 | 32.2 | 25.8 | 0.98 | 238 | 13.2 | 71 | 1.7 | 298 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 229 | 5.5 | 4 | 116 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.7
2024-06-26 21:17 | 10 | 4 | 116 | 80 | 134 | 18.7 | 1 | 111 | 134 | 26 | 4 | 194 | 11.1 | 193 | 33.9 | 11.1 | 0.99 | 232 | 12.8 | 467 | 32.2 | 26 | 0.98 | 233 | 13 | 72 | 1.2 | 297 | 13.7 | 7.3 | 1 | 228 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.7
2024-06-26 23:07 | 10 | 4 | 116 | 71 | 136 | 17.6 | 1 | 101 | 136 | 23.9 | 4 | 184 | 10.7 | 183 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 207 | 11.5 | 423 | 32.6 | 23.8 | 0.98 | 217 | 12.2 | 75 | 1.7 | 274 | 13.7 | 6.8 | 1 | 203 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.5
2024-06-27 00:05 | 5 | 5 | 115 | 72 | 136 | 17 | 2 | 97 | 137 | 12.9 | 4 | 181 | 10.4 | 179 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 190 | 11 | 405 | 32.7 | 22.9 | 0.98 | 209 | 11.8 | 68 | 1.6 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 132 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-06-27 01:25 | 5 | 5 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 86 | 134 | 20 | 4 | 174 | 10 | 174 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 173 | 9.3 | 360 | 32.6 | 20.2 | 0.98 | 190 | 10.6 | 63 | 1.5 | 226 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 167 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.8
2024-06-27 02:07 | 5 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 80 | 134 | 18.8 | 4 | 164 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 160 | 8.6 | 338 | 19 | 19.1 | 0.98 | 181 | 10.3 | 62.6 | 1.4 | 211 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.5
2024-06-27 03:23 | 4 | 5 | 115 | 63 | 135 | 14.9 | 1 | 80 | 135 | 18.8 | 4 | 163 | 9.5 | 163 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 159 | 8.5 | 335 | 32.4 | 18.8 | 0.98 | 179 | 10 | 72 | 1.7 | 214 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 148 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.7
2024-06-27 04:28 | 4 | 5 | 115 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 78.4 | 135 | 18.3 | 4 | 159 | 9.6 | 158 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 154 | 8.2 | 325 | 32.5 | 18.1 | 0.98 | 176 | 9.8 | 66.5 | 1.5 | 207 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-06-27 05:12 | 4 | 5 | 115 | 64 | 134 | 14.5 | 1 | 79.5 | 134 | 18.5 | 4 | 164 | 9.5 | 163 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 157 | 8.4 | 329 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 179 | 10.4 | 74 | 1.75 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-06-27 06:02 | 8 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 1 | 85 | 134 | 19.6 | 4 | 170 | 9.7 | 168 | 33.5 | 9.7 | 1 | 167 | 9 | 360 | 32.1 | 19.9 | 0.99 | 197 | 10.9 | 82 | 2 | 243 | 13.8 | 5.9 | 1 | 159 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-06-27 07:08 | 8 | 4 | 116 | 78 | 130 | 17.7 | -1 | 100 | 131 | 22.9 | 2 | 185 | 10.7 | 183 | 33.8 | 10.7 | -0.99 | 195 | 10.8 | 402 | 32.4 | 22.4 | 0.99 | 208 | 11.7 | 105 | 2.5 | 276 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 173 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.6
2024-06-27 08:18 | 9 | 4 | 116 | 75 | 131 | 16.9 | -1 | 104 | 131 | 23.5 | 2 | 176 | 10.5 | 176 | 33.8 | 10.4 | -0.99 | 198 | 10.8 | 418 | 32.4 | 23.3 | 1 | 210 | 12.2 | 108 | 2.5 | 267 | 14 | 6.6 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.4
2024-06-27 09:17 | 10 | 4 | 116 | 79 | 129 | 17.6 | -1 | 109 | 130 | 24.4 | 1 | 190 | 10.8 | 187 | 33.5 | 10.6 | -0.99 | 209 | 11.7 | 436 | 32.6 | 24.3 | -0.99 | 221 | 12.5 | 125 | 2.7 | 282 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-06-27 10:16 | 11 | 4 | 166 | 83 | 129 | 18.8 | -2 | 107 | 130 | 24.2 | 1 | 195 | 11.2 | 191 | 34 | 11.5 | -0.99 | 200 | 11.5 | 426 | 32.6 | 24.1 | -0.99 | 222 | 12.4 | 126 | 2.9 | 296 | 14 | 7.2 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43
2024-06-27 11:17 | 13 | 4 | 116 | 84 | 130 | 18.9 | -2 | 106 | 130 | 24.3 | 2 | 196 | 11.3 | 194 | 33.7 | 11.4 | -0.99 | 210 | 11.7 | 426 | 32.3 | 24 | -0.99 | 217 | 12 | 126 | 2.9 | 294 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 167 | 4.1 | 6 | 0.15 | 33 | 10 | 33030 | 35 | 23 | 46175 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 43.2
2024-06-27 12:07 | 10 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.6 | -1 | 100 | 133 | 23 | 2 | 177 | 10.3 | 177 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 203 | 11.4 | 410 | 32.4 | 23.7 | 0.99 | 208 | 11.6 | 120 | 2.8 | 292 | 13.7 | 7 | 0.99 | 168 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.6
2024-06-27 14:10 | 10 | 4 | 115 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 75 | 135 | 17.8 | 4 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 160 | 8.8 | 316 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 162 | 9 | 94 | 2.2 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 136 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.3
2024-06-27 15:13 | 10 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 1 | 77 | 135 | 18 | 4 | 164 | 9.5 | 163 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 156 | 8.5 | 318 | 32.4 | 17.8 | 1 | 161 | 8.9 | 93 | 2.1 | 218 | 13.5 | 5.3 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-06-27 16:14 | 10 | 4 | 115 | 63 | 135 | 14.7 | 1 | 72 | 135 | 17 | 3 | 167 | 0.6 | 167 | 33.4 | 9.6 | 1 | 156 | 8.6 | 303 | 32.5 | 17 | 0.99 | 150 | 8.5 | 72 | 1.6 | 212 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 138 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.7
2024-06-27 17:09 | 12 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 160 | 9.3 | 159 | 33.5 | 9.2 | 1 | 148 | 8 | 298 | 32.4 | 16.5 | 1 | 148 | 8.3 | 64 | 1.5 | 194 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 135 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.4
2024-06-27 18:17 | 22 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 80 | 136 | 19 | 4 | 170 | 9.9 | 168 | 33.6 | 9.9 | 1 | 172 | 9.5 | 335 | 32.5 | 15 | 0.99 | 167 | 9.4 | 74 | 1.7 | 232 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 164 | 3.9 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35
2024-06-27 19:03 | 17 | 4 | 116 | 69 | 135 | 16.1 | 1 | 83 | 135 | 19.5 | 4 | 175 | 10.2 | 174 | 33.6 | 10.2 | 1 | 180 | 9.9 | 349 | 32.5 | 19.6 | 0.98 | 172 | 9.6 | 70 | 1.6 | 230 | 13.6 | 5.7 | 1 | 164 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.6
2024-06-27 20:02 | 16 | 4 | 116 | 70 | 135 | 16.5 | 1 | 89 | 135 | 20.7 | 4 | 179 | 10.5 | 178 | 33.6 | 10.5 | 1 | 187 | 10.3 | 370 | 32.3 | 20.6 | 0.98 | 183 | 10.2 | 74 | 1.7 | 251 | 13.7 | 6.2 | 1 | 180 | 4.3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.2
2024-06-27 21:23 | 16 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 92 | 134 | 21.6 | 4 | 175 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 0.98 | 191 | 10.4 | 388 | 32.2 | 21.8 | 0.99 | 199 | 11.1 | 70 | 1.7 | 255 | 13.7 | 6.2 | 1 | 167 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-06-27 22:20 | 14 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.8 | 1 | 93 | 134 | 21.7 | 4 | 176 | 10.1 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 195 | 10.6 | 391 | 32.2 | 21.7 | 0.98 | 198 | 11 | 79 | 1.8 | 258 | 13.7 | 6.3 | 1 | 183 | 4.4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-06-27 23:00 | 14 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 1 | 93 | 133 | 21.7 | 3 | 182 | 10.4 | 183 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 189 | 10.4 | 391 | 32.5 | 216 | 0.98 | 201 | 11.3 | 74 | 1.7 | 258 | 13.7 | 6.3 | 1 | 107 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.4
2024-06-28 00:13 | 5 | 5 | 115 | 66.7 | 135 | 15.3 | 1 | 84 | 135 | 19.8 | 4 | 166 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 172 | 9.3 | 354 | 32.4 | 19.9 | 0.98 | 185 | 10.4 | 62 | 1.4 | 228 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 165 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.1
2024-06-28 01:26 | 4 | 5 | 115 | 62 | 136 | 14.7 | 2 | 76 | 137 | 18 | 5 | 161 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 155 | 8.3 | 319 | 32.4 | 18.1 | 0.98 | 174 | 9.6 | 63 | 1.52 | 208 | 13.8 | 5.12 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-06-28 02:18 | 5 | 5 | 115 | 59 | 137 | 14 | 2 | 73 | 137 | 17.7 | 5 | 162 | 9.4 | 162 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 150 | 7.9 | 310 | 32.5 | 17.5 | 0.98 | 165 | 9.2 | 59 | 1.4 | 193 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 136 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-06-28 03:15 | 4 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 72 | 135 | 17 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 141 | 7.6 | 301 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 160 | 9 | 62.8 | 1.5 | 192 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-06-28 04:32 | 4 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 74 | 135 | 16.3 | 4 | 167 | 9.7 | 9.3 | 13.8 | 143 | 0.98 | 142 | 7.5 | 296 | 32.3 | 16.9 | 0.98 | 160 | 8.9 | 67 | 1.6 | 195 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.5
2024-06-28 05:36 | 4 | 5 | 118 | 62.8 | 133 | 14.5 | 1 | 73 | 133 | 17.4 | 4 | 161 | 9.2 | 9.2 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 141 | 7.5 | 301 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 162 | 8.9 | 87 | 2 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.9
2024-06-28 06:12 | 10 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.4 | 1 | 79 | 133 | 18.3 | 4 | 179 | 10.2 | 176 | 33.3 | 10.1 | -0.99 | 160 | 8.7 | 331 | 32.5 | 18.7 | 0.99 | 178 | 10.1 | 88 | 2.1 | 226 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 146 | 3.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-06-28 07:18 | 9 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.5 | 0 | 92 | 134 | 21.3 | 3 | 181 | 10.5 | 179 | 33.9 | 10.5 | -0.99 | 188 | 10.5 | 375 | 32.6 | 21.3 | 0.99 | 192 | 10.7 | 113 | 2.6 | 263 | 14 | 6.4 | 0.99 | 156 | 3.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.8
2024-06-28 08:30 | 9 | 4 | 116 | 73 | 132 | 17 | 0 | 93 | 132 | 21.5 | 3 | 181 | 10.4 | 179 | 33.5 | 10.4 | -0.99 | 186 | 10.2 | 384 | 32.1 | 21.3 | 0.99 | 203 | 11.1 | 114 | 2.7 | 271 | 13.8 | 6.4 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.5
2024-06-28 09:12 | 9 | 4 | 116 | 76 | 131 | 17.3 | -1 | 100 | 132 | 23.3 | 2 | 175 | 10.2 | 173 | 34 | 10.2 | -0.99 | 198 | 11.1 | 407 | 32.5 | 22.8 | -1 | 212 | 11.8 | 116 | 2.7 | 271 | 14 | 6.6 | 0.99 | 155 | 3.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.6
2024-06-28 10:05 | 10 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.6 | -1 | 104 | 131 | 23.7 | 2 | 179 | 10.3 | 174 | 34 | 10.4 | -0.99 | 205 | 11.5 | 412 | 32.5 | 23.3 | -1 | 215 | 11.9 | 119 | 2.8 | 284 | 14 | 6.9 | 0.99 | 164 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.3
2024-06-28 11:24 | 11 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.3 | -1 | 101 | 132 | 23 | 2 | 187 | 10.7 | 182 | 34 | 10.7 | -0.99 | 200 | 11.2 | 407 | 32.6 | 22.9 | -1 | 210 | 11.8 | 122 | 2.8 | 278 | 14 | 6.8 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | 34 | 5 | 33038 | 35 | 20 | 46181 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41.3
2024-06-28 12:10 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 | 0 | 96 | 133 | 22.9 | 3 | 186 | 10.7 | 186 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 197 | 11 | 398 | 33.4 | 22.3 | 0.99 | 205 | 11.4 | 109 | 2.5 | 272 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 163 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.1
2024-06-28 14:16 | 10 | 4 | 115 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 4 | 166 | 9.6 | 166 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 170 | 9.3 | 350 | 32.4 | 9.6 | 0.99 | 182 | 10.2 | 85 | 2 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.1
2024-06-28 15:19 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 1 | 84 | 133 | 19.7 | 4 | 166 | 9.6 | 166 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 170 | 9.3 | 352 | 32.4 | 19.8 | 0.99 | 186 | 10.4 | 82 | 2 | 222 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.9
2024-06-28 16:08 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 83 | 133 | 9.2 | 3 | 155 | 8.9 | 156 | 33.4 | 9 | 0.99 | 170 | 9.3 | 340 | 32.4 | 19 | 0.99 | 172 | 9.6 | 71 | 1.6 | 232 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 164 |  | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.6
2024-06-28 17:10 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 82 | 134 | 19.1 | 3 | 157 | 9.1 | 157 | 33.4 | 9.2 | 1 | 170 | 9.6 | 344 | 32.5 | 19.3 | 0.99 | 180 | 10.1 | 72 | 1.7 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 162 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.7
2024-06-28 18:03 | 13 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 88 | 134 | 20.4 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 1 | 179 | 9.9 | 362 | 32.7 | 20.4 | 0.98 | 185 | 10.4 | 86 | 1.7 | 242 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 162 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-06-28 19:22 | 12 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17 | 0 | 103 | 132 | 23.5 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.6 | 10.4 | 1 | 211 | 11.5 | 421 | 32 | 23.4 | 0.98 | 211 | 11.9 | 76 | 1.7 | 271 | 13.7 | 6.7 | 1 | 200 | 4.7 | 5 | 0.14 | 7 | [5 empty] | Marilungo C. |  | 40.5
2024-06-28 20:20 | 10 | 4 | 116 | 77 | 131 | 17.7 | 0 | 110 | 131 | 25.2 | 2 | 179 | 10.2 | 178 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 217 | 12 | 443 | 32.4 | 24.7 | 0.98 | 229 | 12.8 | 84 | 1.9 | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 216 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.9
2024-06-28 22:04 | 9 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 107 | 133 | 25 | 3 | 179 | 10.4 | 178 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 218 | 12.1 | 444 | 32.4 | 24.9 | 0.98 | 228 | 12.7 | 80 | 1.9 | 295 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 218 | 5.2 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.6
2024-06-28 23:20 | 6 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.3 | 0 | 105 | 133 | 24.3 | 3 | 177 | 10.3 | 176 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 213 | 11.8 | 433 | 32.3 | 24.3 | 0.98 | 225 | 12.6 | 74 | 1.8 | 280 | 13.7 | 7 | 1 | 208 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.6
2024-06-29 00:10 | 3 | 5 | 115 | 70.3 | 134 | 16.3 | 1 | 100 | 134 | 22.9 | 4 | 170 | 9.9 | 140 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 199 | 10.8 | 412 | 32.2 | 23.1 | 0.98 | 217 | 12.1 | 70 | 1.68 | 260 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 193 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.2
2024-06-29 01:38 | 5 | 5 | 115 | 135 | 135 | 15.2 | 2 | 69 | 135 | 21.1 | 4 | 164 | 9.4 | 9.4 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 179 | 9.7 | 374 | 21.5 | 21.6 | 0.98 | 199 | 11.1 | 70.6 | 1.69 | 241 | 240 | 5.9 | 0.98 | 173 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.3
2024-06-29 02:30 | 3 | 5 | 115 | 64 | 135 | 15.1 | 2 | 85 | 136 | 20.3 | 4 | 164 | 9.3 | 163 | 33.3 | 9.3 | 9.3 | 172 | 9.4 | 360 | 32.7 | 20.45 | 0.98 | 194 | 11 | 64 | 1.53 | 228 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 165 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.4
2024-06-29 03:23 | 5 | 5 | 115 | 63 | 136 | 15 | 2 | 84 | 136 | 20 | 4 | 162 | 9.3 | 163 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 165 | 9 | 349 | 32.7 | 19.8 | 0.98 | 188 | 10.6 | 64.5 | 1.52 | 216 | 13.5 | 5.4 | 0.98 | 156 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35
2024-06-29 04:18 | 3 | 5 | 115 | 61.5 | 135 | 14.3 | 2 | 80 | 136 | 18.9 | 4 | 159 | 9.1 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 162 | 8.7 | 334 | 32.7 | 18.9 | 0.98 | 176 | 9.9 | 59.8 | 1.4 | 208 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-06-29 05:20 | 5 | 5 | 17 | 60.9 | 136 | 14.3 | 2 | 78 | 18.9 | 19.5 | 5 | 155 | 8.9 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 154 | 8.9 | 329 | 32.6 | 18.4 | 0.98 | 179 | 9.7 | 75.5 | 1.78 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.8
2024-06-29 06:14 | 2 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 86 | 133 | 20.2 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 176 | 9.5 | 360 | 32.4 | 20.2 | 0.99 | 194 | 11 | 73 | 1.7 | 235 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-06-29 08:09 | 5 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.4 | 0 | 92 | 134 | 21.7 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 190 | 10.9 | 378 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 199 | 10.9 | 81 | 1.8 | 249 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 |  | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.1
2024-06-29 09:10 | 5 | 4 | 115 | 68 | 131 | 15.6 | 0 | 95 | 131 | 21.4 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 198 | 10.8 | 400 | 32.4 | 22.2 | 0.99 | 207 | 11.3 | 86 | 2 | 270 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 182 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-06-29 10:17 | 5 | 4 | 115 | 69 | 131 | 16 | 0 | 98 | 131 | 22.5 | 3 | 168 | 9.6 | 168 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 203 | 11 | 405 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 200 | 11.5 | 80 | 2 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.5
2024-06-29 11:08 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 6 | 1 | 91 | 133 | 21.2 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 198 | 10.7 | 372 | 32.4 | 21.1 | 0.99 | 180 | 10.2 | 68 | 1.6 | 254 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 187 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.2
2024-06-29 13:06 | 11 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 1 | 81 | 135 | 19 | 4 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 180 | 9.8 | 339 | 32.5 | 19 | 1 | 162 | 9.1 | 54 | 1.3 | 223 | 13.9 | 5.5 | 1 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34
2024-06-29 14:00 | 11 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.4 | 2 | 79 | 136 | 18.8 | 4 | 158 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 176 | 9.7 | 333 | 32.7 | 18.8 | 0.99 | 158 | 8.9 | 44 | 1 | 208 | 13.9 | 5.1 | 1 | 164 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-06-29 15:13 | 12 | 4 | 115 | 60 | 136 | 14.3 | 2 | 78 | 136 | 18.4 | 4 | 153 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 173 | 9.5 | 326 | 32.8 | 18.5 | 0.99 | 157 | 8.9 | 45 | 1.1 | 215 | 13.9 | 5.2 | 1 | 170 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.7
2024-06-29 15:59 | 12 | 4 | 115 | 60 | 136 | 14.3 | 2 | 79 | 136 | 18.7 | 4 | 157 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 175 | 9.6 | 330 | 32.7 | 18.7 | 0.99 | 157 | 8.9 | 50 | 1.2 | 211 | 13.9 | 5.2 | 1 | 163 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33
2024-06-29 17:04 | 11 | 4 | 115 | 63 | 135 | 15 | 2 | 83 | 135 | 19.5 | 4 | 159 | 9 | 157 | 33.6 | 9 | 0.99 | 183 | 10 | 346 | 32.7 | 19.6 | 0.99 | 166 | 9.4 | 53 | 1.2 | 235 | 13.9 | 5.7 | 1 | 184 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.5
2024-06-29 18:04 | 11 | 4 | 116 | 65 | 136 | 15.2 | 2 | 87 | 136 | 20.6 | 4 | 168 | 9.6 | 167 | 33.6 | 9.6 | 0.99 | 192 | 10.6 | 365 | 32.6 | 20.7 | 0.98 | 176 | 10 | 52 | 1.2 | 243 | 13.7 | 5.8 | 1 | 185 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-06-29 19:03 | 10 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.7 | 1 | 100 | 134 | 23.5 | 4 | 173 | 10 | 173 | 33.6 | 10 | 1 | 221 | 12.1 | 421 | 32.2 | 23.3 | 0.98 | 202 | 11.2 | 63 | 1.5 | 278 | 13.7 | 5.8 | 1 | 217 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.2
2024-06-29 20:28 | 8 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 105 | 134 | 24.5 | 4 | 164 | 9.5 | 165 | 33.6 | 9.5 | 1 | 229 | 12.6 | 439 | 32.2 | 24.5 | 0.99 | 213 | 11.8 | 56 | 1.3 | 280 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 230 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.1
2024-06-29 21:22 | 7 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 105 | 134 | 24.5 | 3 | 155 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.9 | 1 | 222 | 12.4 | 432 | 32.8 | 24.5 | 0.98 | 211 | 12 | 58 | 1.4 | 282 | 13.7 | 6.9 | 1 | 323 | 5.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.4
2024-06-29 23:04 | 6 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.8 | 1 | 100 | 135 | 23.7 | 4 | 154 | 9 | 155 | 336 | 9 | 1 | 217 | 12 | 419 | 32.5 | 23.6 | 0.98 | 204 | 11.5 | 50 | 1.2 | 271 | 13.7 | 5.8 | 1 | 232 | 5.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.5
2024-06-30 00:09 | 2 | 5 | 115 | 62 | 136 | 14.5 | 2 | 96 | 136 | 22.7 | 4 | 147 | 8.5 | 144 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 207 | 11.5 | 403 | 32.7 | 22.8 | 0.98 | 190 | 11.2 | 51.7 | 1.28 | 255 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 203 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.2
2024-06-30 01:04 | 2 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.9 | 2 | 89 | 135 | 20.9 | 4 | 139 | 7.8 | 138 | 33.3 | 7.9 | 0.98 | 191 | 10.4 | 371 | 32.4 | 20.9 | 0.98 | 184 | 10.3 | 48.6 | 1.1 | 230 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 185 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.8
2024-06-30 02:08 | 2 | 5 | 115 | 56 | 134 | 13.1 | 2 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 134 | 7.6 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 179 | 9.7 | 352 | 32.5 | 19.8 | 0.98 | 177 | 10 | 50.3 | 1.1 | 224 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 178 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-06-30 03:13 | 2 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.8 | 2 | 81.7 | 135 | 19.1 | 4 | 130 | 7.3 | 131 | 33.3 | 7.4 | 0.98 | 172 | 9.2 | 342 | 32.4 | 19.2 | 0.98 | 172 | 9.7 | 45.8 | 1 | 212 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.9
2024-06-30 04:24 | 2 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 2 | 79 | 135 | 18.7 | 4 | 131 | 7.3 | 130 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 168 | 9 | 334 | 32.5 | 18.8 | 0.98 | 170 | 9.5 | 44.6 | 1 | 204 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-06-30 05:13 | 2 | 5 | 115 | 135 | 135 | 12.4 | 2 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 130 | 7.4 | 130 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 166 | 8.9 | 330 | 32.6 | 18.6 | 0.98 | 168 | 9.4 | 45.6 | 1 | 201 | 13.8 | 5 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 31
2024-06-30 06:08 | 3 | 4 | 115 | 52 | 135 | 12.2 | 2 | 79 | 135 | 18.5 | 4 | 128 | 7.2 | 127 | 33.3 | 7 | 0.99 | 168 | 9 | 331 | 32.5 | 18.5 | 0.98 | 168 | 9.4 | 44 | 1 | 199 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 158 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-06-30 07:09 | 3 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 2 | 80 | 135 | 18.9 | 4 | 130 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 169 | 9.1 | 337 | 32.6 | 19.1 | 0.99 | 171 | 9.6 | 44 | 1 | 203 | 13.9 | 5 | 0.99 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.4
2024-06-30 07:55 | 3 | 4 | 115 | 52 | 135 | 12.3 | 2 | 80 | 135 | 18.8 | 4 | 126 | 7 | 125 | 33.3 | 7 | 0.99 | 169 | 8.9 | 332 | 32.6 | 18.8 | 0.98 | 171 | 9.6 | 41 | 0.9 | 192 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-06-30 09:00 | 3 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 2 | 84 | 134 | 19.7 | 4 | 137 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 176 | 9.5 | 353 | 32.3 | 19.8 | 0.99 | 181 | 10.1 | 48 | 1.1 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 165 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-06-30 10:07 | 7 | 4 | 115 | 55 | 134 | 13.8 | 1 | 86 | 134 | 19.5 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 182 | 9.8 | 360 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 181 | 10 | 49 | 1.1 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-06-30 11:10 | 9 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13.2 | 1 | 86 | 133 | 20 | 4 | 134 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 182 | 9.8 | 359 | 32.2 | 20 | 0.99 | 179 | 10 | 49 | 1.1 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-06-30 12:09 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 77 | 133 | 17.8 | 4 | 125 | 7.1 | 125 | 33.4 | 7.1 | 0.99 | 160 | 9.6 | 320 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 157 | 8.8 | 42 | 1 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-06-30 14:07 | 10 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.8 | 1 | 70 | 35 | 16.7 | 4 | 120 | 7 | 120 | 33.4 | 7 | 0.99 | 158 | 8.4 | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 146 | 8.2 | 40 | 1 | 198 | 13.7 | 5 | 0.99 | 156 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-06-30 15:09 | 10 | 4 | 115 | 49 | 135 | 11.5 | 2 | 70 | 135 | 16 | 4 | 115 | 6.4 | 115 | 33.4 | 6.4 | 0.99 | 152 | 8 | 287 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 140 | 8 | 41 | 1 | 197 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 155 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.5
2024-06-30 16:01 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 2 | 70 | 133 | 16 | 4 | 120 | 6.7 | 120 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 150 | 8.5 | 290 | 32.4 | 16.2 | 1 | 142 | 8 | 40 | 1 | 185 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 145 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.7
2024-06-30 17:10 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 2 | 74 | 133 | 17.3 | 4 | 125 | 7 | 125 | 33.4 | 7 | 0.99 | 161 | 8.6 | 310 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 154 | 8.6 | 48 | 1.1 | 206 | 13.7 | 5 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.7
2024-06-30 18:00 | 16 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.7 | 2 | 77 | 134 | 18 | 4 | 130 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 166 | 8.9 | 323 | 32.4 | 18.1 | 0.98 | 161 | 9 | 53 | 1.2 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.7
2024-06-30 19:21 | 13 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 95 | 136 | 22.1 | 4 | 139 | 8 | 139 | 33.6 | 8 | 0.99 | 203 | 11.1 | 397 | 32.1 | 22.1 | 0.98 | 196 | 10.9 | 57 | 1.4 | 272 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 216 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.5
2024-06-30 20:32 | 12 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 100 | 134 | 23.3 | 4 | 143 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.2 | 1 | 215 | 11.8 | 415 | 32.1 | 23.1 | 0.98 | 202 | 11.2 | 55 | 1.3 | 276 | 13.7 | 6.8 | 1 | 219 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.2
2024-06-30 22:13 | 10 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 101 | 134 | 23.7 | 4 | 146 | 8.3 | 145 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 221 | 12.1 | 425 | 32.2 | 23.7 | 0.98 | 207 | 11.5 | 54 | 1.3 | 273 | 13.7 | 6.7 | 1 | 218 | 5.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.7
2024-06-30 23:01 | 7 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 2 | 99 | 134 | 23.3 | 4 | 142 | 8 | 142 | 33.6 | 8 | 1 | 213 | 11.8 | 413 | 32.2 | 23.2 | 0.98 | 203 | 11.4 | 52 | 1.2 | 257 | 13.7 | 6.3 | 1 | 207 | 4.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.7
2024-07-01 00:02 | 2 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 2 | 92.2 | 135 | 14 | 2 | 138 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 194 | 10.6 | 382 | 32.5 | 21.5 | 0.98 | 191 | 10.7 | 53 | 1.2 | 241 | 13.5 | 5.9 | 0.98 | 191 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-07-01 01:11 | 2 | 5 | 115 | 56.4 | 136 | 13.2 | 2 | 81 | 134 | 19.2 | 5 | 136 | 7.7 | 137 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 172 | 9.2 | 346 | 32.3 | 19 | 0.98 | 179 | 9.9 | 49.5 | 1.1 | 214 | 5.3 | 5.3 | 0.98 | 166 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.4
2024-07-01 02:05 | 2 | 5 | 115 | 55 | 136 | 13.1 | 2 | 70 | 137 | 18.3 | 5 | 141 | 8.1 | 142 | 33.6 | 8.1 | 0.98 | 164 | 8.7 | 331 | 32.3 | 18.5 | 0.98 | 170 | 9.5 | 52.3 | 1.2 | 207 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 157 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-07-01 04:07 | 2 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 76 | 135 | 17.7 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 156 | 8.2 | 318 | 32.3 | 17.9 | 0.98 | 167 | 9.1 | 50.9 | 1.2 | 193 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-07-01 05:13 | 2 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 77.2 | 134 | 17.9 | 4 | 147 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.4 | 0.98 | 158 | 8.3 | 321 | 32.3 | 18 | 0.98 | 168 | 9.3 | 54.5 | 1.32 | 196 | 13.5 | 4.9 | 0.98 | 144 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.3
2024-07-01 06:09 | 4 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.1 | 1 | 86 | 133 | 19.9 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 170 | 9.2 | 355 | 32.5 | 19.8 | 0.99 | 189 | 10.7 | 84 | 2 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 154 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-07-01 07:56 | 4 | 4 | 115 | 75 | 131 | 17.1 |  | 99 | 131 | 22.7 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 196 | 10.7 | 409 | 32 | 22.7 | 0.99 | 214 | 11.8 | 99 | 2.3 | 277 | 13.9 | 7 | 0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.8
2024-07-01 09:11 | 6 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17 |  | 106 | 132 | 24.3 | 2 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 205 | 11.5 | 428 | 32.6 | 24.2 | 1 | 226 | 12.7 | 117 | 2.7 | 284 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.3
2024-07-01 10:03 | 9 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18.2 |  | 106 | 133 | 24.6 | 3 | 184 | 10.8 | 182 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 211 | 11.8 | 436 | 32.5 | 24.6 | 1 | 224 | 12.5 | 121 | 2.8 | 296 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.14 | 32 | 0 | 33057 | 35 | 18 | 46200 | Tonino E. |  | 42.8
2024-07-01 11:02 | 11 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.4 |  | 106 | 133 | 24.3 | 3 | 190 | 11 | 188 | 33.3 | 10.9 | 0.99 | 213 | 11.9 | 428 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 217 | 12.1 | 128 | 3 | 294 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.7
2024-07-01 12:23 | 10 | 4 | 115 | 74 | 132 | 17 | 0 | 95 | 132 | 22 | 3 | 176 | 10 | 176 | 33.4 | 10 | 0.99 | 185 | 10.2 | 387 | 32.4 | 21.6 | 0.99 | 210 | 11.6 | 116 | 2.7 | 271 | 16.7 | 6.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39
2024-07-01 14:05 | 10 | 4 | 115 | 67 | 135 | 15.7 | 1 | 80 | 135 | 19 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 167 | 9.2 | 334 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 175 | 9.7 | 105 | 2.4 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.7
2024-07-01 15:08 | 10 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.4 | 1 | 79 | 135 | 19 | 5 | 4 | 173 | 10 | 173 | 33.4 | 10 | 1 | 165 | 8.9 | 330 | 32.5 | 18.5 | 1 | 173 | 9.6 | 107 | 2.6 | 234 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 174 | 3.2 | 6 | 0.14 | [5 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-07-01 16:04 | 10 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 72 | 133 | 17 | 4 | 165 | 9.6 | 165 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 155 | 8.4 | 303 | 32.5 | 17 | 0.99 | 153 | 8.6 | 67 | 1.6 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.6
2024-07-01 17:12 | 12 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 73 | 134 | 17.2 | 4 | 160 | 9.2 | 158 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 154 | 8.2 | 308 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 156 | 8.6 | 72 | 1.6 | 200 | 13.8 | 5 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.3
2024-07-01 18:01 | 21 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.4 | 1 | 78 | 134 | 10.3 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.2 | 1 | 164 | 8.9 | 333 | 32.6 | 18.6 | 0.98 | 170 | 9.5 | 77 | 1.8 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.7
2024-07-01 19:02 | 14 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.9 | 0 | 94 | 134 | 21.7 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.6 | 10.5 | 0.98 | 195 | 10.7 | 391 | 32.4 | 22 | 0.99 | 199 | 11.1 | 73 | 1.7 | 252 | 13.7 | 6.2 | 1 | 183 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-07-01 20:25 | 13 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 103 | 136 | 23.7 | 3 | 180 | 10.4 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 210 | 11.6 | 426 | 32.4 | 23.8 | 0.98 | 216 | 12 | 78 | 1.8 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 212 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.6
2024-07-01 21:09 | 12 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 105 | 133 | 21.6 | 3 | 179 | 10.4 | 178 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 214 | 11.8 | 433 | 32.4 | 24.5 | 0.98 | 222 | 12.4 | 67 | 1.6 | 277 | 13.7 | 6.8 | 1 | 209 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.2
2024-07-01 22:24 | 12 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.6 | 1 | 104 | 131 | 24.2 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 210 | 11.5 | 421 | 32.3 | 23.5 | 0.98 | 219 | 12.2 | 80 | 1.9 | 281 | 13.7 | 7 | 0.99 | 208 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.8
2024-07-01 23:28 | 11 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17.2 | 1 | 96 | 133 | 22.6 | 4 | 183 | 10.6 | 183 | 33.6 | 10.3 | 1 | 196 | 10.7 | 404 | 32.3 | 22.6 | 0.98 | 211 | 11.8 | 72 | 1.7 | 259 | 13.7 | 6.5 | 1 | 192 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.8
2024-07-02 00:15 | 8 | 4 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 91 | 135 | 21.4 | 4 | 168 | 9.8 | 168 | 33.8 | 9.8 | 0.99 | 179 | 9.7 | 381 | 32.3 | 21.6 | 0.99 | 209 | 11.7 | 69 | 1.6 | 243 | 13.9 | 6 | 1 | 178 | 4.3 | 7 | 0.16 | 36 | 4 | 33060 | 40 | 16 | 46203 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 37.4
2024-07-02 01:14 | 8 | 4 | 116 | 65 | 132 | 14.9 | 0 | 88 | 132 | 20 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 33.7 | 9.5 | 0.99 | 163 | 8.7 | 361 | 32.3 | 20.1 | 0.99 | 204 | 11.4 | 64 | 1.5 | 221 | 13.9 | 5.4 | 1 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-07-02 02:19 | 8 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15 | 0 | 79 | 132 | 18.2 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 33.7 | 9.3 | 0.99 | 153 | 8.1 | 324 | 32.3 | 18.1 | 0.99 | 177 | 9.9 | 63 | 1.5 | 207 | 13.9 | 5.1 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.2
2024-07-02 03:11 | 8 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | 0 | 76 | 131 | 17.5 | 3 | 164 | 9.3 | 163 | 33.6 | 9.7 | 0.99 | 147 | 7.7 | 315 | 32.2 | 17.6 | 0.99 | 173 | 9.6 | 66 | 1.6 | 207 | 13.9 | 5.1 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-07-02 04:20 | 8 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.4 | 0 | 76 | 132 | 17.3 | 3 | 160 | 9.3 | 164 | 33.6 | 9.5 | 0.99 | 145 | 7.5 | 311 | 32.2 | 17.1 | 0.98 | 167 | 9.4 | 65 | 1.5 | 203 | 13.8 | 5 | -0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.7
2024-07-02 05:16 | 8 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.4 | 0 | 79 | 131 | 18 | 2 | 163 | 9.4 | 162 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 149 | 7.9 | 318 | 32.6 | 17.9 | 0.99 | 176 | 9.9 | 73 | 1.7 | 207 | 13.8 | 5.1 | 1 | 137 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-07-02 06:12 | 7 | 4 | 115 | 72 | 129 | 16.1 | -1 | 86 | 129 | 19.4 | 2 | 177 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 166 | 8.9 | 354 | 32.1 | 19.7 | 0.99 | 193 | 10.7 | 92 | 2.1 | 238 | 13.9 | 5.9 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-07-02 07:56 | 6 | 4 | 115 | 78 | 132 | 17.8 |  | 98 | 132 | 22.5 | 3 | 190 | 10.8 | 190 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 190 | 10.4 | 401 | 32.2 | 22.2 | 0.99 | 212 | 11.7 | 119 | 2.8 | 275 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-07-02 08:59 | 7 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.5 |  | 101 | 132 | 23.2 | 2 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 196 | 10.9 | 415 | 32.4 | 23.4 | 0.99 | 222 | 12.4 | 131 | 3 | 291 | 13.9 | 7 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.7
2024-07-02 10:03 | 10 | 4 | 115 | 79 | 132 | 17.9 |  | 101 | 132 | 23.4 | 2 | 184 | 10.5 | 182 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 199 | 11.1 | 410 | 32.5 | 23 | 0.99 | 219 | 12.2 | 133 | 3.1 | 290 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 159 | 9.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.3
2024-07-02 11:12 | 12 | 4 | 115 | 78 | 132 | 17.8 |  | 99 | 132 | 22.4 | 2 | 187 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 194 | 10.9 | 401 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 210 | 11.7 | 138 | 3.1 | 298 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.2
2024-07-02 12:07 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 | 0 | 100 | 133 | 20.7 | 3 | 188 | 10.8 | 188 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 182 | 10 | 370 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 190 | 10.7 | 117 | 2.2 | 265 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.9
2024-07-02 13:02 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 81 | 133 | 18.3 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33.4 | 10 | 0.99 | 162 | 9 | 330 | 32.4 | 18.6 | 0.99 | 177 | 9.7 | 130 | 3 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35
2024-07-02 14:03 | 10 | 4 | 115 | 68 | 134 | 14.8 | 0 | 75 | 134 | 18 | 3 | 172 | 10 | 172 | 33.4 | 10 | 0.99 | 152 | 9.4 | 312 | 32.5 | 17.6 | 0.99 | 162 | 9.1 | 112 | 2.6 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.8
2024-07-02 15:08 | 10 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16 | 0 | 73 | 133 | 17.6 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 148 | 8.2 | 300 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 162 | 9.1 | 103 | 2.5 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.6
2024-07-02 16:09 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.3 | 1 | 67 | 133 | 15.8 | 4 | 157 | 9 | 157 | 33.4 | 9 | 0.99 | 145 | 7.8 | 280 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 145 | 8.1 | 69 | 1.6 | 208 | 13.7 | 5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-07-02 17:15 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 67 | 135 | 15.8 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 145 | 7.8 | 280 | 32.4 | 15.8 | 0.99 | 141 | 8 | 69 | 1.6 | 196 | 13.8 | 4.8 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-07-02 18:00 | 21 | 4 | 116 | 62 | 136 | 14.8 | 2 | 70 | 136 | 16.6 | 4 | 162 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.3 | 1 | 151 | 8.2 | 296 | 32.7 | 16.7 | 0.98 | 147 | 8.3 | 80 | 1.8 | 208 | 13.7 | 5.1 | 1 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-07-02 19:23 | 20 | 4 | 116 | 71 | 135 | 17.1 | 1 | 86 | 135 | 20.2 | 2 | 174 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 184 | 10.1 | 360 | 32.5 | 20.3 | 0.98 | 180 | 10 | 84 | 1.9 | 259 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 181 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.3
2024-07-02 20:19 | 14 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.2 | 1 | 93 | 135 | 21.9 | 4 | 179 | 10.3 | 178 | 33.6 | 10.3 | 1 | 195 | 10.7 | 393 | 32.3 | 21.7 | 0.98 | 196 | 10.9 | 82 | 1.9 | 269 | 13.7 | 6.6 | 1 | 190 | 4.6 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.1
2024-07-02 21:26 | 14 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.7 | 1 | 97 | 135 | 22.8 | 4 | 185 | 10.7 | 184 | 33.6 | 10.7 | 1 | 206 | 11.3 | 405 | 32.3 | 22.8 | 0.98 | 204 | 11.4 | 82 | 1.9 | 279 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 200 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.5
2024-07-02 22:29 | 12 | 4 | 116 | 43 | 135 | 17 | 1 | 97 | 135 | 12.6 | 4 | 178 | 10.3 | 177 | 33.6 | 10.3 | 1 | 196 | 10.8 | 403 | 32.3 | 22.4 | 0.98 | 208 | 11.9 | 79 | 1.8 | 271 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 194 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.6
2024-07-02 23:34 | 12 | 4 | 116 | 72 | 135 | 17 | 1 | 91 | 136 | 21.7 | 4 | 181 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 1 | 186 | 10.2 | 382 | 32.5 | 21.5 | 0.98 | 199 | 11.2 | 76 | 1.8 | 257 | 13.7 | 6.4 | 1 | 183 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.7
2024-07-03 00:05 | 7 | 4 | 116 | 68 | 136 | 16.4 | 2 | 87 | 137 | 20.7 | 5 | 173 | 10.1 | 170 | 33.7 | 10 | 0.99 | 178 | 9.7 | 269 | 32.3 | 20.7 | 0.99 | 197 | 10.9 | 70 | 1.6 | 241 | 13.9 | 6 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | 37 | 4 | 33069 | 41 | 16 | 46216 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 37.1
2024-07-03 01:25 | 8 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 79 | 135 | 18.8 | 4 | 167 | 9.6 | 163 | 33.9 | 9.7 | 0.99 | 156 | 8.3 | 335 | 32.5 | 18.9 | 0.99 | 184 | 10.5 | 69 | 1.6 | 217 | 14 | 5.4 | 1 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-07-03 02:17 | 8 | 4 | 116 | 64 | 135 | 14.8 | 1 | 77 | 135 | 17.8 | 4 | 166 | 9.6 | 163 | 33.8 | 9.5 | -1 | 149 | 7.9 | 322 | 32.5 | 18 | 0.99 | 176 | 9.9 | 69 | 1.6 | 206 | 14 | 5.1 | 1 | 140 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-07-03 03:14 | 8 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.8 | 1 | 75 | 134 | 17.6 | 4 | 159 | 9.2 | 156 | 33.9 | 9.1 | 0.99 | 147 | 7.8 | 314 | 32.4 | 17.7 | 0.99 | 173 | 9.7 | 70 | 1.6 | 203 | 14 | 5.1 | 1 | 137 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-07-03 04:33 | 8 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 75 | 134 | 17.4 | 4 | 160 | 9.3 | 157 | 33.7 | 9.1 | 0.99 | 145 | 7.6 | 312 | 32.3 | 17.3 | 0.99 | 169 | 9.4 | 72 | 1.7 | 202 | 13.9 | 5 | 1 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.5
2024-07-03 05:07 | 8 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.3 | 1 | 74 | 134 | 17.3 | 4 | 159 | 9.1 | 155 | 33.7 | 9 | 0.99 | 149 | 7.8 | 311 | 32.3 | 17.4 | 0.99 | 167 | 9.3 | 73 | 1.6 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.6
2024-07-03 06:07 | 8 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 84 | 133 | 19.3 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 155 | 8.3 | 343 | 32.5 | 19.4 | 0.99 | 193 | 10.8 | 97 | 2.3 | 237 | 13.9 | 5.8 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-07-03 07:03 | 8 | 4 | 115 | 73 | 132 | 16.6 | 0 | 93 | 132 | 21.4 | 3 | 179 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10 | 0.99 | 180 | 9.8 | 375 | 32.1 | 20.8 | 0.99 | 197 | 11 | 119 | 2.7 | 271 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38
2024-07-03 08:01 | 8 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 |  | 98 | 133 | 22.7 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 191 | 10.6 | 402 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 216 | 12 | 121 | 2.8 | 282 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.5
2024-07-03 10:07 | 8 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18.1 |  | 104 | 133 | 24.2 | 3 | 188 | 10.8 | 187 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 209 | 11.6 | 431 | 32.3 | 24.2 | 0.99 | 226 | 12.5 | 134 | 3.1 | 297 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.3
2024-07-03 11:06 | 8 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 |  | 106 | 133 | 24.8 | 3 | 189 | 10.9 | 187 | 33.3 | 10.8 | 0.99 | 211 | 11.7 | 434 | 32.4 | 24.3 | 0.99 | 221 | 12.3 | 139 | 3.2 | 307 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.2
2024-07-03 12:21 | 10 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.5 | 0 | 100 | 133 | 23.3 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.5 | 10.6 | 1 | 195 | 10.7 | 410 | 32.5 | 22.8 | 1 | 216 | 12 | 118 | 2.8 | 282 | 13.7 | 7 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.8
2024-07-03 14:11 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 94 | 133 | 21.7 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 187 | 11 | 382 | 32.4 | 21.5 | 0.99 | 198 | 11.5 | 118 | 2.7 | 267 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.1
2024-07-03 15:11 | 10 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.6 | 0 | 88 | 134 | 0.4 | 3 | 174 | 10.2 | 174 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 184 | 10.3 | 367 | 32.4 | 20.7 | 0.99 | 182 | 10.2 | 113 | 2.6 | 257 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17
2024-07-03 16:18 | 4 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 84 | 133 | 19.7 | 4 | 171 | 9.6 | 171 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 173 | 9.3 | 348 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 183 | 10 | 76 | 1.8 | 234 | 13.4 | 5.7 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-07-03 17:03 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 83 | 133 | 19.3 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 171 | 9.2 | 344 | 32.5 | 19.2 | 0.99 | 183 | 10 | 83 | 2 | 240 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 158 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.6
2024-07-03 18:09 | 4 | 5 | 155 | 16.4 | 134 | 16.3 | 1 | 94 | 134 | 21.2 | 4 | 175 | 10.1 | 179 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 197 | 10.8 | 397 | 32.2 | 22.1 | 0.98 | 202 | 11.2 | 79.1 | 1.8 | 262 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 106 | 4.4 | 4.5 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.5
2024-07-03 19:15 | 5 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.6 | 1 | 105 | 134 | 24.4 | 4 | 188 | 10.8 | 188 | 186 | 10.7 | 0.98 | 216 | 12 | 436 | 32.1 | 24.2 | 0.98 | 210 | 12 | 75.6 | 1.8 | 287 | 13.8 | 7 | 0.98 | 211 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42
2024-07-03 20:15 | 5 | 5 | 115 | 78 | 133 | 18.2 | 1 | 112 | 133 | 25.8 | 3 | 191 | 11 | 189 | 33.3 | 10.8 | 0.98 | 227 | 12.6 | 461 | 25.8 | 25.8 | 0.98 | 233 | 13.1 | 81.3 | 1.9 | 299 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 221 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44
2024-07-03 21:14 | 5 | 5 | 115 | 82 | 133 | 19.1 | 0 | 114 | 134 | 26.6 | 3 | 191 | 11.1 | 192 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 229 | 12.8 | 470 | 32.5 | 26 | 0.98 | 241 | 13.5 | 85 | 2 | 323 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 237 | 5.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.7
2024-07-03 22:11 | 5 | 5 | 115 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 114 | 133 | 26.4 | 3 | 194 | 11.2 | 194 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 226 | 12.6 | 464 | 32.5 | 26.1 | 0.98 | 242 | 13.5 | 79 | 1.9 | 304 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 226 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.3
2024-07-03 23:23 | 5 | 5 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 107 | 133 | 24.9 | 3 | 185 | 10.7 | 184 | 33.9 | 10.7 | 0.98 | 214 | 11.9 | 438 | 32.5 | 24.6 | 0.98 | 220 | 12.8 | 80 | 1.9 | 229 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 211 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.9
2024-07-04 00:06 | 5 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 101 | 133 | 23.2 | 3 | 179 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.5 | 0.99 | 199 | 11 | 415 | 32.4 | 23.2 | 0.99 | 218 | 12.1 | 74 | 1.7 | 266 | 14 | 6.6 | 1 | 193 | 4.7 | 6 | 0.15 | 35 | -2 | 33073 | 39 | 14 | 46220 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 40.4
2024-07-04 01:21 | 5 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.7 | 1 | 90 | 134 | 20.9 | 4 | 169 | 9.7 | 165 | 33.7 | 9.6 | 0.99 | 177 | 9.5 | 378 | 32.2 | 21.1 | 0.99 | 205 | 11.3 | 75 | 1.7 | 241 | 13.9 | 5.9 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-07-04 02:19 | 5 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 86 | 134 | 20.1 | 4 | 170 | 9.8 | 168 | 33.7 | 9.8 | 0.99 | 168 | 9 | 361 | 32.3 | 20 | 0.99 | 193 | 10.8 | 73 | 1.7 | 232 | 13.9 | 5.7 | 1 | 162 | 3.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.6
2024-07-04 04:12 | 5 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 83 | 135 | 19.4 | 4 | 167 | 9.7 | 165 | 33.8 | 9.5 | 0.99 | 160 | 8.5 | 345 | 32.4 | 19.4 | 0.99 | 189 | 10.5 | 78 | 1.8 | 223 | 14 | 5.5 | 1 | 149 | 3.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.7
2024-07-04 05:17 | 5 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 84 | 134 | 19.2 | 4 | 163 | 9.4 | 160 | 33.7 | 9.5 | 0.99 | 163 | 8.6 | 347 | 32.2 | 19.4 | 0.99 | 193 | 10.7 | 81 | 1.9 | 226 | 13.9 | 5.6 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.2
2024-07-04 07:07 | 5 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.6 |  | 102 | 132 | 23.7 | 3 | 184 | 10.6 | 183 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 206 | 11.2 | 421 | 32.2 | 23.6 | 0.99 | 221 | 12.2 | 124 | 2.9 | 302 | 13.9 | 7.5 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.3
2024-07-04 08:12 | 5 | 4 | 115 | 79 | 132 | 18.3 | 0 | 111 | 132 | 25.8 | 3 | 180 | 10.5 | 178 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 216 | 12 | 457 | 32.2 | 25.5 | 0.99 | 241 | 13.3 | 132 | 3 | 301 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.1
2024-07-04 12:04 | 11 | 4 | 116 | 80 | 131 | 18.6 | 0 | 108 | 134 | 25.2 | 3 | 193 | 11.2 | 193 | 33.6 | 11.2 | 0.98 | 219 | 12.3 | 440 | 32.5 | 24.8 | 0.99 | 229 | 12.8 | 129 | 3 | 297 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.8
2024-07-04 13:13 | 11 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.3 | 0 | 98 | 133 | 22.7 | 3 | 188 | 10.8 | 188 | 33.6 | 10.8 | 0.98 | 197 | 10.9 | 404 | 32.3 | 22.5 | 0.98 | 217 | 11.9 | 129 | 3 | 288 | 13.7 | 7 | 0.98 | 161 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41
2024-07-04 14:02 | 12 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18.2 | 0 | 99 | 133 | 22.7 | 3 | 187 | 10.8 | 188 | 33.6 | 10.6 | 0.98 | 199 | 11.1 | 410 | 32.4 | 23 | 0.98 | 212 | 11.8 | 132 | 3.1 | 293 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 161 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.9
2024-07-04 16:03 | 14 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 90 | 134 | 21.2 | 3 | 174 | 10.1 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 180 | 10 | 372 | 32.7 | 21.2 | 0.98 | 197 | 11.1 | 103 | 2.4 | 261 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 168 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-07-04 17:06 | 14 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 85 | 134 | 20 | 4 | 174 | 10.1 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 178 | 9.7 | 360 | 32.3 | 20.3 | 0.98 | 185 | 10.3 | 94 | 3 | 253 | 13.7 | 5.1 | 1 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | 36 | 9 | 33080 | 38 | 20 | 46227 | Marilungo C. |  | 36.4
2024-07-04 18:11 | 5 | 5 | 115 | 72 | 134 | 16.9 | 1 | 95 | 135 | 22.2 | 4 | 180 | 10.3 | 178 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 198 | 10.8 | 399 | 32.2 | 22.3 | 0.98 | 203 | 11.2 | 80 | 1.95 | 261 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 183 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.1
2024-07-04 19:16 | 5 | 5 | 115 | 79 | 133 | 18.4 | 0 | 110 | 134 | 25.5 | 3 | 193 | 11.1 | 190 | 33.9 | 11 | 0.98 | 226 | 12.5 | 454 | 32.4 | 25.4 | 0.98 | 231 | 12.9 | 92 | 1.97 | 293 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 214 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.9
2024-07-04 20:07 | 5 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.8 | 0 | 118 | 135 | 26.5 | 3 | 188 | 11 | 188 | 33.3 | 11 | 0.98 | 237 | 13 | 475 | 32.1 | 26.6 | 0.98 | 242 | 13.4 | 84 | 1.9 | 303 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 223 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.3
2024-07-04 21:05 | 5 | 5 | 115 | 84 | 133 | 19.5 | 0 | 119 | 134 | 27.2 | 3 | 196 | 11.6 | 199 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 240 | 13.3 | 490 | 32.4 | 27.6 | 0.98 | 254 | 14.1 | 89 | 2.1 | 324 | 13.8 | 8 | 0.99 | 243 | 5.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.7
2024-07-04 22:07 | 5 | 5 | 115 | 81 | 134 | 18.7 | 1 | 119 | 136 | 27.7 | 3 | 192 | 11.1 | 192 | 33.3 | 11 | 0.98 | 241 | 13.5 | 489 | 32.5 | 27.5 | 0.98 | 249 | 14.1 | 83 | 1.9 | 315 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 237 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.4
2024-07-04 23:12 | 1 | 5 | 115 | 82 | 133 | 18.9 | 1 | 115 | 134 | 26.6 | 3 | 192 | 11.1 | 194 | 33.3 | 11.1 | 0.98 | 232 | 13 | 475 | 32.5 | 26.7 | 0.98 | 246 | 13.7 | 84 | 2 | 309 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 231 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.5
2024-07-05 00:07 | 4 | 4 | 116 | 77 | 135 | 18 | 1 | 109 | 135 | 25.5 | 4 | 183 | 10.6 | 180 | 33.9 | 10.7 | 0.99 | 219 | 12.1 | 456 | 32.4 | 25.3 | 0.99 | 238 | 13.3 | 76 | 1.8 | 285 | 14 | 7.1 | 1 | 213 | 5.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.5
2024-07-05 01:18 | 4 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 1 | 99 | 134 | 22.9 | 3 | 174 | 9.9 | 171 | 33.6 | 9.9 | 0.99 | 193 | 10.6 | 404 | 32.6 | 22.8 | 0.99 | 215 | 12.2 | 74 | 1.7 | 258 | 13.9 | 6.3 | 1 | 186 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.6
2024-07-05 02:10 | 4 | 4 | 116 | 69 | 134 | 15.9 | 1 | 92 | 134 | 21.4 | 4 | 173 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.2 | 0.99 | 179 | 9.6 | 383 | 32.2 | 21.4 | 0.99 | 210 | 11.7 | 72 | 1.7 | 242 | 13.9 | 6 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.3
2024-07-05 03:15 | 4 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.8 | 1 | 88 | 134 | 20.9 | 4 | 172 | 9.9 | 168 | 33.8 | 9.9 | 0.99 | 171 | 9.2 | 370 | 32.3 | 20.7 | 0.99 | 202 | 11.2 | 73 | 1.7 | 244 | 13.9 | 6 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.7
2024-07-05 04:17 | 4 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 1 | 86 | 134 | 20.4 | 4 | 169 | 9.8 | 167 | 33.8 | 9.7 | 1 | 169 | 9 | 362 | 32.3 | 20.3 | 0.99 | 196 | 11 | 79 | 1.9 | 239 | 13.9 | 5.9 | 1 | 161 | 3.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.1
2024-07-05 05:15 | 4 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 87 | 134 | 20.5 | 4 | 170 | 9.9 | 167 | 33.7 | 9.8 | 0.99 | 174 | 9.3 | 367 | 32.2 | 20.5 | 0.99 | 200 | 11 | 70 | 1.6 | 227 | 13.9 | 5.6 | 1 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | 30 | -10 | 33084 | 34 | 7 | 46231 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 36.1
2024-07-05 07:12 | 4 | 4 | 115 | 79 | 134 | 18.3 | 1 | 109 | 134 | 25.7 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 220 | 12.3 | 456 | 32.6 | 25.8 | 1 | 234 | 13.4 | 115 | 2.2 | 295 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 182 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44
2024-07-05 09:01 | 4 | 1 | 115 | 82 | 133 | 19.2 |  | 114 | 132 | 26.8 | 3 | 194 | 11.2 | 192 | 33.3 | 11 | 0.99 | 223 | 12.4 | 471 | 32.5 | 26.4 | 0.99 | 245 | 13.7 | 133 | 3.1 | 317 | 13.9 | 7.4 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46
2024-07-05 11:07 | 4 | 4 | 115 | 82 | 134 | 19.2 | 1 | 117 | 135 | 27.2 | 3 | 197 | 11.2 | 195 | 33.3 | 11 | 0.99 | 231 | 13 | 478 | 32.5 | 26.9 | 0.99 | 252 | 14 | 135 | 3.1 | 328 | 13.9 | 7.9 | 0.99 | 193 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.4
2024-07-05 12:07 | 8 | 4 | 116 | 76 | 135 | 18.2 | 1 | 109 | 135 | 25.9 | 3 | 186 | 10.8 | 185 | 33.6 | 10.8 | 0.98 | 221 | 12.5 | 458 | 32.8 | 25.9 | 0.98 | 241 | 13.4 | 125 | 2.9 | 304 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 186 | 4.4 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.1
2024-07-05 13:03 | 9 | 4 | 116 | 78 | 135 | 18.1 | 1 | 102 | 135 | 24.3 | 4 | 187 | 10.9 | 186 | 33.6 | 10.9 | 0.98 | 201 | 11.2 | 424 | 32.7 | 24 | 0.98 | 227 | 12.3 | 115 | 2.7 | 292 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 181 | 4.4 | 5 | 0.14 | 34 | 12 | 33086 | 36 | 23 | 46237 | Marilungo C. |  | 42.4
2024-07-05 16:08 | 13 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.5 | 0 | 94 | 132 | 21.7 | 2 | 178 | 10.3 | 177 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 187 | 10.3 | 381 | 32.7 | 21.7 | 0.99 | 197 | 11.1 | 80 | 1.8 | 243 | 13.7 | 6 | 1 | 165 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.2
2024-07-05 17:31 | 12 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 94 | 132 | 21.7 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 193 | 10.6 | 390 | 32.3 | 21.9 | 0.98 | 199 | 11.1 | 77 | 1.8 | 258 | 13.7 | 6.4 | 1 | 185 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.3
2024-07-05 18:02 | 5 | 5 | 115 | 73.7 | 132 | 16.8 | 0 | 99 | 132 | 22.7 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.6 | 1094 | 0.98 | 203 | 11.1 | 409 | 32.2 | 22.9 | 0.98 | 208 | 11.6 | 78 | 1.8 | 263 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 180 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.5
2024-07-05 19:11 | 5 | 5 | 115 | 94 | 13 | 18.3 | -1 | 117 | 130 | 26.5 | 2 | 193 | 11.1 | 193 | 33.3 | 11.2 | 0.98 | 230 | 13.1 | 474 | 32.1 | 26.3 | 0.98 | 239 | 13.3 | 86 | 2 | 316 | 32.5 | 7.6 | 0.98 | 229 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.8
2024-07-05 20:17 | 5 | 5 | 115 | 86 | 129 | 19.4 | -1 | 124 | 130 | 28.1 | 1 | 196 | 11.2 | 195 | 33.3 | 11.3 | 0.98 | 246 | 13.3 | 495 | 32.6 | 28.1 | 0.98 | 253 | 14.1 | 88 | 2.1 | 333 | 13.8 | 9.1 | 0.98 | 248 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.5
2024-07-05 21:09 | 5 | 5 | 115 | 86 | 130 | 19.4 | -1 | 126 | 130 | 28.6 | 1 | 195 | 11.2 | 195 | 33.3 | 11.3 | 0.98 | 250 | 14 | 502 | 32.6 | 28.5 | 0.98 | 254 | 14.3 | 80.2 | 1.8 | 324 | 13.8 | 8 | 0.98 | 248 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48
2024-07-05 22:15 | 5 | 5 | 115 | 97 | 135 | 19.9 | -1 | 121 | 131 | 27.6 | 2 | 197 | 11.6 | 199 | 33.9 | 11.6 | 0.98 | 242 | 13.4 | 491 | 32.4 | 27.5 | 0.98 | 252 | 14 | 86 | 2 | 322 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 241 | 5.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.5
2024-07-05 23:15 | 1 | 5 | 115 | 84 | 130 | 19.1 | -1 | 117 | 131 | 26.6 | 2 | 192 | 11.3 | 195 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 233 | 13 | 474 | 32.3 | 26.5 | 0.98 | 242 | 13.6 | 80 | 1.95 | 315 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 234 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.7
2024-07-06 00:27 | 0 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.7 | 0 | 106 | 133 | 24.5 | 3 | 183 | 10.6 | 180 | 33.8 | 10.7 | -1 | 215 | 11.8 | 435 | 32.4 | 24.4 | 0.99 | 225 | 12.6 | 82 | 1.9 | 291 | 14 | 7.2 | 1 | 212 | 5.1 | 7 | 0.15 | 34 | 8 | 33093 | 38 | 9 | 46244 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.2
2024-07-06 01:22 | 0 | 4 | 116 | 73 | 133 | 17.1 | 0 | 101 | 134 | 23.6 | 3 | 175 | 10.2 | 173 | 34.1 | 10.4 | -1 | 202 | 11.1 | 419 | 32.7 | 23.6 | 0.99 | 220 | 12.4 | 81 | 1.9 | 274 | 14.1 | 6.8 | 1 | 197 | 4.8 | 7 |  | 0.15 | [5 empty] | Fachetti M. |  | 40.7
2024-07-06 02:16 | 0 | 4 | 116 | 72 | 130 | 16.4 | -1 | 98 | 130 | 22.2 | 2 | 173 | 10.1 | 172 | 33.8 | 10.1 | 1 | 193 | 10.5 | 398 | 32.3 | 22.4 | 0.99 | 209 | 11.7 | 74 | 1.7 | 257 | 13.9 | 6.3 | 1 | 185 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.6
2024-07-06 03:16 | 0 | 4 | 116 | 72 | 130 | 16.4 | -1 | 93 | 130 | 21.4 | 2 | 173 | 10.2 | 172 | 33.8 | 10 | 1 | 184 | 9.9 | 381 | 32.4 | 21.4 | 0.99 | 201 | 11.3 | 76 | 1.8 | 249 | 14 | 6.2 | 1 | 177 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-07-06 04:11 | 0 | 4 | 116 | 69 | 130 | 15.7 | -1 | 91 | 130 | 20.7 | 2 | 175 | 10.1 | 169 | 33.8 | 9.9 | -1 | 179 | 9.7 | 367 | 32.4 | 20.6 | 0.99 | 191 | 10.7 | 69 | 1.6 | 236 | 14 | 5.8 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-07-06 05:25 | 0 | 4 | 116 | 69 | 130 | 15.7 | -1 | 90 | 131 | 20.4 | 2 | 168 | 9.8 | 166 | 33.9 | 9.7 | 0.99 | 177 | 9.6 | 363 | 32.5 | 20.5 | 0.99 | 191 | 10.7 | 68 | 1.6 | 233 | 14 | 5.8 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.1
2024-07-06 06:06 | 1 | 4 | 115 | 70 | 129 | 15.8 | -1 | 91 | 129 | 20.8 | 2 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 180 | 9.6 | 370 | 32.5 | 20.6 | 0.99 | 193 | 10.8 | 70 | 1.8 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.6
2024-07-06 08:02 | 1 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 94 | 132 | 21.7 | 2 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 188 | 10.9 | 382 | 32.8 | 21.7 | 0.99 | 198 | 11.2 | 81 | 2 | 245 | 13.7 | 6 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.3
2024-07-06 09:06 | 2 | 4 | 115 | 76 | 130 | 17.2 | -1 | 108 | 130 | 24.8 | 2 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 1 | 224 | 12.3 | 430 | 32.8 | 24.2 | 1 | 217 | 10 | 83 | 2 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42
2024-07-06 10:10 | 2 | 4 | 115 | 78 | 130 | 7.6 | -1 | 110 | 130 | 25 | 2 | 185 | 10.8 | 185 | 33.5 | 10.8 | 0.99 | 224 | 12.5 | 440 | 32.4 | 24.7 | 0.99 | 216 | 12.4 | 87 | 2 | 288 | 13.7 | 7 | 1 | 205 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.6
2024-07-06 11:05 | 2 | 4 | 115 | 77 | 133 | 17.7 | -1 | 107 | 133 | 24.5 | 2 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 227 | 12.7 | 430 | 32.8 | 24.3 | 0.99 | 206 | 11.6 | 80 | 1.9 | 290 | 13.8 | 7 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.2
2024-07-06 12:07 | 4 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.1 | 0 | 108 | 132 | 24.8 | 2 | 177 | 10.2 | 176 | 33.6 | 10.2 | 0.99 | 224 | 12.5 | 434 | 32.7 | 24.6 | 0.98 | 21 | 12 | 66 | 1.6 | 278 | 13.7 | 6.8 | 1 | 213 | 6.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.9
2024-07-06 13:09 | 8 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 104 | 133 | 24 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.99 | 217 | 12 | 426 | 34.2 | 23.9 | 0.98 | 211 | 11.8 | 56 | 1.3 | 261 | 13.7 | 6.5 | 0.98 | 208 | 5 | [8 empty] | Marilungo C. |  | 40.8
2024-07-06 15:17 | 8 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.9 | 0 | 104 | 133 | 24 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.6 | 10 | 0.99 | 217 | 11.9 | 426 | 32.4 | 23.9 | 0.98 | 211 | 11.8 | 57 | 1.3 | 275 | 13.7 | 6.8 | 1 | 222 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.9
2024-07-06 16:28 | 8 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.7 | 0 | 105 | 133 | 24.4 | 3 | 175 | 10.1 | 172 | 33.9 | 10.1 | 0.99 | 223 | 12.3 | 434 | 32.4 | 24.3 | 0.98 | 212 | 11.9 | 50 | 1.7 | 264 | 13.7 | 6.7 | 1 | 221 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.1
2024-07-06 17:33 | 8 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.7 | 0 | 107 | 133 | 21.8 | 3 | 173 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 0.99 | 227 | 12.6 | 440 | 32.4 | 24.7 | 0.98 | 215 | 12.1 | 55 | 1.3 | 265 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 214 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-07-06 18:01 | 4 | 5 | 115 | 74 | 132 | 17.2 | 0 | 111 | 134 | 25.5 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.5 | 10.2 | 0.98 | 236 | 13.1 | 445 | 32.3 | 25.4 | 0.98 | 220 | 12.6 | 55.4 | 1.3 | 283 | 13.8 | 7 | 0.98 | 232 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.7
2024-07-06 19:18 | 5 | 5 | 115 | 79 | 132 | 18.2 | 0 | 116 | 134 | 26.7 | 3 | 181 | 10.5 | 181 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 249 | 13.3 | 478 | 32.3 | 26.7 | 0.98 | 230 | 12.8 | 58 | 1.4 | 309 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 251 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.9
2024-07-06 20:24 | 2 | 5 | 115 | 79 | 132 | 18.5 | 0 | 117 | 132 | 26.8 | 3 | 182 | 10.4 | 180 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 251 | 13.8 | 482 | 32.1 | 26.8 | 0.98 | 233 | 12.9 | 59.3 | 1.43 | 312 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 255 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.3
2024-07-06 21:15 | 2 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 120 | 132 | 27.5 | 2 | 167 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 251 | 14 | 485 | 32.6 | 27.4 | 0.98 | 235 | 13.3 | 58 | 1.4 | 313 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 252 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45
2024-07-06 22:31 | 5 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 113 | 132 | 26.2 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 238 | 13.2 | 465 | 32.4 | 26.1 | 0.98 | 229 | 12.9 | 64 | 1.5 | 308 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 245 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.3
2024-07-06 23:17 | 1 | 5 | 115 | 71.8 | 133 | 16.6 | 1 | 111 | 132 | 25.7 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 234 | 13 | 456 | 32.6 | 25.7 | 0.98 | 224 | 12.6 | 59 | 1.4 | 297 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 234 | 5.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.3
2024-07-07 00:12 | 3 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 102 | 134 | 24 | 4 | 156 | 8.9 | 152 | 33.8 | 8.9 | 0.99 | 221 | 12.1 | 429 | 32.3 | 24 | 0.99 | 211 | 11.8 | 53 | 1.2 | 274 | 13.9 | 6.8 | 1 | 224 | 5.4 | 6 | 0.15 | 33 | -5 | 33098 | 35 | 12 | 46253 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.8
2024-07-07 01:21 | 3 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 96 | 135 | 22.5 | 4 | 146 | 8.4 | 143 | 34 | 8.4 | 0.99 | 206 | 11.2 | 401 | 32.4 | 22.5 | 0.99 | 198 | 11.1 | 52 | 1.2 | 252 | 14 | 6.2 | 1 | 201 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-07-07 02:17 | 3 | 4 | 116 | 59 | 135 | 14.1 | 2 | 91 | 136 | 21.5 | 4 | 140 | 7.9 | 138 | 33.7 | 8.1 | 0.98 | 194 | 10.7 | 382 | 32.6 | 21.6 | 0.99 | 191 | 10.8 | 52 | 1.2 | 238 | 13.9 | 5.9 | -0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.6
2024-07-07 03:15 | 2 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 2 | 87 | 135 | 20.5 | 4 | 133 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.6 | 0.98 | 185 | 10 | 363 | 32.6 | 20.5 | 0.99 | 182 | 10.3 | 50 | 1.2 | 229 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.6
2024-07-07 04:17 | 2 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 2 | 85 | 135 | 19.9 | 4 | 132 | 7.4 | 131 | 33.5 | 7.5 | 0.98 | 180 | 9.7 | 355 | 32.5 | 20 | 0.99 | 178 | 10 | 48 | 1.1 | 220 | 13.8 | 5.4 | -0.99 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.8
2024-07-07 05:33 | 2 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 2 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 127 | 7.1 | 124 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 178 | 9.6 | 350 | 32.6 | 19.8 | 0.98 | 176 | 9.9 | 50 | 1.2 | 218 | 13.8 | 5.3 | -0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-07-07 06:02 | 2 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 2 | 95 | 135 | 20 | 3 | 130 | 7.3 | 130 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 182 | 10 | 357 | 32.4 | 20.2 | 1 | 180 | 19.7 | 48 | 1.1 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-07-07 07:05 | 2 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.6 | 1 | 85 | 134 | 20 | 4 | 127 | 7.2 | 127 | 33.5 | 7.2 | 1 | 180 | 9.7 | 357 | 32.4 | 20.1 | 1 | 178 | 10.8 | 45 | 1 | 215 | 13.8 | 5.3 | 1 | 178 | 4 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 32.6
2024-07-07 08:10 | 4 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 2 | 87 | 133 | 20.5 | 4 | 130 | 7.3 | 130 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 180 | 9.2 | 365 | 32.4 | 20.6 | 0.99 | 188 | 10.6 | 44 | 1 | 211 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-07-07 09:11 | 4 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 2 | 92 | 134 | 21.4 | 4 | 137 | 7.8 | 136 | 33.5 | 8 | 0.99 | 191 | 10.8 | 384 | 32.5 | 21.4 | 0.99 | 196 | 11 | 43 | 1.1 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-07-07 10:12 | 4 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 94 | 133 | 22 | 4 | 135 | 7.7 | 135 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 200 | 11.7 | 396 | 32.5 | 22 | 200 | 11.2 | 50 | 1.1 | 255 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 133 | 4.6 | 6 | 0.16 | [7 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-07-07 12:02 | 8 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 93 | 133 | 21.6 | 3 | 135 | 7.6 | 134 | 33.6 | 7.6 | 0.98 | 197 | 10.8 | 384 | 32.5 | 21.7 | 0.98 | 190 | 10.7 | 53 | 1.2 | 246 | 13.7 | 6.1 | 1 | 190 | 4.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.3
2024-07-07 13:19 | 8 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 85 | 134 | 19.9 | 4 | 132 | 7.6 | 133 | 33.6 | 7.5 | 1 | 184 | 10 | 356 | 32.3 | 19.9 | 0.99 | 174 | 9.7 | 46 | 1.1 | 231 | 13.7 | 5.7 | 1 | 165 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.1
2024-07-07 14:01 | 10 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 81 | 134 | 18.1 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.6 | 7.2 | 0.98 | 175 | 9.5 | 348 | 32.4 | 19.1 | 0.98 | 168 | 9.4 | 48 | 1.1 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 172 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-07-07 15:01 | 11 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.6 | 1 | 78 | 135 | 18.3 | 4 | 125 | 7.2 | 125 | 33.6 | 7.2 | 0.98 | 170 | 9.1 | 327 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 161 | 9 | 48 | 1.1 | 224 | 13.7 | 5.5 | 1 | 175 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.9
2024-07-07 16:17 | 12 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 2 | 78 | 135 | 18.3 | 4 | 121 | 6.8 | 120 | 33.6 | 6.8 | 0.98 | 168 | 9 | 326 | 32.5 | 18.3 | 0.98 | 161 | 9.1 | 41 | 1 | 214 | 13.7 | 52 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-07-07 17:05 | 11 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 2 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 122 | 6.9 | 121 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 174 | 9.4 | 339 | 32.6 | 19.1 | 0.98 | 168 | 9.5 | 51 | 1.2 | 225 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 176 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.6
2024-07-07 18:01 | 3 | 5 | 115 | 55 | 134 | 13 | 2 | 88 | 135 | 20.7 | 4 | 128 | 7.2 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 185 | 10.1 | 369 | 32.4 | 20.7 | 0.98 | 187 | 10.5 | 57 | 1.4 | 248 | 13.8 | 6 | 0.98 | 195 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.7
2024-07-07 19:22 | 2 | 5 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 108 | 133 | 25 | 3 | 146 | 8.2 | 145 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 227 | 12.6 | 444 | 32.5 | 25 | 0.98 | 219 | 12.3 | 54 | 1.3 | 293 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 241 | 5.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.6
2024-07-07 20:14 | 2 | 5 | 115 | 69 | 132 | 16 | 1 | 113 | 133 | 26.3 | 3 | 150 | 8.4 | 151 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 240 | 13.2 | 466 | 32.4 | 26.1 | 0.98 | 228 | 12.8 | 57 | 1.38 | 301 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 244 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.3
2024-07-07 21:27 | 2 | 5 | 115 | 71 | 132 | 16.4 | 1 | 115 | 133 | 26.7 | 3 | 153 | 8.6 | 152 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 248 | 13.8 | 476 | 32.4 | 26.7 | 0.98 | 229 | 12.8 | 59 | 1.4 | 309 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 250 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.1
2024-07-07 22:11 | 2 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16 | 1 | 115 | 133 | 26.7 | 3 | 155 | 8.8 | 155 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 247 | 13.8 | 475 | 32.5 | 26.77 | 0.98 | 228 | 13 | 54 | 1.31 | 301 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 247 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.7
2024-07-07 23:07 | 2 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.6 | 1 | 106 | 135 | 24.9 | 4 | 147 | 8.4 | 147 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 231 | 12.7 | 445 | 32.3 | 24.9 | 0.98 | 217 | 12.1 | 53 | 1.3 | 283 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 230 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.5
2024-07-08 00:06 | 0 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.4 | 1 | 104 | 135 | 24.4 | 4 | 146 | 8.4 | 144 | 34.1 | 8.4 | 0.99 | 220 | 12.1 | 436 | 32.5 | 24.5 | 0.99 | 219 | 12.3 | 52 | 1.2 | 223 | 14 | 6.8 | 1 | 224 | 5.4 | 6 | 0.14 | 32 | -8 | 33102 | 33 | 10 | 46259 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 39.8
2024-07-08 01:22 | 3 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 2 | 95 | 135 | 22.3 | 4 | 142 | 8 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 197 | 10.8 | 396 | 32.4 | 22.2 | 0.99 | 202 | 11.4 | 50 | 1.1 | 247 | 13.8 | 6 | 0.99 | 196 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-07-08 02:21 | 2 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 90 | 135 | 21.2 | 4 | 141 | 7.9 | 137 | 33.5 | 8 | 0.99 | 189 | 10.2 | 378 | 32.5 | 21.3 | 0.99 | 193 | 10.9 | 45 | 1 | 227 | 13.8 | 5.5 | -0.99 | 182 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-07-08 03:15 | 2 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 2 | 87 | 135 | 20.6 | 4 | 138 | 7.8 | 136 | 33.6 | 8 | 0.99 | 180 | 9.8 | 366 | 32.6 | 20.6 | 0.99 | 190 | 10.7 | 47 | 1.1 | 219 | 13.9 | 5.4 | -0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-07-08 04:23 | 2 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 85 | 134 | 19.9 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.8 | 8.3 | 0.99 | 176 | 9.4 | 355 | 32.3 | 19.9 | 0.99 | 183 | 10.2 | 49 | 1.2 | 222 | 14 | 5.5 | 1 | 174 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-07-08 05:20 | 1 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 86 | 134 | 20.1 | 4 | 148 | 8.5 | 145 | 33.7 | 8.3 | 0.99 | 179 | 9.6 | 361 | 32.2 | 20.1 | 0.99 | 107 | 10.4 | 59 | 1.4 | 227 | 13.9 | 5.5 | -0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.9
2024-07-08 06:11 | 1 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16 | 0 | 94 | 133 | 22 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 190 | 10 | 389 | 32.5 | 21.7 | 1 | 200 | 11.1 | 87 | 2 | 267 | 13.7 | 6.5 | 1 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38
2024-07-08 08:08 | 1 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.8 | 1 | 102 | 133 | 23.4 | 3 | 161 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 99 | 205 | 10 | 402 | 32.5 | 22.3 | 1 | 212 | 10.4 | 130 | 3 | 300 | 13.7 | 7 | 0.99 | 180 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.2
2024-07-08 09:11 | 4 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 110 | 133 | 26.2 | 3 | 175 | 9.4 | 175 | 33.4 | 9.4 | 1 | 230 | 12.8 | 460 | 32.5 | 26.1 | 1 | 231 | 12.7 | 125 | 2.8 | 318 | 13.8 | 7.5 | 1 | 194 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.6
2024-07-08 10:07 | 4 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18 | 0 | 115 | 133 | 27 | 3 | 180 | 10.1 | 180 | 33.5 | 10.1 | 0.99 | 240 | 13.6 | 477 | 32.4 | 26.8 | 1 | 240 | 13.2 | 135 | 3 | 326 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45
2024-07-08 11:05 | 4 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.4 | 0 | 116 | 133 | 26.9 | 3 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 1 | 242 | 13.7 | 480 | 32.4 | 27.3 | 1 | 242 | 13.5 | 140 | 3 | 342 | 13.7 | 8.3 | 1 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 46.3
2024-07-08 12:00 | 8 | 1 | 116 | 78 | 133 | 18.1 | 0 | 116 | 134 | 25.8 | 3 | 171 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.9 | 1 | 241 | 13.5 | 477 | 32.5 | 26.7 | 0.98 | 237 | 13.2 | 129 | 3.8 | 335 | 13.7 | 8.1 | 0.99 | 284 | 4.9 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.9
2024-07-08 13:04 | 8 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.3 | 0 | 113 | 134 | 25.3 | 3 | 173 | 10 | 172 | 33.6 | 10 | 1 | 231 | 13.8 | 463 | 32.6 | 26.1 | 0.98 | 135 | 13.2 | 127 | 3 | 330 | 13.7 | 9.1 | 0.99 | 207 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.6
2024-07-08 13:57 | 8 | 4 | 116 | 82 | 134 | 19.1 | 2 | 113 | 134 | 26.4 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 0.98 | 231 | 13 | 465 | 32.6 | 26.1 | 0.98 | 236 | 13.3 | 130 | 3.1 | 336 | 13.4 | 8.3 | 0.99 | 206 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.5
2024-07-08 16:03 | 9 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.7 | 0 | 110 | 132 | 25.4 | 2 | 178 | 10.3 | 177 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 227 | 12.7 | 448 | 32.7 | 25.4 | 0.98 | 224 | 12.6 | 103 | 2.4 | 292 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 192 | 4.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.1
2024-07-08 17:21 | 10 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 105 | 133 | 24.4 | 3 | 161 | 9.4 | 160 | 33.6 | 9.4 | 0.98 | 216 | 11.9 | 433 | 32.4 | 24.3 | 0.98 | 221 | 12.4 | 94 | 2.2 | 289 | 13.7 | 7.1 | 1 | 201 | 4.9 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.2
2024-07-08 18:09 | 2 | 5 | 115 | 74.3 | 132 | 17.2 | 0 | 112 | 133 | 25.7 | 3 | 165 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 230 | 12.6 | 463 | 32.3 | 25.9 | 0.98 | 235 | 13.1 | 91 | 2.1 | 304 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 220 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.9
2024-07-08 19:12 | 2 | 5 | 115 | 82 | 132 | 18.6 | 0 | 125 | 132 | 28.7 | 2 | 178 | 10.3 | 182 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 250 | 14.1 | 506 | 32.8 | 28.7 | 0.98 | 251 | 14.1 | 91 | 2.1 | 340 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 253 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.3
2024-07-08 20:14 | 2 | 5 | 115 | 93 | 131 | 18.8 | 0 | 130 | 131 | 29.6 | 2 | 182 | 10.4 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 265 | 11.8 | 526 | 32.4 | 29.5 | 0.98 | 262 | 14.6 | 88 | 2 | 341 | 13.8 | 9.3 | 0.98 | 256 | 6.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.4
2024-07-08 21:03 | 2 | 5 | 115 | 83 | 131 | 19.1 | 0 | 131 | 131 | 29.9 | 2 | 186 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 267 | 14.8 | 531 | 32.3 | 29.8 | 1 | 267 | 14.9 | 88.8 | 2 | 340 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 258 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 49
2024-07-08 21:15 | 2 | 5 | 115 | 84 | 131 | 19.2 | 0 | 130 | 131 | 29.7 | 2 | 183 | 10.5 | 183 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 264 | 14.7 | 526 | 32.7 | 29.6 | 0.98 | 263 | 14.7 | 90 | 2.1 | 340 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 261 | 6.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.9
2024-07-08 21:30 | 2 | 5 | 115 | 83 | 131 | 19 | 0 | 128 | 132 | 29.3 | 2 | 183 | 10.5 | 182 | 33.3 | 10.7 | 0.98 | 263 | 14.7 | 518 | 32.5 | 29.33 | 0.98 | 259 | 14.5 | 85 | 2 | 341 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 266 | 6.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.3
2024-07-08 21:46 | 2 | 5 | 115 | 83 | 132 | 19 | 0 | 126 | 132 | 29 | 2 | 183 | 10.6 | 182 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 262 | 14.7 | 514 | 32.6 | 29 | 0.98 | 252 | 14.2 | 82 | 1.97 | 341 | 13.8 | 9.4 | 0.98 | 262 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48
2024-07-08 22:00 | 2 | 5 | 115 | 82 | 135 | 18.8 | 0 | 125 | 132 | 28.9 | 2 | 179 | 10.3 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 259 | 14.6 | 508 | 32.7 | 28.7 | 0.98 | 249 | 14 | 86 | 2 | 348 | 13.8 | 8.8 | 0.98 | 263 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.7
2024-07-08 22:15 | 2 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.6 | 0 | 125 | 132 | 28.8 | 2 | 182 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 259 | 14.5 | 508 | 32.6 | 28.7 | 0.98 | 250 | 14.1 | 82 | 1.98 | 338 | 13.5 | 8.4 | 0.98 | 260 | 6.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.4
2024-07-08 22:31 | 2 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.7 | 0 | 123 | 132 | 28.4 | 2 | 178 | 10.3 | 178 | 33.9 | 10.4 | 0.98 | 255 | 14.3 | 499 | 32.7 | 28.3 | 0.98 | 246 | 13.8 | 83 | 1.9 | 333 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 255 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.1
2024-07-08 22:46 | 2 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.7 | 0 | 120 | 133 | 27.8 | 3 | 178 | 10.4 | 179 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 253 | 14 | 494 | 32.3 | 27.6 | 0.98 | 249 | 13.5 | 85.1 | 2 | 343 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 252 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.5
2024-07-08 23:00 | 2 | 5 | 115 | 80.6 | 132 | 18.5 | 0 | 119 | 133 | 27.5 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 249 | 13.8 | 492 | 32.3 | 27.5 | 0.98 | 249 | 13.6 | 81 | 1.95 | 331 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 252 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46
2024-07-09 00:11 | 1 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.9 | 1 | 111 | 134 | 25.9 | 3 | 164 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 228 | 12.6 | 458 | 32.6 | 25.9 | 0.99 | 232 | 13 | 77 | 1.8 | 297 | 13.9 | 7.3 | 1 | 224 | 5.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.8
2024-07-09 01:15 | 1 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 102 | 135 | 23.9 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 213 | 11.7 | 428 | 32.3 | 24 | 0.99 | 218 | 12.2 | 71 | 1.7 | 278 | 13.9 | 6.8 | 1 | 210 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.7
2024-07-09 02:22 | 1 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 96 | 134 | 22.5 | 4 | 144 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 197 | 10.7 | 402 | 32.2 | 22.5 | 0.99 | 209 | 11.7 | 78 | 1.8 | 266 | 13.9 | 6.5 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.5
2024-07-09 04:10 | 0 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 91 | 135 | 21.5 | 4 | 136 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 186 | 10.1 | 381 | 32.5 | 21.4 | 0.99 | 200 | 11.2 | 74 | 1.7 | 245 | 13.9 | 6.1 | 1 | 177 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-07-09 05:20 | 0 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 2 | 90 | 135 | 21.2 | 4 | 135 | 7.6 | 134 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 184 | 10 | 377 | 32.6 | 21.3 | 0.99 | 197 | 11.1 | 68 | 1.6 | 238 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-07-09 07:09 | 1 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 2 | 94 | 133 | 22.5 | 4 | 137 | 7.7 | 137 | 33.4 | 7.7 | 0.99 | 197 | 10.7 | 394 | 32.4 | 22.2 | 1 | 200 | 11.2 | 72 | 1.7 | 253 | 13.7 | 6.1 | 1 | 182 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.5
2024-07-09 08:14 | 4 | 4 | 115 | 63 | 131 | 14.3 | 0 | 100 | 131 | 23.8 | 2 | 140 |  | 140 | 33.4 | 7.9 | 1 | 200 | 11.2 | 400 | 32.4 | 22.4 | 1 | 200 | 11.3 | 60 | 1.3 | 250 | 13.7 | 6.3 | 1 | 200 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.1
2024-07-09 09:17 | 4 | 4 | 115 | 65 | 131 | 14.8 | 0 | 104 | 131 | 23.6 | 2 | 141 | 8 | 141 | 33.4 | 8 | 0.99 | 210 | 11.5 | 428 | 32.5 | 24 | 1 | 210 | 12 | 75 | 0.7 | 270 | 13.7 | 6.5 | 1 | 200 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.4
2024-07-09 10:20 | 4 | 4 | 115 | 65 | 131 | 15 | 0 | 107 | 131 | 24.6 | 2 | 143 | 8.2 | 143 | 33.4 | 8.2 | 0.99 | 220 | 12.2 | 434 | 32.5 | 24.5 | 0.99 | 220 | 12.3 | 71 | 1.7 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 205 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.6
2024-07-09 11:12 | 4 | 4 | 115 | 66 | 131 | 15 | 0 | 106 | 131 | 24.2 | 2 | 141 | 8 | 141 | 33.4 | 8 | 0.99 | 217 | 12 | 428 | 32.5 | 24.1 | 1 | 214 | 12 | 72 | 1.7 | 273 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 203 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.2
2024-07-09 12:01 | 7 | 4 | 116 | 65 | 131 | 15 | 0 | 103 | 131 | 23.5 | 2 | 140 | 8 | 140 | 33.6 | 8 | 0.98 | 213 | 11.8 | 419 | 32.6 | 23.7 | 0.98 | 209 | 11.8 | 25 | 1.7 | 271 | 13.7 | 6.7 | 1 | 201 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-07-09 13:27 | 8 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14 | 0 | 93 | 132 | 21.5 | 3 | 134 | 7.7 | 135 | 33.6 | 7.7 | 1 | 198 | 10.8 | 385 | 32.3 | 21.5 | 0.98 | 189 | 10.6 | 71 | 1.6 | 250 | 13.7 | 6.2 | 1 | 186 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.5
2024-07-09 16:06 | 8 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.5 | 1 | 91 | 133 | 21.2 | 3 | 129 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.3 | 1 | 193 | 10.5 | 376 | 32.4 | 21.2 | 0.98 | 189 | 10.6 | 69 | 1.6 | 252 | 13.4 | 6.1 | 0.99 | 187 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.7
2024-07-09 17:17 | 8 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.5 | 0 | 97 | 132 | 22.3 | 3 | 138 | 7.9 | 137 | 33.6 | 7.9 | 1 | 199 | 10.8 | 403 | 32.2 | 22.4 | 0.99 | 207 | 11.5 | 67 | 1.6 | 264 | 13.7 | 6.6 | 1 | 201 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.8
2024-07-09 18:02 | 3 | 5 | 115 | 66 | 131 | 15.3 | 0 | 106 | 131 | 24.2 | 2 | 144 | 8.1 | 144 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 213 | 11.7 | 432 | 32.4 | 24.2 | 0.98 | 229 | 12.5 | 71 | 1.7 | 278 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 210 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.5
2024-07-09 19:06 | 3 | 5 | 115 | 74 | 131 | 17 | 0 | 122 | 131 | 27.8 | 2 | 157 | 8.7 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 251 | 14 | 495 | 32.5 | 27.8 | 0.98 | 244 | 13.7 | 71.1 | 1.7 | 313 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 247 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.8
2024-07-09 19:31 | 3 | 5 | 115 | 75 | 131 | 17.1 | 0 | 124 | 131 | 28.3 | 2 | 157 | 8.9 | 157 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 254 | 14.1 | 501 | 32.4 | 28.1 | 0.98 | 249 | 13.9 | 77.5 | 1.8 | 339 | 13.8 | 8.3 | 0.99 | 266 | 6.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.4
2024-07-09 20:05 | 3 | 5 | 115 | 77 | 130 | 17.5 | 0 | 126 | 131 | 28.6 | 2 | 161 | 9.1 | 161 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 259 | 14.1 | 510 | 32.3 | 28.5 | 0.98 | 251 | 14.1 | 71.5 | 1.7 | 334 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 265 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.1
2024-07-09 20:32 | 3 | 5 | 115 | 78 | 132 | 17.6 | 0 | 127 | 131 | 29 | 2 | 160 | 9.1 | 161 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 264 | 14.8 | 514 | 32.5 | 28.9 | 0.98 | 252 | 14.2 | 83.3 | 2 | 355 | 13.5 | 8.6 | 0.98 | 272 | 6.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.6
2024-07-09 20:57 | 3 | 5 | 115 | 77.7 | 131 | 17.7 |  | 127 | 131 | 29.2 | 2 | 162 | 9.3 | 162 | 33.3 | 161 | 0.98 | 263 | 14.7 | 518 | 32.5 | 29.2 | 0.99 | 256 | 14.4 | 74 | 1.7 | 335 | 13.8 | 8.3 | 0.98 | 257 | 6.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.9
2024-07-09 21:55 | 3 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.4 | 0 | 128 | 135 | 28.6 | 2 | 161 | 9.3 | 162 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 261 | 14.7 | 508 | 32.6 | 28.6 | 0.98 | 245 | 13.8 | 75.1 | 1.76 | 333 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 261 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46
2024-07-09 23:13 | 3 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.5 | 1 | 117 | 132 | 27.2 | 3 | 158 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.98 | 249 | 13.9 | 477 | 32.5 | 26.9 | 0.98 | 229 | 12.9 | 67.3 | 1.6 | 311 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 247 | 5.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-07-10 00:09 | 1 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 108 | 134 | 25.3 | 4 | 149 | 8.5 | 147 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 226 | 12.4 | 455 | 32.3 | 25.3 | 0.99 | 229 | 12.7 | 67 | 1.6 | 285 | 13.9 | 7 | 1 | 222 | 5.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.1
2024-07-10 00:57 | 1 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.7 | 1 | 104 | 134 | 24.2 | 4 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 218 | 11.9 | 433 | 32.4 | 24.1 | 0.99 | 218 | 12.1 | 67 | 1.6 | 277 | 13.9 | 6.8 | 1 | 212 | 5.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-07-10 02:07 | 1 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 96 | 134 | 22.5 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 199 | 10.7 | 403 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 207 | 11.4 | 71 | 1.7 | 259 | 13.9 | 6.4 | 1 | 190 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.1
2024-07-10 04:10 | 1 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 91 | 134 | 21.3 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 188 | 10.1 | 384 | 32.3 | 21.3 | 0.99 | 199 | 11.1 | 70 | 1.7 | 244 | 13.9 | 6 | 0.99 | 177 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-07-10 05:09 | 1 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 92 | 134 | 21.5 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 190 | 10.3 | 392 | 32.2 | 21.8 | 0.99 | 200 | 11.3 | 74 | 1.7 | 250 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.1
2024-07-10 06:11 | 1 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9 | 1 | 212 | 11.8 | 440 | 32.5 | 25.1 | 1 | 220 | 2.1 | 113 | 2.6 | 300 | 13.7 | 7.1 | 0.99 | 158 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.5
2024-07-10 07:10 | 1 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.5 | 0 | 112 | 133 | 26 | 3 | 167 | 9.7 | 167 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 224 | 12.7 | 460 | 32.4 | 26 | 1 | 235 | 12.2 | 110 | 2.6 | 304 | 13.8 | 7.5 | 1 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.5
2024-07-10 08:01 | 1 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.7 | 0 | 114 | 132 | 26.6 | 3 | 170 | 10 | 170 | 33.4 | 10 | 1 | 230 | 12.7 | 480 | 32.5 | 26.8 | 1 | 245 | 13.6 | 114 | 2.7 | 297 | 13.7 | 7.3 | 1 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.3
2024-07-10 09:15 | 4 | 4 | 115 | 84 | 131 | 19.4 | -1 | 128 | 130 | 28.5 | 2 | 181 | 10 | 180 | 33.5 | 10 | 1 | 258 | 13.8 | 500 | 32.5 | 28.8 | 1 | 255 | 13.7 | 130 | 3 | 340 | 13.8 | 8.1 | 1 | 205 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 47.9
2024-07-10 10:24 | 4 | 4 | 115 | 88 | 131 | 20 | -1 | 130 | 131 | 29.7 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 260 | 14.5 | 522 | 32.4 | 29.5 | 1 | 268 | 15 | 134 | 3.1 | 350 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 216 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 49.7
2024-07-10 11:10 | 4 | 4 | 115 | 86 | 131 | 19.5 | -1 | 130 | 131 | 29.7 | 2 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 253 | 11.2 | 523 | 32.5 | 29.5 | 0.99 | 272 | 15.1 | 138 | 3.2 | 350 | 13.7 | 8.6 | 0.99 | 212 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 49.2
2024-07-10 12:01 | 6 | 4 | 116 | 83 | 132 | 19.2 | 0 | 127 | 132 | 29.2 | 2 | 186 | 10.6 | 185 | 33.6 | 10.6 | 1 | 252 | 14.2 | 516 | 32.6 | 29.3 | 0.98 | 266 | 14.9 | 132 | 3.1 | 338 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 207 | 4.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.4
2024-07-10 13:05 | 7 | 4 | 116 | 82 | 133 | 19 | 0 | 118 | 133 | 27 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 1 | 238 | 13.3 | 478 | 32.4 | 26.8 | 0.98 | 239 | 13.3 | 136 | 3.2 | 334 | 13.7 | 8.1 | 0.98 | 282 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46
2024-07-10 13:23 | 7 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 119 | 133 | 21.5 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 0.98 | 249 | 13.9 | 489 | 32.4 | 27.4 | 0.98 | 246 | 13.6 | 125 | 2.9 | 330 | 13.7 | 8 | 0.99 | 286 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40
2024-07-10 16:02 | 9 | 4 | 116 | 72 | 131 | 16.9 | 1 | 109 | 131 | 25.4 | 4 | 166 | 9.3 | 165 | 33.6 | 0.3 | 0.98 | 233 | 12.9 | 454 | 32.2 | 25.2 | 0.98 | 224 | 12.4 | 96 | 2.3 | 289 | 13.7 | 7.2 | 1 | 135 | 4.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.3
2024-07-10 17:10 | 8 | 4 | 116 | 73 | 134 | 16.9 | 4 | 106 | 133 | 25 | 4 | 166 | 9.7 | 166 | 33.6 | 9.7 | 1 | 232 | 12.6 | 446 | 32.3 | 25.2 | 0.98 | 223 | 12.5 | 86 | 2 | 289 | 13.7 | 7 | 1 | 204 | 4.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.9
2024-07-10 18:02 | 1 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17.1 | 1 | 115 | 134 | 26.9 | 3 | 172 | 9.9 | 169 | 33.6 | 9.8 | 0.99 | 247 | 13.8 | 478 | 32.6 | 26.8 | 0.99 | 231 | 13 | 87 | 2 | 290 | 13.8 | 7.3 | 1 | 212 | 5.1 | 6 | 0.14 | 35 | -1 | 33125 | 36 | 15 | 46279 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 44
2024-07-10 19:19 | 1 | 4 | 116 | 83 | 132 | 19.3 | 0 | 129 | 132 | 29.5 | 3 | 185 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 1 | 280 | 15.5 | 531 | 32.1 | 29.7 | 1 | 252 | 14.3 | 88 | 2 | 335 | 13.8 | 8.3 | 1 | 256 | 6.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 48.8
2024-07-10 20:03 | 3 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.6 | 0 | 135 | 132 | 31.2 | 2 | 193 | 11 | 189 | 33.5 | 11.1 | -1 | 290 | 16.2 | 551 | 32.5 | 31 | -0.99 | 265 | 14.8 | 79 | 1.8 | 350 | 13.8 | 8.5 | 1 | 273 | 6.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.8
2024-07-10 20:28 | 3 | 4 | 116 | 86 | 131 | 19.6 | 0 | 137 | 132 | 31.3 | 2 | 191 | 11 | 190 | 33.5 | 10.8 | 1 | 293 | 16.4 | 555 | 32.5 | 31.2 | -0.99 | 264 | 14.8 | 91 | 2.1 | 363 | 13.8 | 8.8 | 0.99 | 274 | 6.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.9
2024-07-10 20:59 | 1 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.7 | 0 | 137 | 133 | 31.7 | 2 | 186 | 10.8 | 183 | 33.8 | 10.8 | 1 | 290 | 16.4 | 555 | 32.7 | 31.3 | -1 | 264 | 15 | 82 | 1.9 | 352 | 13.9 | 8.7 | 1 | 271 | 6.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 51.4
2024-07-10 21:28 | 1 | 4 | 116 | 85 | 133 | 19.7 | 0 | 132 | 134 | 30.8 | 3 | 185 | 10.7 | 182 | 34 | 10.7 | 1 | 287 | 16.1 | 539 | 32.5 | 30.5 | 1 | 260 | 14.5 | 84 | 2 | 359 | 14 | 8.8 | 0.99 | 273 | 6.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 50.5
2024-07-10 22:19 | 1 | 4 | 116 | 84 | 134 | 19.5 | 1 | 128 | 134 | 29.7 | 3 | 183 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.6 | 0.99 | 282 | 15.8 | 522 | 32.6 | 29.5 | 0.99 | 242 | 13.7 | 84 | 2 | 352 | 13.9 | 8.6 | 1 | 271 | 6.5 | 6 | 0.15 | [8 empty] | 49.2
2024-07-10 23:19 | 2 | 4 | 116 | 80 | 135 | 18.9 | 1 | 121 | 135 | 28.2 | 4 | 179 | 10.4 | 177 | 33.8 | 10.3 | 0.99 | 267 | 14.8 | 502 | 32.3 | 28.1 | 0.99 | 240 | 13.3 | 80 | 1.9 | 342 | 13.9 | 8.3 | 1 | 259 | 6.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 47.1
2024-07-11 00:11 | 2 | 4 | 115 | 75 | 135 | 17.5 | 1 | 114 | 135 | 26.9 | 4 | 169 | 9.8 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 247 | 13.8 | 472 | 32.5 | 26.8 | 0.99 | 230 | 12.9 | 73 | 1.7 | 307 | 13.9 | 7.5 | 1 | 233 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.4
2024-07-11 01:10 | 2 | 4 | 115 | 71 | 135 | 16.7 | 1 | 105 | 135 | 24.8 | 4 | 164 | 9.6 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 224 | 12.4 | 440 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 217 | 12.2 | 75 | 1.8 | 283 | 13.9 | 7 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.5
2024-07-11 01:56 | 2 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.7 |  | 100 | 132 | 22.8 | 3 | 159 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 205 | 11.1 | 409 | 32.2 | 22.9 | 0.99 | 210 | 11.7 | 71 | 1.7 | 259 | 13.9 | 6.4 | 1 | 191 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.5
2024-07-11 03:08 | 2 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.2 |  | 97 | 132 | 22.5 | 3 | 153 | 8.8 | 151 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 199 | 10.8 | 403 | 32.3 | 22.5 | 0.99 | 206 | 11.5 | 73 | 1.7 | 252 | 13.9 | 6.2 | 1 | 181 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.7
2024-07-11 04:14 | 2 | 4 | 115 | 66 | 132 | 15.2 |  | 97 | 132 | 22.3 | 3 | 159 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 198 | 10.8 | 400 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 202 | 11.3 | 75 | 1.8 | 254 | 13.9 | 6.3 | 1 | 182 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.5
2024-07-11 05:12 | 2 | 4 | 115 | 67 | 132 | 15.4 |  | 98 | 132 | 22.4 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 200 | 10.8 | 404 | 32.1 | 22.5 | 0.99 | 206 | 11.5 | 78 | 1.8 | 261 | 13.9 | 6.3 | 1 | 181 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-07-11 06:17 | 2 | 4 | 115 | 74 | 130 | 16.8 | -1 | 106 | 130 | 24 | 2 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 213 | 11.7 | 425 | 32.2 | 23.8 | 0.99 | 218 | 12.1 | 100 | 2.4 | 295 | 13.9 | 7.1 | 1 | 193 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.8
2024-07-11 07:14 | 2 | 4 | 115 | 81 | 131 | 18.5 | -1 | 117 | 131 | 26.8 | 2 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 243 | 13.5 | 474 | 32.5 | 26.9 | 0.99 | 236 | 13.2 | 121 | 2.8 | 329 | 13.9 | 8.1 | 0.99 | 206 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.3
2024-07-11 08:07 | 2 | 4 | 115 | 75 | 131 | 17.2 | 0 | 119 | 131 | 27.3 | 2 | 164 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 242 | 13.5 | 484 | 32.5 | 27.4 | 0.99 | 248 | 13.9 | 122 | 2.8 | 312 | 13.9 | 7.6 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.5
2024-07-11 09:05 | 1 | 5 | 115 | 79 | 130 | 18.1 | -1 | 124 | 132 | 28.5 | 2 | 171 | 10 | 172 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 257 | 14.3 | 507 | 32.2 | 28.2 | 0.98 | 252 | 13.9 | 122 | 2.9 | 319 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 196 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.6
2024-07-11 09:59 | 2 | 5 | 115 | 81.4 | 129 | 18.3 | -1 | 133 | 129 | 29.9 | 1 | 174 | 10 | 175 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 272 | 15.1 | 526 | 32.4 | 29.7 | 0.98 | 264 | 14.5 | 136 | 3.2 | 342 | 13.8 | 9.2 | 0.98 | 209 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.2
2024-07-11 10:29 | 2 | 5 | 115 | 82 | 129 | 18.5 | -1 | 131 | 29.5 | 29.4 | 1 | 174 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 271 | 15.2 | 524 | 32.5 | 29.5 | 0.98 | 255 | 14.2 | 134 | 3.1 | 343 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 215 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.9
2024-07-11 11:01 | 6 | 5 | 115 | 81 | 129 | 18.4 | -1 | 129 | 129 | 29.2 | 1 | 171 | 9.7 | 171 | 33.3 | 9.7 | 0.98 | 270 | 15.1 | 512 | 32.4 | 29 | 0.98 | 251 | 14.1 | 144 | 342 | 8.3 | 208 | 5 | 0.98 | 206 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.6
2024-07-11 11:31 | 6 | 5 | 115 | 83 | 130 | 18.7 | -1 | 128 | 130 | 28.7 | 1 | 180 | 10.3 | 178 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 260 | 14.7 | 515 | 32.6 | 28.8 | 0.98 | 256 | 14.2 | 136 | 3.1 | 342 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 206 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.4
2024-07-11 12:00 | 11 | 5 | 115 | 84 | 130 | 18.6 | -1 | 124 | 131 | 28.6 | 1 | 175 | 10.1 | 175 | 33.9 | 10.2 | 0.99 | 259 | 14.5 | 494 | 32.3 | 27.6 | 0.98 | 238 | 12.3 | 122 | 5.9 | 316 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 137 | 4.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.2
2024-07-11 12:36 | 11 | 5 | 115 | 78 | 131 | 17.7 | -1 | 117 | 131 | 26.7 | 2 | 168 | 9.8 | 169 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 238 | 13.3 | 472 | 32.3 | 26.4 | 0.98 | 236 | 13 | 134 | 3 | 325 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 194 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.4
2024-07-11 13:18 | 11 | 5 | 115 | 76.4 | 132 | 17.5 | -1 | 115 | 131 | 26.2 | 2 | 168 | 9.8 | 167 | 9.7 | 33.9 | 0.98 | 236 | 13.3 | 465 | 32.5 | 26.1 | 0.98 | 231 | 12.8 | 128 | 3.1 | 323 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 194 | 4.7 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-07-11 14:01 | 11 | 5 | 115 | 77 | 131 | 17.7 | -1 | 115 | 131 | 23.2 | 2 | 172 | 9.5 | 168 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 235 | 13 | 459 | 32.5 | 25.9 | 0.98 | 230 | 12.8 | 125 | 2.4 | 313 | 13.8 | 7.7 | 0.98 | 193 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.9
2024-07-11 15:05 | 11 | 5 | 115 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 109 | 132 | 25.4 | 2 | 163 | 9.5 | 164 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 229 | 12.9 | 442 | 32.7 | 25 | 0.98 | 216 | 12.1 | 122 | 2.2 | 295 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 183 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.1
2024-07-11 16:05 | 11 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 106 | 132 | 24.3 | 2 | 152 | 8.9 | 153 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 218 | 12.2 | 431 | 32.7 | 24.4 | 0.98 | 217 | 12.3 | 87 | 2 | 264 | 13.8 | 6.4 | 998 | 180 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.7
2024-07-11 17:02 | 11 | 5 | 115 | 71.2 | 132 | 16.3 | 0 | 108 | 132 | 24.7 | 2 | 161 | 9.3 | 192 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 225 | 12.6 | 434 | 32.8 | 24.8 | 0.98 | 211 | 11.8 | 78 | 1.9 | 264 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 192 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41
2024-07-11 18:08 | 9 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.7 | 0 | 112 | 132 | 25.9 | 3 | 175 | 10 | 168 | 33.7 | 9.9 | -1 | 240 | 13.3 | 463 | 32.2 | 26.1 | 0.99 | 224 | 12.4 | 81 | 1.9 | 286 | 13.9 | 7 | 1 | 207 | 4.9 | 6 | 0.14 | 36 | 5 | 33135 | 36 | 17 | 46290 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.6
2024-07-11 19:18 | 8 | 4 | 116 | 79 | 131 | 18 | 0 | 126 | 131 | 28.9 | 2 | 179 | 10.2 | 178 | 33.5 | 10.2 | 1 | 270 | 15.1 | 514 | 32.4 | 28.9 | 1 | 243 | 13.5 | 78 | 1.8 | 316 | 13.8 | 7.7 | 1 | 239 | 5.7 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46.9
2024-07-11 20:19 | 7 | 4 | 116 | 81 | 131 | 18.5 | 0 | 129 | 131 | 29.5 | 2 | 176 | 10.1 | 174 | 33.4 | 10 | 0.99 | 278 | 15.5 | 523 | 32.3 | 29 | 1 | 249 | 13.8 | 83 | 2 | 347 | 13.8 | 8.3 | 1 | 261 | 6.2 | 7 | 0.16 | [8 empty] | 48
2024-07-11 21:20 | 6 | 4 | 116 | 82 | 131 | 19 | -1 | 132 | 131 | 30.1 | 2 | 177 | 10.3 | 175 | 34 | 10.2 | 0.99 | 282 | 15.7 | 536 | 32.3 | 30 | 1 | 258 | 14.3 | 84 | 2 | 338 | 14 | 8.4 | 1 | 258 | 6.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 49.1
2024-07-11 22:20 | 6 | 4 | 116 | 81 | 133 | 18.7 | 0 | 128 | 133 | 29.5 | 3 | 176 | 10.2 | 172 | 34 | 10.2 | 0.99 | 276 | 15.4 | 522 | 32.4 | 29.3 | 0.99 | 248 | 13.9 | 85 | 2 | 337 | 14 | 8.4 | 1 | 258 | 6.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 48.2
2024-07-11 23:22 | 5 | 4 | 116 | 78 | 133 | 18 | 1 | 120 | 133 | 27.9 | 3 | 175 | 10 | 173 | 33.4 | 9.9 | 0.99 | 262 | 14.5 | 495 | 32.4 | 27.8 | 0.99 | 232 | 13 | 74 | 1.7 | 319 | 13.8 | 7.9 | 1 | 246 | 5.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 45.9
2024-07-12 00:03 | 5 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.8 | 1 | 114 | 134 | 26.6 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.1 | 0.99 | 245 | 13.7 | 469 | 32.5 | 26.5 | 0.99 | 226 | 12.8 | 74 | 1.7 | 303 | 13.9 | 7.3 | 1 | 233 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.4
2024-07-12 01:07 | 5 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 1 | 108 | 133 | 24.9 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 226 | 12.6 | 442 | 32.5 | 24.9 | 0.99 | 218 | 12.3 | 69 | 1.6 | 277 | 13.9 | 6.7 | 1 | 208 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41
2024-07-12 02:11 | 5 | 4 | 115 | 66 | 131 | 15.1 | 1 | 98 | 135 | 23 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 204 | 11.2 | 406 | 32.3 | 22.9 | 0.99 | 209 | 11.7 | 68 | 1.6 | 253 | 13.9 | 6.2 | 1 | 188 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.1
2024-07-12 03:08 | 5 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.9 | 1 | 96 | 134 | 22.3 | 4 | 160 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 199 | 10.7 | 402 | 32.2 | 22.2 | 0.99 | 205 | 11.4 | 88 | 2 | 262 | 13.9 | 6.6 | 1 | 182 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.2
2024-07-12 04:11 | 5 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.9 | 1 | 96 | 134 | 22 | 4 | 162 | 9.3 | 168 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 198 | 10.7 | 400 | 32.4 | 22 | 0.99 | 207 | 11.7 | 84 | 2 | 267 | 13.9 | 6.6 | 1 | 187 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.9
2024-07-12 05:15 | 5 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 95 | 134 | 21.9 | 4 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 199 | 10.8 | 401 | 32.2 | 21.9 | 0.99 | 206 | 11.4 | 84 | 2 | 264 | 13.9 | 6 | 1 | 180 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.7
2024-07-12 05:58 | 5 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 96 | 134 | 22.4 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 200 | 11.8 | 401 | 32.2 | 22.4 | 0.99 | 209 | 11.6 | 82 | 1.9 | 264 | 13.9 | 6.5 | 1 | 183 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.9
2024-07-12 06:53 | 5 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 |  | 105 | 133 | 24.4 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 214 | 11.8 | 433 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 223 | 12.5 | 109 | 2.6 | 300 | 13.9 | 7.3 | 1 | 191 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.6
2024-07-12 08:20 | 5 | 4 | 115 | 78 | 131 | 17.7 | -1 | 119 | 131 | 27.7 | 2 | 170 | 9.9 | 168 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 241 | 13.4 | 488 | 32.2 | 27.4 | 0.99 | 253 | 14 | 123 | 2.9 | 316 | 13.9 | 7.7 | 1 | 197 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.4
2024-07-12 10:00 | 1 | 5 | 115 | 81 | 132 | 18.6 | 0 | 127 | 132 | 29.1 | 2 | 174 | 9.9 | 173 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 260 | 14.6 | 514 | 32.5 | 29.2 | 0.98 | 257 | 14.1 | 138 | 3.2 | 347 | 13.8 | 8.4 | 0.98 | 211 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.7
2024-07-12 10:32 | 1 | 5 | 115 | 81.1 | 132 | 18.6 | 0 | 129 | 135 | 29.4 | 2 | 174 | 10 | 175 | 33.3 | 10 | 0.98 | 264 | 14.7 | 521 | 32.5 | 29.3 | 0.98 | 262 | 14.4 | 131 | 3 | 341 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 211 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48
2024-07-12 11:02 | 8 | 5 | 115 | 81.4 | 132 | 18.6 | 0 | 127 | 132 | 29.2 | 2 | 179 | 10.3 | 10.2 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 260 | 14.6 | 511 | 32.5 | 29.1 | 0.98 | 259 | 14.4 | 131 | 3.2 | 335 | 13.8 | 8 | 0.98 | 202 | 4.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 47.8
2024-07-12 11:34 | 8 | 5 | 115 | 80 | 132 | 18.4 | 0 | 121 | 132 | 28.5 | 2 | 179 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 256 | 14.4 | 492 | 32.6 | 27.6 | 0.98 | 239 | 13.4 | 140 | 3.2 | 336 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 200 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 46.9
2024-07-12 12:03 | 8 | 5 | 115 | 78 | 133 | 18.1 | 0 | 116 | 133 | 27.2 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.9 | 10 | 0.98 | 249 | 13.8 | 490 | 32.4 | 27 | 0.98 | 237 | 13.1 | 121 | 2.8 | 325 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 202 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.3
2024-07-12 12:34 | 8 | 5 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 110 | 133 | 25.6 | 3 | 174 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10 | 0.98 | 232 | 13 | 457 | 32.3 | 25.6 | 0.98 | 228 | 12.8 | 135 | 3.1 | 329 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 194 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.6
2024-07-12 13:08 | 12 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.6 | 0 | 106 | 134 | 25 | 3 | 166 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 225 | 12.6 | 440 | 32.7 | 24.9 | 0.98 | 210 | 12.2 | 111 | 2.57 | 302 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 132 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.6
2024-07-12 14:04 | 12 | 5 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 101 | 134 | 23.9 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 218 | 12.3 | 420 | 32.7 | 23.6 | 0.99 | 200 | 11.3 | 98 | 2.2 | 283 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 187 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.3
2024-07-12 15:07 | 12 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 98 | 132 | 22.5 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 209 | 11.5 | 402 | 32.4 | 22.7 | 0.98 | 196 | 11 | 82 | 1.9 | 250 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 172 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.1
2024-07-12 16:11 | 12 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.7 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 152 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 204 | 11.4 | 380 | 32.6 | 21.5 | 0.98 | 180 | 10.2 | 70.7 | 1.65 | 235 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 167 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.5
2024-07-12 17:12 | 12 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 93 | 21.7 | 21.7 | 4 | 149 | 8.6 | 8.6 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 210 | 11.5 | 394 | 32.2 | 21.8 | 0.99 | 183 | 10.2 | 71.5 | 1.7 | 252 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 185 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.3
2024-07-12 18:19 | 9 | 4 | 116 | 70 | 131 | 16 | 0 | 107 | 132 | 24.5 | 2 | 165 | 9.5 | 159 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 235 | 13.2 | 437 | 32.6 | 24.6 | 0.99 | 201 | 11.4 | 67 | 1.6 | 281 | 13.9 | 6.8 | 1 | 213 | 5.1 | 6 | 0.14 | 36 | 4 | 33146 | 37 | 18 | 46301 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 40.5
2024-07-12 19:29 | 5 | 4 | 116 | 77 | 131 | 17.6 | 0 | 120 | 132 | 27.5 | 2 | 174 | 10 | 172 | 33.6 | 10 | 0.99 | 261 | 14.7 | 486 | 32.6 | 27.5 | 0.99 | 227 | 12.7 | 67 | 1.6 | 311 | 13.9 | 7.6 | 1 | 245 | 5.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 45.1
2024-07-12 20:18 | 6 | 4 | 116 | 78 | 131 | 17.7 | 0 | 122 | 132 | 28.3 | 2 | 173 | 9.9 | 169 | 33.6 | 9.9 | 0.99 | 267 | 14.9 | 500 | 32.5 | 28 | 0.99 | 231 | 13.1 | 79 | 1.9 | 323 | 13.8 | 7.7 | 1 | 240 | 5.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46
2024-07-12 21:17 | 5 | 4 | 116 | 78 | 132 | 18 | 0 | 127 | 132 | 29 | 2 | 175 | 10.1 | 172 | 33.7 | 10 | 0.99 | 272 | 15.3 | 511 | 32.6 | 28.8 | 0.99 | 239 | 13.5 | 66 | 1.6 | 322 | 13.9 | 8 | 1 | 260 | 6.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 47
2024-07-12 22:16 | 5 | 4 | 116 | 79 | 132 | 17.9 | 0 | 121 | 133 | 28.1 | 3 | 172 | 10 | 169 | 33.9 | 10 | 0.99 | 266 | 14.8 | 497 | 32.4 | 27.9 | 0.99 | 235 | 13.2 | 65 | 1.6 | 309 | 14 | 7.7 | 1 | 248 | 6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46
2024-07-12 23:21 | 4 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.4 | 1 | 113 | 134 | 26.4 | 3 | 172 | 9.9 | 169 | 33.5 | 9.8 | 0.99 | 247 | 13.8 | 468 | 32.6 | 26.3 | 0.99 | 220 | 12.4 | 65 | 1.5 | 299 | 13.9 | 7.3 | 1 | 237 | 5.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.8
2024-07-12 23:58 | 4 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.8 | 1 | 111 | 134 | 26 | 3 | 165 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 243 | 13.6 | 459 | 32.4 | 26 | 0.99 | 221 | 12.5 | 62 | 1.5 | 293 | 13.9 | 7.2 | 1 | 230 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.8
2024-07-13 01:10 | 4 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 1 | 106 | 134 | 24.5 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 227 | 12.6 | 433 | 32.4 | 24.5 | 0.99 | 210 | 11.7 | 60 | 1.4 | 270 | 13.9 | 5.5 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.2
2024-07-13 02:09 | 4 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 96 | 134 | 22.5 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 209 | 11.5 | 402 | 32.3 | 22.4 | 0.99 | 197 | 11 | 59 | 1.4 | 250 | 13.9 | 6.2 | 1 | 194 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.8
2024-07-13 03:05 | 4 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 90 | 134 | 21.1 | 4 | 150 | 8.7 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 197 | 10.7 | 379 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 183 | 10.3 | 58 | 1.4 | 234 | 13.9 | 5.9 | 1 | 181 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-07-13 04:00 | 4 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 90 | 134 | 21 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 197 | 10.7 | 377 | 32.4 | 21 | 0.99 | 183 | 10.3 | 55 | 1.3 | 236 | 13.9 | 5.9 | 1 | 184 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.7
2024-07-13 05:10 | 4 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.5 | 1 | 88 | 134 | 20.4 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 193 | 10.4 | 368 | 32.2 | 20.5 | 0.99 | 177 | 9.9 | 57 | 1.3 | 231 | 13.9 | 5.7 | 1 | 178 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.9
2024-07-13 06:10 | 0 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.4 | 1 | 98 | 133 | 21 | 4 | 150 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 197 | 10.6 | 377 | 32.1 | 21 | 0.98 | 183 | 10.2 | 64 | 1.5 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 173 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.4
2024-07-13 07:15 | 3 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.4 | 1 | 94 | 132 | 21.8 | 3 | 149 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.5 | 1 | 205 | 11.3 | 391 | 32.5 | 22 | 0.98 | 189 | 10.6 | 66 | 1.5 | 244 | 13.4 | 5.9 | 0.99 | 100 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.2
2024-07-13 09:07 | 4 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.3 | 0 | 104 | 133 | 25.9 | 3 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 220 | 12.6 | 427 | 32.9 | 23.9 | 0.99 | 199 | 11.2 | 70 | 1.6 | 259 | 13.7 | 6.4 | 1 | 190 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.2
2024-07-13 10:13 | 4 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.2 | 0 | 103 | 132 | 23.7 | 3 | 153 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.8 | 1 | 229 | 12.7 | 422 | 32.3 | 23.5 | 0.98 | 195 | 10.9 | 70 | 1.6 | 253 | 13.7 | 6.3 | 1 | 191 | 4.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.9
2024-07-13 11:32 | 11 | 4 | 116 | 65 | 132 | 15.1 | 0 | 97 | 132 | 22.5 | 3 | 152 | 8.8 | 151 | 33.6 | 8.8 | 1 | 218 | 12.1 | 399 | 32.4 | 22.5 | 0.98 | 183 | 10.3 | 68 | 1.6 | 246 | 13.7 | 6.1 | 1 | 181 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-07-13 12:05 | 9 | 5 | 115 | 61.2 | 133.6 | 14.2 | 1 | 92.7 | 133 | 21.5 | 3 | 148 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.98 | 211 | 11.7 | 381 | 32.6 | 21.6 | 0.98 | 173 | 9.7 | 56 | 1.4 | 240 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.7
2024-07-13 13:14 | 9 | 5 | 115 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 82 | 132 | 19.1 | 4 | 143 | 8.3 | 144 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 190 | 10.3 | 344 | 32.1 | 19.3 | 0.98 | 156 | 8.7 | 47.6 | 1.11 | 218 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-07-13 14:14 | 9 | 5 | 115 | 58 | 135 | 13.8 | 1 | 77 | 132 | 18.2 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 182 | 9.9 | 326 | 32.6 | 18.4 | 0.98 | 146 | 8.2 | 45.4 | 1.1 | 214 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 169 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-07-13 15:09 | 9 | 5 | 115 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 76.7 | 132 | 18 | 4 | 136 | 7.7 | 136 | 33.6 | 7.7 | 0.98 | 180 | 9.9 | 320 | 32.7 | 18.1 | 0.98 | 142 | 8 | 51 | 1.2 | 211 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-07-13 16:12 | 9 | 5 | 115 | 57 | 136 | 13.3 | 2 | 77 | 132 | 18.5 | 4 | 134 | 7.7 | 135 | 33.6 | 7.8 | 0.98 | 180 | 9.9 | 324 | 32.7 | 18.4 | 0.98 | 146 | 8.3 | 52.7 | 1.24 | 213 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 166 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-07-13 17:21 | 9 | 5 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 2 | 82 | 132 | 19.4 | 4 | 138 | 7.8 | 138 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 191 | 10.4 | 346 | 32.5 | 19.5 | 0.98 | 154 | 8.9 | 51 | 1.2 | 224 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-07-13 18:08 | 8 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.3 | 1 | 90 | 134 | 21 | 4 | 147 | 8.4 | 144 | 33.7 | 8.4 | 0.99 | 209 | 11.4 | 380 | 32.2 | 21.2 | 0.99 | 172 | 9.6 | 57 | 1.3 | 247 | 13.9 | 6.2 | 1 | 196 | 4.7 | 6 | 0.14 | 33 | 5 | 33154 | 34 | 18 | 46311 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 35.3
2024-07-13 19:14 | 8 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.5 | 0 | 108 | 132 | 24.8 | 3 | 162 | 9.3 | 156 | 33.7 | 9.1 | 0.99 | 246 | 13.6 | 446 | 32.2 | 24.9 | 0.99 | 201 | 11.2 | 70 | 1.6 | 302 | 13.9 | 7.4 | 1 | 231 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.3
2024-07-13 20:16 | 7 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.1 | 0 | 115 | 131 | 26.3 | 2 | 166 | 9.5 | 166 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 255 | 14.2 | 465 | 32.5 | 26.1 | 0.99 | 211 | 11.9 | 70 | 1.6 | 312 | 13.8 | 7.6 | 1 | 247 | 5.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.4
2024-07-13 21:06 | 5 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.2 | 0 | 111 | 133 | 25.6 | 3 | 163 | 9.4 | 162 | 33.9 | 9.5 | 0.99 | 257 | 14.3 | 460 | 32.4 | 25.9 | 0.99 | 206 | 11.5 | 63 | 1.5 | 306 | 14 | 7.6 | 1 | 245 | 5.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.8
2024-07-13 22:16 | 4 | 1 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 113 | 133 | 26.3 | 3 | 161 | 9.3 | 157 | 34 | 9.3 | 0.99 | 255 | 14.2 | 465 | 32.4 | 26.1 | 0.99 | 211 | 11.8 | 57 | 1.3 | 299 | 14 | 7.4 | 1 | 241 | 5.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.1
2024-07-13 23:11 | 2 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.6 | 1 | 110 | 134 | 25.7 | 3 | 161 | 9.3 | 162 | 33.7 | 9.3 | 0.99 | 250 | 14 | 455 | 32.7 | 25.8 | 0.99 | 206 | 11.7 | 57 | 1.4 | 297 | 13.9 | 7.3 | 1 | 241 | 5.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.3
2024-07-14 00:03 | 2 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16 | 1 | 104 | 135 | 24.5 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 238 | 13.1 | 434 | 32.3 | 24.3 | 0.99 | 198 | 11.1 | 55 | 1.3 | 280 | 13.9 | 7 | 1 | 227 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.5
2024-07-14 01:04 | 2 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 98 | 134 | 23 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 221 | 12.1 | 408 | 32.5 | 22.9 | 0.99 | 189 | 10.6 | 52 | 1.2 | 262 | 13.9 | 6.5 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-07-14 02:05 | 2 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 97 | 134 | 22.8 | 4 | 150 | 8.8 | 148 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 219 | 11.9 | 404 | 32.3 | 22.7 | 0.99 | 187 | 10.5 | 52 | 1.2 | 261 | 13.9 | 6.4 | 1 | 207 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.7
2024-07-14 03:09 | 2 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.8 | 2 | 88 | 135 | 20.7 | 4 | 140 | 7.9 | 139 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 195 | 10.7 | 368 | 32.5 | 20.8 | 0.99 | 175 | 9.9 | 52 | 1.2 | 231 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 181 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.5
2024-07-14 04:12 | 2 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.7 | 2 | 87 | 135 | 20.5 | 4 | 139 | 7.9 | 138 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 194 | 10.6 | 366 | 32.4 | 20.5 | 0.99 | 174 | 9.9 | 57 | 1.3 | 235 | 13.9 | 5.7 | 1 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.2
2024-07-14 05:08 | 2 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 2 | 87 | 134 | 20.4 | 4 | 138 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 193 | 10.5 | 363 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 172 | 9.7 | 50 | 1.2 | 222 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.7
2024-07-14 06:03 | 1 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.3 | 2 | 87 | 133 | 20.3 | 4 | 135 | 7.6 | 134 | 33.6 | 7.6 | 1 | 191 | 10.4 | 362 | 34.2 | 20.3 | 0.98 | 173 | 9.7 | 48 | 1.1 | 225 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 178 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.6
2024-07-14 08:25 | 2 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.7 | 2 | 89 | 134 | 20.7 | 4 | 130 | 7.3 | 129 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 195 | 10.5 | 371 | 32.4 | 20.8 | 0.98 | 179 | 10 | 51 | 1.2 | 221 | 13.7 | 5.4 | 1 | 174 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-07-14 09:29 | 2 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 93 | 134 | 21.5 | 4 | 132 | 7.6 | 131 | 33.6 | 7.6 | 0.98 | 203 | 11 | 388 | 32.2 | 21.6 | 0.98 | 186 | 10.4 | 47 | 1.1 | 231 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 196 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.9
2024-07-14 10:14 | 4 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 95 | 133 | 22 | 3 | 135 | 7.6 | 134 | 33.6 | 7.6 | 0.99 | 208 | 11.4 | 390 | 32.6 | 22 | 0.98 | 184 | 10.4 | 53 | 1.2 | 238 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 190 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-07-14 11:02 | 7 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.7 | 1 | 94 | 132 | 21.7 | 3 | 140 | 7.9 | 140 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 208 | 11.4 | 385 | 32.5 | 21.7 | 0.98 | 179 | 10.1 | 50 | 1.2 | 240 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 131 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.4
2024-07-14 12:04 | 8 | 5 | 115 | 58 | 132 | 13.3 | 1 | 89 | 133 | 20.7 | 3 | 131 | 7.4 | 130 | 33.3 | 7.4 | 0.98 | 200 | 11 | 368 | 32.5 | 20.7 | 0.98 | 171 | 9.6 | 55 | 1.31 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-07-14 13:04 | 8 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 83 | 133 | 19.3 | 3 | 122 | 7 | 123 | 33.3 | 6.9 | 0.98 | 186 | 10.2 | 340 | 32.6 | 19.2 | 0.98 | 156 | 8 | 44.7 | 1 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 178 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-07-14 14:15 | 8 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 75 | 134 | 17.7 | 4 | 117 | 6.7 | 118 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 171 | 9.3 | 315 | 13.8 | 17.6 | 0.98 | 144 | 8 | 44.7 | 1 | 198 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 154 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-07-14 15:17 | 8 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.7 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 160 | 9 | 305 | 32.4 | 17 | 0.98 | 139 | 7.7 | 51 | 1.23 | 200 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-07-14 16:21 | 8 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 74 | 134 | 17.3 | 4 | 117 | 6.6 | 117 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 170 | 9.1 | 310 | 32.3 | 17.4 | 0.98 | 144 | 8 | 43 | 1 | 196 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29
2024-07-14 17:27 | 8 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 81 | 134 | 18.8 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 184 | 9.9 | 339 | 32.3 | 19 | 0.98 | 158 | 8.8 | 44 | 1 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 176 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-07-14 18:07 | 9 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 88 | 133 | 20.5 | 4 | 130 | 7.4 | 129 | 33.5 | 7.4 | 0.98 | 202 | 11.1 | 375 | 32.5 | 21.1 | 0.99 | 176 | 9.9 | 50 | 1.2 | 244 | 13.8 | 5.9 | -0.99 | 192 | 4.6 | 6 | 0.13 | 32 | 4 | 33161 | 33 | 18 | 46317 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 33.8
2024-07-14 19:16 | 3 | 4 | 116 | 68 | 131 | 15.6 | 0 | 110 | 131 | 25.1 | 2 | 143 | 8.1 | 141 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 244 | 13.6 | 447 | 32.5 | 25.3 | 0.99 | 204 | 11.5 | 65 | 1.5 | 300 | 13.9 | 7.3 | 1 | 235 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.7
2024-07-14 20:11 | 2 | 4 | 116 | 69 | 131 | 15.9 | 0 | 114 | 131 | 26.1 | 2 | 148 | 8.4 | 144 | 33.6 | 8.4 | 0.99 | 255 | 14.2 | 466 | 32.5 | 26.3 | 0.99 | 212 | 11.9 | 61 | 1.5 | 307 | 13.9 | 7.4 | 1 | 241 | 5.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-07-14 21:08 | 2 | 4 | 116 | 70 | 131 | 16 | 0 | 115 | 132 | 26.4 | 2 | 151 | 8.7 | 148 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 252 | 14.1 | 466 | 32.6 | 26.3 | 0.99 | 215 | 12.1 | 58 | 1.4 | 296 | 13.9 | 7.3 | 1 | 238 | 5.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.4
2024-07-14 22:09 | 2 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 111 | 133 | 25.7 | 3 | 151 | 8.7 | 148 | 34 | 8.7 | 0.99 | 248 | 13.8 | 458 | 32.4 | 25.6 | 0.99 | 211 | 11.8 | 59 | 1.4 | 294 | 14 | 7.2 | 1 | 234 | 5.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.6
2024-07-14 23:12 | 2 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.6 | 1 | 110 | 133 | 25.5 | 3 | 150 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 217 | 13.7 | 453 | 32.4 | 25.4 | 0.99 | 208 | 11.7 | 56 | 1.3 | 288 | 13.8 | 7 | -0.99 | 231 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.1
2024-07-15 00:03 | 2 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 |  | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 147 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 237 | 13.1 | 439 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 205 | 11.5 | 56 | 1.3 | 277 | 13.9 | 6.9 | 1 | 222 | 5.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.2
2024-07-15 00:58 | 2 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 106 | 133 | 24.7 | 3 | 149 | 8.4 | 148 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 233 | 12.9 | 439 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 207 | 11.7 | 57 | 1.3 | 274 | 13.9 | 6.7 | 1 | 218 | 5.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.7
2024-07-15 02:15 | 2 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.9 | 1 | 104 | 133 | 24.5 | 3 | 149 | 8.3 | 147 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 230 | 12.8 | 437 | 32.3 | 24.4 | 0.99 | 206 | 11.7 | 55 | 1.3 | 270 | 13.9 | 6.6 | 1 | 214 | 5.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.4
2024-07-15 03:12 | 2 | 4 | 115 | 62 | 131 | 14.5 | 1 | 89 | 134 | 20.5 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 186 | 10.1 | 365 | 32.5 | 20.4 | 0.99 | 180 | 10.1 | 55 | 1.3 | 225 | 13.9 | 5.6 | 1 | 170 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-07-15 04:06 | 2 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 87 | 134 | 20.3 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 186 | 10.1 | 364 | 32.5 | 20.4 | 0.99 | 182 | 10.2 | 62 | 1.5 | 228 | 13.9 | 5.7 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.5
2024-07-15 05:06 | 2 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 88 | 134 | 20.5 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 185 | 9.9 | 365 | 32.3 | 20.3 | 0.99 | 181 | 10 | 68 | 1.6 | 242 | 13.9 | 6 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.4
2024-07-15 06:06 | 8 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 1 | 93 | 133 | 21.8 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.6 | 9.3 | 0.99 | 191 | 10.4 | 392 | 32.4 | 22 | 0.98 | 204 | 11.5 | 68 | 1.6 | 238 | 13.7 | 5.9 | 1 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.8
2024-07-15 08:05 | 8 | 4 | 116 | 74 | 131 | 17 | -1 | 107 | 131 | 21.6 | 2 | 168 | 9.7 | 167 | 33.6 | 9.7 | 0.99 | 212 | 11.8 | 437 | 32.5 | 24.6 | 0.98 | 223 | 12.5 | 99 | 2.4 | 282 | 13.7 | 7 | 0.99 | 182 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-07-15 09:20 | 9 | 4 | 116 | 77 | 131 | 17.7 | -1 | 110 | 131 | 25.5 | 2 | 174 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 225 | 12.5 | 447 | 32.4 | 25.1 | 0.98 | 224 | 12.6 | 120 | 2.8 | 294 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 179 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.2
2024-07-15 11:23 | 10 | 4 | 116 | 81 | 131 | 18.4 | -1 | 116 | 131 | 26.4 | 2 | 180 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.5 | 0.98 | 238 | 13.3 | 470 | 32.4 | 29.6 | 0.98 | 235 | 13.2 | 140 | 3.3 | 321 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 182 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.8
2024-07-15 12:07 | 12 | 5 | 115 | 81.7 | 131 | 18.6 | -1 | 113 | 132 | 25.7 | 2 | 188 | 10.8 | 187 | 33.9 | 10.7 | 0.98 | 230 | 12 | 455 | 32.5 | 25.5 | 0.98 | 227 | 32.5 | 125 | 2.9 | 322 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 195 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.3
2024-07-15 13:14 | 12 | 5 | 115 | 80 | 132 | 18.5 | -1 | 105 | 132 | 24.3 | 2 | 177 | 10.4 | 178 | 33.9 | 10.4 | 0.98 | 217 | 12.3 | 430 | 32.7 | 24.4 | 0.98 | 215 | 12.1 | 126 | 2.98 | 310 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 105 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.8
2024-07-15 14:05 | 12 | 5 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 96 | 132 | 22.5 | 3 | 172 | 10 | 173 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 200 | 11.1 | 402 | 32.4 | 22.5 | 0.98 | 205 | 11.4 | 133 | 3.1 | 305 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 170 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-07-15 15:09 | 12 | 5 | 115 | 73 | 133 | 17.1 | 0 | 94 | 132 | 21.3 | 3 | 170 | 9.8 | 171 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 190 | 10.7 | 382 | 32.5 | 21.3 | 0.98 | 195 | 10.8 | 117 | 2.8 | 285 | 13.8 | 7 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-07-15 16:10 | 12 | 5 | 115 | 70.2 | 134 | 16.2 | 0 | 90 | 132 | 20 | 3 | 167 | 9.4 | 167 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 186 | 10.3 | 367 | 32.6 | 20.7 | 0.98 | 185 | 10.4 | 97 | 2.3 | 257 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 161 | 3.8 | 5 | 0.45 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.2
2024-07-15 17:19 | 12 |  | 115 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 84 | 132 | 19.7 | 4 | 153 | 8.9 | 155 | 33.6 | 9 | 0.98 | 180 | 9.8 | 350 | 32.3 | 19.6 | 0.98 | 172 | 9.6 | 83 | 1.95 | 245 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 154 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.8
2024-07-15 18:06 | 14 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.9 | 0 | 88 | 133 | 20.3 | 3 | 165 | 9.6 | 162 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 190 | 10.4 | 367 | 32.4 | 20.7 | 0.99 | 180 | 10.1 | 76 | 1.8 | 252 | 14 | 6.1 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | 37 | 12 | 33171 | 40 | 22 | 46330 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 36.2
2024-07-15 19:17 | 11 | 4 | 116 | 77 | 132 | 17.6 | 0 | 104 | 132 | 23.9 | 3 | 181 | 10.5 | 178 | 33.7 | 10.4 | -1 | 227 | 12.6 | 428 | 32.3 | 24 | 0.99 | 202 | 11.4 | 82 | 1.9 | 298 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 215 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.5
2024-07-15 20:18 | 11 | 4 | 116 | 78 | 132 | 18 | 0 | 109 | 132 | 25.1 | 3 | 176 | 10.1 | 176 | 33.6 | 10.4 | 0.99 | 233 | 12.8 | 449 | 32.1 | 25 | 0.99 | 219 | 12.1 | 87 | 2 | 305 | 13.9 | 7.6 | 1 | 222 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.1
2024-07-15 21:24 | 10 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.1 | 0 | 113 | 132 | 26.3 | 2 | 184 | 10.7 | 177 | 33.8 | 10.3 | 0.99 | 236 | 13.3 | 461 | 32.8 | 26.1 | 0.99 | 225 | 12.8 | 83 | 2 | 311 | 13.9 | 7.6 | 1 | 229 | 5.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 44.4
2024-07-15 22:16 | 10 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 111 | 134 | 25.9 | 3 | 175 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10 | 0.99 | 233 | 13 | 455 | 32.6 | 25.7 | 0.99 | 222 | 12.5 | 75 | 1.8 | 292 | 13.9 | 7.2 | 1 | 220 | 5.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.3
2024-07-15 23:14 | 10 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 106 | 133 | 24.6 | 3 | 172 | 9.9 | 168 | 34 | 10 | 0.99 | 223 | 12.3 | 433 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 214 | 12.1 | 79 | 1.9 | 292 | 14 | 7.2 | 1 | 212 | 5.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-07-16 00:21 | 10 | 4 | 115 | 72 | 134 | 16.7 | 1 | 95 | 133 | 22.4 | 4 | 172 | 10 | 172 | 33.4 | 10 | 1 | 202 | 11 | 400 | 32.4 | 22.5 | 1 | 200 | 11.2 | 80 | 2 | 275 | 13.7 | 6.7 | 1 | 183 | 0.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.1
2024-07-16 01:28 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 90 | 134 | 20.5 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.4 | 9.6 | 1 | 184 | 10.1 | 367 | 32.8 | 20.8 | 1 | 190 | 10.7 | 73 | 1.7 | 250 | 13.7 | 6.2 | 1 | 175 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.5
2024-07-16 02:11 | 10 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 83 | 134 | 19.6 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 174 | 9.4 | 346 | 32.4 | 19.8 | 1 | 177 | 10 | 71 | 1.7 | 233 | 13.7 | 5.7 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.6
2024-07-16 03:15 | 10 | 4 | 115 | 65 | 134 | 5.3 | 1 | 80 | 34 | 17.8 | 4 | 164 | 9.4 | 164 | 33.4 | 9.4 | 1 | 165 | 8.7 | 335 | 32.7 | 18.7 | 1 | 170 | 9.2 | 80 | 1.7 | 230 | 13.7 | 5.4 | 1 | 152 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-07-16 05:11 | 10 | 4 | 115 | 65 | 134 | 5.4 | 1 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 165 | 9.8 | 165 | 33.7 | 9.8 | 1 | 170 | 9.2 | 344 | 32.7 | 20 | 1 | 178 | 10 | 80 | 2 | 236 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 150 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.9
2024-07-16 06:02 | 9 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 172 | 9.3 | 356 | 32.6 | 20.1 | 0.98 | 187 | 10.6 | 90 | 2.1 | 250 | 13.7 | 5.9 | 1 | 157 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.6
2024-07-16 07:12 | 9 | 4 | 116 | 82 | 131 | 18.7 | -1 | 102 | 131 | 23 | 2 | 192 | 11.1 | 191 | 33.6 | 11.1 | 1 | 201 | 11.3 | 410 | 32.4 | 22.9 | 0.99 | 207 | 11.7 | 124 | 2.9 | 287 | 13.7 | 7 | 0.99 | 168 | 4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.7
2024-07-16 08:20 | 7 | 4 | 116 | 49 | 131 | 17.9 | -1 | 104 | 131 | 23.4 | 2 | 185 | 10.8 | 184 | 33.6 | 10.8 | 0.98 | 202 | 11.1 | 422 | 32.3 | 23.3 | 0.98 | 219 | 12.3 | 126 | 2.9 | 281 | 13.7 | 7 | 0.99 | 161 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.3
2024-07-16 10:07 | 8 | 4 | 116 | 83 | 131 | 19 | -1 | 110 | 131 | 24.8 | 2 | 192 | 11.1 | 191 | 33.6 | 11.1 | 0.98 | 221 | 12.3 | 445 | 32.5 | 25.1 | 0.98 | 227 | 12.7 | 135 | 3.1 | 309 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 175 | 4.2 | 5 | 0.14 | 32 | -1 | 33182 | 38 | 15 | 46341 | Marilungo C. |  | 43.8
2024-07-16 11:14 | 12 | 4 | 116 | 82 | 132 | 18.6 | 0 | 107 | 132 | 24.7 | 3 | 188 | 10.8 | 187 | 33.6 | 10.8 | 1 | 216 | 12 | 438 | 32.3 | 24.6 | 0.98 | 227 | 12.7 | 143 | 3.3 | 314 | 13.7 | 7.7 | 0.99 | 173 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.3
2024-07-16 12:08 | 16 | 5 | 115 | 79 | 133 | 18.4 | 0 | 98 | 133 | 23 | 3 | 188 | 10.8 | 188 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 205 | 11.4 | 407 | 32.4 | 22.7 | 0.98 | 205 | 11.5 | 134 | 3.1 | 311 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.4
2024-07-16 13:17 | 16 | 5 | 115 | 77 | 133 | 17.7 | 0 | 89 | 133 | 20.7 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.8 | 10.3 | 0.98 | 186 | 10.3 | 371 | 32.4 | 20.8 | 0.98 | 186 | 10.6 | 132 | 3.1 | 287 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.4
2024-07-16 14:06 | 16 | 5 | 115 | 75 | 133 | 17.2 | 0 | 86 | 133 | 20.1 | 3 | 179 | 10.1 | 177 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 179 | 9.9 | 358 | 32.4 | 20.2 | 0.98 | 183 | 10.3 | 132 | 3.1 | 282 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.3
2024-07-16 15:13 | 16 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 80 | 134 | 18.7 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 166 | 9.2 | 329 | 32.6 | 18.7 | 0.98 | 169 | 9.6 | 115 | 2.7 | 252 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-07-16 16:06 | 16 | 5 | 115 | 65 | 137 | 15.2 | 1 | 79 | 135 | 15.7 | 4 | 164 | 9.5 | 164 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 172 | 9.4 | 336 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 166 | 9.3 | 90.5 | 2.1 | 236 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-07-16 17:11 | 12 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 78 | 135 | 18.2 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 13.8 | 9 | 0.99 | 169 | 9.2 | 329 | 32.4 | 18.1 | 0.98 | 160 | 8.9 | 82 | 1.95 | 229 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.5
2024-07-16 18:13 | 15 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.4 | 1 | 82 | 135 | 19.3 | 4 | 164 | 9.4 | 160 | 33.8 | 9.3 | -1 | 179 | 9.8 | 346 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 167 | 9.2 | 82 | 1.9 | 239 | 13.9 | 5.9 | 1 | 159 | 3.8 | 6 | 0.13 | 37 | 13 | 33184 | 42 | 23 | 46343 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.7
2024-07-16 19:15 | 13 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.3 | 0 | 96 | 134 | 22.5 | 3 | 169 | 9.9 | 168 | 34 | 9.9 | -0.99 | 208 | 11.6 | 394 | 32.6 | 22.2 | 0.99 | 189 | 10.8 | 90 | 2.1 | 285 | 14 | 7 | 0.99 | 199 | 4.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.8
2024-07-16 20:13 | 13 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.7 | 0 | 101 | 133 | 23.5 | 3 | 178 | 10.4 | 176 | 33.8 | 10.4 | -0.99 | 220 | 12.1 | 418 | 32.4 | 23.4 | 0.99 | 201 | 11.2 | 105 | 2.3 | 299 | 13.9 | 7.3 | 0.99 | 205 | 4.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.2
2024-07-16 21:13 | 13 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | 0 | 104 | 133 | 24.3 | 3 | 184 | 10.6 | 180 | 33.8 | 10.6 | -1 | 222 | 12.3 | 430 | 32.4 | 24.2 | 0.99 | 211 | 11.9 | 86 | 2 | 297 | 14 | 7.3 | 0.99 | 214 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.2
2024-07-16 22:18 | 12 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.3 | 1 | 104 | 133 | 24.2 | 3 | 179 | 10.2 | 175 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 222 | 12.3 | 429 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 213 | 12 | 81 | 1.9 | 288 | 13.8 | 7 | 1 | 207 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.5
2024-07-16 23:15 | 11 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 102 | 133 | 23.8 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 34 | 10.2 | 0.99 | 215 | 11.9 | 420 | 32.5 | 23.7 | 0.99 | 207 | 11.6 | 82 | 1.9 | 283 | 14 | 7 | 1 | 201 | 4.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41
2024-07-17 00:11 | 10 | 4 | 115 | 68 | 134 | 16 | 1 | 89 | 134 | 21 | 4 | 166 | 9.6 | 166 | 33.4 | 9.6 | 1 | 188 | 10.2 | 375 | 32.4 | 21 | 1 | 190 | 10.6 | 83 | 2 | 253 | 13.7 | 6 | 1 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37
2024-07-17 01:10 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.4 | 1 | 89 | 134 | 20.1 | 4 | 168 | 9.7 | 168 | 33.4 | 9.7 | 0.99 | 180 | 10 | 370 | 32.5 | 20.2 | 1 | 190 | 10.3 | 80 | 1.9 | 250 | 13.8 | 6 | 1 | 140 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-07-17 03:21 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 77 | 134 | 17.4 | 4 | 157 | 8.8 | 156 | 33.4 | 8.8 | 1 | 160 | 8.3 | 320 | 32.4 | 17.7 | 0.99 | 156 | 8 | 78 | 1.7 | 226 | 13.7 | 5.4 | 1 | 140 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.4
2024-07-17 04:11 | 10 | 4 | 15 | 64 | 134 | 14.1 | 1 | 78 | 134 | 18.2 | 4 | 159 | 9 | 158 | 33.4 | 8 | 0.99 | 164 | 8.9 | 325 | 32.5 | 18.1 | 0.99 | 158 | 8 | 80 | 1.8 | 222 | 13.8 | 5.1 | 1 | 145 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.3
2024-07-17 05:09 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 80 | 134 | 18.6 | 4 | 160 | 9.2 | 160 | 33.5 | 9.2 | 1 | 167 | 8.8 | 335 | 32.5 | 18.6 | 0.99 | 173 | 9.5 | 82 | 2 | 225 | 13.7 | 5.57 | 0.99 | 146 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.6
2024-07-17 06:01 | 8 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.1 | 1 | 84 | 131 | 19.4 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.6 | 9.4 | 0.98 | 140 | 9.2 | 342 | 32.5 | 19.3 | 0.98 | 177 | 10 | 100 | 2.3 | 250 | 13.7 | 6 | 1 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.5
2024-07-17 07:21 | 8 | 1 | 116 | 72 | 132 | 16.4 | 0 | 94 | 132 | 21.5 | 3 | 171 | 9.8 | 170 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 194 | 10.3 | 392 | 32.2 | 22 | 0.98 | 204 | 11.4 | 117 | 2.7 | 288 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 167 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.9
2024-07-17 08:31 | 10 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.7 | 0 | 98 | 132 | 23 | 3 | 198 | 9.3 | 167 | 33.6 | 9.3 | 1 | 197 | 10.4 | 410 | 32.3 | 23.2 | 1 | 220 | 12.3 | 126 | 2.9 | 278 | 13.4 | 6.7 | 0.99 | 154 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.7
2024-07-17 09:20 | 9 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | -1 | 103 | 132 | 23.6 | 2 | 177 | 10.3 | 176 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 200 | 11.2 | 413 | 32.7 | 23.7 | 0.98 | 220 | 12.5 | 130 | 3 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 157 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.1
2024-07-17 10:10 | 7 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | 0 | 103 | 132 | 23.6 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 206 | 11.4 | 422 | 32.3 | 23.6 | 0.98 | 218 | 12.2 | 125 | 2.9 | 286 | 13.7 | 7 | 0.99 | 166 | 4 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.8
2024-07-17 10:59 | 11 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17 | 0 | 100 | 132 | 23.2 | 3 | 175 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 207 | 11.5 | 414 | 32.3 | 23.2 | 0.98 | 209 | 11.7 | 126 | 2.9 | 286 | 13.7 | 7 | 0.99 | 157 | 3.8 | 5 | 0.14 | 34 | 8 | 33193 | 38 | 24 | 46354 | Marilungo C. |  | 40.2
2024-07-17 12:04 | 15 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.5 | -1 | 93.3 | 132 | 21.5 | 2 | 167 | 9.7 | 169 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 190 | 10.6 | 373 | 32.6 | 21.1 | 0.98 | 187 | 10.6 | 111 | 2.6 | 255 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38
2024-07-17 13:09 | 165 | 5 | 115 | 69 | 132 | 15.8 | 0 | 84 | 132 | 19.7 | 2 | 160 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 171 | 9.5 | 339 | 32.8 | 19.3 | 0.98 | 171 | 7.8 | 119 | 2.8 | 266 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 146 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.5
2024-07-17 13:59 | 16 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.2 | 0 | 81.3 | 132 | 18.5 | 3 | 163 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 171 | 9.3 | 331 | 32.2 | 18.4 | 0.98 | 163 | 9 | 121 | 2.9 | 253 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.7
2024-07-17 15:04 | 16 | 5 | 115 | 63 | 131 | 14.3 | -1 | 72.3 | 132 | 17.6 | 2 | 150 | 8.7 | 149 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 162 | 8.9 | 309 | 32.5 | 17.4 | 0.98 | 152 | 8.6 | 106 | 2.5 | 227 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 124 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.9
2024-07-17 16:01 | 12 | 5 | 115 | 61 | 132 | 13.9 | 0 | 72 | 132 | 16.7 | 3 | 147 | 8.5 | 146 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 155 | 8.2 | 298 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 147 | 8.3 | 99 | 2.3 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 118 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-07-17 17:06 | 12 | 5 | 115 | 61 | 132 | 14.1 | 0 | 69.6 | 132 | 15.9 | 3 | 153 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 150 | 9.1 | 287 | 32.4 | 16.1 | 0.98 | 137 | 7.6 | 80 | 1.9 | 202 | 13.8 | 5 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-07-17 18:09 | 15 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 71 | 134 | 17 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 161 | 8.7 | 305 | 32.3 | 17 | 0.99 | 146 | 8.1 | 76 | 1.8 | 211 | 13.9 | 5.3 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-07-17 19:06 | 15 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.7 | 1 | 87 | 134 | 20 | 3 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 195 | 10.7 | 358 | 32.5 | 20 | 0.99 | 165 | 9.3 | 72 | 1.7 | 244 | 13.9 | 6.1 | 1 | 176 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.7
2024-07-17 20:24 | 15 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.8 | 1 | 97 | 133 | 22.4 | 3 | 177 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 211 | 11.7 | 397 | 32.4 | 22.4 | 0.99 | 186 | 10.4 | 80 | 1.8 | 277 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 202 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.2
2024-07-17 21:10 | 15 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 |  | 100 | 133 | 23.1 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 214 | 11.9 | 408 | 32.5 | 22.9 | 0.99 | 196 | 11 | 78 | 1.8 | 274 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 201 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-07-17 22:19 | 15 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.9 | 1 | 98 | 133 | 23 | 3 | 175 | 10 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 211 | 11.7 | 404 | 32.5 | 22.7 | 0.99 | 195 | 11 | 75 | 1.8 | 264 | 13.9 | 6.5 | 1 | 194 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-07-18 00:05 | 10 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.6 | 1 | 85 | 134 | 19.8 | 4 | 162 | 9.4 | 162 | 33.4 | 9.4 | 1 | 180 | 9.7 | 354 | 32.4 | 19.8 | 1 | 178 | 10 | 80 | 2 | 244 | 13.7 | 6 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.4
2024-07-18 02:00 | 4 | 115 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 1 | 80 | 133 | 18.3 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 1 | 164 | 8.6 | 328 | 32.5 | 18.4 | 1 | 165 | 8.3 | 70 | 1.6 | 220 | 13.7 | 5.4 | 1 | 148 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-07-18 03:24 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.2 | 1 | 73 | 134 | 16.8 | 4 | 155 | 8.6 | 155 | 33.4 | 8.7 | 1 | 153 | 8.4 | 319 | 32.4 | 17.9 | 1 | 159 | 7.9 | 80 | 1.7 | 214 | 13.7 | 5.2 | 1 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31
2024-07-18 04:11 | 10 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.1 | 1 | 74 | 134 | 17.4 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 155 | 8.2 | 310 | 32.5 | 17.3 | 1 | 160 | 8 | 90 | 2 | 220 | 13.5 | 5.2 | 0.99 | 140 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-07-18 05:09 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 1 | 76 | 133 | 17.7 | 4 | 163 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 155 | 8.4 | 312 | 32.5 | 17.8 | 1 | 163 | 8.2 | 88 | 2.1 | 225 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 138 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.4
2024-07-18 06:12 | 10 | 4 | 116 | 70 | 132 | 16.1 | 0 | 80 | 132 | 18.4 | 3 | 174 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 163 | 8.7 | 342 | 32.4 | 19 | 0.98 | 182 | 10.1 | 99 | 2.3 | 247 | 13.7 | 6.1 | 1 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.5
2024-07-18 07:31 | 8 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.3 | 0 | 91 | 132 | 21.2 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.99 | 187 | 10.2 | 378 | 32.3 | 21.1 | 0.98 | 196 | 11.1 | 110 | 2.7 | 200 | 13.7 | 7 | 0.99 | 164 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-07-18 08:29 | 8 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 93 | 131 | 21.8 | 4 | 172 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.9 | 1 | 189 | 10.3 | 389 | 32.2 | 21.9 | 0.98 | 208 | 11.6 | 124 | 2.9 | 269 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.3
2024-07-18 10:15 | 13 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.7 | 0 | 97 | 133 | 22.5 | 3 | 178 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 1 | 198 | 10.9 | 394 | 32.1 | 21.9 | 0.98 | 196 | 11.1 | 138 | 3.2 | 294 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 163 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.2
2024-07-18 11:09 | 13 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.4 | 0 | 94 | 133 | 21.5 | 3 | 175 | 10.1 | 175 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 197 | 10.9 | 383 | 32.3 | 21.5 | 0.98 | 190 | 10.7 | 134 | 3.1 | 286 | 13.7 | 6.9 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.9
2024-07-18 12:09 | 16 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 0 | 89 | 133 | 20.7 | 3 | 167 | 9.7 | 166 | 33.9 | 9.6 | -0.99 | 186 | 10.4 | 359 | 32.5 | 20.2 | 1 | 178 | 10 | 127 | 2.9 | 269 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | 35 | 15 | 33209 | 39 | 26 | 46372 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 37.2
2024-07-18 13:17 | 18 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.6 | 0 | 83 | 133 | 19.3 | 3 | 169 | 9.7 | 165 | 33.8 | 9.5 | -0.99 | 171 | 9.3 | 343 | 32.5 | 19.1 | 0.99 | 176 | 9.8 | 134 | 3.1 | 266 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [8 empty] | 35.9
2024-07-18 14:26 | 19 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.5 | 0 | 78 | 133 | 18.3 | 3 | 163 | 9.3 | 159 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 158 | 8.6 | 316 | 32.4 | 17.4 | 0.99 | 159 | 9 | 121 | 2.8 | 245 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.8
2024-07-18 15:16 | 20 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.2 | 0 | 74 | 134 | 17.4 | 3 | 163 | 9.3 | 158 | 34 | 9.2 | -0.99 | 156 | 8.5 | 310 | 32.7 | 17.5 | 0.99 | 159 | 8.9 | 111 | 2.6 | 235 | 14 | 5.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-07-18 16:21 | 20 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 68 | 133 | 15.7 | 3 | 159 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9 | -0.99 | 147 | 7.9 | 281 | 32.6 | 15.8 | 0.99 | 141 | 7.9 | 97 | 2.2 | 211 | 14 | 5.2 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.1
2024-07-18 17:15 | 20 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 64 | 134 | 15.1 | 4 | 154 | 8.9 | 151 | 33.7 | 8.8 | -0.99 | 147 | 7.9 | 270 | 32.3 | 15.1 | 0.99 | 131 | 7.2 | 82 | 1.9 | 197 | 13.9 | 4.8 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-07-18 18:10 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 66 | 135 | 15.7 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 149 | 7.9 | 277 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 134 | 7.5 | 85 | 2 | 208 | 13.9 | 5.2 | 1 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-07-18 19:49 | 20 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 3 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 188 | 10.4 | 347 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 163 | 9.2 | 80 | 1.9 | 248 | 13.9 | 6.1 | 1 | 170 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-07-18 21:06 | 20 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 88 | 134 | 20.6 | 4 | 168 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 196 | 10.7 | 367 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 172 | 9.6 | 80 | 1.9 | 262 | 13.9 | 6.4 | 1 | 185 | 4.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37
2024-07-18 22:16 | 20 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 86 | 134 | 20 | 4 | 170 | 9.8 | 169 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 190 | 10.3 | 360 | 32.1 | 20 | 0.99 | 174 | 9.6 | 76 | 1.8 | 251 | 13.9 | 6.2 | 1 | 177 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.5
2024-07-18 23:11 | 20 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 167 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 176 | 9.5 | 334 | 32.2 | 18.7 | 0.99 | 160 | 8.9 | 72 | 1.7 | 233 | 13.9 | 5.7 | 1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.1
2024-07-19 00:14 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.5 | 0 | 73 | 33 | 6.8 | 3 | 153 | 0.8 | 153 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 154 | 8.3 | 298 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 83 | 2 | 221 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.3
2024-07-19 01:09 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 153 | 8.3 | 294 | 32.5 | 16.6 | 1 | 145 | 8.2 | 70 | 1.8 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.1
2024-07-19 02:04 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 150 | 8.5 | 150 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 143 | 7.6 | 280 | 32.5 | 15.8 | 1 | 140 | 8 | 68 | 1.6 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-07-19 03:06 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.8 | 1 | 60 | 133 | 14 | 3 | 151 | 8.6 | 151 | 33.4 | 8.6 | 0.99 | 130 | 6.3 | 258 | 32.5 | 14 | 1 | 130 | 6.8 | 68 | 1.5 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 120 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.8
2024-07-19 05:09 | 10 | 4 | 15 | 60 | 133 | 14 | 1 | 63 | 133 | 4.3 | 3 | 156 | 9 | 160 | 33.5 | 9 | 1 | 138 | 7.3 | 267 | 32.5 | 15 | 1 | 134 | 7.5 | 80 | 2 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 115 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.3
2024-07-19 06:03 | 14 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.4 | 0 | 67 | 132 | 15.2 | 3 | 164 | 9.3 | 163 | 33.6 | 9.3 | 1 | 137 | 7.2 | 278 | 32.2 | 15.5 | 0.98 | 144 | 8 | 89 | 2.1 | 210 | 13.7 | 5.1 | 1 | 120 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.6
2024-07-19 07:02 | 14 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.2 | 0 | 73 | 132 | 16.9 | 3 | 167 | 9.5 | 167 | 33.6 | 9.5 | 1 | 153 | 8.2 | 300 | 32.2 | 16.7 | 0.98 | 150 | 8.3 | 110 | 2.6 | 241 | 13.7 | 59 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.1
2024-07-19 09:01 | 13 | 4 | 116 | 69 | 131 | 15.7 | -1 | 85 | 131 | 19.5 | 2 | 165 | 9.6 | 164 | 33.6 | 9.6 | 1 | 172 | 9.5 | 347 | 32.5 | 19.7 | 0.98 | 181 | 10.1 | 123 | 2.9 | 254 | 13.7 | 6 | 0.99 | 128 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-07-19 10:11 | 13 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17 | 0 | 89 | 133 | 20.6 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.6 | 10.3 | 1 | 187 | 10.4 | 367 | 34.2 | 20.7 | 0.98 | 185 | 10.2 | 117 | 2.7 | 258 | 13.7 | 6.4 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-07-19 11:23 | 14 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16 | 0 | 89 | 134 | 20.5 | 3 | 143 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 1 | 184 | 10.2 | 363 | 32.5 | 20.8 | 0.98 | 185 | 10.2 | 123 | 2.9 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.5
2024-07-19 12:07 | 16 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.9 | 0 | 91 | 134 | 21.1 | 3 | 170 | 9.9 | 167 | 34.1 | 10 | -0.99 | 186 | 10.4 | 370 | 32.7 | 20.8 | -1 | 183 | 10.2 | 121 | 2.8 | 257 | 14.1 | 6.3 | 0.99 | 139 | 3.4 | 6 | 0.14 | 34 | 9 | 33223 | 38 | 20 | 46384 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 38
2024-07-19 13:04 | 15 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17 | 0 | 83 | 134 | 19.5 | 4 | 176 | 10.2 | 171 | 34 | 10.2 | -0.99 | 175 | 9.6 | 351 | 32.2 | 19.3 | 0.99 | 179 | 9.9 | 123 | 2.9 | 268 | 14 | 6.5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.5
2024-07-19 14:19 | 15 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 83 | 135 | 19.6 | 4 | 112 | 6.3 | 108 | 33.9 | 6.5 | 0.99 | 179 | 9.9 | 348 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 175 | 9.8 | 102 | 2.3 | 247 | 14 | 6.1 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.9
2024-07-19 15:14 | 14 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.1 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 173 | 10 | 170 | 33.6 | 9.7 | -0.99 | 182 | 10 | 353 | 32.3 | 19.8 | 0.99 | 173 | 9.8 | 92 | 2.1 | 250 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.1
2024-07-19 17:24 | 13 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 81 | 134 | 19.1 | 4 | 163 | 9.4 | 162 | 33.7 | 9.4 | 1 | 179 | 9.7 | 342 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 167 | 9.2 | 75 | 1.7 | 230 | 13.9 | 5.6 | 1 | 156 | 3.7 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-07-19 18:00 | 13 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 85 | 134 | 20 | 4 | 168 | 9.7 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 191 | 10.5 | 359 | 32.5 | 20 | 0.99 | 170 | 9.4 | 83 | 1.9 | 246 | 13.9 | 6.1 | 1 | 165 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-07-19 19:07 | 13 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.3 | 0 | 97 | 134 | 22.6 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 213 | 11.9 | 398 | 32.4 | 22.5 | 0.99 | 187 | 10.6 | 86 | 2 | 282 | 13.9 | 7 | 0.99 | 195 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-07-19 20:14 | 12 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 |  | 100 | 133 | 23.2 | 3 | 180 | 10.5 | 178 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 215 | 11.9 | 412 | 32.4 | 23.1 | 0.99 | 200 | 11.2 | 83 | 1.9 | 283 | 13.9 | 7 | 1 | 204 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.6
2024-07-19 22:06 | 12 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17 | 1 | 100 | 134 | 23.3 | 3 | 177 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 214 | 12 | 412 | 32.7 | 23.4 | 0.99 | 199 | 11.2 | 71 | 1.7 | 275 | 13.9 | 6.7 | 1 | 207 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-07-19 23:02 | 11 | 4 | 115 | 74 | 34 | 17.4 | 1 | 98 | 134 | 23 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 209 | 11.7 | 405 | 32.7 | 22.9 | 0.99 | 195 | 11 | 67 | 1.6 | 265 | 13.9 | 5.5 | 1 | 198 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.4
2024-07-20 01:08 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 180 | 10 | 355 | 32.7 | 20.1 | 1 | 176 | 10 | 70 | 1.6 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.3
2024-07-20 02:15 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 | 1 | 80 | 133 | 18.3 | 4 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 173 | 9.3 | 340 | 32.7 | 19 | 0.99 | 170 | 9.4 | 74 | 1.7 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.1
2024-07-20 03:17 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.8 | 1 | 71 | 133 | 17.1 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.8 | 1 | 152 | 8 | 298 | 32.7 | 16.7 | 1 | 150 | 8.1 | 65 | 1.5 | 193 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 130 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.9
2024-07-20 04:08 | 10 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 72 | 133 | 16.9 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 153 | 8.8 | 303 | 32.7 | 17 | 1 | 152 | 8.2 | 66 | 1.5 | 200 | 13.8 | 5 | 0.99 | 138 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.7
2024-07-20 05:05 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 73 | 133 | 17.2 | 4 | 153 | 8.9 | 153 | 33.4 | 8.9 | 0.99 | 158 | 8.5 | 310 | 33.5 | 17.3 | 1 | 154 | 8.8 | 66 | 1.6 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 140 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.2
2024-07-20 06:08 | 6 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.9 | 1 | 75 | 134 | 17.4 | 4 | 154 | 8.7 | 157 | 33.3 | 33.3 | 0.98 | 160 | 8.5 | 316 | 32.1 | 17.6 | 0.98 | 159 | 8.6 | 69 | 1.64 | 208 | 13.5 | 5.2 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.3
2024-07-20 07:06 | 6 | 5 | 115 | 64 | 132 | 14.7 | 0 | 81 | 135 | 18.6 | 3 | 157 | 9.2 | 159 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 170 | 9.8 | 333 | 32.4 | 18.7 | 0.98 | 166 | 9.8 | 70 | 1.7 | 221 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 152 | 2.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.3
2024-07-20 08:08 | 6 | 5 | 115 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 80 | 132 | 18.5 | 3 | 157 | 9 | 155 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 169 | 9.1 | 331 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 166 | 9.3 | 65 | 1.66 | 210 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-07-20 09:17 | 6 | 5 | 115 | 65 | 135 | 14.9 | 0 | 80 | 132 | 20.3 | 3 | 161 | 9.3 | 161 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 188 | 10.3 | 364 | 32.3 | 20.4 | 0.98 | 181 | 10.1 | 76.9 | 1.8 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 163 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.2
2024-07-20 10:08 | 5 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.2 | 0 | 91 | 132 | 21.3 | 3 | 163 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 195 | 10.7 | 373 | 32.4 | 21.5 | 0.98 | 189 | 10.2 | 68.4 | 1.6 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.5
2024-07-20 11:03 | 5 | 5 | 115 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 67 | 132 | 15.4 | 3 | 175 | 10.2 | 97 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 99 | 5.3 | 282 | 32.3 | 15.7 | 0.98 | 185 | 10.3 | 70.9 | 1.7 | 247 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 177 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-07-20 12:11 | 10 | 4 | 115 | 71 | 133 | 16.6 | 0 | 78 | 133 | 10.1 | 3 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 147 | 7.8 | 323 | 32.6 | 18.3 | 0.99 | 181 | 10.2 | 59 | 1.4 | 250 | 13.9 | 6.1 | 1 | 191 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-07-20 13:02 | 10 | 4 | 115 | 71 | 133 | 16.3 |  | 79 | 133 | 18.2 | 3 | 175 | 10.2 | 174 | 33.3 | 10 | 0.99 | 146 | 7.7 | 325 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 184 | 10.4 | 56 | 1.3 | 256 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 205 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.5
2024-07-20 14:01 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.7 |  | 80 | 133 | 18.5 | 3 | 178 | 10.4 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 148 | 7.8 | 326 | 32.7 | 18.5 | 0.98 | 186 | 10.5 | 60 | 1.4 | 262 | 13.9 | 6.4 | 1 | 203 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.2
2024-07-20 15:07 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.8 |  | 91 | 133 | 21.2 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 189 | 10.4 | 377 | 32.6 | 21.3 | 0.99 | 187 | 10.6 | 64 | 1.5 | 254 | 13.9 | 6.3 | 1 | 197 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38
2024-07-20 16:34 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.1 | 0 | 96 | 133 | 22.3 | 3 | 170 | 9.9 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 213 | 11.8 | 395 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 183 | 10.3 | 70 | 1.5 | 261 | 13.9 | 6.4 | 1 | 199 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.4
2024-07-20 17:12 | 10 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16 |  | 97 | 133 | 22.3 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 220 | 12.1 | 401 | 32.2 | 22.4 | 0.99 | 183 | 10.2 | 47 | 1.1 | 252 | 13.9 | 6.2 | 1 | 205 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-07-20 18:14 | 12 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.7 | 1 | 101 | 135 | 23.6 | 4 | 169 | 9.9 | 165 | 33.8 | 9.6 | 0.99 | 234 | 13 | 423 | 32.3 | 23.7 | 0.99 | 190 | 10.6 | 63 | 1.4 | 284 | 13.9 | 6.9 | 1 | 221 | 5.3 | 6 | 0.14 | 30 | -2 | 33234 | 34 | 14 | 46393 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 40.3
2024-07-20 19:13 | 10 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.4 | 1 | 107 | 134 | 24.9 | 3 | 179 | 10.5 | 180 | 33.6 | 10.4 | 0.99 | 244 | 13.7 | 438 | 32.7 | 24.9 | 0.99 | 195 | 11 | 60 | 1.4 | 289 | 13.9 | 7.1 | 1 | 232 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.3
2024-07-20 20:15 | 11 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.6 | 1 | 108 | 134 | 25.2 | 3 | 176 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.2 | 0.99 | 245 | 13.7 | 445 | 32.6 | 25.2 | 0.99 | 201 | 11.3 | 64 | 1.5 | 294 | 13.9 | 7.1 | 1 | 226 | 5.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.8
2024-07-20 21:20 | 11 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 1 | 105 | 133 | 24.3 | 3 | 160 | 9.1 | 156 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 235 | 13.1 | 431 | 32.5 | 24.3 | 0.99 | 198 | 11.1 | 62 | 1.5 | 289 | 13.8 | 7 | 1 | 225 | 5.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.3
2024-07-20 22:23 | 11 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 98 | 134 | 23 | 4 | 156 | 9 | 153 | 33.8 | 8.9 | 0.99 | 224 | 12.3 | 412 | 32.3 | 22.9 | 0.99 | 189 | 10.6 | 54 | 1.3 | 276 | 13.9 | 6.8 | 1 | 219 | 5.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.8
2024-07-20 23:19 | 11 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 95 | 135 | 22.3 | 4 | 148 | 8.6 | 146 | 33.9 | 8.6 | 0.99 | 216 | 11.9 | 397 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 183 | 10.3 | 58 | 1.4 | 269 | 14 | 6.6 | 1 | 208 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.3
2024-07-21 00:07 | 11 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 93 | 134 | 21.7 | 3 | 147 | 8.4 | 143 | 33.7 | 8.3 | 0.99 | 208 | 11.6 | 383 | 32.7 | 21.7 | 0.99 | 176 | 9.9 | 50 | 1.2 | 255 | 13.9 | 6.2 | 1 | 201 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.1
2024-07-21 01:14 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.7 | 1 | 87 | 133 | 20.3 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 196 | 10.8 | 360 | 32.4 | 20.4 | 0.99 | 166 | 9.4 | 47 | 1.1 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 183 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-07-21 02:03 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.4 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.4 | 8 | 0.99 | 185 | 10 | 343 | 32.5 | 19.4 | 0.99 | 162 | 9 | 50 | 1.1 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-07-21 03:15 | 10 | 4 | 115 | 51 | 133 | 11.7 | 1 | 77 | 133 | 18 | 3 | 125 | 7 | 123 | 33.5 | 7 | 1 | 160 | 8.6 | 300 | 32.5 | 17 | 1 | 147 | 8.2 | 47 | 1.1 | 195 | 13.7 | 5 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.7
2024-07-21 04:13 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.8 | 1 | 73 | 33 | 17.2 | 3 | 127 | 7.2 | 127 | 33.5 | 7.2 | 1 | 162 | 8.3 | 300 | 32.7 | 17 | 2 | 1 | 142 | 8.3 | 46 | 1.1 | 192 | 13.7 | 4.5 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [5 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-07-21 05:06 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 2.4 | 1 | 75 | 134 | 7.5 | 3 | 130 | 7.3 | 130 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 165 | 9 | 310 | 32.4 | 17.5 | 1 | 174 | 8.6 | 45 | 1 | 197 | 13.7 |  | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 9.9
2024-07-21 06:06 | 10 | 5 | 115 | 133 | 12.2 | 12.2 | 1 | 75.3 | 133 | 17.4 | 3 | 125 | 7 | 125 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 165 | 0.9 | 310 | 32.6 | 17.4 | 0.98 | 147 | 8.3 | 44.7 | 1 | 199 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 5 | 0.15 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-07-21 07:16 | 10 | 5 | 115 | 53 | 132 | 12.2 | 1 | 76 | 132 | 17.5 | 3 | 125 | 7 | 135 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 165 | 8.9 | 313 | 32.5 | 17.7 | 0.98 | 150 | 8.4 | 51.5 | 1.2 | 203 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 153 | 3.6 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-07-21 08:09 | 10 | 5 | 115 | 51.4 | 132 | 11.7 | 1 | 76.3 | 17.6 | 17.5 | 3 | 124 | 6.6 | 124 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 165 | 8.6 | 314 | 32.5 | 17.6 | 0.98 | 151 | 8.4 | 44.1 | 1 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-07-21 09:16 | 10 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 77 | 133 | 17.7 | 3 | 129 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 162 | 8.8 | 315 | 32.6 | 17.8 | 0.98 | 154 | 8.7 | 45 | 1 | 199 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 153 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-07-21 10:24 | 10 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.9 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 132 | 7.6 | 131 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 170 | 9.6 | 339 | 32.3 | 18.6 | 0.98 | 9 | 53.6 | 1.4 | 216 | 5.6 | 13.8 | 1 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-07-21 11:15 | 10 | 5 | 115 | 133 | 133.9 | 12.9 | 1 | 91.7 | 134 | 18.9 | 4 | 128 | 7.3 | 129 | 33.6 | 7.2 | 0.98 | 183 | 9.8 | 341 | 32.2 | 19 | 0.98 | 161 | 9 | 51.3 | 1.2 | 221 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 177 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-07-21 12:13 | 13 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 83 | 133 | 19.3 | 3 | 128 | 7.3 | 127 | 33.6 | 7.4 | 0.98 | 182 | 9.9 | 342 | 32.6 | 19.2 | 0.99 | 162 | 9.1 | 52 | 1.2 | 219 | 13.9 | 5.4 | 1 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | 32 | 4 | 33243 | 33 | 17 | 46393 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.1
2024-07-21 13:15 | 14 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.4 | 2 | 81 | 135 | 19.1 | 4 | 124 | 6.9 | 122 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 183 | 10 | 340 | 32.5 | 19.1 | 0.99 | 159 | 8.9 | 51 | 1.2 | 219 | 13.8 | 5.3 | -0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.5
2024-07-21 14:20 | 14 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 2 | 78 | 136 | 18.6 | 4 | 122 | 6.9 | 121 | 33.7 | 7.1 | 0.98 | 178 | 9.7 | 331 | 32.6 | 18.7 | 0.99 | 156 | 8.7 | 42 | 1 | 212 | 13.9 | 5.1 | 1 | 170 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-07-21 15:25 | 15 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 2 | 78 | 136 | 18.4 | 4 | 123 | 7 | 121 | 33.6 | 7 | 0.98 | 177 | 9.6 | 328 | 32.7 | 18.6 | 0.99 | 155 | 8.7 | 58 | 1.3 | 232 | 13.9 | 5.6 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.9
2024-07-21 16:19 | 15 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 2 | 77 | 136 | 18.3 | 4 | 120 | 6.8 | 119 | 33.7 | 7 | 0.98 | 171 | 9.3 | 324 | 32.7 | 18.4 | 0.99 | 156 | 8.8 | 52 | 1.2 | 222 | 13.9 | 5.4 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.8
2024-07-21 17:18 | 15 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.6 | 2 | 79 | 136 | 18.9 | 5 | 124 | 7 | 121 | 33.8 | 7.1 | 0.98 | 183 | 9.9 | 339 | 32.4 | 19 | 0.99 | 159 | 8.9 | 51 | 1.2 | 226 | 14 | 5.5 | 1 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.5
2024-07-21 18:04 | 15 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.2 | 2 | 84 | 136 | 19.9 | 5 | 126 | 7.1 | 125 | 33.3 | 7 | 0.99 | 194 | 10.6 | 360 | 32.1 | 20 | 0.99 | 166 | 9.2 | 53 | 1.2 | 241 | 13.9 | 5.9 | 1 | 189 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-07-21 19:06 | 15 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 1 | 95 | 133 | 22.2 | 4 | 139 | 7.7 | 137 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 219 | 11.9 | 402 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 183 | 10.3 | 63 | 1.4 | 274 | 13.9 | 6.5 | 1 | 213 | 5.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.7
2024-07-21 19:55 | 15 | 4 | 115 | 65 | 132 | 15.1 |  | 102 | 132 | 23.5 | 3 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 230 | 12.7 | 422 | 32.2 | 23.5 | 0.99 | 192 | 10.7 | 63 | 1.5 | 279 | 13.9 | 6.9 | 1 | 217 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.6
2024-07-21 20:55 | 15 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 1 | 104 | 134 | 24.1 | 3 | 146 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 233 | 13 | 428 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 197 | 11.1 | 55 | 1.3 | 282 | 13.9 | 6.9 | 1 | 226 | 5.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.4
2024-07-21 23:05 | 15 | 4 | 115 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 96 | 135 | 22.7 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 219 | 12.1 | 404 | 32.4 | 22.7 | 0.99 | 187 | 10.5 | 60 | 1.4 | 268 | 13.9 | 6.6 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.5
2024-07-22 00:15 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13 | 2 | 87 | 133 | 20 | 4 | 133 | 7.5 | 133 | 33.4 | 7.5 | 1 | 188 | 10.2 | 358 | 32.7 | 20 | 1 | 170 | 9.6 | 60 | 1.4 | 230 | 13.7 | 5.8 | 1 | 170 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-07-22 01:04 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 2 | 83 | 133 | 19.2 | 4 | 130 | 7.2 | 130 | 33.5 | 7.2 | 1 | 180 | 10 | 345 | 13.7 | 19.6 | 0.99 | 169 | 9.5 | 60 | 1.4 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-07-22 03:06 | 10 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13.2 | 1 | 72 | 133 | 17 | 4 | 141 | 8 | 141 | 33.4 | 8 | 0.99 | 156 | 9.2 | 300 | 32.4 | 17 | 1 | 150 | 8.4 | 50 | 1.1 | 200 | 13.7 |  | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.2
2024-07-22 04:05 | 10 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13.2 | 1 | 70 | 133 | 17 | 4 | 140 | 8 | 141 | 33.4 | 8 | 0.99 | 155 | 8.2 | 300 | 32.4 | 17 | 0.99 | 151 | 8.3 | 50 | 1 | 200 | 13.5 | 5 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.2
2024-07-22 05:09 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 74 | 133 | 17.2 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.4 | 8.4 | 0.99 | 158 | 8.4 | 310 | 32.7 | 17.3 | 1 | 154 | 8.6 | 65 | 1.5 | 205 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 142 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-07-22 06:04 | 10 | 5 | 115 | 65 | 133 | 14.7 | 1 | 78 | 133 | 18.1 | 4 | 160 | 9.5 | 161 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 167 | 8.9 | 326 | 32.1 | 18.1 | 0.98 | 165 | 9.1 | 82 | 1.96 | 235 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-07-22 07:11 | 10 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 94 | 133 | 21.8 | 3 | 173 | 10.1 | 175 | 33.9 | 18.1 | 0.98 | 200 | 11.1 | 386 | 32.3 | 21.7 | 0.98 | 194 | 10.7 | 113 | 2.7 | 273 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.5
2024-07-22 08:13 | 10 | 5 | 115 | 71.3 | 133 | 16.5 | 0 | 97 | 134 | 22.5 | 3 | 169 | 9.7 | 168 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 197 | 10.9 | 399 | 32.5 | 22.4 | 0.98 | 209 | 11.4 | 113 | 2.6 | 278 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39
2024-07-22 10:03 | 10 | 5 | 115 | 76.1 | 133 | 18 | 0 | 103 | 133 | 24 | 3 | 175 | 10.1 | 177 | 33.9 | 10.4 | 0.98 | 214 | 11.9 | 418 | 32.4 | 23.7 | 0.98 | 206 | 11.7 | 131 | 3.1 | 300 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42
2024-07-22 10:58 | 10 | 5 | 115 | 18.2 | 133 | 18.1 | 0 | 102 | 133 | 23.6 | 3 | 180 | 10.4 | 181 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 211 | 12 | 425 | 32.3 | 23.9 | 0.98 | 211 | 11.8 | 137 | 3.2 | 304 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 160 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.7
2024-07-22 11:57 | 14 | 4 | 116 | 77 | 134 | 18.1 | 0 | 101 | 134 | 24 | 3 | 176 | 10.1 | 171 | 34 | 10.1 | -0.99 | 209 | 11.7 | 408 | 32.6 | 22.9 | -1 | 203 | 11.4 | 130 | 3 | 291 | 14 | 7.2 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | 35 | 6 | 33249 | 38 | 20 | 46402 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.1
2024-07-22 13:15 | 15 | 76 | 134 | 76 | 133 | 17.8 | 0 | 95 | 134 | 22.3 | 3 | 177 | 10.2 | 172 | 33.9 | 10.1 | -0.99 | 199 | 11.1 | 395 | 32.5 | 22.2 | 1 | 197 | 11 | 129 | 3 | 295 | 14 | 7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.1
2024-07-22 14:16 | 16 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 96 | 134 | 22.5 | 3 | 168 | 9.7 | 170 | 33.9 | 10 | -0.99 | 198 | 10.9 | 398 | 32.4 | 22.5 | -1 | 204 | 11.3 | 124 | 2.9 | 289 | 14 | 7 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.3
2024-07-22 15:16 | 17 | 4 | 116 | 74 | 134 | 17.1 | 0 | 96 | 134 | 22.3 | 3 | 171 | 9.9 | 168 | 34 | 9.9 | -0.99 | 194 | 10.8 | 391 | 32.6 | 21.8 | 0.99 | 195 | 10.9 | 111 | 2.6 | 273 | 14 | 6.7 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.4
2024-07-22 16:24 | 17 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 90 | 134 | 21.2 | 4 | 170 | 9.9 | 171 | 33.5 | 10 | -0.99 | 187 | 10.2 | 378 | 32.1 | 21 | 0.99 | 193 | 10.7 | 99 | 2.3 | 267 | 13.8 | 6.5 | 0.99 | 169 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.7
2024-07-22 17:21 | 17 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 85 | 134 | 19.8 | 4 | 163 | 9.3 | 161 | 33.5 | 9.5 | -0.99 | 186 | 10.1 | 361 | 32.1 | 20.1 | 0.99 | 179 | 10 | 77 | 1.9 | 245 | 13.8 | 6 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-07-22 19:06 | 17 | 4 | 114 | 77 | 133 | 17.7 |  | 101 | 133 | 23.9 | 3 | 180 | 10.5 | 179 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 220 | 12.2 | 421 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 204 | 11.4 | 76 | 1.8 | 275 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 204 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.6
2024-07-22 19:59 | 17 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.8 |  | 104 | 133 | 24 | 3 | 185 | 10.7 | 184 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 223 | 12.3 | 428 | 32.3 | 24 | 0.99 | 200 | 11.6 | 75 | 1.8 | 273 | 13.9 | 6.8 | 1 | 201 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.8
2024-07-22 21:08 | 17 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18.1 |  | 107 | 134 | 24.8 | 3 | 182 | 10.6 | 180 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 228 | 12.7 | 438 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 212 | 11.8 | 76 | 1.8 | 288 | 13.9 | 7.2 | 1 | 212 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.9
2024-07-22 22:05 | 17 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.4 | 1 | 103 | 134 | 23.8 | 3 | 176 | 10.1 | 175 | 3.3 | 10 | 0.99 | 216 | 12.1 | 423 | 32.5 | 23.9 | 0.99 | 212 | 11.9 | 87 | 2 | 290 | 13.9 | 7.1 | 1 | 204 | 4.9 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.2
2024-07-22 23:05 | 17 | 4 | 115 | 73 | 135 | 17.3 | 1 | 96 | 135 | 22.7 | 4 | 179 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 205 | 11.2 | 401 | 32.4 | 22.5 | 0.99 | 200 | 11.2 | 73 | 1.7 | 265 | 13.9 | 6.5 | 1 | 193 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40
2024-07-23 00:03 | 13 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.1 | 1 | 91 | 135 | 21.4 | 4 | 175 | 10.7 | 174 | 33.6 | 10.7 | 0.98 | 192 | 10.5 | 378 | 32.4 | 21.2 | 0.98 | 192 | 10.8 | 71 | 1.7 | 247 | 13.7 | 6.1 | 1 | 178 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.5
2024-07-23 01:26 | 12 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.9 | 1 | 80 | 135 | 18.7 | 4 | 160 | 9.3 | 158 | 33.6 | 9.3 | 1 | 166 | 9 | 331 | 32.5 | 18.6 | 0.98 | 171 | 9.6 | 65 | 1.5 | 218 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 153 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.6
2024-07-23 03:13 | 11 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14.2 | 0 | 77 | 132 | 17.1 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.3 | 1 | 149 | 7.9 | 297 | 32.6 | 16.8 | 0.99 | 159 | 8.9 | 73 | 1.7 | 206 | 13.7 | 5 | 1 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-07-23 04:13 | 10 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14.4 | 0 | 75 | 134 | 17 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 1 | 147 | 7.7 | 310 | 32.4 | 17.2 | 0.99 | 161 | 9 | 77 | 1.7 | 204 | 13.4 | 5 | 1 | 132 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-07-23 05:21 | 10 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.7 | 0 | 75 | 132 | 14.3 | 3 | 167 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 1 | 150 | 9.8 | 309 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 161 | 9.1 | 72 | 1.4 | 203 | 13.7 | 5 | 1 | 132 | 3.3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-07-23 06:12 | 13 | 5 | 115 | 69 | 130 | 15.9 | -1 | 80 | 130 | 18.1 | 2 | 173 | 10.1 | 173 | 33.9 | 171 | 0.98 | 160 | 8.7 | 325 | 32.6 | 18.3 | 0.98 | 172 | 9.8 | 102 | 2.4 | 237 | 13.8 | 8.8 | 0.98 | 140 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-07-23 07:12 | 13 | 5 | 115 | 73.6 | 132 | 16.8 | 0 | 90 | 132 | 20.7 | 2 | 178 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10 | 0.98 | 106 | 10.4 | 369 | 32.6 | 20.9 | 0.98 | 187 | 10.4 | 117 | 2.7 | 274 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 157 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.5
2024-07-23 08:01 | 13 | 5 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 0 | 93 | 133 | 21.8 | 3 | 180 | 10.2 | 177 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 189 | 10.5 | 384 | 32.4 | 21.4 | 0.98 | 196 | 11 | 112 | 2.65 | 256 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 153 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.1
2024-07-23 09:16 | 13 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17 | 0 | 98 | 134 | 22.9 | 3 | 175 | 10.1 | 174 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 200 | 11.2 | 395 | 32.7 | 22.7 | 0.98 | 201 | 11.3 | 126 | 2.9 | 275 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.9
2024-07-23 10:06 | 13 | 5 | 115 | 79.5 | 132 | 18.5 | 0 | 99 | 134 | 23.3 | 3 | 195 | 11.2 | 195 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 203 | 11.4 | 402 | 32.6 | 22.8 | 0.98 | 204 | 11.5 | 138 | 3.2 | 297 | 13.8 | 7.1 | 0.98 |  | 7.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.8
2024-07-23 11:24 | 13 | 5 | 115 | 82 | 133 | 18.9 | 0 | 102 | 134 | 23.7 | 3 | 198 | 11.4 | 198 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 210 | 11.7 | 419 | 32.5 | 23.7 | 0.98 | 216 | 12 | 135 | 3.2 | 319 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.6
2024-07-23 12:03 | 16 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.4 | 0 | 103 | 134 | 24.1 | 3 | 186 | 10.6 | 180 | 34 | 10.8 | -0.99 | 209 | 11.7 | 424 | 32.5 | 24 | -0.99 | 215 | 11.9 | 118 | 2.8 | 265 | 14 | 6.5 | 0.99 | 149 | 3.6 | 7 | 0.15 | 35 | 6 | 33259 | 40 | 19 | 46414 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41.5
2024-07-23 13:03 | 17 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.3 | 0 | 99 | 134 | 23.1 | 3 | 187 | 10.8 | 184 | 34 | 10.8 | -0.99 | 199 | 11.1 | 406 | 32.6 | 22.9 | -1 | 211 | 12 | 131 | 3 | 296 | 14 | 7.3 | 0.99 | 171 | 4.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.4
2024-07-23 14:19 | 18 | 4 | 116 | 75 | 134 | 17.8 | 0 | 102 | 134 | 23.6 | 3 | 182 | 10.5 | 179 | 33.9 | 10.6 | -0.99 | 201 | 11.6 | 417 | 32.5 | 23.3 | -0.99 | 215 | 11.9 | 131 | 3 | 295 | 14 | 7.2 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.4
2024-07-23 15:12 | 20 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17 | 0 | 92 | 134 | 21.5 | 3 | 179 | 10.4 | 175 | 34 | 10.2 | -0.99 | 192 | 10.6 | 376 | 32.6 | 21.2 | -1 | 187 | 10.5 | 117 | 2.7 | 271 | 14 | 6.6 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.5
2024-07-23 16:15 | 21 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 3 | 171 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.8 | -0.99 | 165 | 9.1 | 334 | 32.7 | 18.8 | 0.99 | 176 | 9.9 | 82 | 1.9 | 221 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-07-23 17:21 | 21 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 73 | 135 | 17.2 | 4 | 167 | 9.7 | 165 | 33.9 | 9.7 | -0.99 | 156 | 8.4 | 304 | 32.5 | 17 | 0.99 | 152 | 8.6 | 79 | 1.8 | 212 | 13.9 | 5.1 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-07-23 18:06 | 20 | 4 | 115 | 62 | 135 | 14.5 | 1 | 74 | 135 | 17.3 | 4 | 161 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 160 | 8.7 | 310 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 157 | 8.8 | 70 | 1.6 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.8
2024-07-23 18:47 | 18 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 87 | 134 | 20.3 | 3 | 179 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 188 | 10.5 | 356 | 32.2 | 20.3 | 0.99 | 170 | 9.6 | 87 | 2 | 251 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.7
2024-07-23 19:53 | 18 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.8 | 1 | 91 | 133 | 21.2 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 196 | 10.8 | 375 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 181 | 10.2 | 79 | 1.8 | 261 | 13.9 | 6.3 | 1 | 186 | 4.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38
2024-07-23 20:54 | 18 | 4 | 115 | 73 | 133 | 16.9 |  | 96 | 133 | 22.2 | 3 | 177 | 10.3 | 175 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 202 | 11.2 | 393 | 32.5 | 22.1 | 1 | 192 | 10.8 | 76 | 1.8 | 266 | 13.9 | 6.5 | 1 | 187 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.1
2024-07-23 22:23 | 18 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 92 | 134 | 21.4 | 4 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 9.9 | 0.99 | 195 | 10.6 | 383 | 32.1 | 21.4 | 0.99 | 192 | 10.7 | 75 | 1.8 | 280 | 13.9 | 6.3 | 1 | 185 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.9
2024-07-24 00:10 | 15 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 82 | 134 | 18.9 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.6 | 9.7 | 1 | 170 | 9.2 | 341 | 32.3 | 19 | 0.98 | 170 | 9.5 | 70 | 1.7 | 227 | 13.7 | 5.6 | 1 | 157 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.3
2024-07-24 01:17 | 15 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 72 | 133 | 16.6 | 3 | 158 | 9 | 157 | 33.6 | 9.1 | 1 | 146 | 7.8 | 295 | 32.6 | 16.6 | 0.98 | 150 | 8.5 | 66 | 1.5 | 197 | 13.7 | 4.7 | 1 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-07-24 02:33 | 14 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.3 | 1 | 139 | 7.3 | 284 | 32.4 | 15.8 | 0.98 | 148 | 8.3 | 68 | 1.5 | 191 | 13.7 | 4.7 | 1 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-07-24 04:13 | 14 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 4 | 159 | 9 | 158 | 33.6 | 9 | 1 | 137 | 7.1 | 290 | 32.1 | 16.2 | 0.98 | 160 | 8.9 | 78 | 1.6 | 193 | 13.7 | 4.7 | 1 | 127 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-07-24 05:17 | 14 | 4 | 116 | 60 | 133 | 13.9 | 1 | 70 | 133 | 16.2 | 4 | 163 | 9.2 | 163 | 33.6 | 9.2 | 1 | 134 | 6.9 | 290 | 32.1 | 16.1 | 0.99 | 159 | 8.9 | 73 | 1.7 | 192 | 13.7 | 4.6 | 1 | 116 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.1
2024-07-24 06:09 | 13 | 5 | 115 | 65 | 132 | 15 | 0 | 71.6 | 133 | 16.4 | 3 | 171 | 10 | 172 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 140 | 7.6 | 290 | 32.4 | 16.3 | 0.98 | 152 | 8.6 | 87.8 | 2 | 210 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-07-24 07:00 | 13 | 5 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 0 | 77 | 134 | 17.9 | 3 | 178 | 10.1 | 174 | 33.9 | 10 | 0.98 | 158 | 8.6 | 322 | 32.6 | 18 | 0.98 | 169 | 9.1 | 108 | 2.5 | 242 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.3
2024-07-24 08:11 | 13 | 5 | 115 | 72 | 132 | 16.6 | 0 | 88 | 133 | 20.5 | 3 | 173 | 10 | 172 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 177 | 9.8 | 361 | 32.3 | 20.2 | 0.98 | 186 | 10.3 | 112 | 2.7 | 250 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.1
2024-07-24 09:35 | 13 | 5 | 115 | 132 | 16.1 | 16 | 0 | 97 | 132 | 19.9 | 3 | 177 | 33.3 | 176 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 173 | 9.7 | 353 | 32.2 | 19.9 | 0.98 | 101 | 10 | 125 | 3 | 261 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-07-24 10:07 | 13 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.6 | 0 | 90 | 133 | 26.7 | 3 | 176 | 10 | 172 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 189 | 10 | 370 | 32.4 | 20.7 | 0.98 | 191 | 10.7 | 122 | 2.8 | 265 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.3
2024-07-24 11:05 | 13 |  | 115 | 73 | 132 | 16.6 | 0 | 90 | 132 | 20.8 | 3 | 178 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 185 | 10.2 | 369 | 32.1 | 20.5 | 0.98 | 186 | 10.3 | 129 | 3 | 271 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.4
2024-07-24 12:06 | 19 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.7 | 0 | 86 | 133 | 20 | 3 | 183 | 10.5 | 177 | 33.7 | 10.3 | -0.99 | 180 | 10 | 367 | 32.4 | 20.4 | -0.99 | 187 | 10.5 | 110 | 2.6 | 247 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 136 | 3.3 | 6 | 0.15 | 38 | 18 | 33273 | 42 | 27 | 46424 | Fachetti M. | Tps | 36.7
2024-07-24 13:10 | 18 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 0 | 81 | 134 | 18.8 | 3 | 174 | 10.1 | 171 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 164 | 9.1 | 329 | 32.6 | 18.3 | 0.99 | 162 | 9 | 116 | 2.7 | 247 | 14 | 6 | 0.99 | 129 | 3.1 | 4 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-07-24 14:20 | 19 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 0 | 80 | 134 | 18.7 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 34 | 9.6 | -0.99 | 158 | 8.8 | 328 | 32.7 | 18.5 | -1 | 172 | 9.7 | 130 | 2.6 | 240 | 14 | 5.9 | 0.98 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-07-24 15:27 | 19 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.9 | 1 | 69 | 134 | 16.3 | 4 | 160 | 9.1 | 158 | 33.5 | 9.2 | -0.99 | 144 | 7.8 | 289 | 32.1 | 16.3 | 0.99 | 150 | 8.2 | 106 | 2.4 | 220 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 117 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-07-24 16:13 | 19 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 4 | 157 | 9.1 | 154 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 146 | 7.8 | 282 | 32.4 | 15.8 | 0.99 | 142 | 8 | 88 | 2 | 203 | 13.9 | 5 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-07-24 17:30 | 19 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 1 | 61 | 136 | 14.3 | 4 | 147 | 8.6 | 145 | 34 | 8.5 | -0.99 | 135 | 7.3 | 253 | 32.6 | 14.2 | 0.99 | 124 | 7 | 64 | 1.5 | 177 | 14 | 4.5 | 0.99 | 116 | 2.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.6
2024-07-24 19:03 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 75 | 133 | 17.5 | 4 | 153 | 8.8 | 153 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 170 | 9.3 | 310 | 32.4 | 17 | 0.99 | 140 | 8 | 70 | 1.6 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-07-24 20:22 | 10 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.6 | 1 | 85 | 133 | 19 | 3 | 164 | 9.3 | 164 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 180 | 10 | 340 | 32.4 | 19.2 | 0.99 | 166 | 9.4 | 71 | 1.7 | 237 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 166 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.6
2024-07-24 21:20 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.4 |  | 85 | 133 | 19.5 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 183 | 10 | 348 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 169 | 9.5 | 76 | 1.7 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 173 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.9
2024-07-24 21:59 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 82 | 133 | 19.3 | 4 | 160 | 9 | 160 | 33.4 | 9 | 0.99 | 180 | 10 | 346 | 32.7 | 19.4 | 0.99 | 170 | 9.4 | 68 | 1.6 | 232 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.3
2024-07-24 23:04 | 10 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 80 | 133 | 19 | 3 | 165 | 9.6 | 165 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 170 | 9.4 | 338 | 32.5 | 19 | 0.99 | 167 | 9.4 | 66 | 1.6 | 220 | 13.7 | 0.5 | 0.99 | 165 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-07-24 00:01 | 14 | 4 | 116 | 62 | 136 | 14.6 | 2 | 78 | 136 | 19.4 | 4 | 162 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.3 | 1 | 166 | 9 | 325 | 32.6 | 18.4 | 0.98 | 166 | 9.4 | 65 | 1.5 | 214 | 13.7 | 5.2 | 1 | 150 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34
2024-07-25 01:21 | 12 | 4 | 116 | 56 | 136 | 15.3 | 2 | 68 | 136 | 16.1 | 5 | 150 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 148 | 7.5 | 289 | 32.5 | 16.3 | 0.98 | 152 | 8.5 | 60 | 1.4 | 186 | 13.7 | 4.5 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-07-25 02:27 | 10 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 1 | 134 | 7 | 268 | 32.3 | 15.2 | 0.98 | 144 | 8.1 | 68 | 1.6 | 185 | 13.7 | 4.5 | 1 | 113 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-07-25 04:10 | 10 | 4 | 116 | 57 | 134 | 12.7 | 1 | 84 | 134 | 15 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 1 | 133 | 6.9 | 270 | 32.3 | 15.1 | 0.98 | 144 | 8 | 66 | 1.5 | 181 | 13.7 | 4.4 | 1 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-07-25 05:44 | 9 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.4 | 1 | 66 | 133 | 16.5 | 4 | 154 | 8.8 | 155 | 33.6 | 8.8 | 1 | 139 | 7.2 | 278 | 32.1 | 15.5 | 0.98 | 142 | 7.9 | 76 | 1.8 | 197 | 13.7 | 4.8 | 1 | 163 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-07-25 06:10 | 10 | 5 | 115 | 62 | 131 | 14.1 | 0 | 74.7 | 132 | 17.2 | 3 | 152 | 8.6 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 159 | 8.2 | 312 | 32.2 | 17.4 | 0.98 | 162 | 8.9 | 93 | 2.1 | 218 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.3
2024-07-25 07:14 | 10 | 5 | 115 | 70 | 131 | 15.8 | 0 | 86 | 131 | 19.9 | 3 | 168 | 33.3 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 177 | 9.8 | 355 | 32.5 | 20 | 0.98 | 182 | 18.6 | 105 | 2.4 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.7
2024-07-25 08:07 | 10 | 5 | 115 | 69 | 132 | 16 |  | 91.5 | 133 | 21 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.6 | 16.8 | 0.98 | 182 | 9.8 | 374 | 32.3 | 21.1 | 0.98 | 193 | 10.68 | 109 | 2.6 | 255 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37
2024-07-25 09:17 | 10 | 5 | 115 | 74 | 130 | 16.8 | -1 | 97 | 131 | 22.4 | 2 | 172 | 10 | 173 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 198 | 11 | 395 | 32.3 | 32.4 | 0.98 | 198 | 11.1 | 130 | 3 | 277 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 155 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.2
2024-07-25 10:02 | 10 | 5 | 115 | 70 | 134 | 16.5 | 0 | 95 | 135 | 22.4 | 3 | 170 | 9.9 | 170 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 198 | 11 | 397 | 22.5 | 22.5 | 0.98 | 201 | 11.36 | 124 | 2.9 | 277 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 152 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.9
2024-07-25 11:28 | 10 | 5 | 115 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 91 | 135 | 21.3 | 3 | 173 | 10 | 174 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 199 | 10.7 | 376 | 32.6 | 21.2 | 0.98 | 186 | 10.5 | 166 | 2.7 | 262 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.2
2024-07-25 12:13 | 16 | 4 | 115 | 68 | 135 | 16 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 172 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 180 | 10 | 352 | 32.4 | 19.7 | 0.99 | 175 | 9.6 | 112 | 2.6 | 250 | 13.9 | 6 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36
2024-07-25 13:12 | 16 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.7 | 1 | 76 | 131 | 17.8 | 4 | 166 | 9.4 | 165 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 168 | 9.2 | 325 | 32.2 | 17.9 | 0.99 | 160 | 8.7 | 123 | 2.8 | 241 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-07-25 13:55 | 16 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 4 | 164 | 9.3 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 166 | 9.1 | 314 | 32.1 | 17.5 | 1 | 152 | 8.4 | 115 | 2.7 | 238 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-07-25 15:14 | 16 | 4 | 115 | 59 | 134 | 14 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 161 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 152 | 8.5 | 288 | 32.7 | 16.1 | 0.99 | 138 | 7.7 | 98 | 2.3 | 209 | 13.9 | 5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.4
2024-07-25 16:10 | 16 | 4 | 115 | 57 | 135 | 13.3 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 139 | 7.5 | 275 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 139 | 7.7 | 79 | 1.8 | 187 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-07-25 17:09 | 16 | 4 | 115 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 60 | 136 | 14.4 | 5 | 144 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 137 | 7.3 | 257 | 32.3 | 14.4 | 0.99 | 123 | 6.9 | 66 | 1.5 | 179 | 13.9 | 4.4 | 1 | 112 | 2.7 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.2
2024-07-25 18:13 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 77 | 133 | 18 | 4 | 165 | 9.6 | 165 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 175 | 9.4 | 172 | 33.4 | 16.3 | 0.99 | 139 | 7.8 | 71 | 1.65 | 203 | 13.8 | 5 | 1 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.3
2024-07-25 19:22 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.7 | 1 | 78 | 134 | 18.4 | 3 | 172 | 10 | 172 | 33.5 | 10.2 | 1 | 173 | 9.5 | 326 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 155 | 8.7 | 76 | 1.8 | 227 | 13.7 | 5.6 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.1
2024-07-25 20:03 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.5 | 1 | 80 | 135 | 19 | 4 | 163 | 9.5 | 163 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 180 | 10 | 336 | 32.5 | 19 | 1 | 164 | 9.2 | 65 | 1.5 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 165 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.5
2024-07-25 22:12 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 4 | 164 | 9.5 | 164 | 33.4 | 9.5 | 0.99 | 180 | 9.6 | 350 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 172 | 9.5 | 60 | 1.4 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.6
2024-07-25 23:07 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 81 | 134 | 19 | 4 | 158 | 9.2 | 158 | 33.4 | 9.2 | 1 | 172 | 9.4 | 340 | 32.5 | 19 | 1 | 167 | 9.3 | 64 | 1.5 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-07-25 | 14 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.6 | 1 | 77 | 136 | 18.2 | 4 | 163 | 9.4 | 162 | 33.6 | 9.4 | 1 | 162 | 8.8 | 320 | 32.5 | 18 | 0.98 | 161 | 9.1 | 63 | 1.5 | 212 | 13.7 | 5.1 | 1 | 147 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.8
2024-07-26 01:11 | 12 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 71 | 136 | 16.4 | 4 | 154 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 148 | 7.8 | 292 | 32.1 | 16.4 | 0.98 | 153 | 8.4 | 68 | 1.4 | 191 | 13.7 | 4.7 | 1 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.1
2024-07-26 03:15 | 13 | 4 | 116 | 61 | 134 | 13.4 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 4 | 152 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.7 | 1 | 143 | 8 | 291 | 32 | 16.1 | 0.98 | 145 | 8.5 | 69 | 1.7 | 185 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 125 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.5
2024-07-26 04:13 | 11 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.3 | 1 | 66 | 133 | 15.3 | 4 | 154 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.7 | 1 | 138 | 7.2 | 280 | 32.1 | 15.6 | 0.98 | 144 | 8 | 72 | 1.6 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 117 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-07-26 05:16 | 13 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 66 | 133 | 15.4 | 4 | 147 | 8.4 | 146 | 33.6 | 8.4 | 1 | 139 | 7.2 | 277 | 32.1 | 15.2 | 0.98 | 144 | 8 | 66 | 1.5 | 179 | 13.7 | 4.3 | 1 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-07-26 06:17 | 10 | 5 | 115 | 65 | 131 | 14.8 | 0 | 73.6 | 132 | 16.8 | 3 | 161 | 9.3 | 161 | 13.5 | 9.3 | 0.98 | 151 | 8.1 | 308 | 32.1 | 17 | 0.98 | 158 | 8.9 | 90 | 7.5 | 214 | 13.5 | 5.1 | 0.98 | 126 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-07-26 07:03 | 10 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 82 | 133 | 18.8 | 3 | 33.6 | 9.5 | 163 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 170 | 9.3 | 344 | 32.2 | 19.2 | 0.98 | 176 | 9.7 | 93 | 2.2 | 242 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.3
2024-07-26 08:19 | 10 | 5 | 115 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 89 | 134 | 20.7 | 4 | 178 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10 | 0.98 | 176 | 9.7 | 367 | 32.2 | 20.4 | 0.98 | 190 | 10.6 | 121 | 2.2 | 247 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.5
2024-07-26 09:09 | 10 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 0 | 90 | 134 | 20.8 | 3 | 169 | 9.8 | 169 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 177 | 9.8 | 368 | 32.7 | 20.9 | 0.98 | 197 | 10.9 | 115 | 2.7 | 252 | 13.8 | 6 | 0.98 | 132 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.9
2024-07-26 10:31 | 10 | 5 | 115 | 70.8 | 134 | 16.4 | 0 | 88 | 134 | 20.7 | 3 | 176 | 18.2 | 172 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 179 | 10 | 365 | 32.7 | 20.7 | 0.98 | 190 | 10.9 | 124 | 2.8 | 276 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.1
2024-07-26 11:07 | 10 | 5 | 115 | 71.8 | 133 | 16.6 | 0 | 88 | 20.6 | 20.8 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 182 | 10.2 | 360 | 32.5 | 20.4 | 0.98 | 182 | 10.1 | 121 | 2.8 | 256 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.4
2024-07-26 12:10 | 17 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 85 | 134 | 19.5 | 4 | 171 | 9.7 | 170 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 175 | 9.6 | 346 | 32.5 | 19.1 | 0.99 | 173 | 9.5 | 103 | 2.4 | 236 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-07-26 13:13 | 17 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 |  | 72 | 135 | 16.7 | 4 | 160 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 154 | 8.3 | 304 | 32.1 | 16.9 | 0.99 | 155 | 8.5 | 108 | 2.5 | 230 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-07-26 13:53 | 17 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.8 |  | 72 | 134 | 17.1 | 3 | 159 | 9.3 | 157 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 154 | 8.6 | 298 | 32.8 | 17.1 | 0.99 | 147 | 8.2 | 100 | 2.3 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-07-26 15:15 | 17 | 4 | 115 | 59 | 135 | 14 | 1 | 63 | 136 | 15 | 4 | 165 | 9.6 | 164 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 136 | 7.3 | 267 | 32.6 | 15 | 0.99 | 134 | 7.5 | 79 | 1.9 | 197 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29
2024-07-26 16:10 | 17 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 131 | 6.9 | 256 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 128 | 7.1 | 63 | 1.5 | 171 | 13.9 | 4.2 | 1 | 107 | 2.5 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.9
2024-07-26 17:18 | 17 | 4 | 115 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 60 | 135 | 14 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 137 | 7.3 | 255 | 32.5 | 14 | 0.99 | 123 | 6.9 | 75 | 1.7 | 183 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.1
2024-07-26 19:04 | 10 | 4 | 115 | 6 | 134 | 14.4 | 1 | 79 | 134 | 18.6 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 173 | 9.6 | 322 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 155 | 8.7 | 71 | 1.6 | 221 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-07-26 20:11 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 80 | 133 | 18.5 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.4 | 9 | 0.99 | 180 | 9.7 | 340 | 32.4 | 18.8 | 0.99 | 162 | 9 | 73 | 1.7 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 163 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.5
2024-07-26 21:03 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 1 | 83 | 133 | 19.8 | 4 | 167 | 9.6 | 167 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 180 | 9.8 | 344 | 32.5 | 19.2 | 0.99 | 166 | 9.2 | 70 | 1.6 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.2
2024-07-26 22:08 | 10 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 160 | 9.2 | 160 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 175 | 9.5 | 340 | 32.4 | 19 | 1 | 167 | 9.6 | 60 | 1.4 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 162 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.3
2024-07-26 23:06 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 80 | 133 | 18.8 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 9.3 | 1 | 168 | 9.1 | 329 | 32.4 | 18.5 | 0.99 | 165 | 9.3 | 61 | 1.4 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [7 empty] | Armoa M. |  | 33.8
2024-07-27 00:01 | 13 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 77 | 134 | 16.1 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 1 | 165 | 8.9 | 323 | 13.7 | 18 | 0.98 | 162 | 9.8 | 65 | 1.6 | 211 | 13.7 | 5.1 | 1 | 147 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-07-27 01:58 | 12 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 71 | 134 | 16.5 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 1 | 148 | 7.9 | 296 | 32.4 | 16.5 | 0.99 | 151 | 8.5 | 68 | 1.4 | 186 | 13.7 | 4.6 | 1 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-07-27 03:05 | 10 | 4 | 116 | 65 | 135 | 13.7 | 2 | 74 | 135 | 15 | 4 | 151 | 8.6 | 152 | 33.6 | 8.6 | 1 | 145 | 8.1 | 275 | 32.6 | 15.5 | 0.98 | 140 | 7.4 | 60 | 1.5 | 172 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.7
2024-07-27 04:14 | 9 | 4 | 116 | 58 | 135 | 12.8 | 2 | 65 | 135 | 15 | 4 | 144 | 8.2 | 144 | 33.6 | 8.2 | 1 | 137 | 7.3 | 268 | 32.6 | 15.2 | 0.97 | 138 | 7.6 | 67 | 1.6 | 180 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.8
2024-07-27 05:25 | 8 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.6 | 2 | 64 | 132 | 14.8 | 4 | 147 | 8.4 | 146 | 33.6 | 8.4 | 1 | 137 | 7.1 | 265 | 32.5 | 14.9 | 0.98 | 134 | 7.6 | 58 | 1.3 | 177 | 13.7 | 4.3 | 1 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-07-27 06:15 | 7 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.6 | 2 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 143 | 8.1 | 140 | 33.4 | 8.1 | 0.99 | 140 | 7.4 | 275 | 32.5 | 15.4 | 0.98 | 137 | 7.7 | 63 | 1.5 | 178 | 13.8 | 4.3 | -0.99 | 117 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-07-27 07:15 | 7 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 144 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 151 | 7.9 | 293 | 32.2 | 16.3 | 0.98 | 147 | 8.1 | 65 | 1.5 | 185 | 13.9 | 4.5 | -0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-07-27 08:10 | 6 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 71 | 133 | 16.7 | 3 | 144 | 8.2 | 145 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 150 | 8 | 294 | 32.7 | 16.5 | 0.99 | 151 | 8.5 | 67 | 1.6 | 185 | 13.9 | 4.4 | -0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-07-27 09:08 | 8 | 4 | 116 | 56 | 133 | 12.9 | 1 | 78 | 133 | 17.8 | 3 | 148 | 8.4 | 144 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 161 | 8.6 | 316 | 32.5 | 17.9 | 0.99 | 161 | 9 | 69 | 1.6 | 197 | 13.8 | 4.7 | 1 | 128 | 3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-07-27 10:13 | 11 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 4 | 152 | 8.8 | 149 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 169 | 9.1 | 323 | 32.3 | 18.1 | 0.99 | 157 | 8.8 | 70 | 1.6 | 214 | 13.9 | 5.2 | 1 | 143 | 3.4 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32
2024-07-27 11:17 | 13 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.9 | 8.3 | 0.99 | 161 | 8.7 | 300 | 32.4 | 16.9 | 0.99 | 144 | 7.9 | 73 | 1.7 | 206 | 14 | 7.9 | 1 | 134 | 3.1 | 5 | 0.13 | 33 | 9 | 33310 | 35 | 23 | 46457 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.2
2024-07-27 12:17 | 15 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.7 | 2 | 65 | 136 | 15.4 | 4 | 140 | 7.9 | 139 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 154 | 8.3 | 271 | 32.6 | 15 | 0.99 | 121 | 6.9 | 59 | 1.4 | 189 | 13.9 | 4.6 | 1 | 129 | 3 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-07-27 13:09 | 15 | 4 | 115 | 51 | 137 | 12.1 | 2 | 56 | 137 | 13.3 | 5 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 138 | 7.3 | 238 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 104 | 5.8 | 41 | 0.9 | 165 | 13.9 | 4.1 | 1 | 122 | 2.9 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.4
2024-07-27 14:22 | 15 | 4 | 115 | 48 | 137 | 11.6 | 2 | 54 | 137 | 12.8 | 5 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 135 | 7.1 | 230 | 32.5 | 12.8 | 0.99 | 97 | 5.4 | 53 | 1.2 | 160 | 13.9 | 3.9 | 1 | 111 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.4
2024-07-27 15:14 | 15 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 51 | 135 | 12 | 5 | 129 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 129 | 6.7 | 217 | 32.5 | 12.1 | 0.99 | 91 | 5.1 | 52 | 1.2 | 169 | 13.9 | 4.1 | 1 | 115 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.4
2024-07-27 17:12 | 15 | 4 | 115 | 47 | 136 | 11.1 | 2 | 51 | 136 | 12.1 | 5 | 128 | 7.2 | 127 | 33.3 | 7.1 | 0.99 | 130 | 6.7 | 217 | 32.4 | 12 | 0.99 | 89 | 5 | 48 | 1.1 | 153 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 108 | 2.5 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.2
2024-07-27 19:01 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 72 | 133 | 17 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 177 | 9.2 | 292 | 32.5 | 19.3 | 1 | 125 | 6.8 | 54 | 1.3 | 200 | 13.8 | 5 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-07-27 20:05 | 10 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.3 | 1 | 72 | 134 | 17.1 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.5 | 8 | 0.99 | 176 | 9.6 | 305 | 32.5 | 17 | 0.99 | 132 | 7.3 | 52 | 1.2 | 210 | 13.5 | 5.2 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.4
2024-07-27 21:06 | 10 | 4 | 15 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 75 | 33 | 7.6 | 4 | 132 | 7.8 | 133 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 172 | 9.3 | 310 | 32.5 | 17.6 | 1 | 134 | 7.5 | 50 | 1.2 | 212 | 16.7 | 5.3 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.4
2024-07-27 22:01 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 2.7 | 1 | 73 | 133 | 7 | 4 | 130 | 7.3 | 130 | 33.5 | 7.3 | 1 | 170 | 9.3 | 300 | 32.5 | 17 | 0.99 | 135 | 7.5 | 53 | 1.2 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 160 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 9.7
2024-07-27 23:10 | 10 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 2 | 74 | 133 | 7.3 | 4 | 127 | 7.2 | 127 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 174 | 9.5 | 310 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 136 | 7.6 | 47 | 1.1 | 207 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.8
2024-07-28 00:06 | 11 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.2 | 2 | 72 | 135 | 16.8 | 4 | 127 | 7.2 | 126 | 33.6 | 7.2 | 1 | 167 | 9 | 300 | 32.6 | 16.9 | 0.98 | 135 | 7.6 | 48 | 1.1 | 198 | 13.7 | 4.8 | 0.98 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-07-28 01:03 | 8 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 2 | 67 | 134 | 15.4 | 4 | 115 | 6.5 | 115 | 33.3 | 6.5 | 0.98 | 145 | 7.7 | 270 | 13.7 | 15.2 | 0.98 | 127 | 6.9 | 51 | 1.6 | 182 | 13.7 | 4.6 | 0.98 | 125 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-07-28 03:04 | 8 | 4 | 116 | 47 | 135 | 10.8 | 2 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 115 | 6.5 | 115 | 33.3 | 6.5 | 0.98 | 145 | 7.7 | 265 | 32.6 | 14.8 | 0.98 | 123 | 7 | 41 | 1 | 159 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 121 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-07-28 04:29 | 7 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.4 | 2 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 110 | 6.1 | 110 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 113 | 7.6 | 261 | 32.7 | 14.7 | 0.98 | 121 | 6.8 | 43 | 1.8 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-07-28 05:12 | 7 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.4 | 2 | 63 | 35 | 14.7 | 4 | 110 | 6.2 | 110 | 32.6 | 6.2 | 0.98 | 143 | 7.6 | 262 | 32.7 | 14.8 | 0.98 | 122 | 6.9 | 43 | 1 | 163 | 13.7 | 4 | 0.99 | 120 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-07-28 06:07 | 7 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 2 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 109 | 6.1 | 107 | 33.7 | 6.3 | 0.98 | 147 | 7.8 | 269 | 32.6 | 15.2 | 0.98 | 125 | 7.1 | 41 | 1 | 161 | 13.9 | 4 | -0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.3
2024-07-28 07:10 | 7 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.2 | 2 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 112 | 6.3 | 111 | 33.6 | 6.3 | 0.97 | 148 | 7.8 | 269 | 32.6 | 15.2 | 0.97 | 125 | 7 | 39 | 0.9 | 160 | 13.9 | 4 | -0.99 | 122 | 2.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.3
2024-07-28 08:25 | 7 | 4 | 116 | 42 | 135 | 10 | 2 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 107 | 6 | 106 | 33.7 | 6.2 | 0.97 | 144 | 7.5 | 267 | 32.7 | 15.1 | 0.97 | 127 | 7.2 | 38 | 0.9 | 151 | 13.9 | 3.8 | -0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.1
2024-07-28 09:17 | 8 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.4 | 2 | 68 | 134 | 16 | 4 | 116 | 6.4 | 112 | 33.5 | 6.4 | 0.97 | 156 | 8.3 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 135 | 7.5 | 41 | 0.9 | 165 | 13.8 | 4 | -0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-07-28 10:17 | 10 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.9 | 1 | 69 | 133 | 16 | 4 | 117 | 6.5 | 114 | 33.6 | 6.6 | 0.98 | 156 | 8.2 | 289 | 32.1 | 16.1 | 0.98 | 135 | 7.5 | 53 | 1.2 | 192 | 13.9 | 4.6 | -0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.9
2024-07-28 11:04 | 12 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.3 | 1 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 118 | 6.7 | 116 | 33.6 | 6.8 | 0.98 | 159 | 8.6 | 291 | 32.6 | 16.4 | 0.98 | 134 | 7.5 | 46 | 1.1 | 181 | 13.9 | 4.3 | -0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.13 | 32 | 7 | 33313 | 33 | 22 | 46461 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.6
2024-07-28 12:07 | 12 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.6 | 1 | 66 | 133 | 15.1 | 3 | 112 | 6.3 | 110 | 33.3 | 6.1 | 0.99 | 152 | 8.1 | 271 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 122 | 6.9 | 48 | 1.1 | 183 | 13.9 | 4.4 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-07-28 12:56 | 12 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.5 | 1 | 63 | 133 | 14.4 | 3 | 110 | 6.1 | 108 | 33.3 | 6 | 0.99 | 145 | 7.7 | 260 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 117 | 6.6 | 41 | 0.9 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.9
2024-07-28 14:05 | 12 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.4 | 1 | 59 | 133 | 13.7 | 4 | 108 | 6 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 143 | 7.5 | 251 | 32.6 | 14.1 | 0.99 | 112 | 6.2 | 45 | 1 | 166 | 13.9 | 4.1 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.1
2024-07-28 15:16 | 12 | 4 | 115 | 43 | 133 | 10.1 | 1 | 57 | 133 | 13.2 | 4 | 106 | 6 | 105 | 33.3 | 6 | 0.99 | 138 | 7.1 | 241 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 107 | 6 | 44 | 1 | 161 | 13.9 | 4 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-07-28 16:07 | 12 | 4 | 115 | 43 | 133 | 9.9 | 1 | 57 | 133 | 13.1 | 4 | 103 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 137 | 7 | 242 | 32.2 | 13.5 | 0.98 | 100 | 6 | 45 | 1 | 163 | 13.9 | 4 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23
2024-07-28 17:17 | 12 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 63 | 133 | 14.3 | 3 | 108 | 6 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 145 | 7.7 | 259 | 32.6 | 14.6 | 0.98 | 117 | 6.6 | 42 | 1 | 169 | 13.9 | 4.1 | 1 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.8
2024-07-28 19:00 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 2 | 82 | 133 | 19.3 | 4 | 126 | 7.1 | 126 | 33.4 | 7.1 | 0.99 | 190 | 10.5 | 343 | 32.5 | 19.3 | 0.99 | 155 | 8.7 | 56 | 1.3 | 230 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-07-28 20:02 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 2 | 88 | 133 | 0.7 | 4 | 130 | 7.2 | 130 | 33.4 | 7.2 | 0.99 | 205 | 11.3 | 370 | 32.5 | 20.8 | 0.99 | 165 | 9.3 | 52 | 1.2 | 247 | 13.8 | 6 | 0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 14
2024-07-28 21:21 | 10 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.8 | 2 | 93 | 134 | 21.7 | 4 | 132 | 7.4 | 132 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 215 | 11.3 | 388 | 32.5 | 21.7 | 0.99 | 173 | 9.7 | 51 | 1.2 | 250 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 200 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-07-28 22:13 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 2 | 90 | 134 | 21.3 | 4 | 136 | 7.6 | 136 | 33.4 | 7.6 | 0.99 | 200 | 11.5 | 378 | 13.7 | 21.3 | 0.99 | 171 | 9.6 | 51 | 1.2 | 241 | 13.8 | 6 | 0.99 | 191 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.9
2024-07-28 23:15 | 10 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13 | 1 | 88 | 134 | 20.2 | 3 | 127 | 7 | 127 | 33.5 | 7 | 0.99 | 198 | 11 | 360 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 164 | 9.2 | 56 | 1.3 | 240 | 13.7 | 0.8 | 0.99 | 183 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.2
2024-07-28 00:01 | 9 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 82 | 133 | 19.1 | 3 | 126 | 7.1 | 125 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 183 | 10 | 341 | 32.6 | 19.3 | 0.98 | 161 | 9.1 | 56 | 1.3 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 169 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.6
2024-07-29 01:04 | 8 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.3 | 1 | 76 | 133 | 17.6 | 4 | 123 | 7 | 122 | 33.3 | 7 | 1 | 168 | 9 | 316 | 32.3 | 17.7 | 0.98 | 152 | 8.5 | 49 | 1.1 | 203 | 13.7 | 5 | 0.99 | 154 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-07-29 02:32 | 8 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 119 | 6.7 | 119 | 33.3 | 6.7 | 1 | 153 | 8.1 | 294 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 145 | 8.2 | 48 | 1.1 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-07-29 04:35 | 7 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.9 | 2 | 69 | 133 | 16 | 4 | 130 | 7.3 | 130 | 33.3 | 7.3 | 1 | 151 | 7.9 | 289 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 144 | 8.1 | 65 | 1.3 | 185 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 129 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-07-29 05:30 | 7 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 71 | 133 | 16.3 | 4 | 147 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.4 | 1 | 154 | 8 | 298 | 32 | 16.5 | 0.98 | 147 | 8.1 | 73 | 1.7 | 219 | 13.7 | 5.2 | 1 | 145 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.6
2024-07-29 06:07 | 5 | 4 | 116 | 61 | 131 | 13.9 | 0 | 80 | 132 | 18.2 | 3 | 148 | 8.5 | 145 | 33.7 | 8.4 | 0.99 | 165 | 8.8 | 327 | 32.2 | 18.3 | 0.99 | 167 | 9.2 | 79 | 1.8 | 222 | 13.9 | 5.4 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.1
2024-07-29 07:01 | 5 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 91 | 132 | 20.9 | 3 | 163 | 9.3 | 161 | 33.7 | 9.3 | -1 | 189 | 10.3 | 376 | 32.2 | 20.9 | 0.99 | 189 | 10.5 | 93 | 2.1 | 249 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 158 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-07-29 08:05 | 4 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 99 | 133 | 22.9 | 3 | 159 | 9.3 | 159 | 33.9 | 9.3 | 1 | 197 | 10.9 | 404 | 32.4 | 22.9 | 0.99 | 211 | 11.9 | 104 | 2.4 | 265 | 14 | 6.4 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.6
2024-07-29 09:00 | 5 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | 0 | 104 | 132 | 23.9 | 2 | 178 | 10.2 | 175 | 33.5 | 10.1 | -0.99 | 209 | 11.7 | 420 | 32.6 | 23.9 | 1 | 215 | 12 | 113 | 2.6 | 276 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 166 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.1
2024-07-29 10:12 | 7 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 104 | 133 | 24.1 | 3 | 178 | 10.4 | 175 | 33.7 | 10.2 | -0.99 | 213 | 11.9 | 430 | 32.3 | 23.9 | 1 | 217 | 12.1 | 119 | 2.7 | 291 | 13.9 | 7 | 0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.4
2024-07-29 11:02 | 9 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.6 | 0 | 105 | 133 | 24.5 | 3 | 176 | 10.2 | 171 | 33.7 | 10.1 | -0.99 | 218 | 12.1 | 431 | 32.2 | 24.2 | -0.99 | 219 | 12.2 | 127 | 2.9 | 294 | 13.9 | 7.1 | 0.99 | 166 | 3.9 | 6 | 0.14 | 31 | 0 | 33325 | 34 | 18 | 46472 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.1
2024-07-29 12:13 | 9 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.3 |  | 97 | 134 | 22.6 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 197 | 11 | 396 | 32.5 | 22.5 | 1 | 207 | 11.5 | 117 | 2.7 | 281 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-07-29 14:08 | 9 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 89 | 135 | 20.7 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 187 | 10.5 | 373 | 32.7 | 21.1 | 1 | 191 | 10.7 | 113 | 2.6 | 265 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.9
2024-07-29 15:08 | 9 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 |  | 87 | 133 | 20 | 3 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 177 | 9.8 | 351 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 178 | 9.9 | 104 | 2.4 | 245 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-07-29 16:09 | 9 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 |  | 83 | 134 | 19.1 | 3 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 170 | 9.2 | 337 | 32.7 | 19 | 0.99 | 172 | 9.6 | 71 | 1.7 | 211 | 13.9 | 5.2 | 1 | 140 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-07-29 17:10 | 9 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 79 | 134 | 18.6 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 174 | 9.4 | 335 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 163 | 9.1 | 56 | 1.3 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 144 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33
2024-07-29 18:11 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.8 | 1 | 95 | 133 | 22 | 4 | 175 | 10 | 175 | 33.5 | 10 | 0.99 | 205 | 11.3 | 397 | 33.5 | 22.4 | 0.99 | 193 | 10.8 | 62 | 1.4 | 235 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 183 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.8
2024-07-29 20:06 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 112 | 133 | 26 | 3 | 194 | 11.2 | 194 | 33.5 | 11.2 | 0.99 | 237 | 13 | 460 | 32.5 | 25.7 | 0.99 | 227 | 12.5 | 68 | 1.6 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 221 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44
2024-07-29 21:09 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.2 | 0 | 112 | 135 | 26 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.5 | 11 | 0.99 | 236 | 13 | 463 | 32.7 | 26 | 1 | 230 | 12.8 | 76 | 1.8 | 300 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 225 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.2
2024-07-29 22:20 | 10 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.8 | 0 | 112 | 132 | 25.8 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.5 | 10.6 | 0.99 | 238 | 13 | 464 | 32.4 | 26 | 1 | 228 | 12.7 | 74 | 1.7 | 297 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 222 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.6
2024-07-29 23:13 | 10 | 4 | 115 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.4 | 10.5 | 0.99 | 228 | 12.6 | 443 | 32.4 | 24.8 | 1 | 220 | 12.3 | 65 | 1.5 | 278 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 212 | 6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.2
2024-07-30 00:03 | 4 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.9 | 0 | 100 | 133 | 23.1 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.9 | 10.2 | 0.95 | 200 | 11.4 | 412 | 32.4 | 23.3 | 0.98 | 209 | 11.7 | 63.8 | 1.5 | 263 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 193 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40
2024-07-30 01:16 | 4 | 5 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 92 | 134 | 21.6 | 3 | 171 | 9.9 | 173 | 33.9 | 10 | 0.98 | 189 | 10.4 | 382 | 13.9 | 21.6 | 0.98 | 195 | 11.1 | 25.4 | 1.73 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.2
2024-07-30 02:13 | 4 | 5 | 115 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 86 | 135 | 20.3 | 4 | 167 | 9.7 | 16.8 | 33.6 | 6.7 | 0.98 | 177 | 9.6 | 36 | 32.4 | 20.3 | 0.98 | 187 | 10.4 | 58 | 1.4 | 216 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 158 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.5
2024-07-30 03:08 | 4 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 83 | 135 | 19.5 | 4 | 167 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 172 | 9.3 | 350 | 32.4 | 19.6 | 0.98 | 183 | 10.2 | 63 | 1.53 | 219 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.7
2024-07-30 04:04 | 4 | 5 | 115 | 62 | 135 | 14.7 | 1 | 82 | 135 | 19.3 | 4 | 162 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 169 | 9.1 | 342 | 32.5 | 19.3 | 0.98 | 178 | 10.2 | 63 | 1.52 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 148 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-07-30 05:20 | 4 | 5 | 115 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 83 | 134 | 19.4 | 1 | 169 | 9.8 | 169 | 33.6 | 9.7 | 0.98 | 172 | 9.2 | 348 | 32.3 | 19.6 | 0.98 | 181 | 10.1 | 73.6 | 1.7 | 218 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.8
2024-07-30 06:10 | 4 | 4 | 116 | 70 | 132 | 16.1 | 0 | 90 | 132 | 20.8 | 3 | 176 | 10.1 | 172 | 33.6 | 10 | 1 | 181 | 9.8 | 371 | 32.3 | 20.9 | 0.99 | 196 | 10.8 | 91 | 2.2 | 257 | 13.9 | 6.3 | 1 | 162 | 3.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.9
2024-07-30 07:10 | 4 | 4 | 116 | 79 | 133 | 18.1 | 0 | 103 | 133 | 24 | 3 | 182 | 10.6 | 180 | 33.9 | 10.5 | -0.99 | 211 | 11.7 | 427 | 32.5 | 24.2 | 0.99 | 220 | 12.4 | 117 | 2.8 | 290 | 14 | 7.1 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.1
2024-07-30 08:02 | 4 | 4 | 116 | 77 | 133 | 18.3 | 0 | 105 | 134 | 24.4 | 3 | 185 | 10.7 | 183 | 33.9 | 10.7 | -0.99 | 209 | 11.7 | 429 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 227 | 12.7 | 115 | 2.6 | 279 | 14 | 6.8 | 0.99 | 166 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.7
2024-07-30 09:06 | 5 | 4 | 116 | 79 | 132 | 18.3 | 0 | 107 | 132 | 24.9 | 3 | 183 | 10.6 | 181 | 33.7 | 10.5 | -0.99 | 222 | 12.3 | 443 | 32.2 | 24.9 | 1 | 230 | 12.6 | 115 | 2.6 | 286 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 171 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.2
2024-07-30 10:07 | 7 | 4 | 116 | 81 | 133 | 18.8 | 0 | 111 | 133 | 25.7 | 3 | 191 | 11.1 | 189 | 33.8 | 11 | -0.99 | 227 | 12.7 | 459 | 32.3 | 25.7 | -0.99 | 234 | 13 | 117 | 2.7 | 297 | 13.9 | 7.2 | 0.99 | 179 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 44.5
2024-07-30 11:11 | 9 | 4 | 116 | 81 | 132 | 18.7 | 0 | 111 | 132 | 25.3 | 3 | 193 | 11.1 | 188 | 33.7 | 10.8 | -0.99 | 231 | 12.7 | 450 | 32.3 | 25.2 | -0.99 | 225 | 12.4 | 119 | 2.8 | 312 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 190 | 4.6 | 6 | 0.14 | 31 | 0 | 33337 | 34 | 17 | 46482 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 44
2024-07-30 12:05 | 9 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.1 |  | 108 | 134 | 25.1 | 3 | 188 | 10.8 | 187 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 222 | 12.4 | 443 | 32.5 | 25 | 1 | 225 | 12.6 | 105 | 2.5 | 280 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.2
2024-07-30 13:57 | 9 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 99 | 134 | 23 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 200 | 11.1 | 403 | 32.5 | 22.6 | 1 | 202 | 11.3 | 118 | 2.7 | 278 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.4
2024-07-30 15:12 | 9 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.5 | 1 | 88 | 134 | 20.8 | 4 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 185 | 10.3 | 374 | 32.5 | 20.6 | 0.99 | 187 | 10.5 | 110 | 2.5 | 261 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.3
2024-07-30 16:13 | 9 | 4 | 115 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 85 | 134 | 20.1 | 4 | 168 | 9.8 | 167 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 179 | 9.8 | 356 | 32.5 | 19.9 | 0.99 | 177 | 9.9 | 79 | 1.8 | 233 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.3
2024-07-30 17:07 | 11 | 4 | 115 | 65 | 135 | 15.2 | 1 | 83 | 135 | 19.6 | 4 | 168 | 9.7 | 167 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 179 | 9.8 | 351 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 174 | 9.7 | 69 | 1.6 | 224 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.8
2024-07-30 19:05 | 10 | 4 | 115 | 79 | 133 | 18.3 | 0 | 110 | 133 | 25.4 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.5 | 11 | 0.99 | 234 | 13 | 452 | 32.5 | 25.3 | 0.99 | 220 | 12.2 | 68 | 1.6 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 214 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.7
2024-07-30 20:05 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 115 | 133 | 26 | 3 | 188 | 11 | 188 | 33.5 | 11 | 0.99 | 240 | 13.4 | 468 | 32.5 | 26 | 0.99 | 230 | 12.8 | 65 | 1.6 | 292 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 230 | 5.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-07-30 21:04 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.7 | 0 | 114 | 133 | 26.3 | 3 | 190 | 11 | 190 | 33.4 | 11 | 0.99 | 240 | 13.4 | 469 | 32.4 | 26.4 | 0.99 | 233 | 13 | 73 | 1.7 | 303 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 230 | 5.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45
2024-07-30 22:04 | 10 | 4 | 115 | 78 | 131 | 18 | 0 | 114 | 131 | 26.2 | 2 | 188 | 10.8 | 188 | 33.4 | 10.8 | 0.99 | 240 | 13.3 | 466 | 32.5 | 26.2 | 0.99 | 230 | 12.8 | 68 | 1.6 | 288 | 13.7 | 7 | 0.99 | 221 | 5.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.2
2024-07-30 23:08 | 10 | 4 | 115 | 73 | 132 | 17 | 1 | 100 | 131 | 23.6 | 4 | 180 | 10.3 | 180 | 33.4 | 10.3 | 0.99 | 216 | 11.8 | 422 | 32.4 | 23.8 | 0.99 | 210 | 11.5 | 64 | 1.5 | 264 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 200 | 4.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.6
2024-07-31 00:03 | 9 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17 | 1 | 99 | 131 | 23.9 | 4 | 180 | 10.3 | 180 | 33.9 | 10.4 | 0.98 | 208 | 11.4 | 410 | 32.3 | 23.8 | 0.98 | 205 | 11.6 | 62 | 1.5 | 253 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 191 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.9
2024-07-31 01:11 | 9 | 5 | 115 | 67 | 135 | 15.7 | 1 | 88 | 133 | 20.9 | 4 | 167 | 9.8 | 168 | 33.6 | 9.8 | 0.98 | 182 | 9.9 | 366 | 32.6 | 20.7 | 0.98 | 192 | 10.8 | 66.6 | 1.6 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 165 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-07-31 02:25 | 9 | 5 | 115 | 61 | 135 | 14.5 | 2 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 164 | 9.4 | 165 | 9.3 | 9.3 | 0.98 | 173 | 9.6 | 349 | 32.6 | 19.6 | 0.98 | 182 | 10.2 | 57 | 1.37 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.2
2024-07-31 03:05 | 9 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 1 | 82 | 134 | 19.4 | 3 | 159 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 167 | 9.1 | 341 | 32.6 | 19.3 | 0.98 | 175 | 9.9 | 60 | 1.4 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 150 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.9
2024-07-31 04:05 | 9 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 1 | 81 | 133 | 18.9 | 3 | 159 | 9 | 158 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 164 | 8.9 | 335 | 32.5 | 18.9 | 0.98 | 175 | 9.9 | 64 | 1.6 | 208 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 145 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.4
2024-07-31 05:24 | 9 | 5 | 115 | 64 | 132 | 14.6 | 0 | 83 | 132 | 19 | 3 | 161 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 166 | 8.9 | 342 | 32.3 | 19.1 | 0.98 | 179 | 9.9 | 10 | 71.1 | 1.68 | 219 | 5.3 | 0.98 | 149 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.6
2024-07-31 06:11 | 8 | 4 | 116 | 72 | 130 | 16.3 | -1 | 90 | 131 | 20.3 | 2 | 180 | 10.5 | 175 | 33.8 | 10.3 | -0.99 | 177 | 9.6 | 363 | 32.3 | 20.3 | 0.99 | 189 | 10.5 | 98 | 2.3 | 255 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.6
2024-07-31 07:14 | 9 | 4 | 116 | 75 | 129 | 17 | -1 | 102 | 129 | 22.9 | 1 | 182 | 10.5 | 183 | 33.4 | 10.6 | -0.99 | 203 | 11.3 | 410 | 32.6 | 23.1 | 0.99 | 208 | 11.7 | 105 | 2.4 | 270 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 167 | 4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.9
2024-07-31 08:19 | 9 | 4 | 116 | 75 | 130 | 17 | -1 | 102 | 131 | 23.3 | 2 | 174 | 10.1 | 171 | 33.8 | 10.1 | -0.99 | 206 | 11.5 | 418 | 32.3 | 23.4 | -1 | 215 | 11.8 | 113 | 2.6 | 264 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.3
2024-07-31 09:12 | 11 | 4 | 116 | 75 | 130 | 16.8 | -1 | 106 | 131 | 24 | 2 | 171 | 9.9 | 168 | 33.9 | 9.8 | -0.99 | 219 | 12.2 | 434 | 32.2 | 24.4 | -0.99 | 215 | 11.8 | 108 | 2.5 | 261 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 158 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.8
2024-07-31 10:11 | 12 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.1 | -1 | 107 | 132 | 24.5 | 2 | 176 | 10.2 | 174 | 34.1 | 10.1 | -0.99 | 219 | 12.3 | 430 | 32.6 | 24.1 | -0.99 | 210 | 11.8 | 129 | 2.9 | 285 | 14 | 7 | 0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.6
2024-07-31 11:17 | 14 | 4 | 116 | 78 | 132 | 17.9 | -1 | 109 | 132 | 24.9 | 2 | 183 | 10.6 | 179 | 34 | 10.6 | -0.99 | 224 | 12.4 | 436 | 32.5 | 25 | -0.99 | 219 | 12.2 | 126 | 2.9 | 294 | 14 | 7.1 | 0.99 | 169 | 4.1 | 6 | 0.15 | 34 | 4 | 33350 | 37 | 17 | 46493 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.8
2024-07-31 13:54 | 16 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17.1 |  | 98 | 134 | 22.8 | 3 | 183 | 10.6 | 181 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 204 | 11.4 | 403 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 202 | 11.2 | 116 | 2.7 | 277 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.9
2024-07-31 14:56 | 16 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17 |  | 96 | 134 | 22.1 | 3 | 176 | 10.2 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 195 | 10.9 | 395 | 32.6 | 22.5 | 0.99 | 201 | 11.2 | 112 | 2.6 | 266 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.1
2024-07-31 15:55 | 16 | 4 | 115 | 68 | 135 | 16 | 1 | 89 | 135 | 21.2 | 4 | 171 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 187 | 10.3 | 377 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 195 | 10.9 | 102 | 2.3 | 256 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.2
2024-07-31 17:11 | 16 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 1 | 83 | 135 | 19.6 | 4 | 164 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 178 | 9.7 | 351 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 176 | 9.8 | 63 | 1.5 | 218 | 13.9 | 5.5 | 1 | 159 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-07-31 18:08 | 17 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.7 | 1 | 89 | 135 | 21 | 4 | 168 | 9.7 | 167 | 33.6 | 9.7 | 1 | 192 | 10.6 | 368 | 32.4 | 20.7 | 0.98 | 180 | 10.1 | 65 | 1.5 | 232 | 13.7 | 5.7 | 1 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.7
2024-07-31 19:01 | 16 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 94 | 134 | 22 | 4 | 175 | 10.1 | 174 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 208 | 11.5 | 392 | 32.2 | 22 | 0.98 | 188 | 10.5 | 63 | 1.5 | 249 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 192 | 4.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.6
2024-07-31 20:31 | 16 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 1 | 98 | 134 | 23.9 | 4 | 179 | 10.3 | 179 | 33.6 | 10.3 | 1 | 214 | 11.8 | 412 | 32.2 | 23 | 0.98 | 200 | 11.1 | 64 | 1.5 | 262 | 13.7 | 6.5 | 1 | 202 | 4.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.8
2024-07-31 21:27 | 15 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.7 | 1 | 96 | 135 | 22.4 | 4 | 174 | 10.1 | 173 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 209 | 11.5 | 399 | 32.2 | 22.3 | 0.98 | 195 | 10.8 | 76 | 1.7 | 263 | 13.7 | 6.6 | 1 | 195 | 4.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.1
2024-07-31 22:30 | 15 | 4 | 116 | 65 | 135 | 15.4 | 2 | 91 | 136 | 21.4 | 4 | 155 | 8.8 | 154 | 33.6 | 8.8 | 1 | 199 | 11.1 | 380 | 32.6 | 21.6 | 0.98 | 183 | 10.3 | 62 | 1.5 | 246 | 13.7 | 6 | 1 | 182 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.8
2024-07-31 23:28 | 15 | 4 | 116 | 64 | 136 | 15.1 | 2 | 84 | 136 | 19.9 | 4 | 165 | 9.3 | 165 | 33.6 | 9.3 | 1 | 182 | 10 | 350 | 32.5 | 19.9 | 0.98 | 143 | 9.7 | 63 | 1.5 | 233 | 13.7 | 5.7 | 1 | 170 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35
2024-08-01 00:10 | 17 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 78.6 | 134 | 18.4 | 4 | 158 | 9 | 157 | 33.6 | 9 | 0.98 | 168 | 9 | 329 | 35.2 | 18.3 | 0.98 | 165 | 9.1 | 58.8 | 1.4 | 210 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 153 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-08-01 01:09 | 14 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 4 | 149 | 8.6 | 149 | 149 | 8.6 | 0.98 | 145 | 7.6 | 288 | 32.3 | 16.88 | 0.98 | 147 | 8.2 | 60 | 1.45 | 190 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 131 | 6.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-08-01 02:25 | 14 | 5 | 115 | 55 | 134 | 13 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 140 | 7.5 | 274 | 32.4 | 15.4 | 0.98 | 141 | 7.9 | 59 | 1.4 | 181 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-08-01 03:10 | 14 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 143 | 8.4 | 144 | 33.9 | 8.3 | 0.98 | 134 | 7 | 268 | 32.4 | 15 | 0.98 | 139 | 7.7 | 60.5 | 1.46 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 117 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-08-01 04:06 | 14 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.9 | 8.2 | 0.98 | 134 | 7 | 267 | 32.3 | 14.9 | 0.98 | 138 | 7.7 | 62 | 1.4 | 4.3 | 174 | 4.3 | 0.98 | 115 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-08-01 05:08 | 145 | 5 | 115 | 55 | 133 | 12.6 | 1 | 65 | 133 | 14.5 | 4 | 141 | 8 | 141 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 134 | 7 | 264 | 32 | 14.7 | 0.98 | 137 | 7.6 | 65.3 | 1.5 | 186 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 120 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-08-01 06:08 | 17 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 67 | 133 | 15.8 | 3 | 156 | 8.9 | 153 | 33.4 | 8.9 | -0.99 | 140 | 7.4 | 283 | 32.6 | 15.9 | 0.99 | 147 | 8.1 | 83 | 1.9 | 202 | 13.8 | 4.9 | 1 | 121 | 2.9 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.8
2024-08-01 07:12 | 17 | 4 | 116 | 67 | 131 | 15.2 | -1 | 79 | 131 | 18.1 | 2 | 162 | 9.4 | 161 | 34 | 9.6 | -0.99 | 161 | 8.9 | 318 | 32.6 | 18 | 0.99 | 162 | 9 | 100 | 2.3 | 234 | 14 | 5.8 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.3
2024-08-01 08:09 | 17 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 161 | 9.4 | 159 | 33.9 | 9.5 | -0.99 | 163 | 8.9 | 329 | 32.5 | 18.5 | 0.99 | 177 | 9.7 | 109 | 2.5 | 237 | 14 | 5.6 | 0.99 | 123 | 2.9 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.6
2024-08-01 09:09 | 18 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 82 | 134 | 18.9 | 4 | 168 | 9.6 | 169 | 33.5 | 9.5 | -0.99 | 169 | 9.3 | 340 | 32 | 18.7 | 1 | 175 | 9.6 | 113 | 2.6 | 239 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34
2024-08-01 10:03 | 19 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.6 | 0 | 85 | 133 | 19.8 | 3 | 163 | 9.3 | 157 | 33.9 | 9.3 | -0.99 | 170 | 9.6 | 344 | 32.5 | 19.4 | -1 | 176 | 9.8 | 119 | 2.8 | 246 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-08-01 11:03 | 20 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 0 | 85 | 133 | 19.7 | 3 | 165 | 9.5 | 166 | 33.7 | 9.6 | -0.99 | 174 | 9.8 | 353 | 32.3 | 19.7 | -0.99 | 179 | 9.9 | 134 | 3.1 | 258 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | 37 | 15 | 33359 | 41 | 24 | 46504 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 35.7
2024-08-01 12:06 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 75 | 133 | 17.6 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 156 | 8.7 | 307 | 32.7 | 17.4 | 1 | 156 | 8.6 | 119 | 2.7 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.3
2024-08-01 14:12 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 163 | 9.2 | 163 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 150 | 8.2 | 300 | 32.7 | 16.5 | 0.99 | 143 | 8 | 112 | 2.5 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.4
2024-08-01 15:06 | 15 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 70 | 133 | 16.7 | 4 | 166 | 9.4 | 166 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 147 | 8.6 | 293 | 32.7 | 9.6 | 0.99 | 147 | 8 | 114 | 2.6 | 227 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 112 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.7
2024-08-01 16:10 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.8 | 1 | 60 | 133 | 14.2 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.4 | 8.5 | 0.99 | 135 | 7.8 | 251 | 32.7 | 14.5 | 1 | 128 | 7 | 68 | 1.7 | 180 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 105 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-08-01 17:13 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 58 | 134 | 13.7 | 4 | 148 | 8.6 | 148 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 130 | 7 | 250 | 32.7 | 14.2 | 0.99 | 123 | 6.8 | 72 | 1.7 | 186 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.1
2024-08-01 18:03 | 17 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 132 | 7 | 250 | 32.5 | 14 | 0.98 | 116 | 6.5 | 57 | 1.3 | 165 | 13.7 | 4.1 | 1 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.3
2024-08-01 19:19 | 26 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 68 | 134 | 16.1 | 4 | 159 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 159 | 8.6 | 286 | 32.2 | 16.2 | 0.98 | 133 | 7.5 | 63 | 1.5 | 195 | 13.7 | 4.8 | 1 | 133 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-08-01 20:22 | 24 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 72 | 134 | 16.5 | 4 | 156 | 9 | 155 | 33.6 | 9 | 1 | 162 | 8.8 | 295 | 32.2 | 16.5 | 0.98 | 139 | 7.7 | 64 | 1.5 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 145 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-08-01 21:11 | 23 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.6 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 146 | 8.5 | 145 | 33.6 | 8.5 | 1 | 156 | 8.6 | 288 | 32.6 | 16.2 | 0.98 | 136 | 7.7 | 61 | 1.4 | 212 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 151 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.8
2024-08-01 22:06 | 23 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.2 | 2 | 65 | 136 | 15.6 | 5 | 143 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.3 | 1 | 119 | 8 | 274 | 32.4 | 15.5 | 0.98 | 136 | 7.6 | 59 | 1.4 | 193 | 13.7 | 4.8 | 1 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-08-01 23:16 | 23 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 2 | 59 | 135 | 13.8 | 5 | 147 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 0.98 | 138 | 7.3 | 253 | 32 | 14 | 0.99 | 116 | 6.4 | 59 | 1.4 | 185 | 13.4 | 4.5 | 1 | 123 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.9
2024-08-02 00:04 | 24 | 5 | 115 | 52.6 | 135 | 12.3 | 2 | 54.4 | 133 | 13 | 4 | 141 | 8.1 | 141 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 126 | 6.6 | 229 | 32.6 | 12.8 | 0.98 | 106 | 6 | 62.2 | 1.48 | 173 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 112 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-08-02 01:09 | 24 | 5 | 115 | 49 | 136 | 11.7 | 2 | 47 | 132 | 11 | 4 | 130 | 7.9 | 138 | 33.3 | 7.9 | 0.98 | 100 | 5.5 | 199 | 32.7 | 11.2 | 0.98 | 98.5 | 5.6 | 55.7 | 1.34 | 148 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 92.4 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.7
2024-08-02 02:39 | 24 | 5 | 115 | 48 | 136 | 11.4 | 2 | 16.2 | 136 | 10.7 | 5 | 137 | 8 | 139 | 33.3 | 8 | 0.98 | 106 | 5.3 | 195 | 32.2 | 10.8 | 0.98 | 94 | 5.3 | 58 | 1.4 | 145 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-08-02 03:07 | 24 | 5 | 115 | 51 | 135 | 12 | 2 | 45 | 135 | 10.4 | 5 | 141 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 102 | 5 | 187 | 32.2 | 10.4 | 0.98 | 92 | 5.1 | 70 | 10.65 | 155 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 85 | 2 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.4
2024-08-02 04:11 | 24 | 5 | 115 | 11.4 | 135 | 11.4 | 2 | 44.5 | 134 | 10.4 | 5 | 137 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 102 | 5 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.98 | 94 | 5.3 | 61.4 | 7.4 | 147 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.8
2024-08-02 05:05 | 24 | 5 | 115 | 48 | 135 | 11.3 | 2 | 45 | 135 | 10.3 | 5 | 132 | 7.5 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 105 | 5.2 | 193 | 3281 | 10.6 | 0.98 | 93 | 5.1 | 67.9 | 1.6 | 152 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.6
2024-08-02 06:10 | 24 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 143 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | -0.99 | 115 | 5.9 | 210 | 32.1 | 11.6 | 0.98 | 99 | 5.4 | 83 | 2 | 171 | 13.8 | 4.2 | 1 | 90 | 2.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.3
2024-08-02 07:04 | 24 | 4 | 116 | 60 | 132 | 14 | 0 | 61 | 133 | 14 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 132 | 7.1 | 241 | 32.4 | 13.7 | 0.99 | 115 | 6.4 | 102 | 2.4 | 204 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 103 | 2.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-08-02 08:18 | 24 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 61 | 132 | 14.1 | 3 | 162 | 9.1 | 156 | 33.5 | 9.2 | -0.99 | 128 | 6.9 | 252 | 32.2 | 13.9 | 0.99 | 125 | 6.8 | 113 | 2.6 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.6
2024-08-02 09:05 | 24 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.6 | 0 | 64 | 132 | 14.9 | 3 | 161 | 9.2 | 157 | 33.5 | 9.1 | -0.99 | 139 | 7.6 | 267 | 32.2 | 14.8 | 0.99 | 127 | 7 | 111 | 2.5 | 210 | 13.8 | 5 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-08-02 10:07 | 25 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.5 | 0 | 68 | 133 | 15.7 | 3 | 169 | 9.6 | 165 | 33.7 | 9.6 | -0.99 | 141 | 7.7 | 277 | 32.4 | 15.3 | -1 | 139 | 7.6 | 107 | 2.4 | 213 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 105 | 2.5 | 4 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-08-02 11:11 | 27 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 68 | 132 | 15.5 | 3 | 169 | 9.5 | 166 | 33.5 | 9.6 | -0.99 | 142 | 7.8 | 280 | 32.1 | 15.7 | -0.99 | 142 | 7.8 | 128 | 2.7 | 234 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | 40 | 30 | 33367 | 42 | 34 | 46512 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.9
2024-08-02 13:07 | 25 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 69 | 133 | 15.7 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 142 | 7.8 | 275 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 105 | 2.4 | 214 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.2
2024-08-02 14:05 | 25 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.4 | 9.4 | 0.99 | 143 | 8 | 270 | 32.5 | 15.3 | 0.99 | 134 | 7.4 | 85 | 2 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-08-02 15:21 | 25 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 4 | 166 | 9.3 | 166 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 137 | 7.5 | 264 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 137 | 7.4 | 80 | 1.8 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.7
2024-08-02 16:04 | 25 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 60 | 133 | 4.1 | 4 | 160 | 9.1 | 160 | 33.4 | 9.1 | 0.99 | 132 | 7.2 | 253 | 32.7 | 14.2 | 1 | 127 | 7 | 82 | 1.9 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.1
2024-08-02 17:07 | 25 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 59 | 133 | 14 | 4 | 154 | 8.8 | 154 | 33.4 | 8.8 | 0.99 | 134 | 7.5 | 248 | 32.7 | 14 | 1 | 113 | 6.3 | 73 | 1.7 | 180 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.3
2024-08-02 18:08 | 30 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13.5 | 1 | 59 | 136 | 14.1 | 4 | 152 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 137 | 7.6 | 248 | 32.7 | 14.1 | 0.98 | 116 | 6.5 | 63 | 1.6 | 174 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 11 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-08-02 19:16 | 29 | 4 | 116 | 61 | 138 | 14.4 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 154 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 157 | 8.7 | 277 | 32.6 | 15.6 | 0.98 | 125 | 7 | 74 | 1.7 | 211 | 13.7 | 5.4 | 0.97 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.3
2024-08-02 20:35 | 29 | 4 | 116 | 61 | 136 | 14.5 | 1 | 67 | 136 | 16 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.2 | 1 | 155 | 8.6 | 281 | 32.7 | 15.9 | 0.98 | 128 | 7.2 | 67 | 1.6 | 201 | 13.7 | 5 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.5
2024-08-02 21:22 | 27 | 4 | 116 | 58 | 136 | 13.7 | 2 | 62 | 136 | 14.7 | 4 | 149 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 1 | 147 | 8.1 | 260 | 32.7 | 14.6 | 0.98 | 115 | 6.5 | 64 | 1.5 | 197 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-08-02 22:22 | 27 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.2 | 2 | 61 | 136 | 14.5 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 1 | 144 | 7.9 | 254 | 32.7 | 14.5 | 0.98 | 115 | 6.5 | 63 | 1.4 | 184 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 122 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-08-02 23:18 | 24 | 4 | 116 | 53 | 137 | 12.5 | 2 | 56 | 132 | 13.3 | 5 | 143 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.3 | 1 | 133 | 7.2 | 240 | 32.5 | 13.5 | 98 | 108 | 6 | 56 | 1.3 | 171 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 117 | 2.3 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-08-03 00:04 | 23 | 5 | 115 | 53 | 135 | 12.4 | 2 | 53 | 135 | 12.7 | 5 | 143 | 8.1 | 142 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 125 | 6.6 | 225 | 32.1 | 12.5 | 0.98 | 105 | 5.7 | 57 | 1.3 | 161 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 107 | 0.96 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.1
2024-08-03 01:30 | 23 | 5 | 115 | 136 | 135 | 11.5 | 2 | 47 | 133 | 11.3 | 5 | 135 | 7.7 | 134 | 133 | 7.5 | 0.98 | 111 | 5.7 | 203 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 94 | 5.3 | 53.8 | 1.2 | 146 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.8
2024-08-03 02:05 | 4 | 5 | 115 | 47 | 136 | 11.3 | 2 | 44.8 | 132 | 10.6 | 5 | 130 | 7.5 | 131 | 33.6 | 7.6 | 0.98 | 107 | 595 | 191 | 32.3 | 10.4 | 0.98 | 91 | 5.1 | 61.6 | 1.5 | 152 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.9
2024-08-03 04:07 | 23 | 5 | 115 | 14.3 | 136 | 3.3 | 2 | 46 | 9.7 | 9.7 | 5 | 0 |  | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 99.5 | 4.9 | 173 | 32.4 | 9.7 | 0.98 | 81.6 | 4.6 | 52.6 | 1.2 | 134 | 33.3 | 3.3 | 0.98 | 80.9 | 1.8 | 5 | 0.12 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 13
2024-08-03 05:06 | 23 | 5 | 115 | 14.3 | 136 | 3.3 | 2 | 39.5 | 39.5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 99.1 | 4.8 | 168 | 32.4 | 9.3 | 0.98 | 73.5 | 4.1 | 52.3 | 1.2 | 134 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 80 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.3
2024-08-03 06:07 |  | 4.5 | 116 | 15 | 136 | 3.6 | 2 | 40 | 136 | 9.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 1 | 102 | 5.1 | 172 | 32.3 | 9.6 | 0.96 | 77 | 4.2 | 61 | 1.4 | 143 | 13.9 | 3.4 | 1 | 82 | 1.9 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Copani N. |  | 13.1
2024-08-03 07:05 | 13 | 4.5 | 116 | 15 | 135 | 3.5 | 2 | 43 | 135 | 10.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 1 | 108 | 5.4 | 185 | 32.1 | 10.3 | 0.97 | 83 | 4.6 | 64 | 1.5 | 148 | 13.8 | 3.5 | 1 | 83 | 1.9 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 13.6
2024-08-03 08:22 | 13 | 4.5 | 116 | 38 | 134 | 8.9 | 1 | 42 | 134 | 9.8 | 4 | 90 | 5.2 | 91 | 33.8 | 5.2 | 0.98 | 102 | 5 | 180 | 32.4 | 9.9 | 0.96 | 83 | 4.6 | 60 | 1.4 | 142 | 14 | 3.5 | 1 | 85 | 2 | 5 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.7
2024-08-03 08:58 | 13 | 4.5 | 116 | 41 | 134 | 9.7 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 106 | 6.1 | 104 | 33.7 | 6.1 | 0.99 | 109 | 5.5 | 188 | 32.3 | 10.4 | 0.97 | 84 | 4.7 | 62 | 1.4 | 140 | 13.9 | 3.5 | 1 | 79 | 1.9 | 6 | 0.11 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.2
2024-08-03 10:06 | 15 | 4.5 | 116 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 49 | 134 | 11.6 | 4 | 116 | 6.6 | 113 | 33.7 | 6.7 | 0.99 | 120 | 6.2 | 209 | 32.2 | 11.6 | 0.98 | 94 | 5.2 | 62 | 1.5 | 153 | 13.9 | 3.8 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.4
2024-08-03 11:57 | 12 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 1 | 55 | 133 | 12.8 | 4 | 130 | 7.5 | 130 | 33.4 | 7.5 | 0.99 | 137 | 7.3 | 137 | 33.4 | 7.3 | 0.99 | 230 | 32.7 | 12.6 | 0.99 | 92 | 5.2 | 44 | 1.1 | 166 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 |  |  | Armoa M. |  | 24.1
2024-08-03 13:05 | 12 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.4 | 1 | 53 | 133 | 12.2 | 4 | 127 | 7.3 | 128 | 33.4 | 7.4 | 0.99 | 135 | 7.2 | 228 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 97 | 5.2 | 44 | 1.1 | 163 | 13.7 | 4 | 0.99 | 121 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.6
2024-08-03 14:06 | 12 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10.2 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 4 | 121 | 7 | 122 | 33.4 | 6.7 | 0.99 | 126 | 6.6 | 207 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 83 | 4.6 | 45 | 1.1 | 147 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.4
2024-08-03 15:09 | 13 | 4 | 115 | 47 | 134 | 10.7 | 1 | 50 | 133 | 1.2 | 4 | 120 | 7 | 120 | 36.5 | 7 | 0.99 | 126 | 6.6 | 207 | 13.7 | 11.6 | 0.99 | 83 | 4.6 | 45 | 1 | 147 | 13.8 | 3.8 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 11.9
2024-08-03 16:12 | 15 | 4 | 115 | 46 | 135 | 10.7 | 1 | 50 | 133 | 11.3 | 4 | 120 | 6.8 | 120 | 33.4 | 6.8 | 0.99 | 127 | 6.6 | 210 | 32.5 | 12.6 | 1 | 84 | 4.7 | 38 | 0.9 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-08-03 17:10 | 15 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 50 | 134 | 11.3 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.4 | 7 | 0.99 | 127 | 6.6 | 210 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 86 | 5 | 44 | 1 | 152 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 108 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.8
2024-08-03 18:11 | 18 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 52 | 136 | 11.9 | 4 | 122 | 6.9 | 122 | 33.6 | 6.9 | 0.98 | 132 | 7 | 220 | 32.2 | 12.2 | 0.98 | 88 | 4.9 | 39 | 0.9 | 148 | 33.6 | 3.7 | 0.99 | 11 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.7
2024-08-03 19:21 | 17 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 4 | 125 | 7.2 | 124 | 33.6 | 7.2 | 1 | 158 | 8.6 | 265 | 32.5 | 14.9 | 0.98 | 109 | 6.1 | 54 | 1.3 | 194 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 145 | 3.5 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.8
2024-08-03 20:18 | 17 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 2 | 126 | 7.2 | 125 | 33.6 | 7.2 | 1 | 159 | 8.6 | 271 | 32.4 | 15.2 | 0.98 | 116 | 6.5 | 49 | 1.2 | 195 | 13.7 | 4.8 | 1 | 147 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-08-03 21:24 | 16 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12 | 1 | 66 | 134 | 15.3 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 33.6 | 6.9 | 1 | 160 | 8.7 | 273 | 32.4 | 15.3 | 0.98 | 116 | 6.5 | 52 | 1.2 | 197 | 13.7 | 4.8 | 1 | 147 | 3.5 | 4 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.3
2024-08-03 22:24 | 13 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 64 | 133 | 15.1 | 4 | 117 | 6.6 | 117 | 33.6 | 6.6 | 1 | 155 | 8.4 | 271 | 32.6 | 15.2 | 0.98 | 116 | 6.5 | 48 | 1.1 | 186 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.5
2024-08-03 23:22 | 12 | 4 | 116 | 47 | 136 | 11.2 | 2 | 63 | 136 | 14.7 | 5 | 116 | 6.3 | 116 | 33.6 | 6.3 | 1 | 154 | 8.2 | 268 | 32.3 | 15 | 0.98 | 118 | 6.6 | 46 | 1.1 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 138 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.9
2024-08-04 00:05 | 15 | 5 | 115 | 46.3 | 135 | 10.8 | 2 | 61.1 | 134 | 14.2 | 5 | 110 | 6.5 | 110 | 33.6 | 6.1 | 0.98 | 147 | 7.8 | 258 | 32.2 | 14.3 | 0.98 | 114 | 6.3 | 53 | 1.27 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25
2024-08-04 01:10 | 15 | 5 | 115 | 43.9 | 136 | 10.3 | 2 | 57 | 134 | 13.2 | 5 | 108 | 6 | 108 | 33.9 | 6 | 0.98 | 135 | 7.1 | 240 | 32.4 | 13.4 | 0.98 | 100 | 6 | 44.6 | 1 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.5
2024-08-04 02:31 | 15 | 5 | 115 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 54 | 12.7 | 12.7 | 5 | 104 | 5.7 | 105 | 33.9 | 5.9 | 0.98 | 131 | 6.8 | 231 | 32.4 | 12.9 | 0.98 | 101 | 5.8 | 40.7 | 0.98 | 155 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 119 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-08-04 03:07 | 15 | 5 | 115 | 40 | 136 | 9.5 | 2 | 53 | 7 | 12.4 | 5 | 102 | 5.7 | 102 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 129 | 6.7 | 227 | 32.5 | 12.7 | 0.98 | 102 | 5.7 | 43.9 | 1.8 | 152 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.9
2024-08-04 04:15 | 15 | 5 | 115 | 42 | 136 | 10.4 | 2 | 53.3 | 132 | 12.2 | 5 | 107 | 6 | 107 | 33.9 | 6 | 0.98 | 127 | 6.5 | 225 | 32.4 | 12.6 | 0.98 | 100 | 5.6 | 44.7 | 1 | 149 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.6
2024-08-04 05:22 | 15 | 5 | 115 | 39 | 136 | 9.3 | 2 | 51.8 | 135 | 12 | 5 | 102 | 5.6 | 101 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 124 | 6.4 | 220 | 32.5 | 12.4 | 0.98 | 100 | 5.6 | 245 | 0.98 | 144 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.3
2024-08-04 06:00 | 11 | 4.5 | 116 | 40 | 136 | 9.4 | 2 | 52 | 137 | 12.5 | 5 | 99 | 5.5 | 98 | 34 | 5.6 | 0.96 | 126 | 6.5 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.97 | 100 | 5.6 | 41 | 1 | 146 | 14 | 3.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-08-04 07:03 | 11 | 4.5 | 116 | 40 | 136 | 9.5 | 2 | 53 | 136 | 12.7 | 5 | 101 | 5.7 | 102 | 33.8 | 5.8 | 0.96 | 129 | 6.6 | 229 | 32.3 | 12.8 | 0.97 | 103 | 5.7 | 39 | 0.9 | 151 | 14 | 3.7 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.2
2024-08-04 08:02 | 11 | 4.5 | 116 | 38 | 136 | 9.1 | 3 | 51 | 137 | 12.4 | 5 | 97 | 5.3 | 95 | 33.6 | 5.2 | 0.96 | 123 | 6.3 | 219 | 32.6 | 12.3 | 0.96 | 100 | 5.6 | 38 | 0.9 | 132 | 13.9 | 3.3 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.13 | 31 | 2 | 33377 | 44 | 16 | 46519 | Copani N. |  | 21.5
2024-08-04 09:03 | 11 | 4.5 | 116 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 55 | 136 | 12.9 | 5 | 100 | 5.5 | 100 | 33.8 | 5.6 | 0.96 | 130 | 6.7 | 233 | 32.3 | 13 | 0.97 | 106 | 5.9 | 37 | 0.9 | 140 | 14 | 3.5 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.2
2024-08-04 10:13 | 13 | 4.5 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 56 | 136 | 13.3 | 5 | 101 | 5.7 | 100 | 33.7 | 5.6 | 0.96 | 136 | 7.1 | 240 | 32.2 | 13.4 | 0.97 | 109 | 6.1 | 46 | 1.1 | 151 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.7
2024-08-04 11:10 | 17 | 4.5 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 2 | 58 | 136 | 13.7 | 5 | 106 | 5.8 | 104 | 33.8 | 5.8 | 0.96 | 141 | 7.4 | 247 | 32.2 | 13.7 | 0.98 | 107 | 5.9 | 42 | 1 | 156 | 14 | 3.8 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.9
2024-08-04 12:56 | 20 | 4 | 115 | 44 | 133 | 10.4 | 2 | 59 | 133 | 13.9 | 5 | 105 | 5.8 | 105 | 33.4 | 5.8 | 0.99 | 144 | 7.6 | 250 | 32.4 | 14 | 0.99 | 108 | 6 | 80 | 1 | 160 | 13.9 | 4 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.3
2024-08-04 14:11 | 12 | 4 | 115 | 42 | 135 | 9.8 | 2 | 58 | 133 | 3.7 | 5 | 103 | 5.7 | 103 | 33.4 | 5.7 | 0.99 | 140 | 7.4 | 245 | 32.7 | 13.7 | 1 | 107 | 6 | 40 | 1 | 164 | 13.7 | 4 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 13.5
2024-08-04 15:20 | 15 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9.7 | 1 | 51 | 133 | 12 | 4 | 100 | 5.4 | 100 | 33.4 | 5.3 | 1 | 119 | 5.8 | 230 | 32.5 | 12.7 | 1 | 100 | 5.3 | 40 | 1 | 155 | 13.7 | 3.7 | 1 | 115 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.7
2024-08-04 16:12 | 15 | 4 | 115 | 42 | 133 | 9.9 | 2 | 59 | 134 | 12.7 | 4 | 100 | 5.6 | 100 | 33.5 | 5.6 | 0.99 | 131 | 6.7 | 227 | 32.4 | 12.9 | 1 | 100 | 5.6 | 50 | 1 | 166 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.6
2024-08-04 17:12 | 15 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10 | 1 | 53 | 133 | 12.7 | 4 | 102 | 5.7 | 102 | 33.5 | 5.7 | 0.99 | 130 | 6.6 | 227 | 13.7 | 12.7 | 0.99 | 100 | 5.5 | 40 | 1 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 120 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.7
2024-08-04 17:59 | 17 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.9 | 2 | 55 | 136 | 13.1 | 5 | 102 | 5.7 | 102 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 133 | 7 | 235 | 32.4 | 16.1 | 0.98 | 104 | 5.8 | 41 | 1 | 162 | 13.7 | 4.1 | 0.98 | 122 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23
2024-08-04 19:02 | 17 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 2 | 70 | 134 | 16.6 | 4 | 114 | 6.3 | 114 | 33.6 | 6.3 | 1 | 167 | 9.1 | 295 | 32.5 | 16.7 | 0.98 | 130 | 7.3 | 54 | 1.3 | 209 | 13.7 | 5.2 | 1 | 158 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.3
2024-08-04 21:14 | 13 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 2 | 91 | 136 | 19 | 4 | 124 | 7 | 124 | 33.6 | 7 | 1 | 190 | 10.6 | 342 | 32.6 | 19.4 | 0.98 | 152 | 8.6 | 49 | 1.1 | 228 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 177 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.7
2024-08-04 22:15 | 12 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.4 | 2 | 80 | 136 | 18.9 | 4 | 123 | 7 | 124 | 33.6 | 7 | 1 | 184 | 10 | 336 | 32.7 | 19 | 0.99 | 152 | 8.6 | 48 | 1.1 | 224 | 13.7 | 5.5 | 1 | 176 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-08-04 23:25 | 12 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.3 | 2 | 75 | 136 | 17.9 | 5 | 124 | 6.8 | 120 | 339 | 6.8 | 1 | 175 | 9.5 | 318 | 32.3 | 17.8 | 0.98 | 145 | 8.1 | 49 | 1.1 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 163 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.2
2024-08-05 00:05 | 12 | 5 | 115 | 50 | 136 | 12 | 2 | 72.7 | 136 | 17.2 | 5 | 119 | 6.7 | 119 | 33.9 | 120 | 0.98 | 165 | 8.9 | 304 | 32.3 | 17.1 | 0.98 | 146 | 8.1 | 50.6 | 1.2 | 206 | 13.8 | 5 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-08-05 01:17 | 12 | 5 | 115 | 50 | 135 | 11.3 | 2 | 70.5 | 135 | 16.6 | 4 | 120 | 6.7 | 120 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 140 | 7.9 | 294 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 150 | 8.5 | 49.9 | 1.1 | 183 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.9
2024-08-05 02:11 | 12 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.1 | 2 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 120 | 6.7 | 120 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 138 | 7.5 | 279 | 32.4 | 15.6 | 0.98 | 144 | 8 | 50 | 1.1 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.7
2024-08-05 03:37 | 12 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11 | 2 | 62 | 135 | 14.6 | 5 | 120 | 6.7 | 119 | 33.3 | 6.7 | 0.98 | 137 | 7.1 | 264 | 32.3 | 14.6 | 0.98 | 139 | 7.6 | 50 | 1.2 | 165 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-08-05 04:10 | 12 | 5 | 115 | 47 | 138 | 11.1 | 2 | 61.7 | 133 | 14.7 | 0 | 122 | 6.9 | 123 | 33.3 | 7 | 0.98 | 139 | 7.2 | 261 | 32.1 | 14.6 | 0.98 | 132 | 7.3 | 55.2 | 1.4 | 171 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.8
2024-08-05 05:08 | 12 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 64 | 134 | 17.8 | 4 | 134 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.98 | 139 | 7.3 | 265 | 32.3 | 14.8 | 0.98 | 127 | 7.3 | 55.7 | 1.36 | 173 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-08-05 06:14 | 10 | 4.5 | 116 | 57 | 132 | 13.2 | 1 | 74 | 132 | 17 | 3 | 148 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.3 | 1 | 152 | 8.1 | 300 | 32.4 | 17.1 | 0.99 | 156 | 8.7 | 69 | 1.6 | 193 | 13.9 | 4.8 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-08-05 07:06 | 10 | 4.5 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 159 | 9.3 | 155 | 33.8 | 9.1 | 0.99 | 169 | 9.3 | 334 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 165 | 9.2 | 94 | 2.2 | 232 | 13.9 | 5.7 | 1 | 141 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 33.5
2024-08-05 08:03 | 11 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.9 | 1 | 83 | 134 | 19 | 4 | 162 | 9.3 | 160 | 33.7 | 9.3 | -1 | 168 | 9.2 | 342 | 32.2 | 19.3 | 0.99 | 177 | 9.8 | 99 | 2.3 | 231 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | 31 | 1 | 33384 | 34 | 16 | 46525 | Copani N. |  | 33.9
2024-08-05 09:04 | 12 | 4.5 | 116 | 64 | 134 | 14.8 | 0 | 88 | 134 | 20.7 | 3 | 159 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9 | -1 | 175 | 9.8 | 359 | 32.6 | 20.3 | -1 | 189 | 10.5 | 98 | 2.3 | 229 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.5
2024-08-05 10:11 | 12 | 4.5 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 0 | 91 | 133 | 21 | 3 | 169 | 9.7 | 166 | 33.9 | 9.8 | 1 | 190 | 10.5 | 371 | 32.4 | 20.9 | -0.99 | 188 | 10.5 | 121 | 2.8 | 266 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.5
2024-08-05 11:14 | 13 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.7 | 0 | 92 | 134 | 21.7 | 3 | 168 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.6 | 1 | 192 | 10.8 | 383 | 32.5 | 21.4 | 0.99 | 194 | 10.7 | 124 | 2.8 | 275 | 14 | 6.7 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.4
2024-08-05 12:10 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 17 | 0 | 80 | 133 | 21.1 | 3 | 175 | 10.4 | 175 | 33.5 | 10.4 | 0.99 | 188 | 10.5 | 374 | 32.5 | 21.2 | 1 | 190 | 10.6 | 124 | 2.8 | 256 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.1
2024-08-05 13:05 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 1 | 83 | 133 | 19.6 | 4 | 165 | 9.5 | 165 | 33.4 | 9.5 | 1 | 174 | 9.6 | 353 | 32.4 | 19.8 | 0.99 | 180 | 10 | 130 | 3 | 265 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.6
2024-08-05 14:07 | 12 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.2 | 0 | 85 | 133 | 19.8 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.4 | 9.6 | 0.99 | 177 | 10 | 350 | 32.5 | 20 | 0.99 | 170 | 9.7 | 108 | 2.5 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36
2024-08-05 15:04 | 12 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16.2 | 0 | 83 | 133 | 19.5 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 176 | 9.8 | 344 | 32.7 | 19.4 | 0.99 | 170 | 9.5 | 110 | 2.5 | 250 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.7
2024-08-05 16:05 | 12 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 1 | 77 | 133 | 18 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 166 | 9.1 | 318 | 32.5 | 18 | 0.99 | 156 | 8.7 | 80 | 2 | 220 | 13.5 | 5.4 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.6
2024-08-05 17:01 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 15 | 1 | 75 | 133 | 17.7 | 4 | 160 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.4 | 1 | 163 | 9 | 315 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 157 | 8.8 | 75 | 1.8 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.7
2024-08-05 18:05 | 16 | 4 | 116 | 83 | 135 | 14.9 | 1 | 80 | 135 | 18.6 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.6 | 9 | 1 | 174 | 9.6 | 332 | 32.5 | 18.8 | 0.98 | 165 | 9.3 | 69 | 1.6 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 161 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.5
2024-08-05 20:04 | 15 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 90 | 134 | 21.3 | 4 | 173 | 9.9 | 174 | 33.6 | 9.9 | 1 | 200 | 11 | 381 | 32.1 | 21.3 | 0.98 | 186 | 10.3 | 74 | 1.7 | 258 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 185 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.3
2024-08-05 21:00 | 15 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 94 | 134 | 22 | 3 | 173 | 9.9 | 173 | 33.6 | 9.9 | 1 | 201 | 11.3 | 391 | 32.6 | 22.2 | 0.98 | 193 | 18.9 | 75 | 1.7 | 257 | 13.7 | 6.3 | 1 | 183 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-08-05 22:15 | 14 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.8 | 0 | 92 | 133 | 21.2 | 3 | 164 | 9.5 | 165 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 193 | 10.6 | 373 | 32.3 | 21.1 | 0.98 | 184 | 10.3 | 74 | 1.7 | 257 | 13.4 | 6.3 | 0.99 | 184 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37
2024-08-05 23:01 | 12 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 87 | 133 | 20.2 | 3 | 165 | 9.6 | 164 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 183 | 10.1 | 356 | 32.4 | 20.2 | 0.98 | 180 | 10 | 68 | 1.6 | 233 | 13.7 | 5.8 | 1 | 169 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36
2024-08-06 00:11 | 16 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.8 | 0 | 78 | 134 | 18 | 3 | 163 | 9.4 | 159 | 34.1 | 9.4 | 0.99 | 160 | 8.8 | 319 | 32.6 | 18 | 0.99 | 161 | 9.1 | 62 | 1.5 | 207 | 14.1 | 5.1 | 1 | 146 | 3.5 | 7 | 0.16 | 36 | 10 | 33391 | 40 | 20 | 46535 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 32.8
2024-08-06 01:00 | 16 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 71 | 134 | 16.6 | 4 | 152 | 8.7 | 145 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 147 | 7.9 | 293 | 32.3 | 16.6 | 0.99 | 155 | 8.7 | 63 | 1.5 | 195 | 13.9 | 4.8 | 1 | 131 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-08-06 02:28 | 16 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 146 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.5 | 0.99 | 133 | 7 | 277 | 32.3 | 15.3 | 0.99 | 142 | 7.9 | 58 | 1.4 | 177 | 14 | 4.4 | 1 | 117 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-08-06 03:10 | 15 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.7 | 8.5 | 0.99 | 130 | 6.8 | 261 | 32.3 | 14.6 | 0.99 | 136 | 7.6 | 62 | 1.5 | 174 | 13.9 | 4.3 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.7
2024-08-06 04:13 | 15 | 4 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 60 | 134 | 14.3 | 4 | 151 | 8.9 | 151 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 129 | 6.7 | 257 | 32.3 | 14.5 | 0.98 | 137 | 7.6 | 64 | 1.5 | 178 | 13.9 | 4.3 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.1
2024-08-06 05:16 | 15 | 4 | 116 | 56 | 134 | 12.9 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 149 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 131 | 6.8 | 268 | 32.2 | 15.1 | 0.99 | 147 | 8.2 | 65 | 1.5 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.2
2024-08-06 06:03 | 14 | 4.5 | 116 | 60 | 132 | 13.8 | 0 | 68 | 132 | 15.8 | 3 | 149 | 8.6 | 145 | 33.8 | 8.5 | 1 | 141 | 7.6 | 279 | 32.3 | 15.6 | 0.99 | 142 | 7.9 | 80 | 1.9 | 191 | 13.9 | 4.7 | 1 | 115 | 2.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.6
2024-08-06 07:12 | 15 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16.2 | 0 | 78 | 133 | 18.3 | 3 | 171 | 9.8 | 169 | 33.8 | 9.8 | 0.99 | 159 | 8.7 | 319 | 32.5 | 17.9 | 0.99 | 164 | 9.2 | 105 | 2.4 | 238 | 13.9 | 6 | 0.99 | 133 | 3.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 34.5
2024-08-06 08:11 | 15 | 4.5 | 116 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 74 | 135 | 17.7 | 4 | 162 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.4 | 0.99 | 156 | 8.5 | 318 | 32.2 | 18.1 | 0.99 | 172 | 9.5 | 126 | 2.8 | 242 | 13.8 | 6 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-08-06 08:57 | 15 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 82 | 134 | 19.1 | 3 | 162 | 9.4 | 160 | 33.9 | 9.4 | 0.99 | 157 | 8.7 | 323 | 32.5 | 18.8 | -1 | 188 | 10.4 | 109 | 2.5 | 234 | 14 | 5.7 | 0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | 35 | 9 | 33399 | 39 | 20 | 46540 | Copani N. |  | 34.5
2024-08-06 10:10 | 16 | 4.5 | 116 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 83 | 134 | 19.2 | 3 | 181 | 10.5 | 179 | 33.8 | 10.4 | 0.99 | 167 | 9.3 | 340 | 32.5 | 19.2 | -1 | 174 | 9.6 | 126 | 2.9 | 264 | 13.9 | 6.3 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 36
2024-08-06 11:09 | 16 | 4.5 | 116 | 75 | 133 | 17.1 | 0 | 86 | 134 | 19.9 | 3 | 178 | 10.3 | 177 | 33.8 | 10.3 | 0.99 | 173 | 9.6 | 349 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 180 | 10 | 129 | 2.9 | 262 | 14 | 6.3 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37
2024-08-06 12:00 | 16 | 4.5 | 116 | 71 | 133 | 16.5 | 0 | 89 | 134 | 20.9 | 3 | 182 | 10.5 | 176 | 33.9 | 10.3 | 0.99 | 180 | 9.9 | 366 | 32.5 | 20.6 | 0.99 | 194 | 10.8 | 119 | 2.8 | 261 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.4
2024-08-06 13:08 | 16 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.9 | 0 | 86 | 134 | 20.6 | 3 | 174 | 10 | 171 | 34 | 10 | 0.99 | 173 | 9.7 | 368 | 32.7 | 20.7 | -1 | 194 | 10.8 | 126 | 2.9 | 268 | 14 | 6.5 | 0.98 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.5
2024-08-06 14:10 | 16 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 17.2 | 0 | 89 | 135 | 20.9 | 3 | 171 | 9.9 | 168 | 34.1 | 9.8 | 0.99 | 179 | 10.1 | 368 | 32.8 | 21 | 0.99 | 195 | 11.1 | 119 | 2.7 | 273 | 14.1 | 6.7 | 0.99 | 156 | 3.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 38.1
2024-08-06 15:02 | 16 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.1 | 0 | 85 | 134 | 20.5 | 3 | 171 | 9.9 | 170 | 33.9 | 9.8 | 0.98 | 180 | 10 | 358 | 32.5 | 20.3 | 0.98 | 189 | 10.4 | 108 | 2.4 | 243 | 13.8 | 6 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-08-06 16:09 | 15 | 5 | 115 | 66.8 | 15.2 | 15.3 | -1 | 91 | 132 | 18.7 | 2 | 169 | 9.8 | 167 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 164 | 9.1 | 333 | 32.7 | 18.9 | 0.98 | 172 | 9.7 | 87 | 2 | 223 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 139 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34
2024-08-06 17:19 | 5 | 115 | 62 | 14.5 | 133.5 | 14.3 | 0 | 73 | 133 | 17.8 | 3 | 163 | 9.5 | 163 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 155 | 8.5 | 302 | 32.6 | 17 | 0.98 | 151 | 8.1 | 65.1 | 1.5 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 134 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.1
2024-08-06 18:15 | 18 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.3 | 1 | 74 | 134 | 17.2 | 3 | 128 | 9 | 127 | 33.6 | 9 | 1 | 158 | 8.7 | 306 | 32.4 | 14.4 | 0.98 | 153 | 8.6 | 79 | 1.8 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 143 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-08-06 19:18 | 17 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.2 | 0 | 89 | 132 | 20.5 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.6 | 10 | 1 | 190 | 10.5 | 364 | 32.2 | 20.1 | 0.98 | 172 | 9.6 | 84 | 1.9 | 253 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.7
2024-08-06 20:10 | 14 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17.1 | 0 | 97 | 132 | 22.2 | 3 | 175 | 10.1 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 207 | 11.4 | 400 | 32.1 | 22.2 | 0.98 | 197 | 10.5 | 76 | 1.8 | 269 | 13.7 | 6.6 | 1 | 131 | 4.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.3
2024-08-06 21:33 | 13 | 4 | 116 | 74 | 131 | 16.8 | 0 | 98 | 131 | 22.5 | 3 | 176 | 10.1 | 176 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 209 | 11.5 | 404 | 32.1 | 22.5 | 0.98 | 198 | 11 | 73 | 1.7 | 269 | 13.7 | 6.6 | 1 | 203 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.3
2024-08-06 22:27 | 12 | 4 | 116 | 72 | 134 | 16.6 | 0 | 96 | 132 | 22.2 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 202 | 11.1 | 396 | 32.2 | 22.3 | 0.98 | 201 | 11.2 | 70 | 1.6 | 257 | 13.4 | 6.3 | 1 | 106 | 4.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.8
2024-08-06 23:16 | 11 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.5 | 0 | 94 | 134 | 22 | 3 | 170 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.9 | 1 | 196 | 10.9 | 386 | 32.7 | 21.9 | 0.98 | 194 | 11 | 72 | 1.7 | 250 | 13.7 | 6.1 | 1 | 190 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.5
2024-08-07 00:16 | 11 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 165 | 9.4 | 158 | 33.9 | 9.2 | 0.99 | 173 | 9.4 | 348 | 32.4 | 19.6 | 0.99 | 177 | 10 | 68 | 1.6 | 229 | 14 | 5.7 | 1 | 163 | 3.9 | 6 | 0.15 | 34 | 1 | 33405 | 36 | 14 | 46548 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.6
2024-08-07 01:20 | 11 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 152 | 8.9 | 150 | 34.1 | 8.8 | 0.99 | 159 | 8.6 | 326 | 32.6 | 18.3 | 0.99 | 171 | 9.5 | 63 | 1.5 | 207 | 14.1 | 5.2 | 1 | 144 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-08-07 02:01 | 11 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14 | 1 | 75 | 134 | 17.3 | 4 | 154 | 8.9 | 149 | 33.8 | 8.7 | 0.99 | 154 | 8.2 | 311 | 32.3 | 17.5 | 0.99 | 163 | 9 | 62 | 1.5 | 198 | 13.9 | 4.9 | -0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.3
2024-08-07 03:31 | 9 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 72 | 134 | 16.9 | 4 | 147 | 8.5 | 144 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 149 | 7.9 | 302 | 32.3 | 16.8 | 0.99 | 158 | 8.8 | 65 | 1.5 | 194 | 13.9 | 4.8 | -0.99 | 128 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-08-07 04:19 | 9 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 71 | 134 | 16.5 | 4 | 151 | 8.7 | 146 | 33.8 | 8.5 | 0.99 | 145 | 7.7 | 297 | 32.4 | 16.7 | 0.99 | 156 | 8.8 | 66 | 1.6 | 195 | 14 | 4.8 | -0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-08-07 05:15 | 9 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 73 | 133 | 16.9 | 4 | 153 | 8.8 | 152 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 149 | 7.8 | 300 | 32.1 | 16.8 | 0.99 | 160 | 8.9 | 73 | 1.7 | 197 | 13.8 | 4.7 | -0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-08-07 06:04 | 7 | 4.5 | 116 | 62 | 131 | 14.3 | 0 | 77 | 132 | 17.8 | 3 | 158 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9.1 | -1 | 158 | 8.4 | 324 | 32.2 | 18 | 0.99 | 169 | 9.4 | 80 | 1.9 | 217 | 13.9 | 5.2 | 1 | 135 | 3.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.1
2024-08-07 07:03 | 6 | 4.5 | 116 | 68 | 134 | 16.1 | 1 | 86 | 135 | 20.5 | 4 | 171 | 9.9 | 166 | 33.9 | 9.7 | -1 | 184 | 10.2 | 371 | 32.4 | 20.8 | 0.99 | 190 | 10.9 | 101 | 2.4 | 252 | 14 | 6.2 | 0.99 | 153 | 3.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 36.6
2024-08-07 08:07 | 6 | 4.5 | 116 | 69 | 133 | 15.9 | 1 | 94 | 134 | 21.8 | 4 | 164 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 190 | 10.6 | 397 | 32.5 | 22.3 | 1 | 204 | 11.5 | 111 | 2.6 | 263 | 13.7 | 5.4 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 37.7
2024-08-07 09:02 | 6 | 4.5 | 116 | 72 | 134 | 16.6 | 0 | 103 | 134 | 24 | 3 | 165 | 9.6 | 162 | 34.1 | 9.6 | 0.99 | 206 | 11.6 | 435 | 32.5 | 24.3 | 0.99 | 227 | 12.7 | 123 | 2.9 | 276 | 14 | 6.8 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | 29 | -7 | 33409 | 32 | 10 | 46552 | Copani N. |  | 40.6
2024-08-07 10:03 | 8 | 4.5 | 116 | 73 | 135 | 17.1 | 1 | 101 | 135 | 23.7 | 4 | 176 | 10.1 | 176 | 33.7 | 10.2 | 0.99 | 214 | 11.9 | 427 | 32.2 | 23.8 | 0.99 | 218 | 12 | 126 | 2.9 | 281 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.8
2024-08-07 11:12 | 11 | 4.5 | 116 | 73 | 134 | 16.9 | 0 | 103 | 134 | 24 | 3 | 169 | 9.9 | 169 | 34 | 10 | 0.99 | 209 | 11.7 | 420 | 32.5 | 23.6 | -0.99 | 211 | 11.6 | 124 | 2.9 | 287 | 14 | 7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.9
2024-08-07 12:36 | 12 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17 | 0 | 95 | 133 | 21.7 | 3 | 176 | 10.2 | 176 | 33.4 | 10.2 | 0.99 | 190 | 10.6 | 400 | 32.5 | 22.3 | 0.99 | 211 | 11.7 | 121 | 2.8 | 283 | 13.7 | 7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.7
2024-08-07 13:08 | 12 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.3 | 0 | 94 | 133 | 21.9 | 3 | 167 | 9.7 | 167 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 185 | 11 | 380 | 32.4 | 21.3 | 0.99 | 197 | 11 | 118 | 2.7 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.2
2024-08-07 14:33 | 12 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.3 | 1 | 93 | 133 | 21.8 | 4 | 162 | 9.3 | 162 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 193 | 10.7 | 390 | 32.5 | 21.7 | 0.99 | 200 | 11 | 116 | 2.7 | 260 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.1
2024-08-07 15:09 | 12 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.3 | 1 | 87 | 133 | 20.4 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.4 | 9.3 | 0.99 | 176 | 9.7 | 358 | 32.5 | 20 | 1 | 186 | 10.4 | 102 | 2.3 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 145 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.7
2024-08-07 16:06 | 12 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 85 | 34 | 20.2 | 4 | 157 | 9.2 | 157 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 180 | 10 | 360 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 176 | 10 | 100 | 2 | 246 | 13.7 | 6 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.2
2024-08-07 17:10 | 12 | 4 | 115 | 64 | 136 | 15 | 2 | 82 | 133 | 19.5 | 5 | 158 | 9.2 | 158 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 177 | 9.7 | 342 | 32.5 | 19 | 0.99 | 167 | 9.3 | 82 | 2 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.5
2024-08-07 18:03 | 15 | 5 | 115 | 64.4 | 135 | 15 | 2 | 86 | 136 | 20.3 | 4 | 161 | 9.2 | 162 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 184 | 10.2 | 359 | 32.6 | 20.3 | 0.98 | 179 | 10.2 | 73 | 1.7 | 224 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 155 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.3
2024-08-07 19:08 | 15 | 5 | 115 | 72.2 | 134 | 16.7 | 1 | 97.5 | 134 | 22.6 | 4 | 177 | 10.1 | 176 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 213 | 11.7 | 407 | 32.1 | 22.7 | 0.98 | 195 | 10.8 | 77.3 | 1.8 | 260 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 187 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.3
2024-08-07 20:16 | 15 | 5 | 115 | 74 | 17.3 | 17.3 | 1 | 106 | 134 | 24.6 | 3 | 180 | 10.2 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 225 | 12.6 | 432 | 32.5 | 24.5 | 0.98 | 209 | 11.7 | 72.4 | 1.7 | 282 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 212 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.9
2024-08-07 21:12 | 15 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.5 | 1 | 110 | 135 | 25.7 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.9 | 10.6 | 0.98 | 294 | 13.2 | 455 | 32.7 | 25.8 | 0.98 | 221 | 12.4 | 80.7 | 1.94 | 293 | 1.8 | 7.2 | 0.98 | 212 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.2
2024-08-07 22:17 | 15 | 5 | 115 | 74 | 134 | 17.3 | 1 | 109 | 134 | 25 | 3 | 178 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 226 | 12.7 | 443 | 32.6 | 24.8 | 0.98 | 219 | 12.3 | 70.9 | 1.7 | 283 | 282 | 6.9 | 0.98 | 210 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.3
2024-08-07 23:18 | 15 | 5 | 115 | 74 | 133 | 17.3 | 1 | 103 | 133 | 23.9 | 3 | 184 | 10.5 | 183 | 33.3 | 216 | 0.98 | 216 | 12 | 427 | 32.5 | 24 | 0.98 | 213 | 11.9 | 78.2 | 1.8 | 273 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 199 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.2
2024-08-08 00:11 | 8 | 4 | 116 | 69 | 135 | 16.3 | 1 | 95 | 135 | 22.4 | 4 | 171 | 10 | 169 | 34 | 10 | 0.99 | 196 | 10.9 | 394 | 32.5 | 22.5 | 0.99 | 205 | 11.5 | 71 | 1.7 | 258 | 14 | 6.4 | 1 | 188 | 4.5 | 6 | 0.15 | 33 | -2 | 33418 | 33 | 13 | 46561 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 38.7
2024-08-08 01:01 | 8 | 4 | 116 | 65 | 136 | 15.4 | 2 | 88 | 136 | 21 | 4 | 168 | 9.7 | 166 | 33.6 | 9.6 | 0.99 | 183 | 10.1 | 369 | 32.7 | 21 | 0.99 | 193 | 11 | 64 | 1.5 | 230 | 13.9 | 5.6 | -0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-08-08 02:17 | 8 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 1 | 85 | 133 | 19.7 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 169 | 9.2 | 347 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 185 | 10.4 | 64 | 1.5 | 216 | 13.8 | 5.3 | -0.99 | 152 | 3.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.2
2024-08-08 03:15 | 8 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 81 | 133 | 18.7 | 3 | 158 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 163 | 8.8 | 332 | 32.6 | 18.7 | 0.99 | 175 | 9.8 | 64 | 1.5 | 210 | 13.8 | 5.1 | -0.99 | 147 | 3.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-08-08 04:20 | 8 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14.1 | 1 | 81 | 132 | 18.8 | 3 | 160 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 161 | 8.7 | 334 | 32.3 | 18.7 | 0.99 | 175 | 9.8 | 66 | 1.5 | 209 | 13.8 | 5.1 | -0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-08-08 05:01 | 8 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 157 | 9.1 | 154 | 33.9 | 9.3 | 0.99 | 163 | 8.8 | 276 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 118 | 6.6 | 71 | 1.7 | 212 | 14 | 5.2 | 1 | 142 | 3.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-08-08 06:03 | 5 | 4.5 | 116 | 70 | 130 | 15.9 | 0 | 87 | 131 | 19.7 | 2 | 175 | 10 | 175 | 33.3 | 10.1 | -0.99 | 171 | 9.3 | 353 | 32.4 | 20 | 0.99 | 186 | 10.4 | 87 | 2 | 236 | 13.7 | 5.7 | 1 | 149 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 35.6
2024-08-08 07:01 | 5 | 4.5 | 116 | 73 | 132 | 17 | 0 | 95 | 132 | 22 | 3 | 180 | 10.4 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.99 | 197 | 10.8 | 393 | 32.2 | 22.1 | 0.99 | 199 | 11.1 | 103 | 2.4 | 270 | 13.9 | 6.5 | 1 | 165 | 3.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 39
2024-08-08 08:11 | 5 | 4.5 | 116 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 103 | 133 | 23.8 | 3 | 181 | 10.5 | 179 | 33.7 | 10.4 | 0.99 | 207 | 11.6 | 428 | 32.3 | 24 | -1 | 227 | 12.6 | 111 | 2.6 | 282 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 174 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 41.4
2024-08-08 09:14 | 6 | 4.5 | 116 | 80 | 133 | 18.4 | 0 | 113 | 134 | 26.1 | 2 | 185 | 10.7 | 183 | 33.9 | 10.7 | 0.99 | 224 | 12.6 | 454 | 32.5 | 25.6 | 0.99 | 231 | 12.9 | 121 | 2.8 | 294 | 14 | 7.3 | 0.99 | 174 | 4.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 44.5
2024-08-08 10:11 | 6 | 4.5 | 116 | 83 | 127 | 18.6 | -2 | 121 | 127 | 26.8 | 0 | 187 | 10.7 | 183 | 33.4 | 10.7 | 0.99 | 237 | 13.3 | 476 | 32.3 | 26.9 | 0.99 | 241 | 13.4 | 131 | 3 | 316 | 13.8 | 7.5 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.4
2024-08-08 11:05 | 7 | 4.5 | 116 | 86 | 128 | 19.2 | -2 | 126 | 129 | 28.2 | 0 | 190 | 11 | 189 | 33.7 | 11 | 0.99 | 244 | 13.7 | 482 | 32.7 | 27.4 | 0.99 | 246 | 13.8 | 152 | 3.2 | 331 | 13.9 | 7.9 | 0.99 | 193 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 47.4
2024-08-08 12:10 | 7 | 4 | 116 | 87 | 129 | 19.5 | -2 | 126 | 129 | 28.1 | 2 | 202 | 11.7 | 202 | 33.9 | 11.7 | 1 | 252 | 14 | 501 | 32.3 | 28.2 | 0.98 | 252 | 14 | 121 | 2.9 | 322 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 282 | 4.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.6
2024-08-08 13:04 | 8 | 4 | 116 | 88 | 128 | 19.6 | -2 | 125 | 134 | 27.9 | 1 | 196 | 11.4 | 197 | 33.9 | 11.4 | 1 | 245 | 13.6 | 498 | 32.2 | 27.9 | 0.98 | 254 | 14 | 132 | 3.1 | 336 | 13.7 | 8.2 | 0.99 | 205 | 4.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.5
2024-08-08 14:23 | 8 | 4 | 116 | 85 | 132 | 19.6 | 0 | 126 | 132 | 29.2 | 2 | 205 | 11.7 | 205 | 33.6 | 11.7 | 0.98 | 251 | 14.1 | 513 | 32.6 | 28.9 | 0.98 | 265 | 14.7 | 111 | 2.6 | 320 | 13.7 | 7.8 | 1 | 208 | 5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 48.8
2024-08-08 15:04 | 8 | 4 | 116 | 82 | 133 | 19 | 0 | 120 | 133 | 27.8 | 3 | 195 | 11.3 | 195 | 33.9 | 11.3 | 0.98 | 240 | 13.4 | 494 | 32.4 | 27.8 | 0.98 | 252 | 14 | 118 | 2.8 | 326 | 13.7 | 7.8 | 0.99 | 208 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46.8
2024-08-08 16:07 | 8 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 118 | 133 | 27.5 | 3 | 195 | 11.2 | 195 | 33.6 | 11.2 | 0.98 | 240 | 13.4 | 486 | 32.4 | 27.4 | 0.98 | 252 | 14 | 89 | 2.1 | 288 | 13.7 | 6.9 | 1 | 198 | 4.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 46
2024-08-08 17:18 | 8 | 4 | 116 | 79 | 134 | 18.5 | 1 | 111 | 134 | 26 | 4 | 193 | 11.2 | 194 | 33.9 | 11.2 | 0.98 | 238 | 13.1 | 468 | 32.1 | 26.2 | 0.98 | 238 | 13.2 | 79 | 1.9 | 290 | 13.8 | 7.1 | 1 | 210 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.5
2024-08-08 18:02 | 8 | 5 | 115 | 81 | 133 | 18.8 | 0 | 115 | 133 | 26.8 | 3 | 199 | 11.5 | 196 | 33.9 | 11.4 | 0.98 | 243 | 13.5 | 476 | 32.5 | 26.9 | 0.98 | 236 | 13.2 | 84 | 2 | 297 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 212 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.6
2024-08-08 19:10 | 8 | 5 | 115 | 88 | 130 | 20 | -1 | 127 | 130 | 28.7 | 2 | 203 | 11.8 | 203 | 33.6 | 11.7 | 0.98 | 260 | 14.8 | 518 | 32.1 | 28.9 | 0.98 | 250 | 13.8 | 90 | 1.9 | 321 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 236 | 5.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.7
2024-08-08 20:08 | 8 | 5 | 115 | 88 | 132 | 20.1 | -1 | 130 | 132 | 29.6 | 2 | 205 | 12 | 204 | 33.9 | 12 | 0.98 | 269 | 15.1 | 520 | 32.6 | 29.4 | 0.98 | 260 | 14.4 | 79.1 | 1.88 | 326 | 13.8 | 8 | 0.98 | 249 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 49.7
2024-08-08 21:02 | 8 | 5 | 115 | 20.3 | 132 | 20.3 | 0 | 130 | 132 | 29.8 | 2 | 205 | 11.7 | 205 | 33.3 | 11.9 | 0.98 | 270 | 15.1 | 531 | 32.5 | 29.9 | 0.98 | 262 | 14.7 | 80.8 | 1.8 | 323 | 13.8 | 7.9 | 0.98 | 250 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 50.1
2024-08-08 22:03 | 8 | 5 | 115 | 85 | 133 | 19.7 | 0 | 123 | 132 | 28.8 | 3 | 198 | 11.5 | 198 | 33.9 | 11.4 | 0.98 | 265 | 14.9 | 509 | 32.5 | 28.7 | 0.98 | 246 | 13.8 | 75.1 | 1.8 | 318 | 13.8 | 7.8 | 0.98 | 248 | 6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 48.5
2024-08-08 23:07 | 8 | 5 | 115 | 80 | 135 | 18.8 | 1 | 114 | 134 | 26.8 | 4 | 192 | 11.1 | 191 | 33.9 | 11.1 | 0.98 | 244 | 13.5 | 477 | 32.3 | 26.7 | 0.98 | 235 | 13 | 73.5 | 1.76 | 296 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 224 | 5.4 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.6
2024-08-09 00:10 | 5 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.7 | 1 | 110 | 133 | 25.5 | 3 | 187 | 10.7 | 183 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 227 | 12.5 | 451 | 32.4 | 25.2 | 0.99 | 228 | 12.7 | 71 | 1.7 | 279 | 13.8 | 6.8 | 1 | 209 | 5 | 7 | 0.15 | 33 | -6 | 33439 | 32 | 10 | 46583 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 43.2
2024-08-09 01:16 | 5 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 100 | 135 | 23.1 | 4 | 177 | 10.1 | 173 | 33.8 | 10.1 | 0.99 | 205 | 11.2 | 414 | 32.3 | 23.5 | 0.99 | 216 | 12.1 | 70 | 1.7 | 255 | 14 | 6.2 | 1 | 187 | 4.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.7
2024-08-09 02:16 | 5 | 4 | 116 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 94 | 135 | 22 | 4 | 169 | 9.9 | 164 | 34 | 9.7 | 0.99 | 193 | 10.5 | 393 | 32.5 | 22.2 | 0.99 | 204 | 11.5 | 65 | 1.5 | 239 | 14.1 | 6 | -0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.6
2024-08-09 03:15 | 4 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.8 | 1 | 91 | 135 | 21.2 | 4 | 168 | 9.7 | 164 | 33.9 | 9.9 | 0.99 | 185 | 10 | 380 | 32.4 | 21.4 | 0.99 | 200 | 11.2 | 67 | 1.6 | 234 | 14 | 6 | 1 | 168 | 4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37
2024-08-09 04:21 | 4 | 4 | 116 | 67 | 135 | 15.9 | 1 | 90 | 135 | 21.1 | 4 | 170 | 9.9 | 167 | 34 | 9.7 | 0.99 | 182 | 9.9 | 375 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 199 | 11.3 | 72 | 1.7 | 228 | 14 | 5.7 | -0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37
2024-08-09 05:15 | 3 | 4 | 116 | 68 | 134 | 16 | 1 | 91 | 135 | 21.2 | 4 | 175 | 10.2 | 172 | 33.8 | 10.1 | 0.99 | 184 | 10 | 379 | 32.3 | 21.3 | 0.99 | 200 | 11.1 | 80 | 1.9 | 244 | 13.9 | 5.9 | 1 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-08-09 06:06 | 1 | 4.5 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 97 | 132 | 22.2 | 3 | 187 | 10.7 | 184 | 33.6 | 10.7 | -0.99 | 193 | 10.5 | 398 | 32.3 | 22.2 | 0.99 | 207 | 11.6 | 91 | 2.1 | 261 | 13.9 | 6.4 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 39.5
2024-08-09 07:05 | 1 | 4.5 | 116 | 80 | 133 | 18.5 | 0 | 106 | 133 | 24.5 | 3 | 191 | 11.1 | 190 | 33.8 | 11 | 0.99 | 220 | 12.2 | 445 | 32.4 | 25.2 | 0.99 | 232 | 12.9 | 114 | 2.7 | 294 | 13.9 | 7.3 | 1 | 186 | 4.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 43
2024-08-09 08:00 | 2 | 4.5 | 116 | 77 | 134 | 18 | 1 | 111 | 134 | 26.1 | 3 | 187 | 10.8 | 186 | 33.6 | 10.8 | -0.99 | 223 | 12.4 | 456 | 32.7 | 25.9 | -1 | 238 | 13.4 | 113 | 2.6 | 287 | 13.8 | 7 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 44.1
2024-08-09 09:05 | 2 | 4.5 | 116 | 84 | 131 | 19 | -1 | 117 | 131 | 26.6 | 2 | 196 | 11.3 | 191 | 33.9 | 11.1 | 0.99 | 229 | 12.7 | 467 | 32.3 | 26.3 | -1 | 243 | 13.5 | 126 | 2.9 | 310 | 14 | 7.3 | 0.99 | 185 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.6
2024-08-09 10:07 | 4 | 4.5 | 116 | 80 | 134 | 18.8 | 1 | 112 | 134 | 26.4 | 4 | 193 | 11.1 | 89 | 33.5 | 11 | -0.99 | 236 | 13 | 475 | 32.1 | 26.4 | -1 | 243 | 13.3 | 117 | 2.8 | 321 | 13.8 | 7.7 | 0.99 | 198 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 45.2
2024-08-09 11:12 | 8 | 4.5 | 116 | 84 | 133 | 19.5 | 0 | 115 | 134 | 26.9 | 3 | 201 | 11.6 | 199 | 33.7 | 11.6 | 0.99 | 239 | 13.4 | 478 | 32.4 | 26.7 | -0.99 | 241 | 13.3 | 133 | 3.1 | 324 | 13.9 | 7.7 | 0.99 | 189 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 46.4
2024-08-09 12:28 | 8 | 4 | 116 | 77 | 133 | 18 | 0 | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 192 | 11.1 | 189 | 33.8 | 11 | 1 | 219 | 12.1 | 435 | 32.3 | 24.5 | 0.98 | 220 | 12.4 | 109 | 2.5 | 299 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 125 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 42.7
2024-08-09 13:16 | 9 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.5 | 0 | 102 | 133 | 23.2 | 3 | 186 | 10.7 | 184 | 33.6 | 10.6 | 0.98 | 208 | 11.6 | 417 | 32.3 | 23.4 | 0.98 | 208 | 11.5 | 101 | 2.3 | 270 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.7
2024-08-09 15:38 | 8 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 0 | 93 | 134 | 21.7 | 3 | 170 | 9.9 | 140 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 193 | 10.7 | 382 | 32.7 | 21.7 | 0.98 | 197 | 11 | 82 | 1.9 | 241 | 13.4 | 5.9 | 1 | 157 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.7
2024-08-09 16:16 | 10 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 1 | 86 | 134 | 20.1 | 4 | 174 | 10.1 | 175 | 33.9 | 10.1 | 1 | 185 | 10.1 | 358 | 32.6 | 20.3 | 0.98 | 180 | 10 | 78 | 1.8 | 234 | 13.7 | 5.6 | 1 | 157 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.8
2024-08-09 17:20 | 12 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16 | 1 | 85 | 136 | 20.2 | 4 | 171 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.9 | 0.98 | 186 | 10.2 | 357 | 32.5 | 20.1 | 0.98 | 170 | 9.6 | 80 | 1.9 | 242 | 13.7 | 5.8 | 1 | 162 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.2
2024-08-09 18:00 | 11 | 5 | 115 | 68.3 | 134 | 16.1 | 1 | 88 | 135 | 20.5 | 4 | 174 | 10.2 | 179 | 33.9 | 10.2 | 0.98 | 191 | 10.4 | 367 | 32.4 | 20.5 | 0.98 | 179 | 9.9 | 88 | 1.7 | 247 | 13.8 | 6 | 0.98 | 173 | 4.2 | 5 | 0.15 | 0 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-08-09 19:08 | 8 | 5 | 115 | 77 | 132 | 17.7 | 0 | 107 | 133 | 24.8 | 3 | 182 | 10.6 | 183 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 231 | 12.8 | 439 | 32.3 | 24.6 | 0.98 | 209 | 11.9 | 74.3 | 1.78 | 284 | 284 | 7 | 0.98 | 211 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.5
2024-08-09 20:12 | 8 | 5 | 115 | 133 | 133 | 18.2 | 1 | 113 | 133 | 26.2 | 3 | 189 | 10.8 | 188 | 33.3 | 10.7 | 0.98 | 241 | 13.5 | 464 | 32.5 | 26.1 | 0.98 | 227 | 12.6 | 72 | 1.7 | 291 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 224 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.4
2024-08-09 21:11 | 8 | 5 | 115 | 80 | 133 | 18.6 | 1 | 117 | 133 | 27 | 3 | 190 | 10.9 | 190 | 33.3 | 10.7 | 0.99 | 247 | 13.8 | 477 | 32.5 | 27 | 0.98 | 236 | 13.2 | 74.6 | 1.7 | 308 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 234 | 5.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.6
2024-08-09 22:14 | 8 | 5 | 115 | 80 | 133 | 18.6 | 1 | 116 | 134 | 26.9 | 3 | 191 | 33.3 | 190 | 33.3 | 10.8 | 0.98 | 245 | 13.6 | 479 | 32.5 | 27.1 | 0.98 | 234 | 13.2 | 75.5 | 1.7 | 304 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 233 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 45.5
2024-08-09 23:26 | 8 | 5 | 115 | 78 | 132 | 18.2 | 0 | 113 | 133 | 26 | 3 | 188 | 11 | 189 | 33.6 | 11 | 0.98 | 235 | 13.4 | 460 | 32.4 | 26 | 0.99 | 228 | 12.8 | 71 | 1.7 | 289 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 220 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.2
2024-08-10 | 3 | 4 | 116 | 75 | 135 | 17.5 | 1 | 107 | 135 | 25.1 | 4 | 180 | 10.5 | 177 | 33.9 | 10.4 | 0.99 | 226 | 12.4 | 447 | 32.3 | 25 | 0.99 | 223 | 12.3 | 68 | 1.6 | 280 | 14 | 7 | 0.99 | 219 | 5.2 | 7 | 0.15 | 34 | -6 | 33456 | 36 | 10 | 46607 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 42.6
2024-08-10 01:26 | 3 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 97 | 134 | 22.7 | 4 | 171 | 10 | 170 | 33.7 | 10 | 0.99 | 202 | 11 | 407 | 32.2 | 22.6 | 0.99 | 207 | 11.5 | 68 | 1.6 | 259 | 13.9 | 6.3 | 1 | 189 | 4.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.1
2024-08-10 02:16 | 3 | 4 | 116 | 68 | 135 | 16.1 | 1 | 94 | 135 | 22 | 4 | 173 | 10 | 170 | 33.9 | 10 | 0.99 | 193 | 10.5 | 391 | 32.4 | 21.9 | 0.99 | 203 | 11.3 | 68 | 1.6 | 246 | 14 | 6.1 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.1
2024-08-10 03:17 | 3 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 90 | 135 | 21 | 4 | 171 | 9.9 | 165 | 33.8 | 9.6 | 0.99 | 186 | 10.1 | 378 | 32.4 | 21.1 | 0.99 | 195 | 10.8 | 66 | 1.5 | 237 | 14 | 5.8 | 1 | 170 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.9
2024-08-10 04:23 | 3 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 87 | 135 | 20.6 | 4 | 164 | 9.5 | 160 | 33.8 | 9.4 | 0.99 | 183 | 9.9 | 368 | 32.4 | 20.6 | 0.99 | 189 | 10.6 | 75 | 1.7 | 238 | 14 | 5.8 | 1 | 165 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.2
2024-08-10 05:07 | 2 | 4 | 116 | 64 | 135 | 14.9 | 1 | 86 | 136 | 20.3 | 4 | 161 | 9.3 | 157 | 34 | 9.2 | 0.99 | 182 | 9.9 | 361 | 32.5 | 20.1 | 0.99 | 181 | 10.2 | 64 | 1.5 | 225 | 14 | 5.6 | 1 | 163 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.2
2024-08-10 06:15 | 2 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 2 | 86 | 133 | 20.2 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.5 | 9.8 | 0.99 | 182 | 10 | 364 | 32.5 | 20.4 | 0.99 | 184 | 10.3 | 75 | 1.1 | 237 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 162 | 1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.4
2024-08-10 07:11 | 2 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 1 | 92 | 133 | 21.5 | 3 | 166 | 9.5 | 166 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 190 | 10.5 | 380 | 32.5 | 21.2 | 0.99 | 190 | 10.7 | 70 | 1.4 | 235 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.8
2024-08-10 08:06 | 4 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 94 | 133 | 21.7 | 3 | 166 | 9.4 | 166 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 196 | 10.7 | 387 | 32.5 | 21.8 | 0.99 | 195 | 10.9 | 73 | 1.2 | 246 | 13.7 | 6 | 0.99 | 172 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.3
2024-08-10 09:05 | 4 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15 | 1 | 94 | 133 | 21.7 | 3 | 166 | 9.4 | 166 | 33.5 | 9.5 | 1 | 200 | 11 | 390 | 32.5 | 21.8 | 0.99 | 194 | 10.9 | 73 | 1.2 | 242 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 172 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.7
2024-08-10 10:13 | 8 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 91 | 133 | 21 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 202 | 11.2 | 373 | 32.5 | 21 | 0.99 | 175 | 10 | 60 | 1.6 | 236 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.6
2024-08-10 11:26 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 5.5 | 1 | 91 | 133 | 21.6 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.3 | 1 | 200 | 11 | 370 | 32.5 | 21 | 0.99 | 173 | 10 | 68 | 1.6 | 242 | 13.7 | 6 | 0.99 | 176 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.1
2024-08-10 12:01 | 8 | 4 | 116 | 64 | 135 | 15.2 | 1 | 83 | 135 | 19.5 | 4 | 164 | 9.5 | 164 | 33.6 | 9.5 | 1 | 195 | 10.7 | 348 | 32.6 | 19.6 | 0.98 | 156 | 8.8 | 63 | 1.5 | 235 | 13.7 | 5.8 | 1 | 170 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.7
2024-08-10 13:00 | 9 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 77 | 136 | 18.2 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.8 | 1 | 182 | 10 | 324 | 13.7 | 18.2 | 0.98 | 142 | 8 | 50 | 1.2 | 212 | 13.7 | 5.3 | 1 | 163 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.4
2024-08-10 15:04 | 17 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.4 | 1 | 69 | 134 | 15.8 | 3 | 137 | 7.7 | 136 | 36.6 | 7.7 | 0.98 | 162 | 8.8 | 283 | 32.5 | 15.9 | 0.98 | 123 | 6.9 | 49 | 1.1 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 145 | 3.4 | 5 | 0.14 | 34 | 20 | 33463 | 36 | 29 | 46615 | Marilungo C. |  | 28.2
2024-08-10 16:23 | 17 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 68 | 133 | 15.7 | 3 | 141 | 7.9 | 140 | 33.6 | 7.9 | 1 | 161 | 8.7 | 280 | 32.6 | 15.8 | 0.98 | 120 | 6.7 | 55 | 1.3 | 195 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 139 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.3
2024-08-10 17:22 | 16 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 67 | 133 | 15.4 | 4 | 137 | 7.8 | 137 | 33.6 | 7.8 | 1 | 161 | 8.7 | 277 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 120 | 6.7 | 46 | 1.1 | 181 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-08-10 18:04 | 20 | 5 | 115 | 53.9 | 134 | 12.5 | 1 | 60.5 | 132 | 15.9 | 4 | 137 | 7.9 | 138 | 33.9 | 8 | 0.98 | 166 | 9 | 287 | 32.4 | 16.1 | 0.98 | 121 | 7.9 | 50.8 | 1.2 | 197 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.4
2024-08-10 19:11 | 20 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 84 | 135 | 19.3 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 190 | 10.9 | 344 | 32.3 | 19.3 | 0.98 | 147 | 8.2 | 50.1 | 1.2 | 227 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.6
2024-08-10 20:09 | 20 | 5 | 115 | 65 | 135 | 14.9 | 0 | 89 | 133 | 20.4 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 206 | 11.3 | 0.98 | 363 | 20.3 | 0.98 | 158 | 8.8 | 51.2 | 1.2 | 244 | 13.8 | 6 | 1 | 193 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.3
2024-08-10 21:17 | 20 | 5 | 115 | 63 | 131 | 14.5 | 0 | 90 | 132 | 20.7 | 3 | 144 | 8.3 | 145 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 207 | 11.3 | 373 | 32.2 | 20.7 | 0.98 | 167 | 9.3 | 54.3 | 1.3 | 250 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 198 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.2
2024-08-10 22:05 | 20 | 5 | 115 | 62.3 | 132 | 14.2 | 0 | 90 | 132 | 20.8 | 3 | 141 | 8.4 | 142 | 33.9 | 8.2 | 0.98 | 209 | 11.1 | 371 | 32.4 | 20.8 | 0.98 | 168 | 9.4 | 51.6 | 1.2 | 238 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 188 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35
2024-08-10 23:22 | 20 | 5 | 115 | 62 | 131 | 14.1 | 0 | 89 | 132 | 20.3 | 3 | 143 | 8.2 | 143 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 201 | 10.9 | 367 | 32.1 | 20.3 | 0.98 | 166 | 50.5 | 1.21 | 234 | 235 | 13.2 | 5.7 | 0.98 | 185 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.4
2024-08-11 00:12 | 8 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.8 | 0 | 86 | 132 | 19.8 | 3 | 137 | 7.9 | 134 | 33.9 | 7.9 | 0.99 | 193 | 10.6 | 355 | 32.4 | 19.9 | 0.99 | 163 | 9.1 | 48 | 1.1 | 226 | 14 | 5.6 | -0.99 | 177 | 4.3 | 7 | 0.15 | 35 | 4 | 33465 | 36 | 16 | 46616 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 33.6
2024-08-11 01:20 | 8 | 4 | 116 | 56 | 133 | 12.9 | 1 | 82 | 133 | 19 | 3 | 133 | 7.6 | 132 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 182 | 10 | 335 | 32.6 | 19 | 0.99 | 156 | 8.8 | 46 | 1.1 | 213 | 13.9 | 5.2 | -0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.9
2024-08-11 02:02 | 7 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 77 | 134 | 18.1 | 4 | 130 | 7.5 | 125 | 33.9 | 7.4 | 0.98 | 175 | 9.5 | 324 | 32.4 | 18.2 | 0.98 | 150 | 8.4 | 47 | 1.1 | 210 | 14 | 5.2 | -0.99 | 161 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-08-11 03:21 | 7 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 74 | 134 | 17.3 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 33.8 | 7 | 0.98 | 168 | 9 | 311 | 32.3 | 17.4 | 0.98 | 144 | 8 | 47 | 1.1 | 195 | 13.9 | 4.8 | -0.99 | 149 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-08-11 04:22 | 7 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 118 | 6.8 | 116 | 33.8 | 6.9 | 0.98 | 164 | 8.7 | 305 | 32.3 | 17 | 0.98 | 143 | 8 | 50 | 1.2 | 195 | 14 | 4.8 | -0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-08-11 05:09 | 7 | 4 | 116 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 72 | 134 | 16.7 | 4 | 118 | 6.6 | 117 | 33.8 | 6.7 | 0.98 | 162 | 8.6 | 300 | 32.2 | 16.7 | 0.98 | 141 | 7.8 | 45 | 1.1 | 189 | 13.9 | 4.6 | -0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.2
2024-08-11 06:10 | 5 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.3 | 1 | 73 | 133 | 17 | 4 | 116 | 6.5 | 116 | 33.5 | 6.5 | 0.99 | 167 | 8.9 | 310 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 144 | 8 | 44 | 1 | 186 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 144 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-08-11 07:14 | 5 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.3 | 1 | 74 | 133 | 17.2 | 4 | 117 | 6 | 117 | 33.5 | 6 | 0.99 | 168 | 9.1 | 310 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 144 | 8 | 45 | 1.1 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-08-11 08:09 | 7 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 74 | 133 | 17.2 | 4 | 120 | 6.6 | 120 | 33.5 | 6.6 | 0.99 | 165 | 8.7 | 311 | 32.5 | 17.3 | 0.99 | 148 | 8.2 | 48 | 1.1 | 194 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 113 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.7
2024-08-11 09:06 | 5 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 74 | 133 | 17 | 4 | 120 | 6.7 | 120 | 33.5 | 6.7 | 0.99 | 166 | 8.7 | 311 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 150 | 8.2 | 44 | 1 | 194 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.5
2024-08-11 10:09 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 1 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 120 | 6.8 | 120 | 33.5 | 6.8 | 0.99 | 170 | 9 | 308 | 32.7 | 17 | 0.99 | 141 | 8 | 50 | 1.2 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.4
2024-08-11 11:16 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 77 | 134 | 18 | 3 | 122 | 6.9 | 122 | 33.5 | 6.9 | 0.99 | 174 | 9.5 | 320 | 32.7 | 18 | 0.99 | 148 | 8.3 | 43 | 1.1 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 157 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.7
2024-08-11 12:06 | 10 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.5 | 1 | 73 | 133 | 17.1 | 3 | 119 | 6.7 | 118 | 33.6 | 6.7 | 0.98 | 16 | 9.8 | 302 | 32.6 | 17.1 | 0.98 | 139 | 7.8 | 41 | 1.8 | 192 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 149 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-08-11 13:22 | 10 | 4 | 116 | 47 | 133 | 11 | 1 | 69 | 134 | 16 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.6 | 6.2 | 1 | 159 | 8.6 | 283 | 32.7 | 16 | 0.98 | 125 | 7.1 | 40 | 0.9 | 188 | 13.7 | 4.6 | 0.97 | 147 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27
2024-08-11 15:16 | 17 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.3 | 2 | 61 | 135 | 14.2 | 4 | 104 | 5.7 | 104 | 33.6 | 5.7 | 0.98 | 143 | 7.5 | 252 | 32.6 | 14.3 | 0.98 | 114 | 6.4 | 41 | 0.9 | 167 | 13.6 | 4.1 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.5
2024-08-11 16:24 |  | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 1 | 59 | 135 | 14 | 4 | 106 | 6 | 106 | 33.5 | 6 | 1 | 140 | 7.4 | 249 | 32.6 | 14 | 0.98 | 111 | 6.3 | 42 | 1.8 | 169 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.2
2024-08-11 17:14 | 17 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.3 | 2 | 61 | 135 | 14.5 | 4 | 107 | 6 | 107 | 33.6 | 6 | 1 | 145 | 7.7 | 258 | 32.6 | 14.5 | 0.98 | 116 | 6.6 | 40 | 0.9 | 175 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 132 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.8
2024-08-11 18:01 | 7 | 5 | 115 | 47.2 | 133 | 10.9 | 1 | 66 | 133.5 | 15.3 | 4 | 109 | 6 | 109 | 33.3 | 154 | 8.1 | 155 | 8.1 | 276 | 32.1 | 15.4 | 0.98 | 125 | 6.9 | 44.5 | 1 | 186 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-08-11 19:03 | 7 | 5 | 115 | 55.6 | 133 | 12.8 | 1 | 83 | 133 | 19.5 | 3 | 123 | 6.9 | 123 | 33.3 | 7 | 0.98 | 190 | 10.5 | 343 | 32.6 | 19.3 | 0.98 | 154 | 8.7 | 55 | 1.3 | 236 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-08-11 20:10 | 7 | 5 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 94 | 134 | 22 | 3 | 135 | 7.7 | 136 | 33.6 | 7.7 | 0.98 | 216 | 12 | 390 | 32.6 | 22.1 | 0.98 | 176 | 10 | 48 | 1.1 | 258 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 206 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36
2024-08-11 21:10 | 7 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 96 | 133 | 22.6 | 3 | 137 | 7.7 | 137 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 218 | 12.1 | 398 | 32.5 | 0.98 | 0.98 | 181 | 10.2 | 53 | 1.3 | 264 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 209 | 5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37
2024-08-11 22:15 | 7 | 5 | 115 | 61.6 | 134 | 14.2 | 1 | 97 | 134 | 22.6 | 3 | 136 | 7.8 | 136 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 210 | 12.2 | 399 | 13.8 | 22.7 | 0.98 | 189 | 10.1 | 58.3 | 1.4 | 261 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 203 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.8
2024-08-11 23:12 | 5 | 5 | 115 | 60 | 132 | 13.9 | 1 | 94 | 133 | 21.5 | 3 | 138 | 7.8 | 138 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 209 | 11.5 | 384 | 32.4 | 21.6 | 0.98 | 170 | 9.9 | 50.8 | 1.2 | 244 | 13.8 | 6 | 0.98 | 194 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.4
2024-08-12 00:06 | 7 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 87 | 134 | 20.3 | 4 | 136 | 7.9 | 135 | 33.9 | 7.8 | 0.99 | 195 | 10.7 | 363 | 32.3 | 20.4 | 0.99 | 169 | 9.5 | 51 | 1.2 | 232 | 14 | 5.7 | -0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.15 | 33 | -2 | 33472 | 33 | 13 | 46627 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34
2024-08-12 01:04 | 7 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 82 | 135 | 19.3 | 4 | 139 | 8 | 136 | 34 | 7.9 | 0.99 | 180 | 9.7 | 346 | 32.4 | 19.5 | 0.99 | 170 | 9.6 | 53 | 1.2 | 215 | 14 | 5.3 | -0.99 | 162 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.8
2024-08-12 02:14 | 6 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.5 | 2 | 78 | 136 | 18.5 | 4 | 135 | 7.6 | 133 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 169 | 9 | 325 | 32.2 | 18.1 | 0.98 | 158 | 8.8 | 48 | 1.1 | 197 | 13.7 | 4.8 | -0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31
2024-08-12 03:14 | 6 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.6 | 1 | 78 | 132 | 17.9 | 3 | 138 | 7.8 | 137 | 33.4 | 8.1 | 0.99 | 165 | 8.8 | 319 | 32.4 | 17.9 | 0.98 | 156 | 8.8 | 51 | 1.2 | 195 | 13.8 | 4.8 | -0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-08-12 04:18 | 5 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.3 | 1 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 148 | 8.4 | 145 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 163 | 8.7 | 319 | 32.5 | 18.1 | 0.98 | 161 | 9 | 59 | 1.4 | 200 | 13.8 | 4.9 | -0.99 | 141 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-08-12 05:14 | 4 | 4 | 116 | 61 | 131 | 14 | 0 | 78 | 132 | 18.1 | 3 | 149 | 8.6 | 147 | 33.8 | 8.7 | 0.99 | 165 | 8.8 | 324 | 32.4 | 18.1 | 0.98 | 163 | 9.1 | 62 | 1.5 | 202 | 14 | 4.9 | -0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.1
2024-08-12 06:08 | 4 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 87 | 133 | 20 | 0 | 170 | 9.5 | 170 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 175 | 9.4 | 350 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 180 | 10 | 85 | 2 | 245 | 13.7 | 6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.7
2024-08-12 07:21 | 5 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 102 | 133 | 23.7 | 3 | 177 | 10.4 | 177 | 33.5 | 10.4 | 0.99 | 208 | 11.7 | 416 | 32.5 | 23.7 | 0.99 | 212 | 12 | 102 | 2.4 | 274 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 174 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.4
2024-08-12 08:03 | 5 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 101 | 134 | 23.6 | 4 | 172 | 10 | 172 | 33.5 | 10 | 0.99 | 205 | 11.2 | 430 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 222 | 12.2 | 112 | 2.6 | 116 | 13.7 | 2.9 | 0.99 | 0 | 0 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.2
2024-08-12 09:03 | 4 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 0 | 108 | 133 | 25.8 | 3 | 177 | 10.2 | 177 | 33.5 | 10.2 | 0.99 | 217 | 12 | 442 | 32.7 | 24.8 | 1 | 227 | 12.8 | 120 | 2.8 | 274 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.1
2024-08-12 10:14 | 4 | 4 | 115 | 78 | 132 | 18 | 0 | 110 | 133 | 25.2 | 2 | 187 | 10.7 | 187 | 33.5 | 10.7 | 0.99 | 222 | 12.4 | 453 | 32.5 | 25.5 | 1 | 232 | 13 | 123 | 2.8 | 300 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 180 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.2
2024-08-12 10:59 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.3 | 0 | 108 | 133 | 25 | 2 | 178 | 10.2 | 178 | 33.5 | 10.2 | 1 | 222 | 12.4 | 440 | 32.7 | 25 | 1 | 217 | 12 | 124 | 3.1 | 311 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 174 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 43.3
2024-08-12 12:12 | 11 | 4 | 116 | 73 | 134 | 17 | 0 | 100 | 134 | 23.2 | 3 | 173 | 10.1 | 173 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 200 | 11.7 | 406 | 32.7 | 23 | 0.98 | 204 | 11.4 | 109 | 2.5 | 269 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 161 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.2
2024-08-12 13:10 | 12 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.6 | 0 | 90 | 136 | 21 | 3 | 169 | 13.7 | 161 | 33.6 | 13.7 | 1 | 187 | 10.4 | 365 | 32.7 | 20.7 | 0.98 | 181 | 10.2 | 129 | 2.9 | 279 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 154 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.6
2024-08-12 15:24 | 14 | 4 | 119 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 81 | 133 | 10.9 | 3 | 163 | 9.5 | 163 | 33.6 | 9.5 | 1 | 173 | 9.5 | 332 | 32.5 | 18.8 | 0.98 | 163 | 9.1 | 108 | 2.4 | 244 | 13.7 | 5.9 | 0.98 | 139 | 3.9 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.2
2024-08-12 16:23 | 17 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.5 | 1 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 154 | 8.8 | 154 | 33.6 | 8.8 | 0.99 | 167 | 9.2 | 313 | 32.6 | 17.5 | 0.98 | 147 | 8.2 | 83 | 1.9 | 222 | 137 | 5.3 | 1 | 136 | 3.2 | 5 | 0.14 | 36 | 12 | 33483 | 38 | 23 | 46639 | Marilungo C. |  | 32.2
2024-08-12 17:34 | 17 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 1 | 75 | 133 | 17.5 | 4 | 153 | 8.8 | 153 | 336 | 8.8 | 1 | 166 | 8.9 | 316 | 32.2 | 17.7 | 0.98 | 153 | 8.5 | 75 | 1.7 | 216 | 13.7 | 5.3 | 1 | 145 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.7
2024-08-12 17:59 | 15 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15 | 1 | 78.2 | 134 | 18.2 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 175 | 9.5 | 328 | 32.2 | 18.3 | 0.98 | 160 | 8.8 | 68 | 1.5 | 215 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.2
2024-08-12 19:18 | 15 | 5 | 115 | 133 | 133 | 17.5 | 1 | 98 | 132 | 22.7 | 4 | 187 | 10.7 | 187 | 33.3 | 10.8 | 0.98 | 216 | 11.8 | 409 | 32 | 22.7 | 0.98 | 195 | 10.8 | 75.2 | 1.8 | 271 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 197 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-08-12 20:15 | 15 | 5 | 115 | 80 | 134 | 15.6 | 1 | 106 | 132 | 24.7 | 4 | 186 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.7 | 0.98 | 230 | 12.7 | 445 | 32.1 | 24.8 | 0.98 | 214 | 11.8 | 79.3 | 1.8 | 294 | 13.8 | 7.2 | 1 | 215 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.3
2024-08-12 21:12 | 15 | 5 | 115 | 77.5 | 134 | 18.3 | 1 | 111 | 25.8 | 25.8 | 3 | 188 | 10.8 | 237 | 33.3 | 10.8 | 0.98 | 237 | 13.3 | 455 | 32.6 | 25.8 | 0.98 | 223 | 12.6 | 84 | 2 | 300 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 218 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.1
2024-08-12 21:57 | 15 | 5 | 115 | 78 | 134 | 18.3 | 1 | 111 | 132 | 25.8 | 3 | 187 | 10.8 | 187 | 33.6 | 10.8 | 0.98 | 234 | 43.1 | 454 | 32.7 | 25.7 | 0.98 | 222 | 12.5 | 79 | 1.92 | 302 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 218 | 5.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.1
2024-08-12 23:13 | 15 | 5 | 115 | 75 | 134 | 17.5 | 1 | 105 | 134 | 24.3 | 0 | 184 | 10.4 | 184 | 33.3 | 10.6 | 0.98 | 220 | 12.3 | 431 | 32.6 | 24.4 | 0.98 | 215 | 12.1 | 75.9 | 1.8 | 277 | 13.8 | 6.8 | 0.98 | 202 | 4.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.8
2024-08-13 00:19 | 7 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.5 | 1 | 94 | 134 | 22.1 | 4 | 179 | 10.4 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 197 | 10.7 | 394 | 32.3 | 22 | 0.99 | 200 | 11.2 | 79 | 1.8 | 259 | 13.9 | 6.4 | 1 | 183 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.6
2024-08-13 01:09 | 7 | 4 | 115 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 88 | 134 | 20.6 | 4 | 169 | 9.8 | 168 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 184 | 10 | 369 | 32.5 | 20.6 | 0.99 | 190 | 10.6 | 75 | 1.8 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 164 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.5
2024-08-13 03:05 | 7 | 4 | 115 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 80 | 135 | 18.8 | 4 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 165 | 8.8 | 332 | 32.5 | 18.8 | 0.99 | 175 | 9 | 67 | 1.6 | 214 | 13.9 | 5.4 | 1 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-08-13 04:12 | 7 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 1 | 79 | 134 | 18.6 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 164 | 8.8 | 333 | 32.6 | 18.8 | 0.99 | 173 | 9.7 | 69 | 1.6 | 209 | 13.9 | 5.2 | 1 | 143 | 6 | 0.15 | [7 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-08-13 05:11 | 7 | 41 | 115 | 64 | 134 | 15 | 1 | 80 | 134 | 18.8 | 4 | 164 | 9.6 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 165 | 8.8 | 337 | 32.3 | 18.9 | 0.99 | 177 | 9.9 | 70 | 1.6 | 216 | 13.9 | 5.3 | 1 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.8
2024-08-13 07:10 | 10 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 104 | 133 | 24 | 3 | 184 | 10.6 | 184 | 33.4 | 10.6 | 0.99 | 210 | 12.6 | 425 | 32.5 | 23.6 | 0.99 | 218 | 12 | 110 | 2.6 | 278 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.6
2024-08-13 08:42 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 | 1 | 105 | 133 | 24.3 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.5 | 10.6 | 0.99 | 212 | 12 | 426 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 215 | 12 | 120 | 2.7 | 280 | 13.7 | 7 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.6
2024-08-13 09:11 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 0 | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 184 | 10.7 | 184.1 | 33.5 | 10.7 | 0.99 | 222 | 12.4 | 440 | 32.5 | 24.8 | 0.99 | 219 | 12.2 | 130 | 3 | 290 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.7
2024-08-13 10:21 | 10 | 4 | 115 | 78 | 133 | 18 | 1 | 105 | 133 | 16.3 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 220 | 12.3 | 438 | 32.5 | 24.6 | 0.99 | 214 | 12 | 133 | 3.1 | 298 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 172 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.3
2024-08-13 11:00 | 10 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.6 | 0 | 103 | 133 | 24 | 3 | 192 | 11.1 | 192 | 33.5 | 11.1 | 0.99 | 222 | 12.5 | 430 | 32.5 | 24.3 | 0.99 | 204 | 11.7 | 130 | 3 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 164 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.6
2024-08-13 12:14 | 16 | 4 | 116 | 46 | 134 | 17.5 | 1 | 94 | 136 | 21.8 | 3 | 186 | 10.6 | 186 | 33.6 | 10.6 | 1 | 200 | 11.2 | 392 | 32.6 | 22.1 | 0.98 | 190 | 10.6 | 115 | 2.7 | 275 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 163 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.3
2024-08-13 13:06 | 16 | 4 | 116 | 75 | 133 | 17.5 | 0 | 85 | 133 | 19.8 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.9 | 10.2 | 1 | 179 | 10 | 315 | 32.5 | 19.5 | 0.98 | 171 | 9.5 | 130 | 3 | 271 | 13.7 | 6.6 | 0.98 | 144 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.3
2024-08-13 15:08 | 16 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16.1 | 0 | 78 | 133 | 18.2 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.6 | 9.8 | 1 | 168 | 9.3 | 323 | 32.4 | 18 | 0.99 | 158 | 8.8 | 116 | 2.7 | 250 | 13.7 | 6.1 | 0.97 | 133 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.3
2024-08-13 16:21 | 19 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 75 | 133 | 17.3 | 3 | 169 | 9.8 | 169 | 36.6 | 9.8 | 1 | 159 | 8.8 | 305 | 32.6 | 17.3 | 0.98 | 150 | 8.4 | 93 | 2 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.3
2024-08-13 17:20 | 19 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 70 | 134 | 16.6 | 4 | 161 | 9.4 | 160 | 36.6 | 9.4 | 1 | 155 | 8.4 | 289 | 32.3 | 16.2 | 0.98 | 140 | 7.8 | 73 | 1.7 | 199 | 13.7 | 5 | 1 | 129 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-08-13 18:02 | 15 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 71 | 134 | 16.4 | 4 | 158 | 9.4 | 159 | 9.2 | 9.3 | 0.98 | 159 | 8.6 | 302 | 32.2 | 16.6 | 0.98 | 144 | 8 | 68 | 1.64 | 201 | 13.8 | 5 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-08-13 19:07 | 15 | 5 | 115 | 70 | 135 | 15.6 | 1 | 87 | 135 | 20.3 | 3 | 173 | 9.9 | 172 | 9.8 | 33.3 | 0.98 | 19 | 10.6 | 360 | 32.7 | 20.3 | 0.98 | 171 | 9.7 | 85.9 | 2 | 250 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 170 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-08-13 20:07 | 15 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17 | 1 | 94 | 134 | 21.8 | 3 | 179 | 10.2 | 178 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 205 | 11.5 | 387 | 32.7 | 21.8 | 0.98 | 185 | 10.4 | 72.9 | 1.77 | 256 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.8
2024-08-13 21:11 | 15 | 5 | 115 | 74 | 134 | 17.3 | 1 | 98.9 | 132 | 23.1 | 3 | 177 | 10.4 | 184 | 33.6 | 10.3 | 0.98 | 215 | 12.1 | 409 | 32.7 | 22.8 | 0.98 | 193 | 10.9 | 73.7 | 1.7 | 279 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 204 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.4
2024-08-13 22:06 | 15 | 5 | 115 | 72.6 | 133 | 17.1 | 1 | 99 | 134 | 23.1 | 3 | 184 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 212 | 11.8 | 406 | 32.6 | 23 | 0.98 | 195 | 11 | 75.2 | 1.8 | 272 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 199 | 4.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-08-13 23:15 | 15 | 5 | 115 | 71.6 | 132 | 16.5 | 0 | 93 | 132 | 21.6 | 3 | 175 | 10.1 | 175 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 197 | 10.9 | 383 | 32.4 | 21.6 | 0.98 | 189 | 10.4 | 84.7 | 2 | 268 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 188 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.1
2024-08-14 00:18 | 10 | 4 | 115 | 68 | 135 | 16.2 | 1 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 181 | 9.9 | 350 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 174 | 9.8 | 70 | 1.6 | 240 | 13.9 | 5.8 | 1 | 168 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.9
2024-08-14 01:02 | 10 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15.1 | 1 | 80 | 134 | 18.8 | 4 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 170 | 9.3 | 335 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 167 | 9.3 | 70 | 1.6 | 226 | 13.9 | 5.6 | 1 | 156 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.9
2024-08-14 02:18 | 9 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.9 | 1 | 80 | 134 | 18 | 4 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 165 | 9 | 325 | 32.2 | 18 | 0.99 | 162 | 8.9 | 66 | 1.5 | 220 | 13.9 | 5.2 | 1 | 150 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-08-14 03:24 | 8 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.2 | 2 | 70 | 134 | 16.3 | 5 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 154 | 8.2 | 303 | 32.1 | 16.7 | 0.99 | 151 | 8.4 | 65 | 1.5 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-08-14 04:40 | 8 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.8 | 2 | 69 | 135 | 16.4 | 5 | 158 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 153 | 8.1 | 300 | 32.1 | 16.7 | 0.99 | 152 | 8.4 | 65 | 1.4 | 196 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-08-14 05:18 | 8 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 73 | 135 | 17.1 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 155 | 8.3 | 303 | 32.5 | 17.1 | 0.99 | 153 | 8.6 | 70 | 1.6 | 206 | 13.9 | 5.1 | 1 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-08-14 06:14 | 5 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.3 | 1 | 80 | 133 | 18.4 | 4 | 180 | 10.2 | 180 | 33.5 | 10.2 | 0.99 | 167 | 9 | 332 | 32.7 | 18.5 | 0.99 | 172 | 9.6 | 93 | 2.2 | 238 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.7
2024-08-14 07:44 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.6 | 1 | 88 | 133 | 20.6 | 4 | 183 | 10.5 | 183 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 180 | 10 | 370 | 32.5 | 20.7 | 0.99 | 194 | 10.8 | 110 | 2.5 | 262 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.16 | [8 empty] | 37.2
2024-08-14 08:16 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.2 | 1 | 95 | 133 | 22 | 3 | 180 | 10.4 | 180 | 33.2 | 10.4 | 0.99 | 190 | 10.6 | 384 | 32.5 | 21.7 | 0.99 | 197 | 11 | 113 | 2.6 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 158 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.2
2024-08-14 09:20 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 0 | 95 | 133 | 22 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.5 | 10.6 | 0.99 | 195 | 11 | 392 | 32.5 | 22 | 0.99 | 200 | 11.2 | 112 | 2.5 | 280 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-08-14 10:20 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 17.1 | 1 | 92 | 133 | 21.8 | 4 | 180 | 10.5 | 180 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 196 | 11 | 390 | 32.5 | 21.8 | 1 | 196 | 11 | 113 | 2.6 | 273 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.9
2024-08-14 11:30 | 10 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17 | 1 | 92 | 134 | 21.7 | 4 | 180 | 10.4 | 180 | 33.5 | 10.4 | 0.99 | 193 | 10.7 | 377 | 32.7 | 21 | 1 | 190 | 10.5 | 120 | 2.8 | 267 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.7
2024-08-14 12:01 | 16 | 4 | 116 | 73 | 135 | 17 | 1 | 86 | 135 | 20.5 | 4 | 175 | 10.1 | 175 | 33.6 | 10.1 | 0.98 | 183 | 10.1 | 365 | 32.3 | 20.5 | 0.98 | 186 | 10.3 | 107 | 2.5 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.98 | 157 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.5
2024-08-14 13:25 | 19 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 1 | 70 | 134 | 10.1 | 4 | 161 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 163 | 9 | 319 | 32.2 | 17.3 | 0.98 | 161 | 8.9 | 112 | 2.6 | 257 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-08-14 15:13 | 19 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.4 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 1 | 156 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 1 | 159 | 8.7 | 296 | 32.3 | 16.8 | 0.98 | 142 | 7.9 | 98 | 2.3 | 230 | 13.7 | 56 | 0.99 | 128 | 3 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-08-14 16:15 | 19 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.3 | 2 | 66 | 135 | 15.7 | 4 | 149 | 8.5 | 149 | 33.6 | 8.5 | 1 | 147 | 8 | 273 | 32.5 | 15.4 | 0.98 | 133 | 7.5 | 74 | 1.7 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-08-14 17:20 | 19 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13 | 1 | 62 | 135 | 14.4 | 4 | 143 | 8.3 | 143 | 33.6 | 8.3 | 1 | 142 | 7.7 | 260 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 122 | 6.8 | 67 | 1.6 | 188 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 119 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-08-14 18:01 | 17 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 2 | 66 | 136 | 15.5 | 4 | 149 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 0.99 | 147 | 8 | 272 | 32.6 | 15.4 | 0.99 | 131 | 7.3 | 69 | 1.6 | 192 | 13.8 | 4.6 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | 38 | 20 | 33508 | 41 | 27 | 46662 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 28.8
2024-08-14 19:11 | 15 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 77 | 134 | 18.2 | 4 | 159 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 179 | 9.8 | 324 | 32.2 | 18.1 | 0.99 | 145 | 8.1 | 84 | 1.7 | 228 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 154 | 3.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.7
2024-08-14 20:16 | 14 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 84 | 134 | 19.6 | 3 | 165 | 9.5 | 161 | 33.7 | 9.3 | 0.99 | 187 | 10.4 | 346 | 32.7 | 19.8 | 0.99 | 163 | 9.3 | 64 | 1.5 | 236 | 13.9 | 5.7 | 1 | 169 | 4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35
2024-08-14 21:12 | 13 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 87 | 134 | 20.4 | 3 | 172 | 9.9 | 170 | 33.6 | 9.8 | 0.99 | 191 | 10.7 | 356 | 32.7 | 20.2 | 0.99 | 167 | 9.4 | 72 | 1.7 | 249 | 13.8 | 6.1 | 1 | 178 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.4
2024-08-14 22:05 | 12 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16 | 1 | 84 | 135 | 19.7 | 4 | 172 | 10 | 169 | 33.8 | 9.9 | 0.99 | 187 | 10.3 | 351 | 32.3 | 19.6 | 0.99 | 166 | 9.3 | 65 | 1.5 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.7
2024-08-14 23:18 | 11 | 4 | 116 | 69 | 132 | 15.6 | 0 | 83 | 133 | 19.2 | 3 | 167 | 9.7 | 165 | 33.8 | 9.7 | 0.99 | 178 | 9.8 | 340 | 32.4 | 19.1 | 0.99 | 167 | 9.3 | 74 | 1.7 | 236 | 13.9 | 5.7 | 1 | 166 | 4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-08-15 00:05 | 11 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.9 |  | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 163 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 169 | 9.2 | 326 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 158 | 8.9 | 62 | 1.4 | 215 | 13.9 | 5.3 | 1 | 153 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.2
2024-08-15 01:02 | 11 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 4 | 162 | 9.4 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 154 | 8.3 | 298 | 32.6 | 16.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 63 | 1.5 | 202 | 13.9 | 4.9 | 1 | 138 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-08-15 01:56 | 11 | 4 | 115 | 58 | 136 | 13.9 |  | 67 | 136 | 15.9 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 144 | 7.8 | 283 | 32.7 | 16 | 0.99 | 144 | 8.1 | 59 | 1.4 | 190 | 13.9 | 4.6 | 1 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-08-15 03:08 | 11 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.5 | 1 | 70 | 134 | 16.3 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 140 | 7.4 | 290 | 32.3 | 16.3 | 0.99 | 154 | 8.6 | 70 | 1.6 | 188 | 13.9 | 4.6 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-08-15 04:14 | 10 | 4 | 115 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 68 | 134 | 16.1 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 139 | 7.3 | 287 | 32.4 | 16 | 0.98 | 148 | 8.3 | 63 | 1.5 | 185 | 13.9 | 4.5 | 1 | 120 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-08-15 05:20 | 10 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.2 | 1 | 68 | 134 | 16.1 | 4 | 146 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 142 | 7.5 | 287 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 148 | 8.5 | 76 | 1.8 | 196 | 14 | 4.9 | 1 | 120 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-08-15 06:11 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.5 |  | 73 | 133 | 16.9 | 3 | 160 | 9.3 | 159 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 152 | 8.2 | 304 | 32.5 | 17 | 0.99 | 154 | 8.6 | 86 | 2 | 219 | 14 | 5.4 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.4
2024-08-15 06:53 | 9.5 | 4.5 | 116 | 67.7 | 132 | 15.4 | 0 | 81.6 | 132 | 18.4 | 3 | 170 | 9.8 | 166 | 33.6 | 9.5 | -0.99 | 163 | 8.9 | 321 | 32 | 18 | 0.99 | 162 | 9.4 | 103 | 2.5 | 240 | 14 | 5.8 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 33.8
2024-08-15 08:07 | 8.9 | 4.5 | 116 | 68 | 134 | 15.6 | 1 | 85 | 134 | 19.7 | 4 | 177 | 10.1 | 171 | 33.5 | 9.9 | -0.99 | 174 | 9.6 | 354 | 32 | 19 | 1 | 180 | 9.9 | 100 | 2.3 | 235 | 13.8 | 5.7 | 1 | 138 | 3.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 35.3
2024-08-15 09:15 | 11.4 | 4.5 | 116 | 70 | 133 | 16 |  | 89 | 133 | 20.7 | 3 | 168 | 9.7 | 166 | 33.8 | 9.7 | -0.99 | 183 | 10.2 | 371 | 32.4 | 20.7 | -0.99 | 190 | 10.5 | 115 | 2.7 | 260 | 14 | 6.15 | 0.99 | 140 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 36.7
2024-08-15 09:56 | 13.6 | 4.5 | 116 | 71 | 132 | 16.4 |  | 89 | 133 | 20.4 | 3 | 171 | 9.8 | 169 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 184 | 10.3 | 366 | 32.3 | 20.5 | -0.99 | 177 | 9.9 | 109 | 2.5 | 270 | 14 | 6.4 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 36.8
2024-08-15 10:51 | 14 | 4.5 | 116 | 70 | 134 | 16.4 |  | 86 | 134 | 20.1 | 3 | 171 | 9.9 | 170 | 34.1 | 10 | -0.99 | 177 | 10 | 343 | 32 | 19.8 | -0.99 | 171 | 9.5 | 128 | 2.9 | 265 | 14 | 6.3 | 0.99 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | 35 | 11 | 33517 | 40 | 26 | 46672 | Montecchia J. |  | 36.5
2024-08-15 12:18 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 79 | 133 | 18.8 | 4 | 163 | 9.3 | 163 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 170 | 9.4 | 333 | 32.5 | 18.6 | 0.99 | 162 | 9 | 116 | 2.7 | 243 | 13.7 | 6 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.8
2024-08-15 13:12 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 74 | 133 | 17.5 | 4 | 153 | 8.9 | 153 | 33.5 | 8.9 | 0.99 | 160 | 8.6 | 303 | 13.7 | 16.9 | 0.99 | 148 | 8.2 | 122 | 2.8 | 236 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-08-15 14:18 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 65 | 133 | 15.2 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 143 | 8 | 275 | 32.5 | 15.4 | 1 | 133 | 7.3 | 90 | 2 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-08-15 15:07 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 63 | 134 | 15.2 | 4 | 152 | 8.8 | 155 | 33.7 | 8.8 | 1 | 140 | 7.8 | 270 | 32.8 | 15.3 | 0.99 | 127 | 7 | 86 | 2 | 195 | 13.7 | 5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-08-15 16:03 | 10 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.2 | 1 | 63 | 133 | 14.8 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 145 | 8.6 | 274 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 130 | 7.2 | 82 | 2 | 186 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-08-15 17:09 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 60 | 133 | 14 | 3 | 150 | 8.5 | 150 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 134 | 7.2 | 244 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 120 | 6.7 | 62 | 1.4 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-08-15 18:04 | 18 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 60 | 134 | 14.1 | 3 | 145 | 8.2 | 142 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 133 | 7.1 | 249 | 32.6 | 14.2 | 0.99 | 120 | 6.8 | 67 | 1.5 | 175 | 13.8 | 4.3 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | 40 | 22 | 33523 | 43 | 28 | 46677 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.6
2024-08-15 19:23 | 16 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 73 | 133 | 16.7 | 3 | 154 | 9 | 152 | 33.8 | 9 | 1 | 164 | 9.1 | 300 | 32.4 | 16.8 | 0.99 | 136 | 7.7 | 71 | 1.6 | 210 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 145 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.2
2024-08-15 20:17 | 15 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.6 | 0 | 78 | 133 | 17.8 | 3 | 157 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9.1 | 1 | 171 | 9.4 | 316 | 32.4 | 18 | 0.99 | 150 | 8.4 | 65 | 1.5 | 215 | 14 | 5.4 | 1 | 153 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-08-15 21:13 | 15 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 79 | 133 | 18.2 | 3 | 162 | 9.5 | 161 | 33.9 | 9.5 | -1 | 171 | 9.4 | 325 | 32.5 | 18.1 | 0.99 | 156 | 8.8 | 67 | 1.6 | 225 | 14 | 5.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-08-15 22:09 | 14 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 1 | 78 | 133 | 18.1 | 3 | 160 | 9.1 | 161 | 33.4 | 9.2 | 0.99 | 170 | 9.3 | 317 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 65 | 1.5 | 226 | 13.8 | 5.5 | 1 | 162 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-08-15 23:08 | 13 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.8 | 0 | 73 | 133 | 16.9 | 3 | 162 | 9.4 | 159 | 33.9 | 9.3 | 0.99 | 161 | 8.7 | 306 | 32.6 | 17.1 | 0.99 | 145 | 8.1 | 62 | 1.5 | 216 | 14 | 5.3 | 1 | 153 | 3.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.7
2024-08-16 00:15 | 13 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 152 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 145 | 7.7 | 278 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 139 | 7.7 | 61 | 1.4 | 193 | 13.9 | 4.7 | 1 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-08-16 01:16 | 13 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 61 | 134 | 14.4 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 134 | 7.1 | 254 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 127 | 7.1 | 59 | 1.4 | 181 | 13.9 | 4.4 | 1 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.3
2024-08-16 02:06 | 13 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.6 | 1 | 56 | 134 | 13.5 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 121 | 6.2 | 232 | 32.4 | 12.9 | 0.99 | 117 | 6.5 | 58 | 1.3 | 163 | 13.9 | 4 | 1 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-08-16 03:10 | 13 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.8 | 1 | 55 | 134 | 13.1 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 120 | 6.2 | 233 | 32.5 | 12.8 | 0.99 | 116 | 6.4 | 59 | 1.4 | 165 | 13.9 | 4.1 | 1 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-08-16 04:02 | 13 | 4 | 115 | 54 | 136 | 12.6 | 2 | 54 | 136 | 12.9 | 5 | 153 | 8.7 | 152 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 123 | 6.9 | 234 | 32.4 | 13 | 0.99 | 114 | 6.4 | 72 | 1.7 | 180 | 13.9 | 4.4 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-08-16 05:12 | 13 | 4 | 115 | 55 | 135 | 13 | 1 | 59 | 135 | 13.8 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 124 | 6.5 | 246 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 127 | 7.2 | 65 | 1.5 | 181 | 13.9 | 4.4 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-08-16 06:55 | 11.7 | 4.5 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 68 | 136 | 16 | 4 | 161 | 9.3 | 157 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 148 | 8.9 | 284 | 32.6 | 16.2 | 0.99 | 140 | 7.9 | 95.7 | 2.2 | 230 | 14 | 5.5 | 1 | 128 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 31
2024-08-16 08:00 | 11.4 | 4.5 | 116 | 64 | 135 | 15 | 1 | 72 | 135 | 17 | 4 | 160 | 9.2 | 155 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 153 | 8.3 | 308 | 32.3 | 17.2 | 0.99 | 158 | 8.7 | 114 | 2.6 | 240 | 14 | 5.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 32
2024-08-16 08:59 | 8.8 | 4.5 | 116 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 81.7 | 134 | 19.1 | 3 | 161 | 9.2 | 156 | 33.5 | 9.1 | -0.99 | 170 | 9.5 | 332 | 32.6 | 18.8 | 0.99 | 165 | 9.2 | 107 | 2.5 | 242 | 13.8 | 5.7 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 34.6
2024-08-16 10:05 | 10 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.6 | 1 | 84 | 133 | 19.5 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 175 | 9.7 | 344 | 32.5 | 19.4 | 0.99 | 174 | 9.7 | 120 | 2.7 | 254 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.1
2024-08-16 11:09 | 10 | 4 | 115 | 71 | 133 | 16.3 | 0 | 88 | 133 | 20.6 | 3 | 166 | 9.7 | 166 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 180 | 10 | 365 | 32.5 | 20.5 | 0.99 | 190 | 10.5 | 125 | 3 | 268 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.9
2024-08-16 12:55 | 13 | 4 | 115 | 74 | 133 | 16.9 | 0 | 86 | 133 | 19.9 | 3 | 172 | 10 | 168 | 33.9 | 9.8 | 0.99 | 179 | 9.9 | 355 | 32.4 | 20.1 | 1 | 178 | 9.9 | 125 | 2.9 | 283 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.8
2024-08-16 13:53 | 13 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.1 |  | 83 | 134 | 19.4 | 3 | 167 | 9.7 | 166 | 33.9 | 9.5 | 0.99 | 179 | 9.9 | 344 | 32.6 | 19.2 | 0.99 | 168 | 9.4 | 95 | 2.2 | 248 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-08-16 15:10 | 13 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.9 | 1 | 78 | 134 | 18.2 | 4 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 168 | 9.2 | 323 | 32.2 | 18.2 | 0.99 | 160 | 8.9 | 87 | 2 | 235 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 144 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-08-16 16:10 | 134 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.5 | 1 | 72 | 135 | 17 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 159 | 8.7 | 304 | 32.5 | 17 | 0.99 | 153 | 8.5 | 80 | 1.9 | 213 | 13.9 | 5.2 | 1 | 136 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-08-16 18:07 | 14 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.3 | 1 | 78 | 135 | 18.3 | 4 | 160 | 9.3 | 156 | 33.8 | 9.2 | 0.99 | 171 | 9.3 | 327 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 158 | 8.8 | 70 | 1.6 | 224 | 14 | 5.5 | 1 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | 34 | 7 | 33534 | 37 | 18 | 46691 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 33.6
2024-08-16 19:15 | 13 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.4 | 0 | 93 | 133 | 21.7 | 3 | 167 | 9.7 | 164 | 33.8 | 9.6 | 0.99 | 206 | 11.5 | 387 | 32.4 | 21.7 | 0.99 | 181 | 10.2 | 81 | 1.9 | 259 | 14 | 6.5 | 0.99 | 183 | 4.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.1
2024-08-16 20:28 | 13 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 97 | 133 | 22.5 | 3 | 159 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.4 | 0.99 | 210 | 11.7 | 400 | 32.6 | 22.5 | 0.99 | 189 | 10.7 | 68 | 1.6 | 258 | 13.9 | 6.4 | 1 | 194 | 4.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.1
2024-08-16 21:16 | 12 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 1 | 99 | 134 | 23 | 3 | 157 | 9 | 155 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 212 | 11.9 | 406 | 32.6 | 23 | 0.99 | 197 | 11.1 | 65 | 1.5 | 264 | 13.9 | 6.5 | 1 | 200 | 4.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.4
2024-08-16 22:15 | 11 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.8 | 1 | 95 | 135 | 22.3 | 4 | 146 | 8.3 | 144 | 34 | 8.5 | 0.99 | 207 | 11.5 | 398 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 191 | 10.7 | 62 | 1.5 | 254 | 14 | 6.3 | 1 | 191 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.1
2024-08-16 23:11 | 10 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.3 | 1 | 95 | 134 | 21.9 | 3 | 148 | 8.5 | 145 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 202 | 11.2 | 390 | 32.5 | 22 | 0.99 | 188 | 10.5 | 62 | 1.4 | 251 | 13.9 | 6.1 | 1 | 190 | 4.5 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.2
2024-08-17 00:02 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 90 | 134 | 20.9 | 3 | 146 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 195 | 10.9 | 370 | 32.5 | 20.9 | 0.99 | 176 | 9.9 | 60 | 1.4 | 236 | 13.9 | 5.8 | 1 | 177 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.9
2024-08-17 03:03 | 10 | 4 | 115 | 52 | 135 | 12.3 | 2 | 74 | 135 | 17.5 | 4 | 129 | 7.3 | 128 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 160 | 8.7 | 311 | 32.5 | 17.6 | 0.99 | 153 | 8.6 | 56 | 1.3 | 197 | 13.9 | 4.8 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-08-17 04:05 | 9 | 4 | 115 | 50 | 135 | 12 | 2 | 69 | 136 | 16.6 | 4 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 153 | 8.3 | 295 | 32.7 | 16.7 | 0.99 | 143 | 8 | 58 | 1.4 | 197 | 13.9 | 4.8 | 1 | 138 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.6
2024-08-17 05:12 | 9 | 4 | 115 | 50 | 135 | 11.7 | 2 | 69 | 136 | 16.4 | 4 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 153 | 8.3 | 290 | 32.7 | 16.6 | 0.99 | 142 | 8 | 57 | 1.3 | 193 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-08-17 06:13 | 6 | 4 | 116 | 50 | 136 | 11.9 | 2 | 64 | 136 | 16.6 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 33.6 | 7.2 | 1 | 154 | 8.3 | 290 | 32.7 | 16.5 | 0.98 | 149 | 7.9 | 51 | 1.7 | 187 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 145 | 7.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-08-17 08:13 | 8 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 79 | 133 | 19.4 | 3 | 135 | 7.6 | 135 | 33.6 | 7.6 | 1 | 180 | 9.9 | 328 | 32.5 | 18.4 | 0.98 | 150 | 8.4 | 54 | 1.3 | 216 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 159 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.5
2024-08-17 09:16 | 9 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13 | 1 | 79 | 136 | 18.6 | 3 | 139 | 7.7 | 139 | 33.3 | 7.7 | 1 | 181 | 9.9 | 330 | 32.5 | 18.5 | 0.98 | 150 | 8.5 | 54 | 1.3 | 211 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 153 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.6
2024-08-17 10:19 | 9 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.1 | 1 | 80 | 133 | 18.6 | 3 | 137 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 183 | 10.1 | 329 | 32.5 | 18.6 | 0.98 | 148 | 8.3 | 52 | 1.2 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.7
2024-08-17 11:19 | 11 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 77 | 133 | 14.9 | 3 | 137 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.7 | 1 | 174 | 9.6 | 315 | 32.6 | 17.8 | 0.98 | 142 | 8 | 53 | 1.2 | 206 | 13.7 | 5 | 0.99 | 154 | 3.7 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28
2024-08-17 12:01 | 12 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 131 | 7.5 | 130 | 130 | 7.4 | 0.98 | 174 | 9.6 | 308 | 32.6 | 17.4 | 0.98 | 136 | 7.6 | 46.7 | 1.1 | 176 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.5
2024-08-17 13:09 | 12 | 5 | 115 | 49.5 | 134 | 11.5 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 3 | 125 | 7.1 | 126 | 33.9 | 7.1 | 0.98 | 164 | 8.9 | 285 | 32.8 | 16.2 | 0.98 | 126 | 7.2 | 49 | 1.1 | 169 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-08-17 14:09 | 12 | 5 | 118 | 48.2 | 134 | 11.2 | 1 | 64 | 135 | 15.1 | 4 | 125 | 7.2 | 125 | 33.9 | 7.1 | 0.98 | 155 | 8.2 | 268 | 32.5 | 15.1 | 0.98 | 110 | 6.6 | 47.2 | 1.1 | 157 | 13.8 | 4 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.3
2024-08-17 15:04 | 12 | 5 | 115 | 47.9 | 135 | 11.1 | 2 | 62 | 135 | 14.5 | 4 | 125 | 7 | 126 | 33.3 | 7 | 0.98 | 146 | 7.8 | 256 | 32.6 | 14.5 | 0.98 | 114 | 6.3 | 43.9 | 1 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-08-17 16:22 | 12 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.8 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 125 | 7 | 124 | 33.3 | 7 | 0.98 | 143 | 7.7 | 247 | 32.6 | 14 | 0.98 | 106 | 6 | 43.2 | 1 | 172 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 128 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-08-17 17:19 | 12 | 5 | 115 | 47 | 134 | 11.1 | 2 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 122 | 6.8 | 121 | 33.3 | 6.8 | 0.98 | 140 | 7.9 | 253 | 32.4 | 14.2 | 0.98 | 108 | 6 | 43 | 1 | 172 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 128 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-08-17 18:02 | 16 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 2 | 63 | 135 | 14.9 | 4 | 121 | 6.8 | 118 | 33.5 | 6.9 | 0.98 | 155 | 8.4 | 267 | 32.5 | 15 | 0.98 | 114 | 6.4 | 44 | 1 | 179 | 13.8 | 4.3 | -0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | 34 | 10 | 33542 | 34 | 21 | 46698 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.5
2024-08-17 19:21 | 14 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.4 | 1 | 81 | 134 | 18.8 | 3 | 135 | 7.8 | 134 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 189 | 10.6 | 333 | 32.7 | 18.8 | 0.99 | 144 | 8.2 | 53 | 1.2 | 228 | 13.9 | 5.6 | 1 | 173 | 4.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.2
2024-08-17 20:13 | 13 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 1 | 84 | 133 | 19.6 | 3 | 139 | 7.8 | 138 | 33.5 | 8 | 0.99 | 197 | 11 | 348 | 32.6 | 19.5 | 0.99 | 151 | 8.5 | 53 | 1.2 | 241 | 13.8 | 5.8 | 1 | 187 | 4.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.8
2024-08-17 21:16 | 12 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 136 | 7.7 | 135 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 197 | 10.9 | 353 | 32.5 | 19.9 | 0.99 | 158 | 8.9 | 53 | 1.2 | 242 | 13.8 | 5.9 | 1 | 187 | 4.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-08-17 22:11 | 12 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 84 | 134 | 19.5 | 3 | 135 | 7.7 | 133 | 33.8 | 7.8 | 0.99 | 192 | 10.7 | 345 | 32.7 | 19.6 | 0.99 | 154 | 8.7 | 59 | 1.4 | 234 | 13.9 | 5.8 | 1 | 178 | 4.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-08-17 23:13 | 11 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 136 | 7.7 | 132 | 33.9 | 7.8 | 0.99 | 186 | 10.2 | 336 | 32.3 | 18.8 | 0.99 | 150 | 8.4 | 52 | 1.2 | 220 | 14 | 5.5 | -0.99 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.4
2024-08-18 00:15 | 11 | 4 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 76 | 135 | 18 | 4 | 131 | 7.5 | 130 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 178 | 9.8 | 328 | 32.6 | 18 | 0.99 | 145 | 8.1 | 50 | 1.2 | 207 | 13.9 | 5.2 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-08-18 01:12 | 11 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 72 | 134 | 16.7 | 4 | 127 | 7.2 | 126 | 33.3 | 7 | 0.99 | 166 | 8.9 | 299 | 32.2 | 16.7 | 0.99 | 135 | 7.5 | 46 | 1.1 | 193 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-08-18 02:04 | 11 | 4 | 115 | 51 | 133 | 11.7 | 1 | 71 | 133 | 16.4 | 3 | 125 | 7 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 161 | 8.7 | 292 | 32.6 | 16.4 | 0.99 | 133 | 7.5 | 46 | 1.1 | 186 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-08-18 03:20 | 11 | 4 | 115 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 114 | 6.5 | 112 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 150 | 8 | 272 | 32.3 | 15.2 | 0.99 | 127 | 6.9 | 46 | 1.1 | 172 | 13.9 | 4.3 | 1 | 128 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-08-18 04:15 | 11 | 4 | 115 | 47 | 134 | 10.8 | 1 | 65 | 134 | 15 | 4 | 116 | 6.6 | 115 | 33.3 | 6.5 | 0.99 | 149 | 7.9 | 272 | 32.4 | 15 | 0.99 | 125 | 6.9 | 44 | 1 | 172 | 13.9 | 4.3 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.8
2024-08-18 05:18 | 10 | 4 | 115 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 4 | 114 | 6.5 | 112 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 149 | 7.9 | 271 | 32.4 | 15.1 | 0.98 | 125 | 7 | 44 | 1 | 172 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 128 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.8
2024-08-18 05:56 | 10 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 4 | 113 | 6.4 | 113 | 33.6 | 6.4 | 1 | 149 | 7.9 | 272 | 32.3 | 15.3 | 0.98 | 126 | 7 | 44 | 1 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-08-18 08:22 | 8 | 4 | 116 | 47 | 131 | 10.9 | 1 | 70 | 131 | 16 | 3 | 115 | 6.4 | 115 | 33.6 | 6.4 | 0.98 | 157 | 8.4 | 287 | 32.3 | 16.1 | 0.98 | 134 | 7.5 | 46 | 1.1 | 184 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 138 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.9
2024-08-18 09:33 | 11 | 4 | 116 | 49 | 131 | 11.3 | 0 | 72 | 131 | 16.4 | 3 | 114 | 6.4 | 114 | 33.6 | 6.4 | 1 | 161 | 8.6 | 296 | 32.1 | 16.4 | 0.98 | 135 | 7.5 | 47 | 1.1 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-08-18 10:22 | 12 | 4 | 116 | 50 | 131 | 11.3 | 0 | 71 | 131 | 16.5 | 3 | 115 | 6.4 | 115 | 33.6 | 6.4 | 1 | 162 | 8.7 | 295 | 32.2 | 16.4 | 0.98 | 135 | 7.5 | 43 | 1 | 189 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 147 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.8
2024-08-18 11:27 | 12 | 4 | 116 | 48 | 131 | 11.2 | 0 | 70 | 131 | 16 | 3 | 114 | 6.4 | 114 | 33.6 | 6.4 | 1 | 159 | 8.5 | 288 | 32.1 | 16 | 0.98 | 130 | 7.2 | 40 | 0.9 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.2
2024-08-18 12:01 | 165 | 115 | 49 | 49 | 131 | 11 | 0 | 70 | 131 | 16 | 3 | 113 | 6.3 | 112 | 33.6 | 6.3 | 0.98 | 160 | 8.5 | 288 | 32.1 | 16 | 0.98 | 131 | 7.2 | 46 | 1.1 | 182 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27
2024-08-18 13:24 | 16 | 5 | 115 | 45 | 135 | 10.6 | 2 | 64 | 135 | 15 | 4 | 107 | 6 | 108 | 33.3 | 6 | 0.98 |  | 150 | 8.1 | 266 | 15 | 0.98 | 118 | 6.7 | 48 | 1.1 | 182 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-08-18 14:06 | 16 | 5 | 115 | 45 | 134 | 10.4 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 103 | 5.8 | 104 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 145 | 7.6 | 258 | 32.2 | 14.4 | 0.98 | 116 | 6.5 | 40.6 | 0.98 | 180 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.7
2024-08-18 15:09 | 16 | 5 | 115 | 44.3 | 134 | 10.2 | 1 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 105 | 5.8 | 105 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 142 | 7.5 | 253 | 35.3 | 14.2 | 0.98 | 118 | 6.4 | 48 | 1.1 | 183 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-08-18 16:22 | 16 | 5 | 115 | 44.2 | 133 | 10.2 | 1 | 60.2 | 133 | 13.9 | 4 | 106 | 5.9 | 106 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 142 | 7.4 | 250 | 32.2 | 13.9 | 0.98 | 112 | 6.2 | 45 | 1 | 172 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.1
2024-08-18 17:22 | 16 | 5 | 115 | 46 | 133 | 10.8 | 1 | 62 | 133 | 14.5 | 3 | 108 | 6 | 108 | 33.3 | 6 | 0.98 | 146 | 7.8 | 257 | 32.6 | 14.6 | 0.98 | 115 | 6.4 | 44 | 1 | 181 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 180 | 4.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-08-18 18:01 | 17 | 4 | 116 | 46 | 133 | 10.7 | 1 | 65 | 133 | 15.2 | 3 | 107 | 5.9 | 106 | 33.6 | 6.1 | 0.97 | 150 | 8.1 | 270 | 32.5 | 15.2 | 0.98 | 123 | 6.9 | 55 | 1.1 | 191 | 13.9 | 4.7 | -0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | 34 | 12 | 33551 | 34 | 22 | 46705 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.9
2024-08-18 19:22 | 15 | 4 | 116 | 54 | 132 | 12.3 | 0 | 79 | 132 | 18.2 | 3 | 121 | 6.8 | 119 | 33.9 | 7 | 0.97 | 185 | 10.2 | 328 | 32.3 | 18.4 | 0.99 | 143 | 8 | 49 | 1.2 | 221 | 13.9 | 5.5 | 1 | 174 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-08-18 20:23 | 15 | 4 | 116 | 58 | 131 | 13.2 |  | 84 | 132 | 19.3 | 3 | 130 | 7.4 | 128 | 33.7 | 7.5 | 0.98 | 193 | 10.6 | 345 | 32.1 | 19.2 | 0.99 | 153 | 8.5 | 53 | 1.2 | 232 | 13.9 | 5.7 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-08-18 21:15 | 15 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.1 | 0 | 85 | 132 | 19.4 | 3 | 128 | 7.3 | 127 | 33.8 | 7.3 | 0.98 | 196 | 10.7 | 349 | 32.2 | 19.4 | 0.99 | 153 | 8.5 | 53 | 1.3 | 235 | 13.9 | 5.8 | 1 | 181 | 4.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-08-18 22:18 | 14 | 4 | 116 | 56 | 132 | 13 | 0 | 83 | 132 | 19 | 3 | 129 | 7.4 | 126 | 33.9 | 7.3 | 0.98 | 189 | 10.4 | 343 | 32.3 | 19.1 | 0.99 | 153 | 8.5 | 50 | 1.2 | 229 | 14 | 5.6 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32
2024-08-18 23:10 | 14 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 127 | 7.1 | 126 | 33.5 | 7.3 | 0.98 | 181 | 10 | 328 | 32.5 | 18.4 | 0.99 | 148 | 8.4 | 49 | 1.1 | 212 | 13.8 | 5.1 | -0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.7
2024-08-19 00:04 | 14 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 74 | 133 | 17.4 | 3 | 123 | 6.9 | 121 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 168 | 9.2 | 307 | 32.5 | 17.3 | 0.99 | 143 | 8 | 49 | 1.1 | 200 | 13.9 | 4.9 | 1 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-08-19 01:06 | 14 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.5 | 0 | 64 | 132 | 14.8 | 3 | 120 | 6.9 | 119 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 142 | 7.5 | 263 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 125 | 7 | 46 | 1.1 | 177 | 13.9 | 4.4 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-08-19 02:09 | 14 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.4 |  | 62 | 132 | 14.5 | 3 | 122 | 7 | 120 | 33.3 | 7 | 0.99 | 142 | 7.5 | 264 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 127 | 7.1 | 49 | 1.2 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-08-19 03:09 | 14 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.6 |  | 63 | 132 | 14.7 | 2 | 127 | 7.2 | 126 | 33.3 | 7 | 0.99 | 138 | 7.3 | 259 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 124 | 7 | 57 | 1.3 | 173 | 13.9 | 4.2 | 1 | 116 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-08-19 04:15 | 14 | 4 | 115 | 50 | 131 | 11.4 |  | 64 | 131 | 14.8 | 2 | 125 | 7.1 | 124 | 33.3 | 7 | 0.99 | 139 | 7.4 | 261 | 32.7 | 14.7 | 0.99 | 124 | 7.8 | 54 | 1.3 | 170 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-08-19 05:09 | 14 | 4 | 115 | 52 | 130 | 11.7 |  | 63 | 131 | 14.4 | 2 | 129 | 7.2 | 128 | 33.3 | 7 | 0.99 | 136 | 7.3 | 259 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 123 | 6.9 | 61 | 1.4 | 180 | 13.9 | 4.4 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-08-19 06:01 | 13 | 4 | 116 | 57 | 130 | 12.9 | -1 | 66 | 130 | 15 | 2 | 143 | 8.3 | 143 | 33.6 | 8.3 | 1 | 142 | 7.5 | 242 | 32.2 | 15.2 | 0.98 | 132 | 7.4 | 71 | 1.6 | 200 | 13.7 | 4.8 | 1 | 128 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.9
2024-08-19 07:15 | 13 | 4 | 116 | 65 | 131 | 14.8 |  | 82 | 133 | 18.6 | 2 | 153 | 8.9 | 153 | 833.6 | 8.9 | 1 | 170 | 9.5 | 330 | 32.4 | 18.5 | 0.98 | 163 | 9.1 | 99 | 2.3 | 236 | 13.7 | 5.8 | 1 | 144 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-08-19 08:11 | 13 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.8 | 0 | 87 | 134 | 20 | 3 | 156 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9.1 | 1 | 176 | 9.8 | 355 | 32.3 | 19.8 | 0.98 | 181 | 10.2 | 95 | 2.2 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.98 | 137 | 5.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.8
2024-08-19 09:04 | 13 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 90 | 133 | 20.9 | 3 | 156 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9.1 | 1 | 184 | 10.3 | 369 | 32.4 | 20.6 | 0.98 | 189 | 10.5 | 107 | 2.5 | 238 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.2
2024-08-19 10:21 | 12 | 4 | 116 | 70 | 132 | 16.1 | 0 | 95 | 132 | 21.9 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 195 | 10.8 | 390 | 32.1 | 21.4 | 0.98 | 192 | 10.6 | 125 | 2.8 | 281 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 158 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38
2024-08-19 11:04 | 12 | 4 | 116 | 72 | 131 | 16.4 | 0 | 99 | 132 | 22.6 | 2 | 167 | 9.6 | 167 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 202 | 11.4 | 401 | 32.5 | 22.7 | 0.98 | 203 | 11.3 | 125 | 2.8 | 281 | 3.7 | 6.7 | 0.98 | 163 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39
2024-08-19 12:14 | 12 | 5 | 115 | 73 | 131 | 16.7 | -1 | 97 | 132 | 22.2 | 2 | 165 | 9.6 | 164 | 9.5 | 9.8 | 0.98 | 198 | 11 | 393 | 32.5 | 22.1 | 0.98 | 200 | 11 | 115 | 2.7 | 285 | 13.8 | 7 | 0.98 | 168 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.9
2024-08-19 13:05 | 12 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.8 | -1 | 96 | 132 | 22.1 | 2 | 164 | 9.6 | 165 | 166 | 9.8 | 0.98 | 192 | 10.8 | 395 | 32.6 | 22.1 | 0.98 | 201 | 11.2 | 119 | 2.8 | 275 | 13.8 | 6.7 | 0.98 | 156 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.9
2024-08-19 14:12 | 12 | 5 | 115 | 72 | 132 | 16.4 | 0 | 97 | 132 | 22.3 | 2 | 160 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.98 | 190 | 10.8 | 385 | 32.7 | 22 | 0.98 | 197 | 11 | 127 | 2.9 | 289 | 13.8 | 7 | 0.98 | 164 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.7
2024-08-19 15:09 | 12 | 5 | 115 | 68 | 133 | 15.6 | 0 | 91 | 133 | 21 | 3 | 157 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 191 | 10.6 | 378 | 32.4 | 21.3 | 0.98 | 191 | 10.6 | 111 | 2.6 | 261 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 155 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.6
2024-08-19 16:26 | 12 | 5 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 90.5 | 134 | 20.8 | 3 | 162 | 9.3 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 186 | 10.4 | 368 | 32.6 | 20.8 | 0.98 | 186 | 10.4 | 81.8 | 1.92 | 242 | 1398 | 5.9 | 0.98 | 160 | 398 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36
2024-08-19 17:16 | 12 | 5 | 115 | 66 | 136 | 15.5 | 1 | 85 | 135 | 20 | 4 | 164 | 9.5 | 163 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 182 | 10.1 | 356 | 32.5 | 20.1 | 0.98 | 177 | 9.9 | 74.5 | 1.77 | 240 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 167 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.5
2024-08-19 18:11 | 14 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 91 | 134 | 21.2 | 3 | 163 | 9.3 | 161 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 192 | 10.7 | 374 | 32.6 | 21.1 | 0.99 | 182 | 10.4 | 80 | 1.9 | 245 | 13.8 | 6 | 1 | 166 | 3.9 | 6 | 0.14 | 34 | 7 | 33559 | 36 | 19 | 46713 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 36.8
2024-08-19 19:19 | 14 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.8 | 0 | 101 | 133 | 23.6 | 3 | 172 | 10 | 170 | 33.9 | 9.9 | -1 | 216 | 12 | 415 | 32.4 | 23.3 | 0.99 | 205 | 11.3 | 83 | 1.8 | 279 | 13.9 | 6.9 | 0.99 | 200 | 4.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.4
2024-08-19 20:07 | 14 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.2 | 0 | 105 | 133 | 24.2 | 3 | 178 | 10.3 | 176 | 34 | 10.2 | 0.99 | 220 | 12.3 | 432 | 32.4 | 24.3 | 1 | 212 | 11.7 | 81 | 1.9 | 274 | 14 | 6.8 | 1 | 196 | 4.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.4
2024-08-19 21:13 | 14 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.2 | 0 | 108 | 132 | 24.8 | 2 | 176 | 10.2 | 173 | 33.6 | 10.1 | 0.99 | 225 | 12.6 | 436 | 32.5 | 24.6 | 1 | 212 | 12 | 74 | 1.7 | 279 | 13.9 | 6.9 | 1 | 207 | 4.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42
2024-08-19 22:15 | 14 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17 | 0 | 105 | 133 | 24.5 | 2 | 173 | 10.1 | 171 | 33.9 | 10 | 0.99 | 219 | 12.3 | 426 | 32.8 | 24.3 | 0.99 | 211 | 11.9 | 73 | 1.7 | 269 | 14 | 6.6 | 1 | 197 | 4.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.5
2024-08-19 23:23 | 12 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.2 | 1 | 97 | 134 | 22.8 | 3 | 173 | 10 | 171 | 33.6 | 9.8 | 0.99 | 201 | 11.2 | 393 | 32.6 | 22.4 | 0.99 | 197 | 11.1 | 73 | 1.7 | 252 | 13.9 | 6.2 | 1 | 183 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39
2024-08-19 23:55 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 | 1 | 86 | 133 | 20.2 | 3 | 160 | 9 | 160 | 33.5 | 9 | 0.99 | 176 | 9.7 | 354 | 13.7 | 20 | 0.99 | 182 | 10.2 | 68 | 1.6 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 160 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35
2024-08-20 01:08 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 80 | 133 | 18.5 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 162 | 8.7 | 330 | 32.5 | 18.5 | 0.99 | 170 | 9.4 | 66 | 1.5 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-08-20 02:09 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 160 | 8.6 | 324 | 32.5 | 18 | 0.99 | 170 | 9.5 | 63 | 1.5 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-08-20 03:14 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 75 | 133 | 17.5 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.4 | 9 | 0.99 | 151 | 8 | 317 | 32.5 | 17 | 1 | 160 | 9 | 68 | 1.5 | 195 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 128 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-08-20 05:19 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.3 | 1 | 75 | 134 | 17.5 | 4 | 160 | 9.1 | 160 | 33.5 | 9.1 | 1 | 152 | 8 | 310 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 164 | 9.1 | 69 | 1.6 | 200 | 13.7 | 5 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.8
2024-08-20 06:01 | 10 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.2 | 1 | 79 | 133 | 18.2 | 3 | 171 | 9.8 | 140 | 33.6 | 9.8 | 1 | 157 | 8.5 | 324 | 32.5 | 18.1 | 0.98 | 171 | 9.6 | 75 | 1.8 | 216 | 13.7 | 5.3 | 1 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-08-20 07:03 | 9 | 4 | 116 | 72 | 131 | 16.5 | 0 | 92 | 132 | 21.6 | 3 | 175 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 0.98 | 188 | 10.3 | 380 | 32.1 | 21.5 | 0.98 | 200 | 11 | 99 | 2.4 | 259 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 158 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 38.1
2024-08-20 09:23 | 9 | 4 | 116 | 76 | 132 | 17.3 | 0 | 102 | 132 | 23 | 3 | 183 | 10.4 | 183 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 206 | 11.4 | 417 | 32.1 | 23.2 | 0.98 | 21.3 | 11.3 | 109 | 2.5 | 268 | 13.7 | 6.4 | 1 | 153 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.3
2024-08-20 10:25 | 10 | 4 | 116 | 79 | 131 | 18.2 | 0 | 111 | 132 | 25.3 | 2 | 193 | 11 | 193 | 33.6 | 11 | 1 | 226 | 12.7 | 450 | 32.3 | 25.6 | 0.98 | 226 | 12.5 | 120 | 2.8 | 297 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 175 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.5
2024-08-20 11:29 | 11 | 4 | 116 | 82 | 132 | 18.8 | 0 | 113 | 132 | 26 | 3 | 201 | 11.5 | 201 | 33.6 | 11.5 | 0.98 | 226 | 12.5 | 461 | 32.4 | 26 | 0.98 | 234 | 13 | 127 | 2.9 | 302 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 176 | 4.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 44.8
2024-08-20 12:04 | 11 | 5 | 115 | 82 | 132 | 18.9 | 0 | 108 | 133 | 25.1 | 3 | 199 | 11.4 | 198 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 218 | 12.1 | 445 | 32.2 | 24.9 | 0.98 | 227 | 12.6 | 120 | 2.8 | 301 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44
2024-08-20 13:07 | 11 | 5 | 115 | 80 | 132 | 18.3 | -1 | 106 | 132 | 24.2 | 0 | 189 | 10.8 | 189 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 219 | 11.9 | 433 | 35.5 | 24.1 | 0.98 | 216 | 12 | 128 | 3 | 312 | 33.8 | 4.6 | 0.98 | 182 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.5
2024-08-20 14:01 | 11 | 5 | 115 | 81.2 | 132 | 18.6 | -1 | 112 | 132 | 25.8 | 2 | 185 | 10.4 | 186 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 221 | 12.5 | 453 | 32.5 | 25.7 | 0.98 | 236 | 13 | 126 | 2.9 | 299 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 175 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 44.4
2024-08-20 15:23 | 11 | 5 | 115 | 78 | 132 | 17.8 | 0 | 110 | 133 | 25.4 | 184 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.7 | 0.98 | 222 | 12.5 | 442 | 32.7 | 24.9 | 0.98 | 221 | 12.5 | 100 | 2.3 | 284 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 183 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.2
2024-08-20 16:13 | 11 | 5 | 115 | 76 | 133 | 17.6 | 0 | 107 | 134 | 25.1 | 3 | 187 | 10.9 | 189 | 33.9 | 11 | 0.98 | 221 | 12.3 | 438 | 32.5 | 24.6 | 0.98 | 219 | 12.3 | 90.3 | 2.1 | 271 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 184 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.7
2024-08-20 17:19 | 11 | 5 | 115 | 75 | 131 | 17.1 | 0 | 103 | 131 | 24 | 2 | 182 | 10.4 | 183 | 33.3 | 10.4 | 0.98 | 221 | 12.2 | 427 | 32.3 | 24.3 | 0.98 | 200 | 11.5 | 71.9 | 1.7 | 267 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 193 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.1
2024-08-20 18:05 | 12 | 4 | 116 | 78 | 131 | 17.8 | 0 | 109 | 132 | 25.3 | 2 | 191 | 10.9 | 189 | 33.5 | 10.9 | -0.99 | 226 | 12.6 | 439 | 32.5 | 24.9 | 0.99 | 215 | 12.1 | 75 | 1.8 | 275 | 13.8 | 6.6 | -0.99 | 197 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 43.1
2024-08-20 19:19 | 12 | 4 | 116 | 82 | 130 | 18.5 | -1 | 117 | 130 | 26.4 | 2 | 191 | 11 | 188 | 33.7 | 11.1 | -0.99 | 245 | 13.5 | 475 | 32.2 | 26.4 | 1 | 230 | 12.7 | 84 | 1.9 | 303 | 13.9 | 7.4 | 1 | 223 | 5.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 44.9
2024-08-20 20:15 | 12 | 4 | 116 | 82 | 132 | 19 | 0 | 121 | 132 | 27.9 | 2 | 199 | 11.5 | 194 | 33.6 | 11.3 | -1 | 253 | 14.2 | 495 | 32.6 | 27.8 | 1 | 241 | 13.5 | 78 | 1.9 | 311 | 13.9 | 7.6 | 0.99 | 229 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46.9
2024-08-20 21:15 | 12 | 4 | 116 | 83 | 132 | 18.9 | 0 | 121 | 132 | 27.6 | 2 | 194 | 11.2 | 189 | 33.7 | 11.1 | -1 | 250 | 14.1 | 485 | 32.7 | 27.6 | 1 | 237 | 13.3 | 84 | 1.9 | 313 | 13.9 | 7.6 | 1 | 227 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 46.5
2024-08-20 22:21 | 12 | 4 | 116 | 80 | 133 | 18.6 | 0 | 114 | 134 | 26.6 | 3 | 192 | 11.1 | 188 | 34 | 10.9 | 1 | 239 | 13.3 | 466 | 32.5 | 26.3 | 0.99 | 232 | 12.9 | 82 | 1.9 | 307 | 14 | 7.6 | 0.99 | 226 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 45.2
2024-08-20 23:26 | 12 | 4 | 116 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 105 | 133 | 24.4 | 3 | 180 | 10.5 | 177 | 34 | 10.5 | 1 | 222 | 12.3 | 435 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 216 | 12.2 | 75 | 1.8 | 283 | 14 | 6.9 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 42.1
2024-08-21 00:11 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.6 | 1 | 92 | 133 | 21.5 | 4 | 165 | 9.6 | 165 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 190 | 10.4 | 380 | 32.5 | 21.3 | 0.99 | 196 | 11 | 70 | 1.7 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.1
2024-08-21 01:13 | 10 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.4 | 1 | 90 | 134 | 21.9 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 182 | 10 | 370 | 32.5 | 20.8 | 0.99 | 192 | 10.6 | 72 | 1.7 | 236 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 164 | 3.8 | 6 | 0.1 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.3
2024-08-21 03:11 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.8 | 1 | 81 | 134 | 18.7 | 3 | 160 | 9 | 160 | 33.5 | 9 | 1 | 160 | 8 | 342 | 32.5 | 18.8 | 1 | 185 | 9.8 | 68 | 1.6 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 140 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.5
2024-08-21 04:14 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.2 | 1 | 82 | 134 | 19.3 | 4 | 160 | 9 | 160 | 33.5 | 9 | 1 | 160 | 8.7 | 342 | 32.5 | 18.8 | 0.99 | 185 | 10 | 70 | 1.6 | 200 | 13.5 | 5 | 0.99 | 130 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.5
2024-08-21 05:16 | 10 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.9 | 1 | 82 | 134 | 19.4 | 4 | 162 | 9.4 | 162 | 32.7 | 9.4 | 0.99 | 165 | 8.9 | 352 | 32.5 | 19.5 | 0.99 | 185 | 10.4 | 76 | 1.8 | 214 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.3
2024-08-21 06:04 | 11 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.6 | 1 | 94 | 133 | 19.6 | 4 | 140 | 9.7 | 170 | 33.6 | 9.7 | 1 | 168 | 9 | 348 | 32.1 | 19.5 | 0.98 | 106 | 10.3 | 88 | 2.1 | 234 | 13.7 | 5.7 | 1 | 148 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 35.2
2024-08-21 07:12 | 11 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.2 | 0 | 95 | 134 | 22 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.6 | 10.2 | 1 | 195 | 10.7 | 394 | 32.6 | 22 | 0.98 | 198 | 11 | 108 | 2.5 | 267 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 158 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.2
2024-08-21 08:08 | 11 | 4 | 116 | 75 | 132 | 17.3 | 0 | 103 | 133 | 23.5 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.6 | 10.3 | 1 | 203 | 11.2 | 424 | 32.1 | 23.4 | 0.98 | 224 | 12.4 | 111 | 2.6 | 277 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 165 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.8
2024-08-21 09:19 | 12 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.1 | -1 | 106 | 131 | 24.5 | 2 | 175 | 10.2 | 175 | 33.6 | 10.2 | 0.98 | 212 | 11.8 | 436 | 32.5 | 24.4 | 0.98 | 227 | 12.5 | 119 | 2.2 | 275 | 13.7 | 6.7 | 0.98 | 157 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 41.6
2024-08-21 11:02 | 12 | 4 | 116 | 79 | 131 | 18 | -1 | 112 | 131 | 25.1 | 2 | 185 | 10.7 | 184 | 33.6 | 10.7 | 1 | 220 | 12.2 | 451 | 32.2 | 25.1 | 0.98 | 229 | 12.7 | 126 | 2.9 | 295 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 171 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.1
2024-08-21 12:00 | 13 | 5 | 115 | 78.5 | 131 | 17.9 | -1 | 112 | 131 | 25.8 | 2 | 188 | 10.9 | 188 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 229 | 12.8 | 461 | 32.4 | 26 | 0.98 | 237 | 13.5 | 113 | 2.6 | 293 | 13.8 | 7.1 | 0.98 | 179 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.7
2024-08-21 13:11 | 14 | 5 | 115 | 132 | 132 | 18 | 0 | 108 | 132 | 24.8 | 2 | 186 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 213 | 11.9 | 431 | 32.6 | 24.4 | 0.98 | 223 | 12.5 | 120 | 2.8 | 296 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 183 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.8
2024-08-21 14:08 | 14 | 5 | 115 | 78 | 132 | 17.8 | 0 | 110 | 25.3 | 2 | 0 | 180 | 10.3 | 10.5 | 33.3 | 10.5 | 0.98 | 220 | 12.4 | 449 | 32.6 | 25.1 | 0.98 | 230 | 12.9 | 125 | 2.9 | 306 | 13.8 | 7.4 | 0.98 | 103 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.8
2024-08-21 15:27 | 14 | 5 | 115 | 75 | 133 | 17.6 | 0 | 105 | 133 | 24.4 | 3 | 184 | 10.7 | 183 | 33.9 | 10.6 | 0.98 | 215 | 12.2 | 434 | 32.5 | 24.5 | 0.98 | 222 | 12.3 | 104 | 2.4 | 278 | 13.8 | 6.9 | 0.98 | 177 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42
2024-08-21 16:14 | 13 | 5 | 115 | 72 | 134 | 16.9 | 1 | 103 | 132 | 24.2 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.98 | 212 | 12 | 430 | 32.6 | 24.5 | 0.98 | 223 | 12.5 | 90 | 2.1 | 266 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 4.2 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.1
2024-08-21 17:10 | 13 | 5 | 115 | 73 | 134 | 16.9 | 1 | 99 | 133 | 23.2 | 4 |  | 181 | 10.5 | 33.6 | 10.6 | 0.98 | 208 | 11.5 | 414 | 32.2 | 23.2 | 0.98 | 208 | 11.6 | 78 | 1.8 | 260 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 183 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.1
2024-08-21 18:14 | 12 | 4 | 115 | 75 | 134 | 17.5 | 1 | 104 | 134 | 24.1 | 4 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 221 | 12.1 | 430 | 32.1 | 24 | 0.99 | 211 | 11.7 | 89 | 2.1 | 272 | 13.9 | 6.8 | 1 | 187 | 4.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.6
2024-08-21 18:58 | 12 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.8 | 1 | 112 | 133 | 26.1 | 3 | 187 | 10.7 | 186 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 238 | 13.2 | 465 | 32.4 | 26.2 | 0.99 | 227 | 12.7 | 76 | 1.8 | 274 | 13.9 | 6.8 | 1 | 203 | 4.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.9
2024-08-21 19:54 | 12 | 4 | 115 | 78 | 132 | 17.9 |  | 117 | 132 | 26.9 | 3 | 189 | 11 | 188 | 33.3 | 11 | 0.99 | 246 | 13.6 | 478 | 32.3 | 26.8 | 0.99 | 235 | 13 | 71 | 1.6 | 277 | 13.9 | 6.8 | 1 | 209 | 5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.8
2024-08-21 21:12 | 12 | 4 | 115 | 81 | 132 | 18.8 |  | 118 | 132 | 27.3 | 3 | 193 | 11.2 | 191 | 33.3 | 11 | 0.99 | 249 | 13.8 | 486 | 32.3 | 27.1 | 0.99 | 239 | 13.2 | 79 | 1.9 | 306 | 13.9 | 7.5 | 1 | 230 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.1
2024-08-21 21:59 | 11 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.5 |  | 119 | 133 | 27.4 | 3 | 189 | 11 | 188 | 33.3 | 11 | 0.99 | 248 | 13.9 | 484 | 32.5 | 27.2 | 0.99 | 237 | 7.2 | 78 | 1.8 | 303 | 13.9 | 7.5 | 1 | 228 | 5.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.9
2024-08-21 23:14 | 11 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.6 | 1 | 109 | 134 | 25.3 | 3 | 183 | 10.5 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 227 | 12.7 | 447 | 32.7 | 25.5 | 0.99 | 222 | 12.5 | 73 | 1.7 | 278 | 13.9 | 6.8 | 1 | 207 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.9
2024-08-22 00:02 | 10 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17.2 | 1 | 100 | 133 | 23.3 | 4 | 182 | 10.5 | 182 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 207 | 11.3 | 145 | 32.5 | 23.5 | 1 | 213 | 12 | 80 | 2 | 268 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 190 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 40.5
2024-08-22 01:06 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.4 | 2 | 92 | 133 | 21.7 | 4 | 167 | 9.5 | 167 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 190 | 10.3 | 384 | 32.5 | 21.6 | 0.99 | 200 | 11.2 | 67 | 1.6 | 240 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.1
2024-08-22 03:05 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.4 | 2 | 82 | 134 | 19.5 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 167 | 9.4 | 345 | 32.5 | 19.4 | 1 | 100 | 10.4 | 70 | 1.6 | 214 | 13.7 | 5.3 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-08-22 04:09 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 5 | 2 | 84 | 133 | 19.7 | 4 | 168 | 9.6 | 168 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 163 | 9.3 | 348 | 32.5 | 19.4 | 1 | 188 | 11.3 | 70 |  | 230 | 13.7 | 5.3 | 1 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.7
2024-08-22 05:08 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 2 | 85 | 134 | 20 | 4 | 167 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 167 | 9.3 | 353 | 32.5 | 20 | 0.99 | 110 | 10.6 | 70 | 2 | 225 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35
2024-08-22 06:09 | 8 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.2 | 1 | 89 | 134 | 20.7 | 4 | 181 | 10.4 | 181 | 33.6 | 10.4 | 1 | 185 | 10.1 | 375 | 32.1 | 20.8 | 0.98 | 194 | 10.8 | 89 | 2.1 | 248 | 13.7 | 6 | 1 | 159 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 36.9
2024-08-22 07:13 | 7 | 4 | 116 | 75 | 131 | 17.2 | 0 | 101 | 132 | 23.3 | 3 | 183 | 10.6 | 183 | 33.6 | 10.6 | 1 | 205 | 11.2 | 416 | 32.5 | 23.2 | 0.98 | 215 | 11.6 | 110 | 2.5 | 283 | 13.7 | 6.9 | 1 | 172 | 4.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 40.5
2024-08-22 08:18 | 9 | 4 | 116 | 78 | 134 | 18.1 | 0 | 108 | 134 | 25 | 3 | 189 | 11 | 189 | 33.6 | 10.9 | 1 | 211 | 11.8 | 440 | 32.6 | 24.7 | 0.98 | 226 | 12.6 | 113 | 7.6 | 275 | 13.7 | 6.8 | 0.98 | 184 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 43.1
2024-08-22 10:11 | 10 | 4 | 116 | 82 | 133 | 18.7 | 0 | 114 | 133 | 26.4 | 3 | 192 | 11.1 | 190 | 33.6 | 11.1 | 0.98 | 243 | 13.5 | 472 | 32.2 | 26.7 | 0.98 | 237 | 13.1 | 128 | 2.9 | 307 | 13.7 | 7.5 | 0.99 | 186 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 45.1
2024-08-22 11:14 | 11 | 4 | 116 | 86 | 132 | 19.9 | 0 | 120 | 133 | 27.8 | 2 | 207 | 11.8 | 207 | 33.6 | 11.8 | 0.99 | 247 | 13.9 | 504 | 32.4 | 28.4 | 0.98 | 263 | 14.5 | 117 | 3.4 | 337 | 13.7 | 8.2 | 0.98 | 191 | 4.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 47.7
2024-08-22 12:11 | 10 | 4 | 115 | 84 | 134 | 19.4 | 0 | 117 | 133 | 27 | 3 | 200 | 11.7 | 200 | 33.5 | 11.7 | 0.99 | 240 | 13.3 | 480 | 32.5 | 26.8 | 0.99 | 245 | 13.6 | 120 | 2.8 | 315 | 13.7 | 7.6 | 0.99 | 200 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 46.4
2024-08-22 13:09 | 10 | 4 | 115 | 82 | 133 | 19 | 0 | 114 | 134 | 26.6 | 3 | 197 | 11.4 | 197 | 33.5 | 11.4 | 0.99 | 230 | 13 | 470 | 32.7 | 26.5 | 0.99 | 238 | 13.3 | 180 | 3 | 310 | 32.5 | 7.6 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 45.6
2024-08-22 15:12 | 10 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18 | 0 | 115 | 133 | 26.4 | 3 | 187 | 11 | 187 | 33.5 | 11 | 0.99 | 235 | 13.6 | 466 | 32.5 | 26.2 | 0.99 | 232 | 13 | 111 | 2.6 | 298 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 170 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.4
2024-08-22 16:01 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.6 | 1 | 104 | 134 | 24.3 | 4 | 188 | 11 | 188 | 33.5 | 11 | 0.99 | 220 | 12 | 425 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 210 | 12 | 75 | 1.8 | 258 | 13.7 | 6.4 | 0.99 | 188 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.9
2024-08-22 17:05 | 10 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.4 | 1 | 102 | 134 | 24 | 3 | 184 | 10.7 | 184 | 33.5 | 10.7 | 0.99 | 218 | 12 | 424 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 210 | 11.7 | 81 | 2 | 265 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 166 | 4.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.4
2024-08-22 18:06 | 12 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17.1 | 1 | 105 | 134 | 24.5 | 4 | 182 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 221 | 12.2 | 445 | 32.2 | 24.7 | 0.99 | 224 | 12.4 | 73 | 1.7 | 272 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 199 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.6
2024-08-22 18:59 | 12 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.6 | 1 | 116 | 134 | 27 | 3 | 197 | 11.3 | 195 | 33.3 | 11.1 | 0.99 | 249 | 13.4 | 478 | 32.5 | 27.1 | 0.99 | 232 | 13 | 78 | 1.8 | 291 | 13.9 | 7.1 | 1 | 216 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.6
2024-08-22 19:51 | 11 | 4 | 115 | 80 | 133 | 18.4 | 1 | 120 | 134 | 27.7 | 3 | 197 | 11.3 | 196 | 33.3 | 11.2 | 0.99 | 254 | 14.2 | 494 | 32.5 | 27.6 | 0.99 | 241 | 13.5 | 78 | 1.8 | 302 | 13.9 | 7.3 | 1 | 227 | 5.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.1
2024-08-22 21:03 | 10 | 4 | 115 | 83 | 133 | 19.3 |  | 122 | 133 | 28.2 | 3 | 196 | 11.4 | 195 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 258 | 14.3 | 500 | 32.3 | 28.1 | 1 | 245 | 13.7 | 73 | 1.7 | 314 | 13.9 | 7.9 | 1 | 243 | 5.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 47.5
2024-08-22 22:07 | 9 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.6 | 1 | 121 | 134 | 28.3 | 3 | 191 | 11.1 | 190 | 33.3 | 11 | 0.99 | 255 | 14.3 | 496 | 32.6 | 28.1 | 0.99 | 243 | 13.6 | 70 | 1.7 | 301 | 13.9 | 7.4 | 1 | 232 | 5.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 46.9
2024-08-22 23:06 | 9 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.2 | 1 | 116 | 134 | 27 | 3 | 190 | 11 | 189 | 33.3 | 11 | 0.99 | 246 | 13.8 | 477 | 32.7 | 27.1 | 0.99 | 235 | 13.3 | 72 | 1.7 | 291 | 13.9 | 7.1 | 1 | 221 | 5.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 45.2
2024-08-23 00:19 | 4 | 4 | 116 | 74 | 135 | 17.4 | 1 | 102 | 135 | 24.1 | 4 | 185 | 10.7 | 180 | 34 | 10.5 | 0.99 | 217 | 12 | 429 | 32.5 | 24.1 | 0.99 | 214 | 12.1 | 71 | 1.7 | 265 | 14 | 6.6 | 1 | 198 | 4.8 | 6 | 0.15 | 35 | -5 | 33592 | 36 | 11 | 46751 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41.5
2024-08-23 01:36 | 4 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 1 | 95 | 134 | 22 | 3 | 169 | 9.7 | 165 | 33.6 | 9.6 | 0.99 | 193 | 10.6 | 388 | 32.6 | 22 | 0.99 | 202 | 11.2 | 68 | 1.6 | 240 | 13.9 | 5.9 | -0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-08-23 02:14 | 4 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 91 | 134 | 21.3 | 3 | 167 | 9.6 | 165 | 33.6 | 9.5 | 0.99 | 185 | 10.1 | 377 | 32.7 | 21.3 | 0.99 | 199 | 11.1 | 65 | 1.5 | 230 | 13.9 | 5.6 | -0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.8
2024-08-23 03:18 | 3 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.1 | 1 | 88 | 134 | 20.2 | 4 | 161 | 9.3 | 158 | 33.8 | 9.2 | 0.99 | 177 | 9.5 | 360 | 32.3 | 20.2 | 0.99 | 189 | 10.5 | 70 | 1.7 | 225 | 14 | 5.6 | -0.99 | 158 | 3.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.3
2024-08-23 04:21 | 3 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 84 | 134 | 19.9 | 4 | 164 | 9.4 | 160 | 33.7 | 9.4 | 0.99 | 176 | 9.4 | 358 | 32.2 | 20.1 | 0.99 | 185 | 10.3 | 69 | 1.6 | 219 | 13.9 | 5.4 | -0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-08-23 05:10 | 3 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15 | 1 | 87 | 134 | 20.1 | 4 | 162 | 9.5 | 163 | 33.8 | 9.6 | 0.99 | 175 | 9.4 | 359 | 32.3 | 20.1 | 0.99 | 186 | 10.5 | 72 | 1.7 | 225 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.1
2024-08-23 06:03 | 2 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.4 | 1 | 90 | 133 | 21.1 | 4 | 176 | 10.1 | 175 | 33.5 | 10.1 | -1 | 186 | 10 | 378 | 32.1 | 21.1 | 0.99 | 201 | 11.1 | 89 | 2.1 | 241 | 13.8 | 6 | 1 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.5
2024-08-23 07:18 | 2.3 | 4.5 | 116 | 77.4 | 133 | 17.8 | 0 | 108 | 133 | 25.3 | 3 | 183 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.5 | -0.99 | 218 | 12.1 | 451 | 32.4 | 25.1 | 0.99 | 233 | 13 | 108 | 2.6 | 285 | 14 | 7 | 1 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 43.1
2024-08-23 08:20 | 2.7 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 17.7 | 0 | 113 | 133 | 26 | 3 | 180 | 10.5 | 176 | 33.9 | 10.4 | -0.99 | 222 | 12.3 | 456 | 32.3 | 25.4 | 1 | 238 | 13.4 | 125 | 2.9 | 297 | 14 | 7.1 | 1 | 174 | 4.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 43.7
2024-08-23 09:24 | 2.9 | 4.5 | 116 | 82.8 | 131 | 19 | -1 | 118 | 131 | 27 | 2 | 193 | 11.2 | 190 | 33.8 | 11.3 | -0.99 | 237 | 13.3 | 472 | 32.44 | 26.5 | -0.99 | 242 | 13.4 | 130 | 3 | 325 | 14 | 7.7 | 0.99 | 191 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 46
2024-08-23 10:37 | 7 | 4.5 | 116 | 81.3 | 132 | 18.7 | 0 | 116 | 132 | 26.5 | 2 | 186 | 10.8 | 184 | 33.5 | 10.6 | -0.99 | 237 | 13.3 | 468 | 32.6 | 26.6 | -0.99 | 236 | 13.1 | 129 | 3 | 315 | 13.8 | 7.6 | 0.99 | 185 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 45.2
2024-08-23 12:07 | 10 | 4 | 115 | 80 | 134 | 18.5 | 0 | 111 | 134 | 25.7 | 3 | 185 | 10.7 | 185 | 33.5 | 10.7 | 0.99 | 230 | 13 | 463 | 32.5 | 26 | 0.99 | 236 | 13 | 111 | 2.6 | 294 | 13.7 | 7.3 | 0.99 | 180 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 44.2
2024-08-23 13:21 | 10 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.7 | 0 | 103 | 133 | 24.1 | 3 | 182 | 10.5 | 182 | 33.5 | 10.5 | 0.99 | 211 | 11.7 | 420 | 32.5 | 23.6 | 0.99 | 211 | 11.7 | 114 | 2.6 | 288 | 13.7 | 7 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.8
2024-08-23 15:07 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16.4 | 1 | 100 | 133 | 23.5 | 4 | 170 | 10 | 170 | 33.5 | 10 | 0.99 | 210 | 11.7 | 420 | 32.5 | 23.7 | 0.99 | 212 | 12 | 90 | 2 | 256 | 13.7 | 6.4 | 1 | 173 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.9
2024-08-23 17:34 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 16 | 1 | 96 | 133 | 22.7 | 4 | 170 | 9.8 | 170 | 33.5 | 9.8 | 0.99 | 210 | 11.5 | 404 | 32.5 | 22.6 | 0.99 | 197 | 11 | 76 | 1.8 | 255 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 180 | 4.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.7
2024-08-23 18:13 | 11 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 99 | 134 | 23.4 | 4 | 177 | 10.3 | 177 | 33.3 | 10.1 | 0.99 | 218 | 12.1 | 417 | 32.5 | 23.4 | 0.99 | 201 | 11.2 | 75 | 1.8 | 260 | 13.9 | 6.3 | 1 | 183 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40
2024-08-23 19:12 | 11 | 4 | 115 | 76 | 135 | 17.8 | 1 | 109 | 134 | 25.6 | 4 | 186 | 10.6 | 185 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 237 | 13.1 | 452 | 32.3 | 25.4 | 0.99 | 220 | 12.2 | 74 | 1.7 | 285 | 13.9 | 7 | 1 | 213 | 5.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.4
2024-08-23 19:54 | 10 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.9 | 1 | 112 | 134 | 26.2 | 4 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 242 | 13.4 | 471 | 32.5 | 26.1 | 0.99 | 226 | 12.6 | 82 | 1.9 | 298 | 13.9 | 7.3 | 1 | 218 | 5.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.1
2024-08-23 21:03 | 10 | 4 | 115 | 78 | 134 | 18.2 | 1 | 113 | 134 | 26.5 | 4 | 185 | 10.7 | 184 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 244 | 13.5 | 478 | 32.5 | 26.7 | 0.99 | 237 | 13.1 | 74 | 1.7 | 297 | 13.9 | 7.3 | 1 | 225 | 5.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.7
2024-08-23 22:04 | 6 | 4 | 115 | 77 | 134 | 18 | 1 | 112 | 134 | 26.3 | 4 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 245 | 13.6 | 471 | 32.3 | 26.3 | 0.99 | 231 | 12.9 | 71 | 1.7 | 298 | 13.9 | 7.4 | 1 | 227 | 5.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 44.3
2024-08-23 23:10 | 6 | 4 | 115 | 77 | 132 | 17.6 | 0 | 114 | 132 | 26.1 | 2 | 182 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 235 | 13.1 | 459 | 32.3 | 26 | 0.99 | 230 | 12.9 | 74 | 1.8 | 282 | 13.9 | 7 | 1 | 212 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 43.7
2024-08-24 00:14 | 6 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.1 | 0 | 104 | 133 | 24.3 | 3 | 177 | 10.3 | 174 | 33.9 | 10.3 | 0.99 | 216 | 11.9 | 431 | 32.4 | 24.1 | 0.99 | 220 | 12.3 | 65 | 1.5 | 261 | 14 | 6.5 | 1 | 200 | 4.8 | 6 | 0.14 | 35 | -2 | 33605 | 37 | 14 | 46766 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 41.4
2024-08-24 01:12 | 6 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.8 | 1 | 99 | 133 | 22.9 | 3 | 170 | 9.7 | 167 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 203 | 11.2 | 407 | 32.5 | 23 | 0.99 | 208 | 11.7 | 65 | 1.5 | 243 | 13.8 | 6 | -0.99 | 181 | 4.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.7
2024-08-24 02:12 | 5 | 4 | 116 | 68 | 134 | 15.9 | 1 | 93 | 134 | 21.9 | 3 | 172 | 9.9 | 171 | 33.7 | 9.9 | 0.99 | 189 | 10.3 | 384 | 32.7 | 21.6 | 0.99 | 199 | 11.3 | 73 | 1.7 | 243 | 13.9 | 6 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.8
2024-08-24 03:07 | 5 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 91 | 134 | 21.2 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 33.8 | 9.2 | 0.99 | 182 | 10 | 370 | 32.8 | 21.1 | 0.99 | 195 | 11.1 | 62 | 1.5 | 224 | 13.9 | 5.5 | -0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36
2024-08-24 04:10 | 5 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.6 | 1 | 85 | 134 | 20 | 4 | 159 | 9.3 | 160 | 33.8 | 9.2 | 0.99 | 176 | 9.4 | 357 | 32.3 | 19.8 | 0.99 | 182 | 10.2 | 68 | 1.6 | 217 | 13.9 | 5.4 | 1 | 153 | 3.7 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.6
2024-08-24 05:04 | 5 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 85 | 134 | 19.9 | 4 | 158 | 9.2 | 155 | 33.7 | 8.9 | 0.99 | 175 | 9.4 | 353 | 32.3 | 19.7 | 0.99 | 183 | 10.2 | 63 | 1.5 | 213 | 13.9 | 5.3 | -0.99 | 152 | 3.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.3
2024-08-24 06:07 | 8 | 5 | 115 | 62.6 | 134 | 14.4 | 1 | 85 | 134 | 19.9 | 4 | 158 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9 | 0.98 | 177 | 9.5 | 356 | 32.2 | 19.8 | 0.98 | 182 | 10.1 | 68 | 1.6 | 220 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.3
2024-08-24 07:14 | 8 | 5 | 115 | 66 | 133 | 15.2 | 1 | 91 | 133 | 20.9 | 3 | 160 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 184 | 10.1 | 371 | 32.5 | 21.1 | 0.98 | 190 | 10.7 | 68.2 | 1.64 | 223 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 153 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.1
2024-08-24 08:04 | 8 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 1 | 90 | 133 | 20.7 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 181 | 9.8 | 366 | 32.5 | 20.7 | 0.98 | 195 | 10.9 | 66.7 | 1.5 | 219 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 152 |  | 3.6 | 5 | 0.15 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.1
2024-08-24 09:12 | 9 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 96 | 132 | 22.1 | 3 | 167 | 9.7 | 166 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 201 | 11 | 397 | 32.2 | 22.2 | 0.98 | 198 | 11 | 75.6 | 1.7 | 237 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 164 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.5
2024-08-24 10:21 | 11 | 5 | 115 | 67 | 132 | 15.6 | 0 | 98 | 132 | 22.6 | 3 | 167 | 9.7 | 167 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 210 | 11.5 | 399 | 32.3 | 22.5 | 0.98 | 195 | 10.8 | 70.1 | 1.7 | 238 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 170 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.2
2024-08-24 11:37 | 11 | 5 | 115 | 69 | 133 | 16.1 |  | 96 | 132 | 22.1 | 3 | 171 | 9.9 | 170 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 208 | 11.5 | 390 | 32.4 | 22 | 0.98 | 185 | 16.3 | 70 | 1.6 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 174 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.2
2024-08-24 12:15 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 96 | 133 | 22.2 | 3 | 173 | 0 | 173 | 33.5 | 10 | 0.99 | 211 | 11.6 | 392 | 32.5 | 22 | 0.99 | 184 | 10.2 | 70 | 1.6 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.2
2024-08-24 13:15 | 10 | 4 | 115 | 70 | 133 | 16 | 0 | 96 | 133 | 23 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 212 | 11.7 | 394 | 32.5 | 22 | 0.99 | 185 | 10.3 | 60 | 1.4 | 252 | 13.7 | 6.2 | 0.99 | 194 | 4.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39
2024-08-24 14:05 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 90 | 133 | 21 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 203 | 11.2 | 372 | 32.5 | 21 | 0.99 | 172 | 9.6 | 57 | 1.4 | 235 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 178 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 36.4
2024-08-24 15:07 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.2 | 1 | 85 | 134 | 20 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 192 | 10.6 | 350 | 32.5 | 19.8 | 0.99 | 160 | 9 | 50 | 1.1 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.2
2024-08-24 16:15 | 10 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 82 | 134 | 19 | 4 | 152 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 190 | 10.3 | 342 | 32.5 | 19 | 1 | 153 | 8.5 | 54 | 1.3 | 222 | 13.7 | 5.5 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-08-24 17:06 | 10 | 4 | 15 | 60 | 133 | 14 | 1 | 82 | 133 | 19 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 190 | 10.4 | 343 | 32.5 | 19.2 | 1 | 154 | 8.6 | 42 | 1 | 217 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-08-24 18:16 | 5 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 94 | 134 | 21.8 | 4 | 153 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 219 | 12 | 394 | 32.1 | 21.9 | 0.99 | 176 | 9.8 | 68 | 1.6 | 258 | 13.9 | 6.2 | 1 | 188 | 4.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.8
2024-08-24 19:23 | 5 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.6 | 1 | 103 | 134 | 24.1 | 4 | 167 | 9.7 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 239 | 13.2 | 430 | 32.3 | 24.1 | 0.99 | 192 | 10.7 | 66 | 1.6 | 278 | 13.9 | 6.8 | 1 | 215 | 5.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.7
2024-08-24 20:17 | 5 | 4 | 115 | 71 | 134 | 16.5 | 1 | 104 | 134 | 24.4 | 4 | 163 | 9.3 | 161 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 239 | 10.2 | 439 | 32.2 | 24.5 | 0.99 | 200 | 11.1 | 63 | 1.5 | 290 | 13.9 | 7.1 | 1 | 227 | 5.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.9
2024-08-24 21:27 | 5 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.3 | 1 | 108 | 134 | 25.3 | 3 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9 | 0.99 | 242 | 13.6 | 447 | 32.5 | 25.3 | 0.99 | 205 | 11.6 | 63 | 1.5 | 288 | 13.9 | 7 | 1 | 222 | 5.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.6
2024-08-24 23:07 | 5 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 105 | 134 | 24.5 | 3 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 236 | 13.2 | 433 | 32.8 | 24.6 | 0.99 | 199 | 11.3 | 54 | 1.3 | 273 | 13.9 | 5.7 | 1 | 221 | 5.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.1
2024-08-25 00:09 | 5 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.9 | 2 | 97 | 136 | 22.8 | 4 | 149 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.4 | 0.99 | 218 | 12.1 | 403 | 32.6 | 22.8 | 0.99 | 187 | 10.5 | 56 | 1.3 | 261 | 13.9 | 6.4 | -0.99 | 208 | 5 | 7 | 0.15 | 32 | -6 | 33612 | 33 | 10 | 46770 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 37.7
2024-08-25 01:13 | 5 | 4 | 116 | 60 | 136 | 14.4 | 2 | 91 | 136 | 21.5 | 4 | 144 | 8.3 | 142 | 33.7 | 8.2 | 0.99 | 204 | 11.3 | 378 | 32.3 | 21.1 | 0.99 | 174 | 9.8 | 56 | 1.3 | 249 | 13.9 | 6.2 | -0.99 | 194 | 4.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.9
2024-08-25 02:14 | 4 | 4 | 116 | 59 | 136 | 14 | 2 | 85 | 137 | 20.2 | 5 | 142 | 8.2 | 138 | 33.9 | 8.1 | 0.99 | 193 | 10.5 | 360 | 32.4 | 20.2 | 0.99 | 169 | 9.4 | 54 | 1.3 | 232 | 14 | 5.7 | -0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.2
2024-08-25 03:14 | 4 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13.3 | 2 | 82 | 136 | 19.4 | 5 | 137 | 7.9 | 136 | 33.8 | 7.9 | 0.98 | 184 | 9.9 | 348 | 32.3 | 19.5 | 0.98 | 167 | 9.3 | 48 | 1.1 | 214 | 14 | 5.3 | -0.99 | 168 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.7
2024-08-25 04:14 | 4 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 2 | 79 | 136 | 18.8 | 5 | 136 | 7.7 | 133 | 33.7 | 7.7 | 0.98 | 179 | 9.6 | 338 | 32.2 | 19 | 0.99 | 162 | 9 | 50 | 1.2 | 212 | 13.9 | 5.2 | -0.99 | 161 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.8
2024-08-25 05:15 | 3 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.6 | 2 | 79 | 136 | 18.7 | 5 | 131 | 7.5 | 128 | 33.8 | 7.5 | 0.98 | 177 | 9.5 | 335 | 32.3 | 18.7 | 0.98 | 161 | 9 | 51 | 1.2 | 208 | 13.9 | 5.1 | -0.99 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.3
2024-08-25 06:23 | 5 | 5 | 115 | 53 | 136 | 12.5 | 2 | 80 | 132 | 18.9 | 5 | 132 | 7.6 | 132 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 180 | 9.7 | 338 | 32.3 | 18.9 | 0.98 | 161 | 9 | 43.8 | 1 | 201 | 13.8 | 5 | 0.98 | 157 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.4
2024-08-25 07:01 | 5 | 5 | 115 | 53 | 136 | 12.6 | 2 | 81 | 132 | 19.1 | 5 | 131 | 7.5 | 131 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 181 | 9.6 | 342 | 32.3 | 19.2 | 0.98 | 169 | 9.1 | 45 | 1.1 | 200 | 13.5 | 5 | 0.98 | 150 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.7
2024-08-25 08:03 | 5 | 5 | 115 | 51.6 | 134 | 12 | 2 | 79.9 | 134 | 18.4 | 4 | 129 | 7.1 | 129 | 33.3 | 7.1 | 0.98 | 175 | 9.2 | 331 | 32.4 | 18.4 | 0.98 | 160 | 8.9 | 39 | 0.93 | 187 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 140 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-08-25 09:11 | 5 | 5 | 115 | 56 | 133 | 12.8 | 0 | 86 | 132 | 19.8 | 3 | 132 | 7.5 | 132 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 189 | 10.1 | 355 | 19.8 | 19.9 | 0.98 |  | 189 | 9.4 | 73 | 1 | 205 | 5.1 | 0.98 | 162 | 3.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.6
2024-08-25 10:01 | 5 | 5 | 115 | 57 | 132 | 13 | 1 | 98 | 132 | 20.4 | 3 | 135 | 7.6 | 135 | 135 | 7.5 | 0.98 | 192 | 10.5 | 362 | 32.4 | 20.5 | 0.98 | 179 | 9.7 | 47.9 | 1.16 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 172 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.4
2024-08-25 11:05 | 10 | 5 | 115 | 57 | 132 | 13 | 1 | 86 | 132 | 20 | 3 | 135 | 7.6 | 136 | 33.3 | 7.5 | 0.98 | 195 | 10.5 | 356 | 32.3 | 20 | 0.98 | 166 | 9.3 | 52.1 | 1.3 | 218 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 169 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33
2024-08-25 12:25 | 12 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 78 | 133 | 18.1 | 3 | 126 | 7.1 | 124 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 177 | 9.6 | 322 | 32.6 | 18.2 | 0.99 | 147 | 8.3 | 48 | 1.1 | 201 | 13.9 | 4.9 | -0.99 | 155 | 3.7 | 6 | 0.14 | 34 | 10 | 33615 | 34 | 26 | 46775 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.3
2024-08-25 13:17 | 13 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 121 | 6.9 | 119 | 33.8 | 6.9 | 0.98 | 166 | 9.1 | 296 | 32.7 | 16.8 | 0.98 | 132 | 7.5 | 43 | 1 | 194 | 13.9 | 4.8 | -0.99 | 151 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-08-25 14:18 | 14 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 2 | 65 | 135 | 15.2 | 4 | 115 | 6.4 | 112 | 33.6 | 6.5 | 0.97 | 155 | 8.3 | 270 | 32.6 | 15.3 | 0.98 | 119 | 6.7 | 45 | 1 | 190 | 13.9 | 4.6 | -0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-08-25 15:12 | 14 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 2 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 111 | 6.2 | 109 | 33.3 | 6.4 | 0.98 | 145 | 7.6 | 253 | 32.4 | 14.1 | 0.97 | 111 | 6.2 | 41 | 0.9 | 175 | 13.8 | 4.2 | -0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-08-25 16:00 | 14 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 108 | 6.1 | 108 | 33.7 | 6.3 | 0.97 | 140 | 7.3 | 246 | 32.3 | 13.7 | 0.97 | 109 | 6.1 | 50 | 1.2 | 173 | 14 | 4.4 | -0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-08-25 17:17 | 14 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 108 | 6.1 | 107 | 33.9 | 6.3 | 0.97 | 147 | 7.7 | 259 | 32.3 | 14.5 | 0.97 | 113 | 6.3 | 42 | 1 | 170 | 14 | 4.2 | -0.99 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.8
2024-08-25 18:05 | 13 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.2 | 2 | 67 | 134 | 15.6 | 4 | 114 | 6.3 | 112 | 33.3 | 6.1 | 0.99 | 158 | 8.4 | 279 | 32.5 | 15.7 | 0.98 | 125 | 7 | 49 | 1.1 | 195 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-08-25 19:08 | 13 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 87 | 133 | 20.2 | 3 | 129 | 7.4 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 199 | 11 | 361 | 32.5 | 20.4 | 0.99 | 162 | 9.1 | 61 | 1.4 | 254 | 13.9 | 6.3 | 1 | 194 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-08-25 20:31 | 12 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.6 | 0 | 99 | 133 | 22.8 | 3 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 224 | 12.3 | 408 | 32.2 | 22.8 | 0.99 | 186 | 10.4 | 52 | 1.2 | 259 | 13.9 | 6.4 | 1 | 209 | 5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.4
2024-08-25 21:10 | 7 | 4 | 115 | 64 | 132 | 14.7 |  | 101 | 132 | 23.2 | 3 | 141 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8 | 0.99 | 228 | 12.5 | 416 | 32.4 | 23.2 | 0.99 | 191 | 10.6 | 56 | 1.3 | 266 | 13.9 | 6.6 | 1 | 212 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37.9
2024-08-25 22:19 | 7 | 4 | 115 | 65 | 132 | 14.8 |  | 101 | 132 | 23.3 | 3 | 144 | 8.3 | 142 | 33.6 | 8.2 | 0.99 | 226 | 12.5 | 417 | 32.4 | 23.3 | 0.99 | 192 | 10.7 | 54 | 1.3 | 260 | 13.9 | 6.5 | 1 | 210 | 5.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.1
2024-08-25 23:23 | 7 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 1 | 97 | 133 | 22.5 | 3 | 144 | 8.1 | 143 | 33.3 | 8 | 0.99 | 214 | 11.8 | 397 | 32.5 | 22.4 | 0.99 | 184 | 10.4 | 55 | 1.3 | 247 | 13.9 | 6.1 | 1 | 198 | 4.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.8
2024-08-25 23:58 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.4 | 1 | 90 | 133 | 20.8 | 4 | 134 | 7.7 | 134 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 193 | 10.5 | 370 | 32.7 | 20.8 | 0.99 | 180 | 10 | 50 | 1.2 | 224 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 175 | 4.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.2
2024-08-26 01:18 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 2 | 83 | 133 | 19.5 | 4 | 133 | 7.5 | 133 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 182 | 10 | 348 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 170 | 9.5 | 45 | 1.1 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 164 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-08-26 02:00 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 1 | 80 | 133 | 18.5 | 4 | 132 | 7.5 | 132 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 174 | 9.6 | 331 | 32.5 | 18.5 | 0.99 | 160 | 9 | 46 | 1.1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.2
2024-08-26 02:57 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12 | 1 | 77 | 133 | 18 | 3 | 140 | 7.8 | 140 | 33.5 | 7.8 | 1 | 165 | 8 | 324 | 32.5 | 18.2 | 1 | 162 | 9 | 51 | 1.2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30
2024-08-26 04:25 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 140 | 7.8 | 140 | 33.5 | 7.8 | 1 | 165 | 8 | 320 | 32.5 | 18 | 1 | 160 | 9 | 52 | 1.1 | 195 | 13.7 | 4.7 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-08-26 05:20 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 70 | 133 | 18 | 4 | 145 | 8.3 | 145 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 167 | 8.9 | 330 | 32.7 | 18.5 | 1 | 167 | 9.3 | 65 | 1.3 | 210 | 13.7 | 5 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.5
2024-08-26 06:01 | 9 | 5 | 115 | 61.3 | 133 | 14.1 | 1 | 83 | 132 | 19.5 | 3 | 152 | 8.5 | 155 | 33.6 | 156 | 0.98 | 175 | 9.5 | 347 | 32.7 | 19.8 | 0.98 | 179 | 10.1 | 64 | 1.5 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.6
2024-08-26 07:04 | 8.7 | 5 | 115 | 72 | 131 | 16.4 | 0 | 98 | 131 | 22.4 | 3 | 168 | 9.6 | 168 | 33.3 | 9.6 | 1 | 209 | 11.6 | 408 | 32.5 |  | 0.99 | 201 | 11.3 | 98 | 2.3 | 272 | 13.8 | 6.6 | 1 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.8
2024-08-26 07:59 | 7 | 4.5 | 116 | 69.6 | 132 | 15.8 | 0 | 99.6 | 132 | 23 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 33.7 | 9.2 | 0.99 | 205 | 11.3 | 414 | 32.1 | 23 | 0.99 | 212 | 11.7 | 105 | 2.4 | 275 | 13.9 | 6.5 | 1 | 165 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 38.8
2024-08-26 08:58 | 8 | 4.5 | 116 | 74.6 | 129 | 16.6 | -1 | 112 | 129 | 25 | 1 | 167 | 9.5 | 165 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 221 | 12.4 | 447 | 32.4 | 25.2 | -0.99 | 229 | 12.8 | 111 | 2.6 | 285 | 13.8 | 6.6 | 1 | 170 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 41.6
2024-08-26 10:11 | 11 | 5 | 115 | 73 | 129 | 16.6 | -1 | 112 | 129 | 25.3 | 1 | 169 | 9.6 | 169 | 33.3 | 9.7 | -1 | 226 | 12.8 | 453 | 32.4 | 25.4 | -0.99 | 227 | 12.5 | 111 | 2.7 | 286 | 13.8 | 6.9 | 0.99 | 174 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.9
2024-08-26 11:06 | 14 | 5 | 115 | 77 | 131 | 17.8 | -1 | 111 | 131 | 25.3 | 2 | 177 | 10.3 | 177 | 33.9 | 10.2 | -0.99 | 228 | 12.7 | 451 | 35.3 | 25.3 | 0.98 | 224 | 12.4 | 124 | 2.9 | 298 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 173 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43.1
2024-08-26 12:08 | 14 | 4 | 115 | 74 | 133 | 17 |  | 101 | 133 | 23.7 | 3 | 174 | 10.1 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 214 | 11.9 | 417 | 32.5 | 23.5 | 0.99 | 203 | 11.2 | 121 | 2.8 | 5274 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.7
2024-08-26 13:11 | 14 | 41 | 115 | 72 | 133 | 17 |  | 91 | 133 | 21.3 | 3 | 170 | 9.8 | 170 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 190 | 10.6 | 380 | 32.4 | 21.4 | 0.99 | 195 | 10.9 | 123 | 2.8 | 276 | 13.9 | 6.8 | 0.99 | 156 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-08-26 13:56 | 14 | 41 | 115 | 69 | 134 | 16.2 |  | 89 | 134 | 20.8 | 3 | 163 | 9.5 | 162 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 189 | 10.6 | 370 | 32.4 | 20.8 | 1 | 182 | 10.2 | 114 | 2.6 | 265 | 13.9 | 6.5 | 0.99 | 153 | 3.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 37
2024-08-26 15:00 | 15 | 4 | 115 | 66 | 134 | 15.3 |  | 84 | 134 | 19.8 | 3 | 156 | 9.1 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 177 | 9.9 | 352 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 175 | 9.8 | 109 | 2.5 | 245 | 13.9 | 6 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.1
2024-08-26 16:05 | 14 | 4 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 78 | 135 | 18.4 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 170 | 9.3 | 329 | 32.2 | 18.4 | 0.99 | 170 | 9 | 91 | 2.1 | 220 | 13.9 | 5.4 | 1 | 129 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-08-26 17:10 | 14 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 72 | 135 | 17.1 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 158 | 8.6 | 304 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 153 | 8.5 | 77 | 1.8 | 209 | 13.9 | 5.1 | 1 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-08-26 18:05 | 14 | 4 | 116 | 59 | 135 | 14 | 2 | 77 | 135 | 17.9 | 4 | 153 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 164 | 8.9 | 317 | 32.4 | 17.8 | 0.99 | 157 | 8.6 | 62 | 1.4 | 206 | 13.8 | 5 | -0.99 | 146 | 3.6 | 6 | 0.13 | 36 | 13 | 33626 | 38 | 22 | 46794 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31.9
2024-08-26 19:15 | 11 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 94 | 133 | 21.6 | 3 | 165 | 9.5 | 163 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 200 | 11.1 | 383 | 32.5 | 21.6 | 0.99 | 186 | 10.4 | 71 | 1.7 | 247 | 13.8 | 6.1 | 1 | 181 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.1
2024-08-26 20:17 | 11 | 4 | 116 | 71 | 133 | 16.4 | 1 | 101 | 133 | 23.5 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.4 | 9.8 | 0.99 | 217 | 12 | 417 | 32.4 | 23.6 | 0.99 | 204 | 11.3 | 73 | 1.7 | 271 | 13.8 | 6.6 | 1 | 199 | 4.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 39.9
2024-08-26 21:11 | 10 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.9 | 1 | 107 | 133 | 24.6 | 3 | 178 | 10.2 | 175 | 33.4 | 10 | 0.99 | 227 | 12.6 | 439 | 32.4 | 24.6 | 0.99 | 215 | 12 | 76 | 1.7 | 286 | 13.7 | 6.8 | 1 | 206 | 4.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.5
2024-08-26 22:15 | 9 | 4 | 116 | 73 | 132 | 16.9 | 1 | 107 | 133 | 24.7 | 3 | 177 | 10.1 | 174 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 225 | 12.4 | 440 | 32.3 | 24.5 | 0.99 | 217 | 11.9 | 71 | 1.7 | 274 | 13.9 | 6.7 | 1 | 202 | 4.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 41.6
2024-08-26 23:11 | 9 | 4 | 116 | 74 | 132 | 17 | 0 | 102 | 133 | 23.6 | 3 | 176 | 10.2 | 173 | 33.8 | 10.1 | 0.99 | 213 | 11.7 | 422 | 32.3 | 23.7 | 0.99 | 212 | 11.8 | 78 | 1.8 | 275 | 14 | 5.7 | 1 | 197 | 4.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 40.6
2024-08-27 00:13 | 7 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 97 | 133 | 22.4 | 3 | 169 | 9.7 | 165 | 34 | 9.7 | 0.99 | 196 | 10.7 | 396 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 206 | 11.5 | 67 | 1.6 | 246 | 14 | 6 | 1 | 179 | 4.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 38.2
2024-08-27 01:11 | 7 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.7 | 0 | 89 | 132 | 20.2 | 3 | 156 | 9 | 154 | 33.7 | 9 | 0.99 | 178 | 9.5 | 366 | 32.1 | 20.3 | 0.99 | 189 | 10.6 | 66 | 1.5 | 227 | 13.9 | 5.5 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.9
2024-08-27 03:19 | 13.3 | 5 | 115 | 61 | 132 | 14 | 0 | 80 | 132 | 18.4 | 3 | 153 | 8.9 | 153 | 33.6 | 8.9 | 0.99 | 163 | 8.6 | 331 | 32.3 | 18.4 | 0.99 | 172 | 9.5 | 65.4 | 1.55 | 203 | 5.1 | 5.1 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.4
2024-08-27 04:02 | 12 | 5 | 115 | 61.2 | 132 | 14.5 | 0 | 80 | 18.2 | 18.2 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 160 | 8.5 | 326 | 32.5 | 18.2 | 0.98 | 172 | 9.6 | 65.6 | 1.6 | 203 | 13.8 | 5 | -0.99 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.7
2024-08-27 05:01 | 12 | 5 | 115 | 61 | 131 | 13.9 | 0 | 80 | 132 | 18.4 | 3 | 152 | 8.7 | 154 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 161 | 8.6 | 328 | 32.2 | 18.3 | 0.98 | 172 | 9.6 | 96 | 1.65 | 205 | 13.8 | 5 | -0.99 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-08-27 06:06 | 12 | 5 | 115 | 68 | 130 | 15.4 | 0 | 88 | 130 | 20 | 2 | 172 | 10 | 173 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 171 | 9.4 | 358 | 35.4 | 20.1 | 0.98 | 191 | 10.7 | 84 | 2 | 235 | 13.8 | 5.8 | 1 | 152 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.4
2024-08-27 07:06 | 11 | 5 | 115 | 74 | 131 | 16.8 | 0 | 98 | 131 | 22.5 | 2 | 173 | 10 | 173 | 13.8 | 10.5 | 0.98 | 198 | 11 | 400 | 32.7 | 22.6 | 0.99 | 207 | 11.65 | 111 | 2.6 | 270 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 160 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 39.3
2024-08-27 07:58 | 12 | 5 | 115 | 70.7 | 133 | 16 | 0 | 96 | 133 | 22.1 | 3 | 166 | 9.6 | 165 | 33.9 | 9.5 | -1 | 189 | 10.4 | 397 | 32.3 | 22.3 | 0.99 | 213 | 11.8 | 107 | 2.5 | 254 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 153 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.1
2024-08-27 09:02 | 12 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.7 | 0 | 103 | 132 | 23.4 | 2 | 172 | 10.1 | 181 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 207 | 11.7 | 426 | 32.6 | 23.7 | -0.99 | 218 | 12 | 117 | 2.7 | 264 | 13.8 | 6.8 | 0.99 | 155 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.1
2024-08-27 10:05 | 14 | 5 | 115 | 74 | 131.9 | 17 | 0 | 102 | 132 | 23.2 | 2 | 175 | 10 | 175 | 33.3 | 10.1 | 0.98 | 201 | 11.2 | 409 | 32.5 | 23 | -0.99 | 218 | 12 | 120 | 2.7 | 274 | 13.5 | 6.7 | 0.98 | 159 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-08-27 11:01 | 16 | 5 | 115 | 75.4 | 132 | 17.1 | -1 | 100 | 132 | 23.1 | 1 | 181 | 10.5 | 182 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 206 | 11.5 | 403 | 32.5 | 22.6 | -0.99 | 202 | 11.2 | 126 | 2.9 | 274 | 13.8 | 6.6 | 0.99 | 149 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.2
2024-08-27 12:22 | 16 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.6 | 0 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 179 | 10.4 | 177 | 33.8 | 10.2 | -0.99 | 187 | 10.4 | 315 | 32.4 | 17.6 | 1 | 129 | 7.1 | 107 | 2.5 | 251 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 143 | 3.4 | 7 | 0.15 | 36 | 15 | 33635 | 40 | 29 | 46806 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.5
2024-08-27 13:13 | 17 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 85 | 134 | 19.6 | 3 | 170 | 9.9 | 172 | 33.9 | 9.9 | -0.99 | 176 | 9.7 | 344 | 32.5 | 19.3 | -1 | 171 | 9.5 | 118 | 2.5 | 235 | 14 | 5.8 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.4
2024-08-27 14:16 | 18 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.8 | 0 | 78 | 134 | 18.4 | 3 | 162 | 9.3 | 159 | 34.1 | 9.4 | -0.99 | 167 | 9.4 | 326 | 32.7 | 18.4 | -0.99 | 163 | 9 | 115 | 2.7 | 236 | 14.1 | 5.8 | 0.99 | 123 | 3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.2
2024-08-27 15:05 | 18 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 77 | 135 | 17.9 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 165 | 9.1 | 316 | 32.3 | 17.6 | 1 | 153 | 8.5 | 97 | 2.2 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.1
2024-08-27 16:16 | 18 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 70 | 135 | 16.6 | 4 | 156 | 9 | 151 | 33.9 | 8.7 | -0.99 | 150 | 8.2 | 294 | 32.4 | 16.6 | 0.99 | 149 | 8.4 | 80 | 1.9 | 192 | 14 | 4.6 | 1 | 111 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.3
2024-08-27 17:13 | 18 | 4 | 116 | 58 | 136 | 13.6 | 2 | 65 | 136 | 15.4 | 4 | 155 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.7 | 1 | 141 | 7.8 | 272 | 32.7 | 15.3 | 0.99 | 131 | 7.4 | 75 | 1.7 | 185 | 13.9 | 4.5 | 1 | 112 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-08-27 18:08 | 18 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.7 | 2 | 69 | 136 | 16.3 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 152 | 8.2 | 294 | 32.7 | 16.5 | 0.99 | 141 | 8 | 86 | 1.8 | 201 | 13.9 | 5 | 1 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-08-27 19:18 | 18 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 86 | 135 | 20.2 | 4 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 191 | 10.5 | 360 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 171 | 9.5 | 79 | 1.8 | 255 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 174 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-08-27 19:56 | 18 | 4 | 115 | 67 | 134 | 15.6 | 1 | 88 | 134 | 20.6 | 4 | 167 | 9.8 | 166 | 33.3 | 9.7 | 0.99 | 196 | 10.8 | 371 | 32.3 | 20.7 | 0.99 | 175 | 9.7 | 69 | 1.6 | 238 | 13.9 | 5.9 | 1 | 171 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.2
2024-08-27 21:17 | 12 | 4 | 115 | 69 | 134 | 16.2 | 1 | 93 | 134 | 22.1 | 4 | 172 | 9.9 | 170 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 206 | 11.3 | 390 | 32.5 | 21.7 | 0.99 | 180 | 10.4 | 69 | 1.6 | 259 | 13.9 | 6.4 | 1 | 192 | 4.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.3
2024-08-27 22:06 | 12 | 4 | 115 | 69 | 135 | 16.3 | 1 | 93 | 135 | 21.9 | 4 | 170 | 9.9 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 203 | 11.2 | 387 | 32.5 | 21.8 | 0.99 | 189 | 10.5 | 69 | 1.6 | 253 | 13.9 | 6.2 | 1 | 185 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.2
2024-08-27 23:19 | 12 | 4 | 115 | 69 | 133 | 15.9 | 1 | 91 | 134 | 21 | 3 | 170 | 9.9 | 169 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 189 | 10.4 | 372 | 32.4 | 20.9 | 0.99 | 189 | 10.6 | 68 | 1.6 | 247 | 13.9 | 6 | 1 | 179 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36.9
2024-08-28 | 12 | 4 | 115 | 69 | 133 | 15.9 |  | 86 | 133 | 20.1 | 3 | 167 | 9.7 | 166 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 180 | 9.8 | 355 | 32.6 | 20 | 0.99 | 179 | 10 | 69 | 1.6 | 235 | 13.9 | 5.8 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 36
2024-08-28 01:18 | 12 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.5 |  | 79 | 133 | 18.3 | 3 | 160 | 9.3 | 159 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 160 | 8.6 | 324 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 169 | 9.4 | 67 | 1.6 | 210 | 13.9 | 5.2 | 1 | 143 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.8
2024-08-28 02:16 | 12 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 74 | 134 | 17 | 3 | 155 | 8 | 154 | 33.3 | 8 | 0.99 | 149 | 8 | 305 | 32.5 | 17.2 | 0.99 | 160 | 9 | 64 | 1.5 | 198 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-08-28 03:12 | 12 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 73 | 133 | 17 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 146 | 7.8 | 302 | 32.7 | 17 | 0.99 | 161 | 9.1 | 65 | 1.5 | 194 | 13.9 | 4.8 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-08-28 04:01 | 13 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.4 | 1 | 71.4 | 132 | 16.5 | 3 | 153 | 8.7 | 153 | 33.3 | 8.7 | 0.98 | 144 | 7.6 | 294 | 32.7 | 16.8 | 0.99 | 155 | 151 | 8.7 | 61.8 | 1.5 | 189 | 4.6 | -0.99 | 129 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-08-28 05:03 | 13 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 72 | 132 | 16.8 | 3 | 153 | 8.7 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.99 | 146 | 7.8 | 300 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 155 | 8.6 | 64 | 1.5 | 190 | 13.8 | 4.6 | -0.99 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-08-28 06:02 | 14 | 5 | 115 | 65 | 132 | 14.9 | 0 | 77 | 132 | 17.9 | 3 | 158 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 161 | 8.7 | 325 | 32.3 | 15.1 | 0.98 | 167 | 9.2 | 82 | 1.9 | 218 | 13.9 | 5.4 | 1 | 140 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.8
2024-08-28 07:01 | 12 | 5 | 115 | 71 | 130 | 16 | -1 | 90 | 132 | 20.3 | 2 | 171 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.9 | 0.98 | 187 | 10.7 | 371 | 21.1 | 20.7 | 0.99 | 188 | 10.3 | 105 | 2.4 | 255 | 13.8 | 6.3 | 1 | 150 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.3
2024-08-28 08:05 | 12 | 5 | 115 | 70 | 130 | 15.8 | -1 | 95 | 132 | 21.6 | 2 | 165 | 9.5 | 161 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 180 | 10.3 | 382 | 32.3 | 21.5 | 0.98 | 190 | 11 | 108 | 2.5 | 256 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 149 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.4
2024-08-28 09:05 | 13 | 5 | 115 | 72 | 130 | 16.1 | -1 | 97 | 132 | 22 | 2 | 172 | 10.1 | 171 | 170 | 9.9 | -0.99 | 195 | 10.8 | 391 | 32.3 | 21.9 | 0.98 | 201 | 11.1 | 120 | 2.6 | 258 | 13.8 | 6.3 | 0.98 | 150 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.1
2024-08-28 10:04 | 15 | 5 | 115 | 71 | 133 | 16.4 | 0 | 93 | 132 | 21.5 | 3 | 173 | 10 | 173 | 33.9 | 10 | 0.98 | 194 | 10.8 | 388 | 32.3 | 21.6 | 0.98 | 195 | 10.8 | 114 | 2.6 | 263 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 149 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-08-28 11:06 | 18 | 5 | 115 | 71 | 16 | 16.2 | 0 | 94 | 132 | 21.8 | 3 | 168 | 9.8 | 170 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 196 | 10.8 | 382 | 32.3 | 21.7 | 0.98 | 197 | 10.7 | 124 | 2.9 | 260 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 139 | 6.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38
2024-08-28 12:00 | 17 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 0 | 89 | 133 | 20.2 | 3 | 166 | 9.6 | 167 | 33.8 | 9.8 | -0.99 | 180 | 10 | 354 | 32.4 | 19.9 | -0.99 | 186 | 10.1 | 101 | 2.4 | 230 | 14 | 5.7 | 0.99 | 134 | 3.2 | 7 | 0.15 | 36 | 17 | 33641 | 39 | 29 | 46816 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 36.2
2024-08-28 13:04 | 18 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 79 | 133 | 18.2 | 3 | 156 | 9.2 | 156 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 164 | 9 | 323 | 32.4 | 18.2 | 1 | 163 | 9.1 | 109 | 2.6 | 236 | 14 | 5.7 | 0.99 | 131 | 3.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.2
2024-08-28 14:14 | 19 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 155 | 9 | 153 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 167 | 9.3 | 315 | 32.4 | 17.9 | -0.99 | 155 | 8.5 | 117 | 2.7 | 240 | 14 | 5.8 | 0.99 | 124 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.6
2024-08-28 15:13 | 20 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 149 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | -0.99 | 150 | 8.3 | 292 | 32.6 | 16.5 | 0.99 | 147 | 8.1 | 119 | 2.7 | 230 | 13.8 | 5.5 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-08-28 16:05 | 20 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 68 | 135 | 15.9 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 148 | 8.1 | 283 | 32.3 | 16 | 0.99 | 139 | 7.8 | 91 | 2.2 | 201 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-08-28 17:07 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 13 | 1 | 62 | 133 | 14.4 | 4 | 143 | 8.2 | 143 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 136 | 7.2 | 257 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 127 | 7 | 76 | 1.7 | 196 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-08-28 18:26 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 65 | 133 | 15 | 3 | 147 | 8.4 | 147 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 142 | 7.6 | 268 | 32.5 | 15 | 1 | 129 | 7.2 | 67 | 1.5 | 190 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-08-28 19:14 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15 | 0 | 75 | 133 | 17.4 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 170 | 9.8 | 320 | 32.5 | 17.7 | 0.99 | 144 | 8 | 85 | 2 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.4
2024-08-28 20:13 | 20 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.6 | 0 | 84 | 133 | 19.5 | 3 | 163 | 9.5 | 163 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 182 | 10 | 350 | 32.5 | 19.6 | 1 | 167 | 9.3 | 75 | 1.7 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 163 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.1
2024-08-28 21:07 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 85 | 133 | 19.8 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 186 | 10.2 | 354 | 32.5 | 19.9 | 1 | 170 | 9.5 | 73 | 1.7 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.2
2024-08-28 22:16 | 15 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 165 | 9.4 | 165 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 185 | 10.3 | 350 | 32.5 | 20 | 0.99 | 168 | 9.4 | 70 | 1.6 | 235 | 13.7 | 6 | 0.99 | 170 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.5
2024-08-28 22:59 | 15 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.4 | 0 | 83 | 133 | 19 | 3 | 163 | 9.5 | 163 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 175 | 9.5 | 338 | 32.5 | 19 | 0.99 | 167 | 9.4 | 70 | 1.6 | 235 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 167 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34.4
2024-08-29 | 14 | 4 | 116 | 63 | 132 | 14.6 | 0 | 77 | 132 | 17.6 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.6 | 9.4 | 1 | 161 | 8.7 | 312 | 32.4 | 17.5 | 0.98 | 158 | 8.8 | 71 | 1.6 | 218 | 13.7 | 5.4 | 1 | 148 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.2
2024-08-29 01:17 | 12 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.4 | 1 | 70 | 134 | 16.1 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 144 | 7.7 | 289 | 32.6 | 16.3 | 0.98 | 148 | 8.3 | 66 | 1.5 | 191 | 13.7 | 4.8 | 1 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.5
2024-08-29 03:06 | 11 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13 | 1 | 54 | 134 | 15 | 4 | 144 | 8.4 | 144 | 33.6 | 8.4 | 1 | 133 | 6.9 | 266 | 32.4 | 15 | 0.99 | 141 | 7.9 | 69 | 1.6 | 186 | 13.7 | 4.7 | 1 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28
2024-08-29 05:15 | 9 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.3 | 0 | 64 | 132 | 14.9 | 3 | 147 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 1 | 133 | 7 | 266 | 32.5 | 14.9 | 0.98 | 139 | 7.8 | 77 | 1.8 | 190 | 13.7 | 4.7 | 1 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.2
2024-08-29 06:08 | 15 | 5 | 115 | 63.6 | 133 | 14.7 | 0 | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 157 | 9.1 | 158 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 141 | 7.5 | 286 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 153 | 8.6 | 89.7 | 9.1 | 215 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-08-29 07:07 | 14.8 | 5 | 115 | 69 | 131 | 15.6 | 0 | 79 | 131 | 18.1 | 3 | 168 | 9.6 | 168 | 33.3 | 9.6 | -0.99 | 165 | 8.9 | 331 | 32 | 18.4 | 0.99 | 171 | 9.6 | 111 | 2.5 | 241 | 13.8 | 5.9 | 1 | 143 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.7
2024-08-29 08:00 | 15 | 5 | 115 | 67.9 | 132 | 15.6 | 0 | 80.4 | 132 | 18.5 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 13.8 | 9.3 | -0.99 | 160 | 8.6 | 330 | 32.2 | 18.5 | 0.99 | 177 | 9.9 | 103 | 2.4 | 234 | 13.8 | 5.8 | 1 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.1
2024-08-29 09:04 | 16 | 5 | 115 | 68 | 132 | 15.6 | 0 | 85 | 133 | 20 | 3 | 162 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.4 | -0.99 | 173 | 9.5 | 352 | 32.3 | 19.7 | 0.98 | 184 | 10 | 115 | 2.6 | 248 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.6
2024-08-29 10:08 | 16 | 5 | 115 | 71.9 | 72 | 16.4 | 0 | 87 | 132 | 20 | 3 | 171 | 9.8 | 172 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 170 | 9.8 | 254 | 16.8 | 0.98 |  | 185 | 10.3 | 126 | 2.9 | 233 | 13.8 | 8.5 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.4
2024-08-29 11:00 | 17 | 5 | 115 | 72 | 133 | 16.4 | 0 | 87 | 133 | 20.4 | 3 | 168 | 9.8 | 169 | 33.9 | 9.9 | 0.99 | 179 | 9.9 | 361 | 32.4 | 20 | -0.99 | 186 | 10.1 | 134 | 3.1 | 273 | 13.8 | 6.7 | 0.99 | 144 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.8
2024-08-29 12:06 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 83 | 133 | 19.4 | 3 | 170 | 10 | 170 | 33.5 | 10 | 0.99 | 170 | 9.5 | 353 | 32.5 | 19.7 | 0.99 | 176 | 9.8 | 110 | 2.6 | 237 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 35.2
2024-08-29 13:06 | 10 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.7 | 0 | 73 | 133 | 17.2 | 4 | 162 | 9.4 | 162 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 150 | 8.2 | 306 | 32.5 | 17 | 0.99 | 164 | 9 | 121 | 2.8 | 245 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.9
2024-08-29 14:17 | 20 | 4 | 115 | 64 | 135 | 15 | 1 | 73 | 134 | 16.3 | 4 | 158 | 9 | 158 | 33.5 | 9 | 0.99 | 150 | 8.2 | 300 | 32.5 | 16.8 | 0.99 | 153 | 8.4 | 116 | 2.2 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 121 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.3
2024-08-29 15:03 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 67 | 133 | 15.3 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 145 | 8 | 288 | 32.5 | 16 | 0.99 | 150 | 9.2 | 104 | 2.4 | 208 | 13.7 | 5 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-08-29 16:21 | 20 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 1 | 64 | 133 | 15 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 135 | 7.6 | 268 | 32.5 | 14.8 | 0.99 | 134 | 7.4 | 90 | 2 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-08-29 17:09 | 17 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 60 | 133 | 14 | 4 | 148 | 8.5 | 148 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 133 | 7 | 250 | 32.5 | 14 | 0.99 | 121 | 6.7 | 80 | 2 | 192 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.5
2024-08-29 18:18 | 18 | 4 | 115 | 56 | 132 | 13 | 0 | 63 | 132 | 14.7 | 3 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 138 | 7.4 | 259 | 32.4 | 14.3 | 0.99 | 125 | 7 | 63 | 1.5 | 170 | 13.9 | 4.3 | 1 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.7
2024-08-29 18:57 | 16 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.1 |  | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 162 | 8.9 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 136 | 7.6 | 73 | 1.7 | 204 | 13.9 | 5 | 1 | 136 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-08-29 19:59 | 16 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 |  | 78 | 133 | 16.1 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 174 | 9.5 | 325 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 155 | 9.6 | 70 | 1.6 | 217 | 13.9 | 5.4 | 1 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-08-29 21:10 | 16 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 |  | 82 | 133 | 19.1 | 3 | 164 | 9.5 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 180 | 9.9 | 340 | 32.6 | 19 | 0.99 | 162 | 9.1 | 77 | 1.8 | 245 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 170 | 4.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 34.6
2024-08-29 22:14 | 16 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.9 | 1 | 80 | 134 | 18.7 | 4 | 164 | 9.4 | 162 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 178 | 9.6 | 337 | 32.4 | 18.7 | 0.99 | 164 | 9 | 75 | 1.7 | 233 | 13.9 | 5.7 | 1 | 160 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-08-29 23:09 | 16 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.1 |  | 78 | 133 | 18.2 | 3 | 161 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 167 | 9 | 316 | 32.4 | 17.9 | 0.99 | 157 | 8.8 | 66 | 1.5 | 216 | 13.9 | 5.4 | 1 | 154 | 3.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.3
2024-08-30 00:01 | 12 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 72 | 133 | 16.7 | 4 | 151 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.7 | 1 | 157 | 8.3 | 303 | 32.1 | 16.7 | 0.98 | 144 | 8 | 67 | 1.6 | 206 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-08-30 01:21 | 11 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.2 | 0 | 68 | 132 | 15.5 | 3 | 149 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | 1 | 142 | 7.5 | 280 | 32.2 | 15.6 | 0.98 | 139 | 7.7 | 62 | 1.5 | 188 | 13.7 | 4.7 | 1 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.7
2024-08-30 03:34 | 11 | 4 | 116 | 55 | 132 | 12.9 | 0 | 63 | 132 | 14.5 | 3 | 149 | 8.7 | 147 | 33.6 | 8.7 | 1 | 130 | 6.7 | 254 | 32.4 | 14.2 | 0.98 | 129 | 7.2 | 66 | 1.5 | 176 | 13.7 | 4.4 | 1 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-08-30 04:30 | 12 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.1 | 0 | 62 | 132 | 14.2 | 3 | 145 | 8.3 | 145 | 33.6 | 8.3 | 1 | 134 | 7 | 261 | 32.2 | 14.5 | 0.98 | 133 | 7.4 | 76 | 1.8 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.3
2024-08-30 05:31 | 12 | 4 | 116 | 57 | 131 | 13.1 | 0 | 63 | 131 | 14.5 | 3 | 159 | 9 | 159 | 33.6 | 9 | 1 | 132 | 6.8 | 259 | 32.2 | 14.5 | 0.98 | 186 | 7.6 | 72 | 1.7 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-08-30 06:10 | 16 | 5 | 115 | 63 | 130 | 14.6 | -1 | 71 | 131 | 16.1 | 2 | 154 | 9.2 | 154 | 33.9 | 157 | 0.98 | 149 | 7.6 | 282 | 13.8 | 16.1 | 0.99 | 147 | 8.3 | 87 | 2 | 203 | 13.8 | 5 | 0.98 | 119 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-08-30 07:00 | 16 | 5 | 115 | 67 | 129 | 14.9 | -1 | 76 | 129 | 17.3 | 2 | 161 | 9.2 | 161 | 33.3 | 9.2 | 0.98 | 160 | 8.6 | 308 | 32.1 | 17.2 | 0.98 | 156 | 8.6 | 112 | 2.6 | 236 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-08-30 08:09 | 16 | 5 | 115 | 70 | 128 | 15.5 | -2 | 87 | 129 | 19.2 | 1 | 165 | 9.6 | 162 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 167 | 9.3 | 350 | 32.3 | 19.4 | 0.98 | 185 | 10.1 | 115 | 2.7 | 242 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.7
2024-08-30 09:06 | 16 | 5 | 115 | 67 | 133 | 15.3 | 0 | 85 | 133 | 19.5 | 3 | 150 | 9.2 | 158 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 175 | 9.6 | 351 | 32.5 | 19.5 | 0.98 | 179 | 10.1 | 112 | 2.6 | 246 | 13.8 | 6 | 0.98 | 135 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.8
2024-08-30 10:02 | 16 | 5 | 115 | 70 | 132 | 16 | 0 | 91 | 132 | 20.9 | 3 | 165 | 9.4 | 166 | 33.3 | 9.4 | 0.98 | 186 | 10.3 | 374 | 32.2 | 20.8 | 0.98 | 190 | 10.5 | 117 | 2.7 | 256 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 147 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.9
2024-08-30 11:06 | 16 | 5 | 115 | 76 | 132 | 17.4 | -1 | 101 | 132 | 23.2 | 2 | 168 | 9.6 | 166 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 200 | 413 | 32.5 | 32.1 | 0.98 | 0.99 | 206 | 11.4 | 129 | 3 | 295 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 164 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 40.6
2024-08-30 12:07 | 16 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.6 |  | 101 | 133 | 23.1 | 3 | 187 | 10.7 | 186 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 205 | 11.4 | 410 | 32.5 | 23 | 1 | 200 | 11.6 | 106 | 2.5 | 271 | 13.9 | 6.6 | 1 | 166 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.7
2024-08-30 13:19 | 16 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.5 |  | 103 | 133 | 24 | 3 | 181 | 10.5 | 180 | 33.3 | 10.5 | 0.99 | 213 | 11.8 | 438 | 32.5 | 24 | 1 | 222 | 12.3 | 97 | 2.3 | 275 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 177 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 41.5
2024-08-30 13:48 | 16 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.3 |  | 107 | 133 | 25 | 3 | 186 | 10.7 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 212 | 11.8 | 434 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 226 | 12.6 | 91 | 2.1 | 270 | 13.9 | 6.6 | 0.99 | 178 | 4.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 42.3
2024-08-30 14:54 | 15 | 4 | 115 | 73 | 134 | 17.1 | 1 | 102 | 134 | 23.8 | 3 | 181 | 10.3 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.99 | 211 | 11.8 | 425 | 32.4 | 24 | 1 | 211 | 12 | 85 | 2 | 257 | 13.9 | 6.2 | 1 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.9
2024-08-30 16:19 | 16 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.5 |  | 96 | 133 | 22.3 | 3 | 187 | 10.9 | 185 | 33.3 | 10.6 | 0.99 | 203 | 11.3 | 395 | 32.4 | 22.3 | 0.99 | 196 | 11.1 | 78 | 1.8 | 256 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 181 | 4.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 39.8
2024-08-30 17:14 | 16 | 4 | 115 | 74 | 134 | 17.2 | 1 | 99 | 134 | 23.1 | 3 | 180 | 10.4 | 179 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 207 | 11.6 | 403 | 32.7 | 22.9 | 0.99 | 200 | 11.3 | 80 | 1.8 | 261 | 13.9 | 6.4 | 0.99 | 186 | 4.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 40.3
2024-08-30 18:19 | 10 | 4 | 115 | 75 | 133 | 17.4 | 1 | 102 | 133 | 23.9 | 4 | 188 | 10.7 | 185 | 33.5 | 10.7 | 0.99 | 223 | 12.3 | 427 | 32.5 | 23.8 | 0.99 | 204 | 11.3 | 70 | 1.8 | 277 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 200 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.3
2024-08-30 19:10 | 10 | 4 | 115 | 77 | 133 | 18.1 | 1 | 107 | 133 | 24.8 | 3 | 185 | 10.6 | 185 | 33.5 | 10.6 | 0.99 | 228 | 12.8 | 436 | 32.5 | 24.7 | 0.99 | 215 | 12 | 80 | 1.8 | 285 | 13.7 | 7 | 0.99 | 205 | 4.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.9
2024-08-30 20:03 | 20 | 4 | 115 | 76 | 133 | 17.6 | 1 | 107 | 134 | 25.1 | 3 | 180 | 10.3 | 180 | 33.5 | 10.3 | 0.99 | 227 | 12.7 | 442 | 32.5 | 25 | 0.99 | 215 | 12 | 80 | 1.8 | 293 | 13.7 | 7.2 | 0.99 | 215 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 42.7
2024-08-30 21:17 | 10 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 1 | 105 | 133 | 24.6 | 4 | 176 | 10.2 | 176 | 33.5 | 10.2 | 0.99 | 225 | 12.5 | 437 | 32.5 | 24.4 | 0.99 | 216 | 12 | 77 | 1.8 | 284 | 13.7 | 7 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.6
2024-08-30 22:16 | 15 | 4 | 115 | 73 | 133 | 17 | 1 | 103 | 133 | 24.3 | 4 | 178 | 10.3 | 178 | 33.5 | 10.3 | 0.99 | 222 | 12.3 | 433 | 32.5 | 24.3 | 0.99 | 212 | 11.8 | 76 | 1.7 | 278 | 13.7 | 6.8 | 0.99 | 202 | 4.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 41.3
2024-08-30 23:22 | 10 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16.6 | 1 | 98 | 134 | 22.8 | 4 | 176 | 10 | 176 | 33.5 | 10 | 0.99 | 207 | 11.8 | 403 | 32.5 | 22.8 | 0.99 | 200 | 11 | 76 | 1.8 | 270 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 194 | 4.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.4
2024-08-31 00:09 | 12 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16 | 1 | 92 | 134 | 21.3 | 4 | 140 | 9.7 | 170 | 33.6 | 9.7 | 0.98 | 195 | 10.6 | 382 | 32.1 | 21.2 | 0.98 | 190 | 10.4 | 67 | 1.5 | 244 | 13.7 | 6 | 1 | 181 | 4.3 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.3
2024-08-31 01:18 | 12 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 1 | 86 | 134 | 19.9 | 3 | 162 | 9.2 | 161 | 33.6 | 9.2 | 1 | 180 | 9.8 | 354 | 13.7 | 20 | 0.98 | 170 | 10 | 64 | 1.5 | 228 | 13.7 | 5.7 | 1 | 169 | 4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.9
2024-08-31 02:23 | 11 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 80 | 135 | 18.8 | 4 | 158 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9.2 | 1 | 169 | 9.1 | 330 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 167 | 9.3 | 67 | 1.6 | 214 | 13.4 | 5.3 | 1 | 151 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.4
2024-08-31 04:17 | 11 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 73 | 134 | 17.1 | 4 | 146 | 8.5 | 145 | 33.6 | 8.5 | 1 | 156 | 8.3 | 310 | 32.2 | 17.2 | 0.98 | 158 | 8.8 | 65 | 1.5 | 200 | 13.7 | 4.9 | 1 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-08-31 05:34 | 11 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.6 | 1 | 72 | 134 | 16.8 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 153 | 8.1 | 301 | 32.2 | 16.8 | 0.98 | 151 | 8.4 | 72 | 1.7 | 207 | 13.7 | 5 | 1 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-08-31 06:05 | 10 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 152 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 154 | 8.2 | 309 | 32.1 | 17.1 | 0.99 | 154 | 8.6 | 70 | 1.7 | 204 | 13.9 | 5 | 1 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-08-31 07:16 | 10 | 4 | 116 | 60 | 132 | 13.9 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 148 | 8.6 | 146 | 33.9 | 8.6 | 0.99 | 161 | 8.7 | 319 | 32.4 | 18.2 | 0.99 | 164 | 9.2 | 72 | 1.7 | 218 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.9
2024-08-31 08:09 | 9 | 4 | 116 | 58 | 132 | 13.8 | 0 | 77 | 132 | 17.6 | 3 | 148 | 8.6 | 146 | 33.8 | 8.7 | 0.99 | 158 | 8.5 | 320 | 32.4 | 18 | 0.99 | 165 | 9.2 | 71 | 1.6 | 201 | 14 | 5.1 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.4
2024-08-31 09:14 | 10 | 4 | 116 | 61 | 130 | 13.9 | 0 | 85 | 130 | 19.2 | 2 | 154 | 8.8 | 152 | 33.4 | 8.9 | 0.99 | 175 | 9.5 | 350 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 177 | 9.9 | 72 | 1.7 | 219 | 13.8 | 5.4 | 1 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.1
2024-08-31 10:15 | 11 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.9 | 0 | 88 | 132 | 20.3 | 3 | 159 | 9.2 | 156 | 33.9 | 9.1 | 0.99 | 182 | 9.9 | 359 | 32.3 | 20 | 0.99 | 179 | 9.9 | 71 | 1.6 | 223 | 14 | 5.6 | 1 | 159 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.2
2024-08-31 11:14 | 12 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.7 | 0 | 87 | 132 | 20 | 3 | 170 | 10 | 172 | 33.7 | 10 | 0.99 | 186 | 10.2 | 362 | 32.3 | 20.2 | 0.99 | 176 | 9.9 | 68 | 1.5 | 222 | 13.9 | 5.5 | 1 | 161 | 3.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 35.7
2024-08-31 12:06 | 12 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 1 | 87 | 133 | 20.2 | 3 | 169 | 9.7 | 168 | 33.3 | 9.6 | 0.99 | 191 | 10.6 | 359 | 32.5 | 20.3 | 0.99 | 170 | 9.7 | 55 | 1.3 | 220 | 13.9 | 5.5 | 1 | 167 | 4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.6
2024-08-31 13:18 | 12 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 173 | 9.9 | 171 | 33.3 | 9.8 | 0.99 | 191 | 10.5 | 354 | 32.5 | 20 | 0.99 | 164 | 9 | 47 | 1.1 | 224 | 13.9 | 5.5 | 1 | 178 | 4.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.5
2024-08-31 15:03 | 12 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 1 | 86 | 133 | 20 | 3 | 174 | 10 | 172 | 33.3 | 10 | 0.99 | 191 | 10.5 | 352 | 32.6 | 20 | 0.99 | 162 | 9.1 | 47 | 1.1 | 216 | 13.9 | 5.3 | 1 | 173 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.2
2024-08-31 15:57 | 12 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15.2 | 1 | 85 | 134 | 19.8 | 3 | 174 | 10 | 173 | 33.3 | 10 | 0.99 | 190 | 10.5 | 351 | 32.7 | 19.9 | 0.99 | 162 | 9.1 | 47 | 1.1 | 220 | 13.9 | 5.4 | 1 | 172 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35
2024-08-31 17:13 | 12 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.2 | 1 | 86 | 134 | 20 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 195 | 10.8 | 355 | 32.7 | 20 | 0.99 | 162 | 9.1 | 55 | 1.3 | 224 | 13.9 | 5.5 | 1 | 171 | 4.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.2
2024-08-31 18:15 | 10 | 4 | 115 | 70 | 134 | 16 | 1 | 97 | 133 | 22.4 | 3 | 170 | 9.7 | 170 | 33.5 | 9.7 | 0.99 | 221 | 12.2 | 400 | 32.5 | 22.5 | 1 | 180 | 10 | 54 | 1.2 | 260 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 38.4
2024-08-31 19:02 | 10 | 4 | 115 | 70 | 135 | 16.5 | 0 | 100 | 133 | 23 | 3 | 173 | 10 | 173 | 33.5 | 10 | 0.99 | 227 | 12.6 | 411 | 32.5 | 23 | 0.99 | 185 | 10.3 | 56 | 1.3 | 264 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 208 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.5
2024-08-31 20:04 | 10 | 4 | 115 | 72 | 133 | 16.5 | 0 | 100 | 133 | 22.8 | 3 | 170 | 10 | 170 | 33.5 | 10 | 0.99 | 229 | 12.7 | 410 | 32.5 | 23 | 0.99 | 180 | 10 | 56 | 1.2 | 270 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 214 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.3
2024-08-31 21:01 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.7 | 0 | 100 | 133 | 23.6 | 3 | 153 | 8.8 | 153 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 227 | 12.6 | 415 | 32.5 | 23.3 | 0.99 | 190 | 10.5 | 62 | 1.5 | 272 | 13.7 | 6.7 | 0.99 | 210 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 39.3
2024-08-31 22:14 | 10 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 1 | 96 | 133 | 22.4 | 4 | 150 | 8.5 | 150 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 217 | 12 | 400 | 32.5 | 22.1 | 0.99 | 186 | 10.4 | 53 | 1.2 | 267 | 13.7 | 6.5 | 0.99 | 212 | 5.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.4
2024-08-31 23:14 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 95 | 133 | 22.2 | 3 | 152 | 8.6 | 152 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 215 | 12 | 388 | 32.5 | 22.2 | 0.99 | 180 | 10 | 54 | 1.3 | 252 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 200 | 5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 37.2
2024-09-01 00:18 | 9 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 1 | 89 | 134 | 20.5 | 3 | 143 | 8.2 | 143 | 33.6 | 8.2 | 1 | 199 | 10.9 | 368 | 32.1 | 20.5 | 0.98 | 171 | 9.5 | 51 | 1.2 | 236 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 185 | 4.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 34.5
2024-09-01 01:44 | 9 | 4 | 116 | 56 | 133 | 12.9 | 1 | 82 | 133 | 19 | 3 | 133 | 7.5 | 133 | 33.6 | 7.5 | 1 | 181 | 9.9 | 337 | 32.5 | 19 | 0.98 | 159 | 8.9 | 49 | 1.1 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 164 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.9
2024-09-01 02:38 | 9 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 78 | 132 | 18.1 | 3 | 129 | 7.3 | 129 | 33.6 | 7.3 | 1 | 172 | 9.4 | 323 | 32.7 | 18.2 | 0.98 | 152 | 8.6 | 45 | 1 | 206 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 162 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-09-01 05:24 | 8 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 72 | 133 | 16.7 | 4 | 122 | 7 | 122 | 33.6 | 7 | 1 | 161 | 8.5 | 301 | 32.2 | 16.7 | 0.98 | 142 | 7.6 | 45 | 1 | 182 | 13.7 | 4.6 | 1 | 141 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-09-01 06:18 | 7 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 72 | 134 | 16.9 | 4 | 125 | 7.1 | 121 | 33.8 | 7.1 | 0.98 | 163 | 8.7 | 303 | 32.2 | 16.9 | 0.98 | 143 | 7.9 | 47 | 1.1 | 187 | 13.9 | 4.7 | -0.99 | 141 | 3.4 | 6 | 0.14 | 30 | -2 | 33680 | 30 | 14 | 46853 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 28.5
2024-09-01 07:15 | 6 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 4 | 125 | 7.2 | 123 | 33.8 | 7.2 | 0.98 | 154 | 8.1 | 288 | 32.3 | 16.2 | 0.98 | 138 | 7.7 | 39 | 0.9 | 168 | 14 | 4.2 | -0.99 | 131 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.6
2024-09-01 08:12 | 7 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 2 | 70 | 134 | 16.3 | 4 | 118 | 6.5 | 117 | 33.5 | 6.7 | 0.96 | 155 | 8.1 | 293 | 32.4 | 16.4 | 0.98 | 141 | 7.9 | 43 | 1 | 174 | 13.8 | 4.3 | -0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-09-01 09:05 | 8 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 73 | 134 | 17.1 | 4 | 116 | 6.5 | 114 | 33.9 | 6.6 | 0.97 | 165 | 8.7 | 309 | 32.2 | 17.2 | 0.98 | 148 | 8.2 | 39 | 0.9 | 181 | 14 | 4.5 | -0.99 | 143 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.2
2024-09-01 10:16 | 10 | 4 | 116 | 50 | 132 | 11.5 | 1 | 76 | 133 | 17.6 | 3 | 122 | 6.8 | 121 | 33.5 | 7 | 0.98 | 168 | 9 | 312 | 32.5 | 17.6 | 0.98 | 147 | 8.3 | 41 | 1 | 189 | 13.8 | 4.7 | -0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-09-01 11:19 | 12 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.8 | 1 | 73 | 132 | 16.8 | 3 | 127 | 7.2 | 126 | 33.4 | 7.2 | 0.98 | 164 | 8.8 | 301 | 32.4 | 16.9 | 0.98 | 139 | 7.7 | 43 | 1 | 182 | 13.8 | 4.5 | -0.99 | 142 | 3.3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.6
2024-09-01 12:09 | 12 | 4 | 115 | 51 | 132 | 11.8 |  | 70 | 132 | 16 | 3 | 122 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.8 | 0.99 | 160 | 8.6 | 286 | 32.4 | 16 | 0.98 | 127 | 7.1 | 44 | 1 | 184 | 13.9 | 4.6 | 1 | 144 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.8
2024-09-01 13:08 | 12 | 4 | 115 | 47 | 132 | 10.8 | 1 | 65 | 132 | 15 | 3 | 113 | 6.3 | 111 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 152 | 8.2 | 268 | 32.5 | 15.1 | 0.98 | 118 | 6.6 | 39 | 0.9 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.8
2024-09-01 14:04 | 12 | 4 | 115 | 44 | 134 | 10.3 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 105 | 5.9 | 104 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 141 | 7.4 | 246 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 108 | 6 | 44 | 1 | 170 | 13.9 | 4.1 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24
2024-09-01 14:55 | 12 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 55 | 134 | 12.8 | 4 | 108 | 6.1 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 134 | 6.9 | 230 | 32.4 | 12.8 | 0.99 | 100 | 5.6 | 43 | 1 | 153 | 13.9 | 3.8 | 1 | 11 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.8
2024-09-01 16:26 | 12 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.5 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 98 | 5.6 | 97 | 33.3 | 5.5 | 0.99 | 124 | 6.4 | 212 | 32.5 | 12 | 0.97 | 93 | 5.2 | 43 | 1 | 157 | 13.9 | 3.9 | 1 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.3
2024-09-01 18:24 | 4 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.2 | 2 | 55 | 133 | 13 | 4 | 103 | 5.7 | 103 | 33.5 | 5.8 | 0.99 | 133 | 7 | 231 | 32.5 | 13 | 1 | 102 | 5.7 | 40 | 1 | 166 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-09-01 19:12 | 10 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 4 | 115 | 6.5 | 115 | 33.5 | 6.5 | 0.99 | 170 | 9.1 | 296 | 32.7 | 16.4 | 0.99 | 128 | 7 | 50 | 1.1 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.1
2024-09-01 20:05 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.4 | 1 | 80 | 133 | 18.2 | 3 | 125 | 7 | 125 | 33.5 | 7 | 0.99 | 183 | 10 | 324 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 142 | 8 | 50 | 1.2 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 166 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.6
2024-09-01 21:02 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13 | 0 | 94 | 133 | 19.3 | 3 | 127 | 7.2 | 127 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 194 | 10.7 | 344 | 32.5 | 19.3 | 0.99 | 152 | 8.2 | 55 | 1.7 | 232 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 180 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.3
2024-09-01 22:15 | 10 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.2 | 0 | 83 | 133 | 19.3 | 3 | 130 | 7.4 | 130 | 33.5 | 7.4 | 0.99 | 191 | 10.5 | 344 | 32.5 | 19.4 | 0.99 | 155 | 8.7 | 50 | 1.2 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 175 | 4.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-09-01 23:33 | 10 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 80 | 133 | 18.3 | 3 | 137 | 7.7 | 137 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 180 | 9.5 | 325 | 32.5 | 18.3 | 0.99 | 147 | 8.3 | 50 | 1.2 | 216 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 164 | 4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.3
2024-09-02 00:37 | 11 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.6 | 1 | 72 | 134 | 18.8 | 4 | 132 | 7.5 | 132 | 33.6 | 7.5 | 1 | 164 | 8.7 | 303 | 32.2 | 16.6 | 0.98 | 142 | 7.9 | 56 | 1.3 | 198 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 148 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-09-02 01:34 | 10 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 67 | 134 | 15.7 | 4 | 128 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 152 | 8 | 283 | 32.2 | 15.8 | 0.98 | 134 | 7.5 | 45 | 1 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 135 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-09-02 02:27 | 10 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12 | 1 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 130 | 7.4 | 130 | 33.6 | 7.4 | 1 | 147 | 7.8 | 274 | 32.4 | 15.3 | 0.98 | 130 | 7.3 | 54 | 1.3 | 181 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 128 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.3
2024-09-02 05:28 | 9 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.6 | 1 | 65 | 133 | 15 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.6 | 8 | 1 | 143 | 7.5 | 273 | 32.1 | 15.2 | 1 | 132 | 7.3 | 54 | 1.3 | 177 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-09-02 06:01 | 9 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.8 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 147 | 8.5 | 148 | 33.9 | 8.9 | 0.99 | 150 | 8 | 289 | 32.5 | 16.2 | 0.98 | 142 | 8 | 71 | 1.6 | 200 | 14 | 5 | 1 | 130 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-09-02 07:16 | 9 | 4 | 116 | 65 | 131 | 15.1 | 0 | 85 | 131 | 19.7 | 2 | 162 | 9.2 | 159 | 33.5 | 9.2 | -1 | 171 | 9.4 | 348 | 32.6 | 19.4 | 0.99 | 180 | 10.1 | 97 | 2.4 | 238 | 13.8 | 5.8 | 1 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-09-02 08:16 | 10 | 4 | 116 | 68 | 133 | 16 | 0 | 89 | 134 | 20.8 | 3 | 169 | 9.7 | 163 | 34 | 9.6 | -0.99 | 171 | 9.6 | 366 | 32.6 | 20.6 | 0.99 | 197 | 11 | 109 | 2.5 | 251 | 14 | 6.2 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.8
2024-09-02 09:15 | 12 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.2 | 0 | 91 | 134 | 21.1 | 3 | 169 | 9.9 | 166 | 34.2 | 9.8 | -0.99 | 182 | 10.2 | 376 | 32.7 | 21.2 | 1 | 199 | 11.2 | 117 | 2.7 | 259 | 14 | 6.2 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.3
2024-09-02 10:03 | 14 | 4 | 116 | 69 | 133 | 16.1 | 1 | 90 | 134 | 20.9 | 3 | 165 | 9.4 | 161 | 33.5 | 9.4 | -0.99 | 183 | 10.3 | 375 | 32.4 | 21.2 | -1 | 194 | 10.7 | 130 | 2.9 | 265 | 13.8 | 6.3 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.13 | 32 | 7 | 33689 | 34 | 23 | 46865 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 37
2024-09-02 11:22 | 16 | 4 | 116 | 70 | 134 | 16.4 | 0 | 89 | 134 | 20.8 | 3 | 166 | 9.6 | 164 | 34 | 9.7 | -0.99 | 179 | 10 | 364 | 32.6 | 20.4 | -1 | 186 | 10.5 | 129 | 3 | 267 | 14 | 6.6 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 37.2
2024-09-02 12:14 | 16 | 4 | 115 | 68 | 135 | 16.2 | 1 | 84 | 135 | 19.6 | 4 | 163 | 9.4 | 161 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 171 | 9.5 | 351 | 32.4 | 19.7 | 1 | 184 | 10.2 | 120 | 2.8 | 253 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 35.8
2024-09-02 13:11 | 16 | 4 | 115 | 64 | 134 | 15.1 | 1 | 77 | 134 | 18 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 164 | 9 | 321 | 32.2 | 18.2 | 0.99 | 160 | 8.9 | 119 | 2.8 | 245 | 13.9 | 6 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-09-02 14:56 | 16 | 4 | 115 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 146 | 8 | 293 | 32.5 | 16.6 | 0.99 | 153 | 8.4 | 114 | 2.6 | 224 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-09-02 16:08 | 16 | 4 | 115 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 138 | 7.5 | 276 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 140 | 7 | 88 | 2 | 195 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-09-02 17:13 | 16 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 60 | 134 | 14 | 4 | 139 | 8.1 | 138 | 33.3 | 8 | 0.99 | 131 | 7 | 248 | 32.4 | 13.8 | 0.99 | 120 | 6.9 | 76 | 1.8 | 180 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-09-02 18:26 | 10 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 65 | 133 | 15.3 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 146 | 7.6 | 273 | 32.5 | 15.2 | 0.99 | 132 | 7.5 | 65 | 1.5 | 190 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.1
2024-09-02 19:01 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 69 | 133 | 16 | 4 | 146 | 8.3 | 146 | 33.5 | 8.3 | 1 | 155 | 8.6 | 290 | 32.7 | 16 | 1 | 138 | 7.6 | 68 | 1.6 | 207 | 13.7 | 5 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.5
2024-09-02 20:04 | 10 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 77 | 133 | 18 | 3 | 154 | 9 | 154 | 33.5 | 9 | 0.99 | 170 | 9.3 | 320 | 32.5 | 18 | 0.99 | 153 | 8.5 | 82 | 2 | 233 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 154 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-09-02 21:25 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.7 | 0 | 80 | 133 | 18.4 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | 1 | 170 | 9.4 | 322 | 32.5 | 18 | 0.99 | 152 | 8.6 | 68 | 1.6 | 230 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 164 | 3.9 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.1
2024-09-02 22:25 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 153 | 9 | 153 | 33.5 | 9 | 0.99 | 163 | 9 | 312 | 32.7 | 17.6 | 0.99 | 154 | 8.6 | 64 | 1.5 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 150 | 3.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-09-02 23:16 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.3 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 152 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 160 | 8.5 | 305 | 32.7 | 17 | 0.99 | 150 | 8.3 | 68 | 1.6 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 145 | 3.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.3
2024-09-03 00:07 | 19 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 69 | 16 | 15.9 | 4 | 14.5 | 8.4 | 147 | 33.6 | 8.6 | 0.98 | 145 | 7.7 | 294 | 32.3 | 15.7 | 0.98 | 149 | 8 | 65 | 1.56 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-09-03 01:04 | 19 | 5 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 62.5 | 135 | 14.7 | 4 | 139 | 8.1 | 140 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 135 | 7.1 | 265 | 32.4 | 14.7 | 0.98 | 133 | 7.5 | 63.4 | 1.5 | 178 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-09-03 02:08 | 19 | 5 | 115 | 53 | 135 | 12 | 1 | 58 | 135 | 14 | 4 | 141 | 8 | 138 | 33.3 | 8 | 0.98 | 126 | 6.5 | 249 | 32.5 | 14 | 0.98 | 130 | 7.2 | 61.6 | 1.4 | 167 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26
2024-09-03 03:04 | 19 | 5 | 115 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 57 | 135 | 13.3 | 4 | 137 | 7.9 | 140 | 33.9 | 8 | 0.98 | 122 | 6.3 | 239 | 32.6 | 13.6 | 0.98 | 127 | 7.1 | 65 | 1.5 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 106 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-09-03 04:03 | 18 | 5 | 115 | 50.7 | 134 | 11.8 | 1 | 56 | 135 | 13.3 | 4 | 136 | 7.8 | 135 | 33.9 | 7.4 | 0.98 | 121 | 6.3 | 235 | 32.6 | 13.3 | 0.98 | 124 | 7 | 67 | 1.6 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.1
2024-09-03 05:06 | 18 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 57 | 134 | 13.5 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.6 | 8.1 | 0.98 | 125 | 6.5 | 244 | 32.4 | 13.7 | 0.98 | 124 | 6.9 | 65 | 1.5 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-09-03 06:08 | 13 | 4 | 116 | 54 | 132 | 12.5 | 1 | 63 | 133 | 14.8 | 3 | 143 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 129 | 6.7 | 260 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 135 | 7.7 | 81 | 1.9 | 190 | 13.7 | 4.7 | 1 | 110 | 2.6 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.3
2024-09-03 07:14 | 13 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 155 | 9 | 154 | 33.8 | 9 | -0.99 | 150 | 8.2 | 301 | 32.4 | 16.8 | 0.99 | 153 | 8.6 | 108 | 2.5 | 240 | 13.9 | 5.9 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.4
2024-09-03 08:17 | 13 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 73 | 134 | 17.2 | 4 | 156 | 9 | 154 | 33.6 | 8.8 | -0.99 | 153 | 8.3 | 315 | 32.1 | 17.6 | 0.99 | 166 | 9.2 | 110 | 2.5 | 226 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.5
2024-09-03 09:17 | 14 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 75 | 134 | 17.8 | 3 | 153 | 8.8 | 151 | 33.4 | 8.8 | -0.99 | 157 | 8.7 | 317 | 32.5 | 17.8 | -1 | 160 | 8.8 | 123 | 2.8 | 242 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 121 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-09-03 10:20 | 16 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 158 | 9.1 | 155 | 33.9 | 9 | -0.99 | 162 | 9 | 321 | 32.4 | 17.9 | -1 | 162 | 9 | 133 | 3.1 | 255 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.5
2024-09-03 11:16 | 16 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 80 | 133 | 18.7 | 3 | 168 | 9.6 | 162 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 165 | 9.1 | 333 | 32.4 | 18.8 | -0.99 | 169 | 9.2 | 129 | 2.9 | 254 | 13.9 | 6.1 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | 36 | 17 | 33695 | 38 | 28 | 46872 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.2
2024-09-03 12:08 | 16 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.1 |  | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 159 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 161 | 8.9 | 322 | 32.3 | 18 | 0.99 | 162 | 8.9 | 112 | 2.6 | 231 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-09-03 13:10 | 16 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 |  | 72 | 133 | 17 | 3 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 151 | 8.3 | 298 | 32.4 | 16.6 | 1 | 152 | 8.2 | 120 | 2.8 | 230 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32
2024-09-03 13:50 | 16 | 4 | 115 | 63 | 33 | 14.7 |  | 72 | 133 | 17 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 150 | 8.3 | 295 | 32.6 | 16.9 | 0.99 | 140 | 8.2 | 124 | 2.8 | 230 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.7
2024-09-03 15:01 | 16 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 144 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 136 | 7.4 | 270 | 32.5 | 15 | 0.99 | 137 | 7.5 | 113 | 2.6 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-09-03 16:10 | 16 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 62 | 135 | 14.5 | 4 | 142 | 8.3 | 140 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 134 | 7.4 | 262 | 32.3 | 14.7 | 0.99 | 133 | 7.3 | 74 | 1.7 | 177 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-09-03 17:10 | 16 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 130 | 7 | 239 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 114 | 6.3 | 80 | 1.9 | 185 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-09-03 18:20 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 170 | 9.5 | 324 | 32.5 | 18 | 0.99 | 152 | 8.4 | 76 | 1.8 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.1
2024-09-03 19:28 | 10 | 4 | 115 | 61 | 134 | 15.2 | 0 | 78 | 134 | 18 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 171 | 9.4 | 320 | 32.5 | 18 | 0.99 | 153 | 8.5 | 73 | 1.7 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 148 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.2
2024-09-03 20:29 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 82 | 133 | 19 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 178 | 9.8 | 340 | 32.5 | 19 | 0.99 | 164 | 9.2 | 80 | 1.8 | 233 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 156 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.6
2024-09-03 21:23 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.3 | 0 | 85 | 133 | 19.7 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 100 | 10 | 248 | 32.5 | 19.6 | 0.99 | 170 | 9.5 | 68 | 1.6 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 157 | 3.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 34
2024-09-03 22:05 | 10 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 83 | 133 | 19.2 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 175 | 9.7 | 340 | 32.5 | 19 | 0.99 | 167 | 9.5 | 73 | 1.7 | 226 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 152 | 3.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.9
2024-09-03 23:11 | 1 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.2 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 165 | 9.6 | 320 | 32.7 | 18 | 0.99 | 160 | 9 | 67 | 1.6 | 211 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.2
2024-09-04 00:17 | 17 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 1 | 71 | 133 | 16.6 | 3 | 146 | 8.3 | 145 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 150 | 8.2 | 294 | 32.6 | 16.4 | 0.98 | 149 | 8.3 | 63 | 1.5 | 197 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 133 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-09-04 01:06 | 17 | 5 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 68 | 133 | 15.6 |  | 3 | 144 | 8.3 | 13.8 | 8.2 | 0.98 | 139 | 7.4 | 279 | 32.6 | 15.8 | 0.98 | 147 | 8.2 | 62 | 1.5 | 179 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.4
2024-09-04 02:01 | 17 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 63 | 134 | 14.9 | 3 | 135 | 7.6 | 136 | 33.6 | 7.8 | 0.98 | 130 | 6.9 | 259 | 32.7 | 14.6 | 0.98 | 132 | 7.5 | 60.2 | 1.4 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-09-04 03:05 | 17 | 5 | 115 | 51.6 | 134 | 11.9 | 1 | 60.2 | 134 | 13.4 | 4 | 138 | 8 | 139 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 127 | 6.6 | 252 | 32.2 | 14.1 | 0.98 | 129 | 7.2 | 68 | 1.4 | 164 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.3
2024-09-04 04:07 | 17 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 60 | 133 | 14.1 | 4 | 138 | 7.8 | 138 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 125 | 6.4 | 253 | 32.1 | 13.9 | 0.98 | 127 | 7.1 | 63 | 1.5 | 164 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.1
2024-09-04 05:05 | 14 | 5 | 115 | 133 | 12.4 | 12.4 | 1 | 60.7 | 133 | 13.8 | 4 | 144 | 8.2 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.98 | 128 | 6.6 | 257 | 31.2 | 14.3 | 0.98 | 137 | 7.4 | 66.1 | 1.6 | 168 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 103 | 2.4 | 2 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-09-04 06:05 | 13 | 4 | 116 | 59 | 131 | 13.7 | 0 | 68 | 131 | 15.5 | 3 | 157 | 9.1 | 155 | 33.4 | 8.9 | -0.99 | 135 | 7.1 | 282 | 32 | 15.6 | 0.99 | 152 | 8.4 | 77 | 1.8 | 186 | 13.8 | 4.5 | 1 | 111 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-09-04 07:15 | 8 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.9 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 156 | 9.1 | 153 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 159 | 8.7 | 319 | 32.4 | 18 | 0.99 | 162 | 9.1 | 109 | 2.5 | 235 | 14 | 5.7 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-09-04 08:01 | 8 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 77 | 133 | 18.3 | 3 | 158 | 9.2 | 156 | 33.8 | 8.9 | -0.98 | 156 | 8.5 | 330 | 32.4 | 18.4 | 0.99 | 177 | 9.9 | 119 | 2.6 | 225 | 14 | 5.5 | 0.99 | 120 | 2.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.9
2024-09-04 09:09 | 11 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.6 | 0 | 80 | 132 | 19 | 3 | 161 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9 | -0.99 | 165 | 9.1 | 344 | 32.1 | 19.1 | 1 | 176 | 9.7 | 127 | 2.9 | 254 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.6
2024-09-04 11:16 | 16 | 4 | 116 | 69 | 133 | 15.7 | 0 | 81 | 133 | 18.8 | 3 | 168 | 9.7 | 166 | 33.8 | 9.7 | -0.99 | 169 | 9.3 | 335 | 32.4 | 18.6 | -0.99 | 170 | 9.6 | 121 | 2.7 | 235 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 117 | 2.7 | 6 | 0.14 | 36 | 15 | 33703 | 39 | 29 | 46876 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.5
2024-09-04 12:11 | 20 | 4.5 | 116 | 63.5 | 134 | 14.7 | 1 | 78.3 | 134 | 18.3 | 3 | 156 | 8.9 | 155 | 33.5 | 8.9 | -0.99 | 158 | 8.9 | 317 | 32.6 | 18.1 | -1 | 163 | 9.2 | 112 | 2.6 | 238 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 125 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 33
2024-09-04 13:12 | 16 | 4 |  | 115 | 133 | 15 |  | 70 | 133 | 16 | 3 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 143 | 7.8 | 286 | 32.4 | 15.8 | 0.99 | 143 | 8 | 120 | 2.8 | 234 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-09-04 14:05 | 16 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.6 |  | 71 | 133 | 16.2 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 140 | 8.3 | 292 | 32.4 | 16.3 | 0.99 | 147 | 8.1 | 122 | 2.8 | 232 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.8
2024-09-04 15:10 | 16 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.1 |  | 65 | 134 | 15 | 3 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 139 | 7.7 | 266 | 32.5 | 15.1 | 0.99 | 133 | 7.4 | 108 | 2.5 | 209 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 103 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-09-04 16:08 | 16 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 63 | 134 | 14.5 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 136 | 7.4 | 260 | 32.4 | 14.5 | 0.99 | 126 | 7 | 78 | 1.8 | 183 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.7
2024-09-04 17:23 | 16 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.3 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.3 | 8 | 0.99 | 120 | 6.9 | 237 | 32.5 | 13.3 | 0.99 | 112 | 6.3 | 69 | 1.5 | 170 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-09-04 18:05 | 20 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 59 | 131 | 13.7 | 4 | 137 | 8 | 136 | 33.6 | 8 | 1 | 131 | 7 | 246 | 32.5 | 13.9 | 0.98 | 120 | 6.7 | 66 | 1.5 | 168 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-09-04 19:16 | 20 | 4 | 116 | 61 | 132 | 14 | 0 | 72 | 31 | 16.5 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.8 | 1 | 169 | 8.9 | 296 | 32.3 | 16.7 | 0.98 | 138 | 7.7 | 76 | 1.8 | 215 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 138 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.5
2024-09-04 20:18 | 18 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.1 | 1 | 76 | 134 | 17.7 | 4 | 147 | 8.4 | 147 | 33.6 | 8.4 | 1 | 171 | 9.3 | 319 | 32.1 | 17.8 | 0.98 | 151 | 8.3 | 86 | 2 | 240 | 13.7 | 5.9 | 0.99 | 150 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.8
2024-09-04 21:04 | 16 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 79 | 136 | 18.7 | 4 | 148 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.5 | 1 | 175 | 9.6 | 330 | 32.2 | 18.6 | 0.98 | 161 | 9 | 74 | 1.7 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 156 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33
2024-09-04 23:10 | 13 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.9 | 1 | 76 | 133 | 17.5 | 4 | 148 | 8.5 | 148 | 33.6 | 8.5 | 1 | 162 | 8.5 | 319 | 32.1 | 17.7 | 0.98 | 161 | 8.9 | 71 | 1.7 | 214 | 13.7 | 5.2 | 1 | 145 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-09-05 00:07 | 17 | 5 | 115 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 70 | 132 | 16.4 | 4 | 141 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.3 | 0.99 | 147 | 7.9 | 295 | 32.5 | 16.6 | 0.98 | 150 | 8.4 | 67 | 1.5 | 196 | 13.8 | 4.9 | 1 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.6
2024-09-05 01:08 | 17 | 5 | 115 | 53.6 | 134 | 12.7 | 1 | 65 | 132 | 15.1 | 4 | 139 | 8 | 136 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 130 | 7.3 | 268 | 32.4 | 15.1 | 0.98 | 137 | 7.7 | 66.9 | 1.5 | 183 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 120 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-09-05 02:13 | 17 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 61 | 132 | 14.2 | 4 | 135 | 7.7 | 7.8 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 120 | 6.6 | 32 | 32.1 | 14.4 | 0.98 | 131 | 7.1 | 65 | 1.5 | 176 | 13.8 | 4.3 | 1 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-09-05 03:10 | 14 | 5 | 115 | 51 | 132 | 12 | 1 | 61.5 | 132 | 14.1 | 3 | 133 | 7.5 | 133 | 3393 | 7.6 | 0.98 | 126 | 6.6 | 252 | 32.5 | 14.1 | 0.98 | 130 | 7.3 | 68 | 1.6 | 174 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 107 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.1
2024-09-05 04:05 | 14 | 5 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 61 | 132 | 13.9 | 3 | 128 | 7.2 | 123 | 33.3 | 7.1 | 0.98 | 125 | 6.5 | 249 | 32.6 | 14.1 | 0.98 | 129 | 7.2 | 67 | 1.6 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-09-05 05:08 | 14 | 5 | 115 | 52 | 132 | 12 | 1 | 64 | 132 | 14.5 | 3 | 135 | 7.6 | 133 | 33.3 | 7.5 | 0.98 | 129 | 6.6 | 259 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 135 | 7.6 | 75 | 1.6 | 177 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 105 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.5
2024-09-05 06:03 | 6 | 4 | 116 | 55 | 131 | 12.9 | 0 | 69 | 131 | 15.6 | 3 | 137 | 7.8 | 134 | 33.5 | 8.1 | 0.99 | 138 | 7.3 | 284 | 32.1 | 15.6 | 0.99 | 150 | 8.3 | 86 | 1.9 | 195 | 13.8 | 4.8 | 1 | 114 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.5
2024-09-05 07:16 | 16 | 4 | 116 | 61 | 132 | 13.9 | 0 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 148 | 8.6 | 145 | 33.8 | 8.6 | -0.99 | 149 | 8.1 | 301 | 32.4 | 16.9 | 0.99 | 155 | 8.7 | 106 | 2.4 | 216 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 115 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31
2024-09-05 08:16 | 8 | 4 | 116 | 66 | 131 | 15 | -1 | 83 | 131 | 19.1 | 2 | 151 | 8.7 | 149 | 33.9 | 8.7 | -0.99 | 159 | 8.8 | 338 | 32.4 | 18.9 | 0.99 | 183 | 10.3 | 118 | 2.7 | 234 | 14 | 5.7 | 0.99 | 117 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.1
2024-09-05 09:10 | 11 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.6 | 0 | 84 | 133 | 19.2 | 3 | 162 | 9.4 | 161 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 167 | 9.3 | 341 | 32.4 | 19.1 | 0.99 | 175 | 9.8 | 106 | 2.4 | 220 | 14 | 5.5 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | 32 | 2 | 33711 | 36 | 15 | 46886 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 33.8
2024-09-05 10:13 | 13 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.3 | 0 | 84 | 132 | 19.4 | 3 | 164 | 9.5 | 164 | 33.7 | 9.4 | -0.99 | 169 | 9.3 | 348 | 32.2 | 19.3 | 1 | 185 | 10.1 | 114 | 2.6 | 243 | 13.9 | 6 | 0.99 | 132 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.7
2024-09-05 11:10 | 15 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.8 | 0 | 82 | 132 | 19 | 3 | 160 | 9.2 | 162 | 33.6 | 9.3 | -0.99 | 165 | 9 | 334 | 32.2 | 18.5 | 1 | 174 | 9.7 | 130 | 3 | 254 | 13.8 | 6.1 | 0.99 | 120 | 2.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-09-05 12:08 | 10 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 1 | 77 | 133 | 18 | 4 | 166 | 9.4 | 166 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 162 | 9 | 325 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 163 | 9 | 120 | 2.8 | 234 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 116 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-09-05 13:24 | 10 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.5 | 1 | 73 | 133 | 17 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 152 | 8.4 | 303 | 32.5 | 17 | 0.99 | 156 | 8.7 | 130 | 3 | 250 | 13.7 | 6.1 | 0.99 | 120 | 0.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-09-05 14:16 | 10 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14 | 1 | 72 | 133 | 17 | 3 | 154 | 8.8 | 154 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 148 | 8.2 | 310 | 32.5 | 17.4 | 0.99 | 165 | 9.2 | 133 | 3 | 240 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 110 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31
2024-09-05 16:31 | 10 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 1 | 63 | 133 | 15 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 138 | 7.5 | 270 | 32.5 | 15 | 0.99 | 132 | 7.3 | 88 | 2 | 190 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-09-05 17:17 | 10 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 60 | 133 | 14 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 133 | 7.2 | 250 | 32.5 | 14 | 0.99 | 124 | 7 | 70 | 1.6 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.5
2024-09-05 18:07 | 21 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.6 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 1 | 135 | 7.3 | 254 | 32.4 | 14.2 | 0.98 | 120 | 6.7 | 71 | 1.6 | 169 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.8
2024-09-05 19:14 | 20 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14.1 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 154 | 8.8 | 155 | 33.6 | 8.8 | 1 | 164 | 8.9 | 306 | 32.1 | 16.9 | 0.98 | 144 | 8 | 75 | 1.8 | 212 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 138 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.1
2024-09-05 20:23 | 17 | 4 | 116 | 64 | 134 | 14.7 | 1 | 77 | 134 | 17.9 | 4 | 158 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 1 | 171 | 9.3 | 324 | 32.1 | 17.8 | 0.98 | 158 | 8.7 | 75 | 1.7 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 151 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.6
2024-09-05 21:27 | 16 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.5 | 1 | 80 | 135 | 18.5 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 173 | 9.5 | 327 | 32.4 | 18.4 | 0.98 | 159 | 8.9 | 69 | 1.6 | 226 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 158 | 3.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33
2024-09-05 22:03 | 16 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 79 | 135 | 18.5 | 4 | 154 | 8.9 | 154 | 33.6 | 8.9 | 1 | 171 | 9.4 | 329 | 32.4 | 18.6 | 0.98 | 160 | 8.9 | 72 | 1.2 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 155 | 3.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.1
2024-09-05 23:14 | 15 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.7 | 1 | 76 | 135 | 17.7 | 4 | 153 | 8.9 | 152 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 165 | 9 | 319 | 32.4 | 17.9 | 0.98 | 156 | 8.6 | 75 | 1.7 | 218 | 13.7 | 5.4 | 1 | 146 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.4
2024-09-06 00:13 | 16 | 5 | 115 | 59 | 136 | 14 | 1 | 71 | 136 | 17 | 4 | 151 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 151 | 8.3 | 296 | 32.6 | 16.7 | 0.99 | 145 | 8.2 | 70.8 | 1.7 | 207 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31
2024-09-06 01:07 | 16 | 5 | 115 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 144 | 8.4 | 145 | 33.9 | 8.4 | 0.99 | 130 | 7.3 | 271 | 32.4 | 15.2 | 0.98 | 141 | 8 | 66.6 | 1.6 | 184 | 13.8 | 4.5 | 1 | 119 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-09-06 02:06 | 16 | 5 | 115 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 61 | 135 | 14.5 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 131 | 6.9 | 260 | 32.5 | 14.6 | 0.98 | 132 | 7.6 | 66 | 1.6 | 177 | 13.8 | 4.4 | 1 | 112 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.6
2024-09-06 03:08 | 16 | 5 | 115 | 53 | 135 | 12.6 | 2 | 60.7 | 132 | 14.3 | 4 | 140 | 7.9 | 139 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 125 | 6.6 | 251 | 32.6 | 14.2 | 0.98 | 133 | 7.4 | 76.5 | 1.7 | 178 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.9
2024-09-06 04:09 | 16 | 5 | 155 | 53 | 135 | 12.5 | 2 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 148 | 8.5 | 149 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 125 | 6.6 | 247 | 32.6 | 14.1 | 0.98 | 129 | 7.4 | 77 | 1.66 | 175 | 13.8 | 4.3 |  | 0.98 | 105 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-09-06 05:11 | 16 | 5 | 115 | 55.6 | 134 | 12.9 | 1 | 61 | 134 | 14.2 | 4 | 148 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 130 | 6.8 | 254 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 129 | 7.2 | 71.2 | 1.7 | 172 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.45 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.1
2024-09-06 06:07 | 12 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.2 | 0 | 67 | 133 | 15.7 | 3 | 160 | 9.3 | 158 | 33.8 | 9.3 | -0.98 | 138 | 7.4 | 280 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 147 | 8.3 | 79 | 1.8 | 201 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.9
2024-09-06 07:04 | 13 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.5 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 165 | 9.5 | 165 | 33.6 | 9.6 | -0.99 | 156 | 8.5 | 306 | 32.2 | 17.1 | 0.99 | 155 | 8.5 | 108 | 2.5 | 227 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-09-06 08:08 | 13 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.4 | 0 | 76 | 133 | 18 | 3 | 161 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 156 | 8.5 | 330 | 32.3 | 18.3 | 0.99 | 177 | 9.7 | 111 | 2.5 | 232 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 119 | 2.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.4
2024-09-06 09:10 | 14 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 79 | 134 | 18.4 | 3 | 164 | 9.5 | 158 | 34 | 9.3 | -0.99 | 161 | 9 | 326 | 32.6 | 18.2 | -1 | 161 | 9.2 | 117 | 2.7 | 230 | 14 | 5.6 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.8
2024-09-06 10:02 | 16 | 4 | 116 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 169 | 9.7 | 166 | 33.7 | 9.7 | -0.99 | 160 | 8.8 | 318 | 32.3 | 18.2 | -1 | 170 | 9.3 | 130 | 3 | 252 | 13.9 | 6.2 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 33.7
2024-09-06 11:24 | 17 | 4 | 116 | 69 | 134 | 16.1 | 0 | 79 | 135 | 18.4 | 3 | 169 | 9.8 | 165 | 34.1 | 9.8 | -0.99 | 158 | 8.8 | 324 | 32.7 | 18.4 | -0.99 | 168 | 9.3 | 126 | 2.9 | 245 | 14 | 6 | 0.99 | 119 | 2.9 | 6 | 0.14 | 34 | 16 | 33721 | 38 | 28 | 46898 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.5
2024-09-06 12:22 | 10 | 4 | 115 | 68 | 133 | 15.8 | 0 | 70 | 133 | 17.6 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 150 | 8.4 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 148 | 8.2 | 127 | 3 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33.4
2024-09-06 13:38 | 10 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.5 | 1 | 67 | 133 | 16 | 4 | 158 | 9.1 | 158 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 143 | 8 | 274 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 136 | 7.5 | 86 | 2 | 193 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.5
2024-09-06 14:14 | 10 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.8 | 1 | 61 | 133 | 14.5 | 4 | 152 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 134 | 7.4 | 263 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 133 | 7.4 | 88 | 2.1 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-09-06 15:25 | 10 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.4 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 154 | 9 | 154 | 33.5 | 9 | 0.99 | 134 | 7.5 | 265 | 32.5 | 15 | 0.99 | 134 | 7.5 | 70 | 1.3 | 178 | 13.7 | 4.3 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.1
2024-09-06 17:01 | 10 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 1 | 56 | 133 | 13.2 | 4 | 140 | 8.2 | 140 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 120 | 7 | 233 | 32.5 | 13 | 1 | 110 | 6 | 77 | 1.8 | 185 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.9
2024-09-06 18:01 | 23 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.3 | 2 | 56 | 137 | 13.2 | 5 | 142 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.2 | 0.98 | 127 | 6.8 | 240 | 32.3 | 13.4 | 0.98 | 117 | 6.5 | 66 | 1.5 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.5
2024-09-06 19:00 | 21 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.8 | 2 | 63 | 136 | 14.8 | 5 | 142 | 8.1 | 142 | 33.6 | 8.1 | 1 | 147 | 8 | 267 | 32.1 | 15 | 0.98 | 121 | 3.7 | 84 | 1.9 | 196 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 117 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-09-06 20:24 | 18 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.8 | 1 | 69 | 135 | 16.1 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 1 | 155 | 8.5 | 291 | 32.4 | 16.3 | 0.98 | 134 | 7.5 | 80 | 1.8 | 209 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-09-06 21:38 | 17 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 2 | 69 | 135 | 16.3 | 4 | 140 | 7.9 | 140 | 33.6 | 17.9 | 0.98 | 157 | 8.7 | 289 | 32.6 | 16.1 | 0.98 | 131 | 7.4 | 69 | 1.6 | 201 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-09-06 22:37 | 17 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.9 | 2 | 65 | 135 | 15.6 | 5 | 140 | 8 | 140 | 33.6 | 8 | 1 | 148 | 8 | 280 | 32.2 | 15.7 | 0.98 | 134 | 7.4 | 75 | 1.6 | 190 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-09-06 23:15 | 16 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 65 | 137 | 15.6 | 5 | 141 | 8.2 | 140 | 33.6 | 8.2 | 1 | 147 | 7.9 | 276 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 134 | 7.5 | 67 | 1.5 | 189 | 13.7 | 4.7 | 1 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.4
2024-09-07 00:02 | 18 | 5 | 115 | 52 | 136 | 12.5 | 2 | 63 | 137 | 14.9 | 5 | 133 | 7.5 | 132 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 139 | 7.4 | 269 | 32.4 | 15 | 0.98 | 131 | 7.4 | 1.5 | 1.5 | 181 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 121 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.4
2024-09-07 01:10 | 18 | 5 | 115 | 50 | 136 | 11.8 | 2 | 59 | 136 | 14 | 5 | 132 | 7.5 | 132 | 33.6 | 7.5 | 0.98 | 130 | 6.8 | 251 | 32.2 | 14 | 0.98 | 126 | 7 | 62.7 | 1.5 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.8
2024-09-07 02:13 | 17 | 5 | 115 | 50 | 136 | 11.8 | 2 | 57 | 136 | 13.6 | 5 | 137 | 7.8 | 138 | 33.6 | 7.9 | 0.98 | 121 | 6.4 | 246 | 32.4 | 13.7 | 0.98 | 124 | 6.9 | 59.1 | 1.4 | 158 | 13.8 | 4 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.4
2024-09-07 03:06 | 18 | 5 | 115 | 50 | 135 | 11.6 | 1 | 55 | 135 | 13 | 4 | 132 | 7.6 | 131 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 119 | 6.1 | 232 | 32.5 | 13 | 0.98 | 120 | 6.7 | 57.4 | 1.3 | 152 | 13.8 | 3.8 | 1 | 100 | 2.4 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.6
2024-09-07 04:12 | 18 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.4 | 1 | 53 | 135 | 12.6 | 4 | 132 | 7.6 | 132 | 33.6 | 7.4 | 0.99 | 116 | 6 | 223 | 32.5 | 12.6 | 0.98 | 115 | 6.3 | 62.99 | 1.5 | 158 | 13.8 | 4 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24
2024-09-07 05:13 | 17 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 53 | 135 | 12.9 | 4 | 132 | 7.6 | 131 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 110 | 6 | 224 | 32.5 | 12.6 | 0.98 | 112 |  | 6.3 | 59 | 156 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 99 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-09-07 06:22 | 17 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 2 | 54 | 135 | 12.9 | 4 | 136 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 119 | 6.2 | 229 | 32.5 | 13 | 0.99 | 120 | 6.7 | 64 | 1.5 | 158 | 13.9 | 3.9 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.4
2024-09-07 08:02 | 12 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 55 | 134 | 13.1 | 4 | 129 | 7.4 | 128 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 117 | 5.9 | 233 | 32.4 | 13.1 | 0.99 | 122 | 6.8 | 51 | 1.2 | 136 | 13.9 | 3.5 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.4
2024-09-07 09:09 | 14 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 59 | 134 | 14 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 130 | 6.7 | 255 | 32.4 | 14 | 0.99 | 130 | 7.1 | 65 | 1.5 | 160 | 13.9 | 4 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.8
2024-09-07 10:01 | 14 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 58 | 133 | 13.5 | 4 | 138 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 128 | 6.7 | 250 | 32.1 | 13.8 | 0.99 | 124 | 6.8 | 69 | 1.6 | 175 | 13.9 | 4.3 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-09-07 11:13 | 14 | 4 | 115 | 51 | 133 | 12.1 | 1 | 58 | 133 | 13.5 | 3 | 136 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 129 | 7 | 240 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 116 | 6.5 | 64 | 1.5 | 159 | 13.9 | 3.9 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.6
2024-09-07 11:58 | 20 | 4 | 115 | 49 | 133 | 11.5 | 1 | 50 | 133 | 11.6 | 3 | 134 | 7.7 | 134 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 123 | 6.6 | 207 | 32.7 | 11.7 | 1 | 88 | 5 | 50 | 1.1 | 154 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-09-07 12:59 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.5 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 3 | 132 | 7.5 | 132 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 122 | 6.5 | 205 | 32.7 | 11.6 | 0.99 | 86 | 4.6 | 46 | 1 | 147 | 13.7 | 3.6 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.1
2024-09-07 14:05 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.4 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 120 | 6.2 | 196 | 32.5 | 11 | 1 | 82 | 4.6 | 56 | 1.2 | 155 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.4
2024-09-07 15:57 | 20 | 4 | 115 | 46 | 135 | 11 | 1 | 46 | 134 | 11.2 | 4 | 124 | 7.2 | 124 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 114 | 6 | 190 | 32.5 | 10.5 | 1 | 75 | 4.2 | 50 | 1.2 | 137 | 13.7 | 3.4 | 1 | 80 | 0.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-09-07 17:10 | 20 | 4 | 115 | 46 | 133 | 10.8 | 2 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 124 | 7 | 124 | 33.5 | 7 | 0.99 | 117 | 6.2 | 190 | 32.7 | 10.8 | 0.99 | 78 | 4.4 | 50 | 1.1 | 140 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 88 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.3
2024-09-07 18:14 | 23 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.5 | 2 | 47 | 135 | 10.9 | 4 | 126 | 7.1 | 126 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 117 | 6.2 | 198 | 32.5 | 11.1 | 0.98 | 81 | 4.6 | 48 | 1.1 | 140 | 13.7 | 3.5 | 1 | 94 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.4
2024-09-07 19:40 | 22 | 4 | 116 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 59 | 133 | 13.6 | 4 | 131 | 7.4 | 130 | 33.6 | 7.4 | 1 | 149 | 8 | 249 | 32.1 | 13.7 | 0.98 | 100 | 5.5 | 50 | 1.1 | 181 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 137 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.8
2024-09-07 20:39 | 21 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 59 | 134 | 13.8 | 4 | 127 | 7.3 | 127 | 33.6 | 7.3 | 1 | 148 | 8 | 250 | 32.3 | 14 | 0.98 | 105 | 5.8 | 45 | 1.8 | 174 | 13.7 | 4.4 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.5
2024-09-07 22:10 | 20 | 4 | 116 | 45 | 135 | 10.6 | 2 | 56 | 134 | 13 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33.6 | 6.3 | 1 | 137 | 7.4 | 233 | 32.6 | 13.1 | 0.98 | 99 | 5.5 | 52 | 1.1 | 171 | 13.7 | 4.3 | 1 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.6
2024-09-07 23:11 | 20 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.5 | 2 | 55 | 135 | 12.8 | 4 | 110 | 6.3 | 110 | 33.6 | 6.3 | 0.98 | 137 | 7.4 | 227 | 32.7 | 12.9 | 0.98 | 93 | 5.2 | 44 | 1 | 172 | 13.7 | 4.1 | 1 | 122 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.3
2024-09-07 23:56 | 20 | 5 | 115 | 42 | 135 | 10 | 2 | 52.2 | 135 | 12.1 | 4 | 107 | 6 | 107 | 33.6 | 6 | 0.98 | 130 | 6.9 | 217 | 32.7 | 12.3 | 99 | 90.7 | 5 | 44 | 1 | 156 | 13.9 | 3.9 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-09-08 01:13 | 20 | 5 | 115 | 41.3 | 136 | 9.7 | 2 | 47.1 | 136 | 10.9 | 5 | 103 | 5.8 | 103 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 120 | 6.2 | 202 | 35.3 | 11.2 | 0.98 | 84 | 4.7 | 41 | 0.99 | 147 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.6
2024-09-08 02:11 | 20 | 5 | 115 | 136 | 39.8 | 9.4 | 2 | 425.6 | 135 | 10.5 | 5 | 103 | 5.8 | 102 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 116 | 5.9 | 193 | 13.8 | 10.9 | 0.98 | 81 | 4.5 | 42.7 | 1 | 140 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 98 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-09-08 03:05 | 20 | 5 | 115 | 38 | 136 | 8.9 | 2 | 44 | 134 | 10.5 | 5 | 97 | 5.4 | 96 | 33.9 | 5.3 | 0.98 | 113 | 5.7 | 187 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 78.5 | 4.4 | 38.6 | 0.9 | 130 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.4
2024-09-08 04:15 | 20 | 5 | 115 | 36.9 | 136 | 8.6 | 2 | 43.5 | 136 | 9.9 | 5 | 96 | 5.4 | 5.4 | 3399 | 5.4 | 0.98 | 110 | 5.6 | 183 | 32.4 | 10.2 | 0.98 | 75 | 4.2 | 38.8 | 0.9 | 127 | 13.8 |  | 3.2 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.5
2024-09-08 05:15 | 20 | 5 | 115 | 37 | 136 | 8.6 | 2 | 43 | 136 | 9.8 | 5 | 92 | 5.1 | 93 | 33.9 | 5.1 | 0.98 | 109 | 5.5 | 182 | 32.4 | 10.2 | 0.98 | 76 | 4.2 | 45 | 1 | 132 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.4
2024-09-08 06:15 | 14 | 4 | 115 | 36 | 136 | 8.4 | 2 | 44 | 136 | 10 | 5 | 94 | 5.2 | 92 | 33.3 | 5.1 | 0.99 | 110 | 5.5 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.95 | 77 | 4.3 | 39 | 0.9 | 128 | 13.9 | 3.2 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 18.4
2024-09-08 07:26 | 12 | 4 | 115 | 32 | 136 | 7.7 | 3 | 41 | 136 | 9.4 | 5 | 89 | 4.8 | 88 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 102 | 5 | 174 | 32.6 | 9.8 | 0.94 | 76 | 4.3 | 33 | 0.8 | 114 | 13.9 | 2.8 | 0.98 | 81 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.1
2024-09-08 08:05 | 10 | 4 | 115 | 33 | 137 | 7.9 | 3 | 41 | 137 | 9.4 | 5 | 89 | 4.8 | 88 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 103 | 5 | 176 | 32.6 | 9.9 | 0.94 | 78 | 1.4 | 35 | 0.8 | 120 | 13.9 | 2.9 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.3
2024-09-08 09:19 | 10 | 4 | 115 | 33 | 136 | 7.8 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 5 | 82 | 4.5 | 81 | 33.9 | 4.4 | 0.99 | 111 | 5.5 | 188 | 32.3 | 10.5 | 0.95 | 81 | 4.5 | 36 | 0.8 | 130 | 13.9 | 3.3 | 1 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 18.3
2024-09-08 10:12 | 10 | 4 | 115 | 36 | 135 | 8.4 | 2 | 45 | 135 | 10.6 | 5 | 91 | 5 | 90 | 33.9 | 5 | 0.99 | 115 | 5.8 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.96 | 80 | 4.4 | 35 | 0.8 | 129 | 13.9 | 3.4 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19
2024-09-08 11:06 | 10 | 4 | 115 | 36 | 134 | 8.5 | 2 | 47 | 134 | 11 | 4 | 91 | 4.9 | 90 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 116 | 6 | 194 | 32.5 | 10.9 | 0.97 | 81 | 4.6 | 46 | 1.1 | 142 | 13.9 | 3.5 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-09-08 12:12 | 20 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.7 | 1 | 45 | 134 | 10.7 | 4 | 93 | 5.2 | 93 | 33.5 | 5.2 | 0.99 | 115 | 6 | 190 | 32.7 | 10.7 | 1 | 80 | 4.4 | 40 | 1 | 142 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.4
2024-09-08 12:59 | 20 | 4 | 115 | 36 | 134 | 8.7 | 1 | 45 | 134 | 10.8 | 1 | 97 | 5.4 | 97 | 33.5 | 5.4 | 1 | 113 | 6.2 | 182 | 32.5 | 10.4 | 1 | 78 | 4.3 | 40 | 0.9 | 140 | 13.8 | 3.6 | 1 | 100 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 19.5
2024-09-08 14:17 | 20 | 4 | 115 | 30 | 133 | 7 | 2 | 42 | 134 | 10 | 4 | 66 | 3.2 | 63 | 33.5 | 3.2 | 1 | 107 | 5.5 | 177 | 32.5 | 10 | 0.99 | 73 | 4 | 48 | 1.1 | 143 | 13.7 | 3.5 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17
2024-09-08 14:58 | 20 | 4 | 115 | 28 | 133 | 6.7 | 1 | 40 | 134 | 9 | 4 | 66 | 3.3 | 66 | 33.5 | 6.6 | 0.99 | 106 | 5.7 | 174 | 32.5 | 9.8 | 1 | 70 | 4 | 40 | 0.9 | 128 | 13.7 | 3.2 | 0.99 | 90 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 15.7
2024-09-08 16:10 | 20 | 4 | 115 | 34 | 133 | 8 | 1 | 40 | 135 | 9.5 | 4 | 88 | 5 | 88 | 33.5 | 8 | 0.99 | 105 | 5.4 | 170 | 32.5 | 9.5 | 0.99 | 68 | 3.8 | 41 | 1 | 126 | 13.7 | 3.1 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 17.5
2024-09-08 17:24 | 20 | 4 | 115 | 35 | 134 | 9 | 1 | 40 | 134 | 9.5 | 3 | 88 | 4.8 | 8 | 33.8 | 5 | 1 | 105 | 5.5 | 170 | 32.4 | 9.4 | 1 | 70 | 4 | 40 | 1 | 133 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 90 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.5
2024-09-08 18:04 | 23 | 4 | 116 | 35 | 135 | 8.4 | 2 | 41 | 135 | 9.8 | 4 | 91 | 5 | 91 | 33.6 | 5 | 0.98 | 106 | 5.4 | 174 | 32.6 | 9.9 | 0.98 | 72 | 4.1 | 37 | 0.9 | 124 | 13.7 | 3.1 | 0.99 | 89 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.2
2024-09-08 19:39 | 21 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10.1 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 99 | 5.6 | 99 | 33.6 | 5.6 | 1 | 143 | 7.6 | 237 | 32.4 | 13.3 | 0.98 | 95 | 5.3 | 45 | 1 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 137 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-09-08 20:42 | 21 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.5 | 1 | 59 | 134 | 13.9 | 4 | 102 | 5.7 | 102 | 33.6 | 5.7 | 1 | 148 | 8 | 248 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 101 | 5.7 | 53 | 1.2 | 183 | 13.7 | 4.6 | 1 | 132 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.4
2024-09-08 21:31 | 18 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 59 | 135 | 13.7 | 4 | 103 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 1 | 146 | 7.9 | 246 | 32.4 | 13.8 | 0.98 | 102 | 5.7 | 45 | 1.1 | 185 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.2
2024-09-08 23:10 | 21 | 4 | 116 | 41 | 135 | 9.7 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 97 | 5.5 | 97 | 33.6 | 5.5 | 1 | 133 | 7.1 | 225 | 32.7 | 12.7 | 0.98 | 94 | 5.3 | 45 | 1 | 163 | 13.7 | 4 | 1 | 118 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-09-09 00:08 | 20 | 5 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 49.7 | 136 | 11.7 | 5 | 97 | 5.4 | 98 | 33.6 | 5.6 | 0.98 | 123 | 6.4 | 2.9 | 32.2 | 11.7 | 0.98 | 89 | 4.9 | 15 | 1.1 | 155 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 156 | 2.6 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.1
2024-09-09 01:10 | 20 | 5 | 115 | 39 | 136 | 9.3 | 2 | 47.9 | 136 | 11.3 | 5 | 100 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 113 | 5.8 | 200 | 32.4 | 11.1 | 0.98 | 90.9 | 5.1 | 40 | 0.96 | 134 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.6
2024-09-09 02:06 | 20 | 5 | 115 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 45.2 | 135 | 10.5 | 5 | 106 | 6 | 107 | 33.3 | 110 | 0.98 | 110 | 5.5 | 190 | 32.1 | 10.6 | 0.98 | 87 | 4.8 | 38.5 | 0.9 | 134 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 94 | 2.2 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-09-09 03:04 | 20 | 5 | 115 | 41.3 | 135 | 9.7 | 2 | 44.8 | 135 | 10.5 | 5 | 109 | 6.1 | 108 | 33.3 | 6.1 | 0.98 | 100 | 5.3 | 186 | 32.1 | 10.4 | 0.98 | 86 | 4.8 | 43.9 | 1 | 131 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.2
2024-09-09 04:07 | 20 | 5 | 115 | 41 | 134 | 9.7 | 2 | 47 | 135 | 11.2 | 4 | 112 | 6.3 | 112 | 33.3 | 6.3 | 0.98 | 106 | 5.3 | 196 | 32.5 | 11.1 | 0.97 | 98 | 5.5 | 46.1 | 1.1 | 131 | 13.8 | 3.2 | -0.99 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.9
2024-09-09 05:10 | 20 | 5 | 115 | 46 | 137 | 10.8 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 126 | 7.3 | 128 | 33.6 | 7.3 | 0.98 | 108 | 5.4 | 195 | 11 | 11 | 0.98 | 94 | 8.2 | 58.7 | 1.2 | 135 | 1398 | 3.4 | 0.98 | 97 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.7
2024-09-09 05:56 | 10 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 142 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 115 | 5.9 | 208 | 32.2 | 11.5 | 0.97 | 97 | 5.4 | 61 | 1.4 | 158 | 13.9 | 3.8 | 1 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-09-09 07:19 | 10 | 4 | 112 | 56 | 132 | 13 | 0 | 58 | 132 | 13.2 | 3 | 144 | 8.4 | 142 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 125 | 6.7 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 123 | 6.8 | 91 | 2.1 | 186 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.2
2024-09-09 07:59 | 10 | 4 | 115 | 57 | 131 | 13 |  | 67 | 131 | 15.1 | 2 | 149 | 8.5 | 148 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 136 | 7.4 | 277 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 141 | 7.8 | 87 | 2 | 185 | 13.9 | 4.4 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-09-09 10:04 | 10 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 |  | 71 | 134 | 16.8 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8.7 | 0.99 | 147 | 8.2 | 294 | 32.5 | 16.6 | 0.99 | 149 | 8.3 | 106 | 2.4 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-09-09 11:19 | 10 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.8 | 1 | 71 | 134 | 16.7 | 4 | 155 | 8.8 | 154 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 147 | 8 | 296 | 32.1 | 16.9 | 0.99 | 156 | 8.5 | 113 | 2.6 | 221 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-09-09 12:10 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 | 1 | 70 | 133 | 16.7 | 4 | 164 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 150 | 8.2 | 295 | 32.5 | 16.6 | 0.99 | 155 | 8.4 | 110 | 2.5 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.7
2024-09-09 13:26 | 20 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 0 | 67 | 134 | 15.5 | 3 | 158 | 9.1 | 158 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 143 | 8 | 272 | 32.5 | 15.3 | 1 | 134 | 7.4 | 116 | 2.6 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.9
2024-09-09 14:26 | 20 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.4 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 157 | 9.1 | 157 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 137 | 7.6 | 274 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 140 | 7.8 | 114 | 2.6 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-09-09 15:13 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 62 | 133 | 14.7 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 132 | 7.5 | 256 | 32.5 | 14.4 | 1 | 125 | 7 | 110 | 2.5 | 192 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.7
2024-09-09 16:07 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 2 | 55 | 133 | 13 | 4 | 137 | 8 | 137 | 33.5 | 8 | 0.99 | 127 | 6.8 | 233 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 107 | 6 | 72 | 1.2 | 176 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.5
2024-09-09 17:32 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 55 | 134 | 13.2 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8.1 | 0.99 | 126 | 6.7 | 240 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 110 | 6.8 | 70 | 1.2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.2
2024-09-09 18:01 | 21 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.7 | 2 | 57 | 136 | 13.3 | 5 | 144 | 8.2 | 144 | 33.6 | 8.2 | 1 | 130 | 6.9 | 241 | 32.2 | 13.4 | 0.98 | 122 | 6.7 | 75 | 1.7 | 174 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-09-09 19:18 | 21 | 4 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 153 | 8.9 | 153 | 33.6 | 8.6 | 1 | 158 | 8.7 | 288 | 32.4 | 16.1 | 0.98 | 130 | 7.3 | 81 | 1.9 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.8
2024-09-09 20:39 | 17 | 4 | 116 | 61 | 136 | 14.4 | 2 | 71 | 136 | 16.9 | 5 | 158 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 1 | 164 | 9 | 300 | 32.3 | 16.8 | 0.98 | 139 | 7.7 | 71 | 1.6 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-09-09 21:23 | 16 | 4 | 119 | 60 | 136 | 14.3 | 2 | 69 | 136 | 16.6 | 5 | 158 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 1 | 160 | 8.7 | 299 | 32.2 | 16.6 | 0.98 | 140 | 7.7 | 74 | 1.7 | 218 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 145 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.9
2024-09-09 22:22 | 16 | 4 | 119 | 57 | 137 | 13.8 | 2 | 66 | 137 | 15.6 | 5 | 150 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 150 | 8.2 | 280 | 32.5 | 15.8 | 0.98 | 135 | 7.5 | 68 | 1.6 | 195 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 132 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.4
2024-09-09 23:19 | 15 | 4 | 116 | 57 | 137 | 13.6 | 2 | 61 | 137 | 14.7 | 5 | 150 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 138 | 7.4 | 257 | 32.5 | 14.6 | 0.98 | 127 | 7.1 | 66 | 1.5 | 188 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.3
2024-09-10 01:15 | 13 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12.2 | 2 | 51 | 136 | 12.3 | 5 | 140 | 8.1 | 138 | 33.6 | 8 | 0.99 | 116 | 6 | 220 | 32.3 | 12.2 | 0.98 | 107 | 5.9 | 60 | 1.4 | 157 | 13.9 | 3.9 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.5
2024-09-10 02:13 | 14 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 2 | 49 | 135 | 11.6 | 5 | 142 | 8.1 | 141 | 33.4 | 8.1 | 0.99 | 107 | 5.4 | 208 | 32.1 | 11.5 | 0.98 | 104 | 5.9 | 57 | 1.4 | 149 | 13.8 | 3.6 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-09-10 03:14 | 14 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.8 | 2 | 48 | 135 | 11.3 | 5 | 144 | 8.2 | 139 | 33.5 | 8.1 | 0.99 | 106 | 5.3 | 204 | 32.2 | 11.3 | 0.98 | 105 | 5.8 | 65 | 1.5 | 151 | 13.8 | 3.7 | 1 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-09-10 04:16 | 14 | 4 | 116 | 50 | 136 | 11.9 | 2 | 47 | 136 | 11 | 5 | 138 | 7.9 | 135 | 33.6 | 7.9 | -0.99 | 106 | 5.4 | 198 | 32.3 | 11.2 | 0.98 | 101 | 5.6 | 57 | 1.3 | 146 | 13.9 | 3.6 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-09-10 05:16 | 13 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 52 | 135 | 12.1 | 4 | 148 | 8.5 | 147 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 107 | 5.4 | 220 | 32.4 | 12.3 | 0.98 | 118 | 6.5 | 63 | 1.5 | 147 | 13.9 | 3.5 | -0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | 35 | 10 | 33752 | 38 | 21 | 46931 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.6
2024-09-10 06:07 | 13 | 4 | 115 | 57 | 133 | 13.5 | 1 | 54 | 133 | 12.6 | 4 | 158 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 119 | 6.2 | 229 | 32 | 12.7 | 0.98 | 114 | 6.3 | 82 | 1.9 | 168 | 13.9 | 4.1 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.1
2024-09-10 07:20 | 13 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.7 |  | 59 | 133 | 13.6 | 3 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 124 | 6.6 | 243 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 123 | 6.9 | 116 | 2.7 | 205 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.3
2024-09-10 07:58 | 13 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.4 |  | 61 | 133 | 14.5 | 3 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9 | 0.99 | 129 | 7 | 255 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 131 | 7.3 | 109 | 2.5 | 198 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.9
2024-09-10 10:17 | 13 | 4 | 115 | 68 | 132 | 15.7 | -1 | 70 | 132 | 16.2 | 2 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 144 | 8 | 286 | 32.7 | 16.2 | 0.99 | 149 | 8.3 | 135 | 3 | 235 | 13.9 | 6 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.9
2024-09-10 11:00 | 13 | 4 | 115 | 69 | 132 | 15.8 | -1 | 72 | 132 | 16.7 | 2 | 167 | 9.6 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 149 | 8.3 | 290 | 32.5 | 6.4 | 0.99 | 149 | 8.2 | 132 | 3 | 240 | 13.9 | 5.9 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-09-10 12:09 | 20 | 4 | 115 | 70 | 131 | 16.3 | -1 | 77 | 131 | 12.5 | 2 | 176 | 10 | 176 | 33.5 | 9.8 | 0.99 | 157 | 8.7 | 308 | 32.5 | 17.8 | 0.99 | 161 | 9 | 128 | 2.8 | 231 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.8
2024-09-10 13:09 | 20 | 4 | 115 | 68 | 131 | 15.8 | -1 | 72 | 133 | 16.6 | 2 | 167 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 148 | 8.2 | 291 | 32.5 | 16.5 | 0.99 | 149 | 8.4 | 129 | 3 | 240 | 13.7 | 6 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.4
2024-09-10 13:59 | 20 | 4 | 115 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 73 | 132 | 17 | 3 | 170 | 9.6 | 170 | 33.5 | 9.6 | 0.99 | 153 | 9.5 | 300 | 32.7 | 17 | 0.99 | 156 | 8.5 | 120 | 2.3 | 242 | 13.7 | 5.8 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32.5
2024-09-10 15:54 | 20 | 4 | 115 | 59 | 134 | 14 | 0 | 64 | 34 | 15 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 140 | 7.7 | 266 | 32.5 | 15 | 0.99 | 132 | 7.4 | 98 | 2.3 | 188 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29
2024-09-10 16:49 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.7 | 1 | 62 | 133 | 15 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.5 | 9 | 0.99 | 35 | 7.8 | 264 | 32.5 | 14.8 | 0.99 | 132 | 7.3 | 78 | 1.8 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.7
2024-09-10 17:42 | 20 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 58 | 133 | 13.6 | 4 | 148 | 8.6 | 148 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 130 | 7 | 245 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 117 | 6.5 | 68 | 1.1 | 172 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.4
2024-09-10 18:09 | 22 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.5 | 2 | 58 | 136 | 13.5 | 4 | 142 | 8.1 | 142 | 33.6 | 8.1 | 1 | 131 | 7 | 241 | 32.6 | 13.5 | 0.98 | 113 | 6.3 | 64 | 1.5 | 167 | 13.7 | 4.1 | 1 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-09-10 19:27 | 18 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 69 | 134 | 16.1 | 4 | 155 | 8.9 | 155 | 33.6 | 8.9 | 1 | 158 | 8.6 | 288 | 32.1 | 16.1 | 0.98 | 130 | 7.2 | 75 | 1.7 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 145 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.3
2024-09-10 20:17 | 17 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.5 | 1 | 76 | 134 | 17.7 | 3 | 156 | 8.9 | 156 | 33.6 | 8.9 | 1 | 168 | 9.3 | 311 | 32.6 | 17.7 | 0.98 | 145 | 8.1 | 71 | 1.7 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 154 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.2
2024-09-10 21:10 | 17 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.9 | 1 | 74 | 134 | 17.3 | 4 | 159 | 9.2 | 159 | 33.6 | 9.2 | 1 | 167 | 9.1 | 312 | 32.2 | 17.4 | 0.98 | 146 | 8.1 | 79 | 1.7 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 150 | 3.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.2
2024-09-10 23:09 | 15 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 66 | 135 | 15.7 | 4 | 149 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.6 | 1 | 145 | 7.9 | 274 | 32.6 | 15.5 | 0.98 | 134 | 7.5 | 66 | 1.6 | 189 | 13.7 | 4.8 | 1 | 129 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.2
2024-09-11 00:06 | 16 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 2 | 59 | 135 | 13.7 | 5 | 144 | 8.3 | 141 | 33.5 | 8.1 | 0.99 | 131 | 6.8 | 254 | 32.1 | 14.1 | 0.98 | 125 | 6.9 | 67 | 1.5 | 181 | 13.8 | 4.4 | 1 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-09-11 01:15 | 16 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 2 | 56 | 136 | 13.2 | 4 | 137 | 7.8 | 136 | 33.6 | 7.9 | 0.99 | 121 | 6.4 | 233 | 32.6 | 13.1 | 0.99 | 117 | 6.6 | 62 | 1.5 | 164 | 13.9 | 4 | 1 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.2
2024-09-11 02:22 | 17 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12.1 | 1 | 52 | 135 | 12.3 | 4 | 138 | 8 | 135 | 33.8 | 7.9 | 0.99 | 114 | 5.9 | 218 | 32.4 | 12.2 | 0.98 | 109 | 6.1 | 61 | 1.4 | 150 | 14 | 3.7 | 1 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.4
2024-09-11 03:16 | 17 | 4 | 116 | 50 | 134 | 12.1 | 1 | 51 | 135 | 12.1 | 4 | 138 | 8 | 134 | 33.8 | 7.8 | 0.99 | 112 | 5.6 | 212 | 32.4 | 12 | 0.99 | 109 | 6 | 62 | 1.4 | 153 | 14 | 3.8 | 1 | 92 | 2.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-09-11 04:13 | 16 | 4 | 116 | 51 | 135 | 11.8 | 1 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 140 | 8.1 | 137 | 33.9 | 8 | 0.99 | 109 | 5.6 | 211 | 32.5 | 11.9 | 0.98 | 108 | 6 | 67 | 1.6 | 156 | 14 | 3.9 | 1 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.5
2024-09-11 05:13 | 16 | 4 | 116 | 51 | 135 | 11.8 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 139 | 8.1 | 136 | 34 | 7.9 | 0.99 | 113 | 5.8 | 235 | 32.5 | 13.2 | 0.98 | 128 | 7.2 | 66 | 1.5 | 154 | 14 | 3.8 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | 33 | 6 | 33760 | 36 | 18 | 46939 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.3
2024-09-11 06:02 | 16 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 55 | 134 | 12.7 | 4 | 146 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 119 | 6.2 | 227 | 32.5 | 12.7 | 0.98 | 114 | 6.4 | 83 | 1.9 | 177 | 13.9 | 4.3 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.1
2024-09-11 06:48 | 16 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.9 |  | 59 | 133 | 13.8 | 3 | 152 | 8.9 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 125 | 6.7 | 240 | 32.4 | 13.8 | 0.99 | 120 | 6.7 | 90 | 2.1 | 191 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.7
2024-09-11 08:05 | 16 | 4 | 115 | 61 | 132 | 14.3 |  | 67 | 132 | 15.5 | 3 | 153 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 135 | 7.3 | 274 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 143 | 7.9 | 110 | 2.5 | 206 | 13.9 | 5.1 | 0.98 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-09-11 08:50 | 16 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 70 | 134 | 16.3 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 146 | 7.9 | 293 | 32.2 | 16.2 | 0.99 | 151 | 8.3 | 115 | 2.7 | 226 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-09-11 10:07 | 16 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.8 |  | 77 | 133 | 17.9 | 3 | 163 | 9.4 | 161 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 158 | 8.7 | 315 | 32.5 | 17.6 | 1 | 158 | 8.7 | 115 | 2.7 | 232 | 13.9 | 5.7 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.7
2024-09-11 11:11 | 16 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.6 |  | 79 | 133 | 18.1 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 154 | 8.5 | 325 | 32.4 | 18.2 | 1 | 173 | 9.6 | 113 | 2.6 | 228 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 120 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.7
2024-09-11 12:04 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15 | 0 | 78 | 133 | 18 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 162 | 9 | 320 | 32.5 | 18.2 | 0.99 | 166 | 9.1 | 120 | 2.8 | 235 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 115 | 2.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 33
2024-09-11 13:14 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 74 | 133 | 17.3 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 154 | 8.5 | 310 | 32.5 | 17.5 | 0.99 | 160 | 9 | 120 | 2.8 | 255 | 13.7 | 6.3 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 32
2024-09-11 14:15 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 1 | 70 | 133 | 16.4 | 3 | 148 | 8.5 | 148 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 144 | 8.8 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 155 | 8.4 | 112 | 2.5 | 225 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.4
2024-09-11 15:00 | 20 | 4 | 115 | 59 | 132 | 13.5 | 0 | 68 | 132 | 15.7 | 3 | 144 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 141 | 7.7 | 282 | 32.7 | 15.7 | 0.99 | 142 | 8 | 97 | 2.3 | 195 | 13.7 | 5 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.2
2024-09-11 17:09 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 0 | 60 | 133 | 14 | 3 | 146 | 8.4 | 146 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 130 | 7.6 | 250 | 32.5 | 14 | 0.99 | 123 | 7 | 80 | 2 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-09-11 18:04 | 20 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 61.4 | 133 | 14.2 | 3 | 142 | 8.1 | 141 | 33.3 | 8 | 0.98 | 131 | 7.1 | 251 | 32.6 | 14 | 0.98 | 121 | 6.6 | 58 | 1.4 | 164 | 13.8 | 4 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.6
2024-09-11 19:10 | 20 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.7 | 1 | 72 | 16.6 | 16.6 | 3 | 147 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 160 | 8.9 | 299 | 32.5 | 16.8 | 0.98 | 137 | 7.7 | 74 | 1.7 | 208 | 13.5 | 5 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.3
2024-09-11 20:05 | 20 | 5 | 115 | 62.6 | 132 | 14.3 | 0 | 76 | 133 | 17.2 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 13.8 | 8.8 | 0.98 | 165 | 9.1 | 311 | 32.4 | 17.5 | 0.98 | 146 | 8.2 | 77 | 1.8 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 145 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-09-11 21:05 | 20 | 5 | 115 | 63 | 132 | 14.3 | 0 | 76 | 133 | 17.7 | 3 | 156 | 9.1 | 154 | 33.9 | 9 | 0.98 | 160 | 9.2 | 314 | 32.4 | 17.5 | 0.99 | 146 | 8.2 | 68.7 | 1.6 | 216 | 13.8 | 593 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32
2024-09-11 22:11 | 20 | 5 | 115 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 75 | 134 | 17.7 | 3 | 150 | 33.3 | 8.7 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 163 | 9 | 309 | 32.7 | 17.6 | 0.98 | 149 | 8.6 | 67 | 1.6 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 147 | 3.5 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-09-11 23:08 | 20 | 5 | 115 | 59 | 131 | 13.5 | 0 | 71 | 131 | 16.2 | 3 | 151 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 150 | 8 | 287 | 32 | 15.9 | 0.98 | 141 | 7.8 | 64 | 1.53 | 193 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-09-12 00:06 | 12 | 4 | 116 | 57 | 131 | 13.1 | 0 | 64 | 131 | 14.8 | 2 | 144 | 8.2 | 141 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 137 | 7.4 | 262 | 32.6 | 14.8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 74 | 1.7 | 192 | 13.8 | 4.7 | 1 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | 36 | 6 | 33768 | 39 | 20 | 46950 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.9
2024-09-12 01:13 | 12 | 4 | 116 | 54 | 131 | 12.5 | 0 | 60 | 131 | 13.6 | 2 | 143 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.2 | 0.99 | 121 | 6.6 | 244 | 32.6 | 13.7 | 0.99 | 125 | 7 | 67 | 1.6 | 170 | 13.8 | 4.1 | 1 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.1
2024-09-12 02:09 | 13 | 4 | 116 | 52 | 131 | 11.8 | 0 | 58 | 131 | 13.1 | 2 | 137 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 119 | 6.2 | 230 | 32.7 | 13.1 | 0.98 | 119 | 6.6 | 60 | 1.4 | 154 | 13.9 | 3.8 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-09-12 03:18 | 13 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.9 | 0 | 55 | 132 | 12.6 | 3 | 136 | 7.9 | 134 | 33.8 | 7.8 | 0.99 | 115 | 5.9 | 221 | 32.3 | 12.6 | 0.98 | 117 | 6.4 | 62 | 1.4 | 156 | 13.9 | 3.9 | 1 | 94 | 2.2 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.5
2024-09-12 04:08 | 11 | 4 | 116 | 52 | 131 | 11.9 | 0 | 54 | 131 | 12.2 | 3 | 137 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 115 | 5.8 | 226 | 32.2 | 12.3 | 0.98 | 110 | 6.3 | 62 | 1.5 | 154 | 13.9 | 3.8 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.1
2024-09-12 05:19 | 10 | 4 | 116 | 54 | 130 | 12.3 | 0 | 55 | 131 | 12.7 | 3 | 145 | 8.3 | 138 | 33.4 | 8 | 0.99 | 118 | 6.1 | 230 | 32.5 | 12.9 | 0.98 | 116 | 6.5 | 69 | 1.6 | 161 | 13.8 | 3.9 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25
2024-09-12 06:03 | 10 | 4 | 115 | 56 | 130 | 12.5 | -1 | 61 | 130 | 13.8 | 2 | 146 | 8.4 | 145 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 123 | 6.3 | 248 | 32.1 | 13.8 | 0.99 | 130 | 7.1 | 75 | 1.7 | 175 | 13.8 | 4.3 | 1 | 102 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-09-12 08:06 | 10 | 4 | 115 | 61 | 132 | 14 | 0 | 74 | 132 | 17 | 3 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 148 | 8.1 | 301 | 32.4 | 16.5 | 0.99 | 154 | 8.5 | 121 | 2.8 | 224 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-09-12 09:53 | 10 | 4 | 115 | 68 | 127 | 15.2 | -3 | 80 | 127 | 17.9 | 0 | 160 | 9.2 | 158 | 33.3 | 9.1 | 0.99 | 156 | 8.7 | 319 | 32.5 | 18 | 0.99 | 164 | 9.1 | 119 | 2.8 | 228 | 13.9 |  | 5.8 | 0.99 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-09-12 10:59 | 10 | 4 | 115 | 71 | 126 | 15.6 | -3 | 80 | 127 | 17.5 |  | 163 | 9.4 | 161 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 159 | 8.9 | 317 | 32.6 | 17.6 | 0.99 | 157 | 8.7 | 139 | 3.2 | 254 | 13.9 | 6.2 | 0.98 | 116 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.1
2024-09-12 11:58 | 18 | 4.5 | 116 | 70 | 127 | 15.6 | -3 | 77 | 128 | 17.2 | 0 | 172 | 9.9 | 165 | 34.1 | 9.6 | -0.99 | 151 | 8.4 | 304 | 32.6 | 17 | -0.99 | 154 | 8.5 | 113 | 2.6 | 216 | 14.1 | 5.4 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-09-12 13:15 | 20 | 4.5 | 116 | 66 | 128 | 14.9 | -2 | 71 | 128 | 15.9 | 1 | 157 | 9 | 156 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 149 | 8.1 | 288 | 32.2 | 15.8 | 0.99 | 142 | 7.7 | 119 | 2.2 | 226 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 113 | 2.6 | 4 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.8
2024-09-12 14:00 | 21 | 4.5 | 116 | 65 | 129 | 14.7 | -2 | 72 | 129 | 16.2 | 1 | 152 | 8.8 | 150 | 34 | 8.8 | -0.99 | 143 | 7.9 | 282 | 32.5 | 16.2 | -0.99 | 150 | 8.3 | 123 | 2.8 | 224 | 14 | 5.6 | 0.98 | 110 | 2.7 | 6 | 0.15 | 39 | 26 | 33779 | 41 | 34 | 46962 | Copani N. |  | 30.9
2024-09-12 15:00 | 21 | 4.5 | 116 | 60 | 130 | 13.5 | -1 | 70 | 130 | 16 | 1 | 149 | 8.6 | 146 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 138 | 7.7 | 271 | 32.8 | 15.4 | -0.99 | 137 | 7.6 | 102 | 2.4 | 199 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-09-12 16:00 | 21 | 4.5 | 116 | 57 | 132 | 13.1 | 0 | 64 | 132 | 14.6 | 2 | 154 | 8.9 | 151 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 133 | 7.3 | 260 | 32.8 | 14.8 | 0.99 | 129 | 7.3 | 80 | 1.8 | 178 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.7
2024-09-12 17:06 | 21 | 4.5 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 0 | 57 | 134 | 13.5 | 3 | 145 | 8.5 | 144 | 34.1 | 8.4 | -0.99 | 128 | 7 | 240 | 32.7 | 13.5 | 0.99 | 115 | 6.4 | 80 | 1.9 | 178 | 14 | 4.4 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.6
2024-09-12 18:15 | 24 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 147 | 8.5 | 149 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 120 | 6.8 | 239 | 32.3 | 13.4 | 0.98 | 119 | 6.7 | 65 | 1.5 | 159 | 13.8 | 4 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.1
2024-09-12 19:10 | 24 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 67 | 134 | 15.6 | 4 | 151 | 8.6 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 151 | 8.2 | 278 | 15.4 | 15.5 | 0.99 | 134 | 7.3 | 78 | 1.8 | 202 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 124 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-09-12 20:05 | 22 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 1 | 73 | 133 | 16.9 | 3 | 157 | 9 | 157 | 13.8 | 8.9 | 0.98 | 162 | 8.9 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.98 | 139 | 7.9 | 69 | 1.7 | 215 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-09-12 21:06 | 20 | 5 | 115 | 62.4 | 133 | 14.3 | 1 | 75.8 | 133 | 17.5 | 3 | 155 | 8.9 | 156 | 33.3 | 8.9 | 0.98 | 165 | 9.1 | 316 | 32.5 | 17.6 | 0.98 | 149 | 8.3 | 69.1 | 1.6 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.8
2024-09-12 22:13 | 20 | 5 | 115 | 61.2 | 137 | 14.1 | 1 | 73 | 134 | 17 | 4 | 151 | 8.7 | 150 | 33.9 | 9 | 0.98 | 160 | 8.4 | 303 | 32.3 | 17 | 0.98 | 150 | 8.3 | 66.7 | 1.6 | 205 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 14 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.1
2024-09-12 23:09 | 20 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.8 | 1 | 69 | 134 | 16 | 16 | 151 | 8.7 | 150 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 151 | 8.2 | 283 | 32.4 | 16 | 0.99 | 141 | 7.8 | 62 | 1.4 | 197 | 13.8 | 4.9 | 1 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-09-13 00:08 | 12 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 1 | 63 | 135 | 14.9 | 4 | 145 | 8.4 | 143 | 33.9 | 8.5 | 0.99 | 135 | 7.3 | 259 | 32.5 | 14.7 | 0.99 | 128 | 7.1 | 76 | 1.8 | 195 | 14 | 4.8 | 0.99 | 121 | 2.9 | 7 | 0.16 | 35 | 7 | 33786 | 40 | 19 | 46967 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 28.2
2024-09-13 01:18 | 12 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12.2 | 2 | 57 | 136 | 13.6 | 5 | 145 | 8.4 | 144 | 33.7 | 8.2 | 0.99 | 125 | 6.5 | 244 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 123 | 6.8 | 68 | 1.6 | 171 | 13.9 | 4.2 | 1 | 105 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.8
2024-09-13 02:19 | 11 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.2 | 2 | 54 | 136 | 12.8 | 5 | 140 | 8 | 139 | 33.6 | 8.1 | 0.99 | 117 | 6 | 228 | 32.2 | 12.8 | 0.98 | 119 | 6.5 | 58 | 1.4 | 154 | 13.9 | 3.8 | -0.99 | 98 | 2.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25
2024-09-13 03:16 | 10 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 2 | 53 | 136 | 12.5 | 5 | 141 | 8 | 137 | 33.6 | 8 | 0.99 | 114 | 5.8 | 223 | 32.2 | 12.5 | 0.98 | 116 | 6.5 | 67 | 1.6 | 160 | 13.9 | 4 | 1 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-09-13 04:09 | 10 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.2 | 2 | 52 | 135 | 12.1 | 5 | 142 | 8.1 | 141 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 114 | 5.8 | 222 | 32.1 | 12.4 | 0.98 | 112 | 6.3 | 62 | 1.4 | 153 | 13.8 | 3.8 | -0.99 | 91 | 2.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.3
2024-09-13 05:20 | 10 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.4 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 140 | 8.1 | 138 | 33.8 | 8.1 | 0.99 | 118 | 6.1 | 235 | 32.4 | 12.9 | 0.98 | 118 | 6.7 | 71 | 1.6 | 163 | 14 | 4.1 | 1 | 97 | 2.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.3
2024-09-13 06:00 | 10 | 4 | 115 | 56 | 134 | 12.9 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 123 | 6.4 | 245 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 129 | 7.1 | 77 | 1.8 | 176 | 13.9 | 4.4 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.6
2024-09-13 07:46 | 10 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 |  | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 158 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 142 | 7.7 | 297 | 32.3 | 16.3 | 0.99 | 154 | 8.6 | 107 | 2.5 | 202 | 13.9 | 5 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-09-13 08:54 | 10 | 4 | 115 | 67 | 126 | 14.7 | -2 | 81 | 126 | 17.8 |  | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 155 | 8.5 | 321 | 32.2 | 17.1 | 1 | 170 | 9.4 | 127 | 2.9 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.5
2024-09-13 09:58 | 10 | 4 | 115 | 68 | 127 | 15.2 | -3 | 80 | 127 | 17.5 | -1 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 157 | 8.6 | 309 | 32.5 | 17.3 | 0.99 | 159 | 8.8 | 114 | 2.6 | 223 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.7
2024-09-13 11:40 | 10 | 4 | 115 | 71 | 126 | 15.7 | -3 | 82 | 126 | 17.9 |  | 173 | 10 | 171 | 33.3 | 10 | 0.99 | 163 | 9 | 317 | 17.7 | 17.7 | 0.99 | 161 | 8.8 | 112 | 2.6 | 219 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-09-13 12:10 | 17 | 4.5 | 116 | 68 | 128 | 15.3 | -2 | 77 | 129 | 17.3 | 1 | 172 | 9.8 | 167 | 33.8 | 9.7 | -0.99 | 158 | 8.7 | 308 | 32.1 | 17.2 | -0.99 | 156 | 8.5 | 108 | 2.5 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.6
2024-09-13 13:03 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 129 | 14.7 | -2 | 72 | 130 | 16 | 1 | 161 | 9.3 | 160 | 34 | 9.3 | -0.99 | 144 | 8 | 289 | 32.5 | 16.2 | -0.99 | 149 | 8.2 | 103 | 2.4 | 207 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.7
2024-09-13 14:01 | 19 | 4.5 | 116 | 64 | 129 | 14.1 | -2 | 71 | 129 | 16 | 1 | 157 | 9.2 | 158 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 144 | 8 | 287 | 32.7 | 15.8 | -0.99 | 137 | 7.7 | 93 | 2.2 | 205 | 14.1 | 5.1 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.1
2024-09-13 15:01 | 20 | 4.5 | 116 | 58 | 131 | 13.3 | -1 | 67 | 132 | 15.6 | 2 | 150 | 8.7 | 147 | 34.1 | 8.7 | -0.99 | 139 | 7.7 | 270 | 32.6 | 15.3 | 0.99 | 135 | 7.5 | 79 | 1.8 | 179 | 14 | 4.5 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.9
2024-09-13 16:07 | 20 | 4.5 | 116 | 56 | 133 | 12.9 | 0 | 59 | 133 | 14 | 3 | 146 | 8.4 | 142 | 33.9 | 8.3 | -0.99 | 131 | 7.1 | 245 | 32.6 | 14 | 0.99 | 123 | 6.8 | 80 | 1.8 | 178 | 14 | 4.4 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | 38 | 24 | 33799 | 40 | 29 | 46978 | Copani N. |  | 26.9
2024-09-13 17:01 | 19 | 4.5 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 0 | 60 | 133 | 13.7 | 3 | 150 | 8.6 | 145 | 33.8 | 8.5 | -0.99 | 131 | 7.1 | 245 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 120 | 6.6 | 70 | 1.6 | 171 | 14 | 4.2 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.8
2024-09-13 18:26 | 24 | 5 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 60 | 135 | 14.6 | 4 | 146 | 8.5 | 147 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 135 | 7.3 | 248 | 32.5 | 13.9 | 0.98 | 119 | 6.8 | 64 | 1.4 | 169 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-09-13 19:04 | 23 | 5 | 115 | 59 | 135 | 14 | 0 | 67 | 135 | 15.8 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.9 | 9 | 0.98 | 159 | 8.4 | 279 | 32.5 | 15.7 | 0.98 | 128 | 7.2 | 74 | 1.7 | 199 | 13.8 | 5 | 0.98 | 128 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-09-13 20:06 | 23 | 5 | 115 | 62 | 132 | 13.7 | 4 | 72 | 134 | 17 | 4 | 159 | 9.1 | 166 | 33.3 | 9.5 | 0.98 | 166 | 9.1 | 304 | 32.2 | 17 | 0.98 | 140 | 7.7 | 70.1 | 1.6 | 211 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 146 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-09-13 21:09 | 21 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 73 | 135 | 17.1 | 4 | 158 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 162 | 8.9 | 306 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 145 | 8.2 | 78.5 | 1.8 | 224 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 151 | 3.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.9
2024-09-13 22:03 | 20 | 5 | 115 | 60 | 135 | 14 | 1 | 71.7 | 135 | 16 | 4 | 152 | 8.8 | 153 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 160 | 9.7 | 302 | 32.5 | 17.3 | 0.98 | 147 | 8.2 | 66.8 | 1.6 | 205 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-09-13 23:10 | 21 | 5 | 115 | 58 | 135 | 13.7 |  | 70 | 135 | 16.5 | 4 | 152 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 152 | 8.3 | 292 | 32.5 | 16.3 | 0.98 | 144 | 8.1 | 61.4 | 1.4 | 192 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-09-14 00:22 | 21 | 4 | 116 | 55 | 136 | 12.9 | 2 | 64 | 136 | 15.3 | 5 | 150 | 8.7 | 147 | 33.7 | 8.6 | 0.99 | 143 | 7.6 | 273 | 32.3 | 15.3 | 0.99 | 134 | 7.5 | 65 | 1.5 | 186 | 13.9 | 4.6 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.2
2024-09-14 01:16 | 10 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.6 | 2 | 61 | 136 | 14.4 | 5 | 144 | 8.4 | 143 | 33.7 | 8.3 | 0.99 | 134 | 7 | 257 | 32.3 | 14.4 | 0.99 | 128 | 7.2 | 59 | 1.4 | 170 | 13.9 | 4.2 | 1 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27
2024-09-14 02:15 | 10 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.4 | 2 | 58 | 136 | 13.9 | 5 | 140 | 8.1 | 137 | 33.7 | 8 | 0.99 | 128 | 6.7 | 251 | 32.3 | 13.9 | 0.98 | 127 | 7 | 63 | 1.5 | 171 | 13.9 | 4.2 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.3
2024-09-14 03:19 | 10 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.4 | 2 | 56 | 137 | 13.5 | 5 | 144 | 8.4 | 145 | 33.8 | 8.4 | 0.99 | 121 | 6.3 | 238 | 32.4 | 13.4 | 0.98 | 124 | 6.8 | 61 | 1.4 | 160 | 13.9 | 4 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.9
2024-09-14 04:17 | 11 | 4 | 116 | 52 | 136 | 12.5 | 2 | 54 | 137 | 12.8 | 5 | 148 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.4 | 0.99 | 121 | 6.2 | 228 | 32.4 | 12.8 | 0.98 | 113 | 6.2 | 57 | 1.3 | 156 | 13.9 | 3.8 | 1 | 99 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.3
2024-09-14 05:06 | 11 | 4 | 116 | 51 | 136 | 12.1 | 2 | 54 | 137 | 12.6 | 5 | 145 | 8.4 | 142 | 33.8 | 8.3 | 0.99 | 120 | 6.2 | 228 | 32.5 | 12.7 | 0.98 | 110 | 6.2 | 59 | 1.4 | 154 | 13.9 | 3.9 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.13 | 32 | 0 | 33807 | 35 | 15 | 46980 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.7
2024-09-14 06:13 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 2 | 57 | 133 | 13.5 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 125 | 6.5 | 234 | 33.5 | 13 | 0.99 | 116 | 6.5 | 61 | 1.4 | 152 | 13.7 | 3.8 | 1 | 108 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-09-14 07:20 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 2 | 56 | 133 | 13.3 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 122 | 6.8 | 240 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 123 | 6.8 | 63 | 1.5 | 150 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 90 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-09-14 08:06 | 20 | 4 | 115 | 50 | 134 | 12 | 2 | 60 | 134 | 14 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 127 | 6.6 | 247 | 32.7 | 13.8 | 0.99 | 127 | 7 | 78 | 1.6 | 162 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-09-14 10:06 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 60 | 133 | 14 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 136 | 7.3 | 250 | 32.7 | 14 | 0.99 | 115 | 6.3 | 64 | 1.5 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.5
2024-09-14 11:07 | 18 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 60 | 134 | 14.3 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 33.7 | 8.3 | 1 | 138 | 7.9 | 253 | 32.5 | 14.3 | 0.99 | 118 | 7.1 | 64 | 1.4 | 172 | 13.7 | 494 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.8
2024-09-14 12:19 | 19 | 4.5 | 116 | 51 | 135 | 12 | 1 | 54 | 135 | 12.9 | 4 | 140 | 8.1 | 136 | 34 | 8 | 0.99 | 132 | 7.1 | 227 | 32.6 | 12.9 | 0.98 | 99 | 5.5 | 52 | 1.2 | 160 | 14 | 4 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.9
2024-09-14 13:04 | 19 | 4.5 | 116 | 49 | 136 | 11.5 | 2 | 51 | 136 | 12 | 4 | 137 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 128 | 6.9 | 211 | 32.7 | 11.9 | 0.98 | 87 | 4.9 | 50 | 1.1 | 154 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.5
2024-09-14 14:01 | 21 | 4.5 | 116 | 47 | 136 | 11.2 | 2 | 48 | 136 | 11.3 | 5 | 132 | 7.5 | 130 | 33.7 | 7.3 | 0.99 | 124 | 6.5 | 203 | 32.4 | 11.3 | 0.98 | 83 | 4.6 | 47 | 1.1 | 146 | 13.9 | 3.7 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | 39 | 27 | 33809 | 40 | 34 | 46982 | Copani N. |  | 22.5
2024-09-14 15:01 | 21 | 4.5 | 116 | 48 | 136 | 11.4 | 2 | 45 | 137 | 10.8 | 5 | 137 | 8 | 135 | 33.8 | 7.8 | 0.99 | 118 | 6.2 | 192 | 32.4 | 10.8 | 0.97 | 77 | 4.3 | 42 | 1 | 136 | 14 | 3.5 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.2
2024-09-14 16:02 | 21 | 4.5 | 116 | 46 | 136 | 10.9 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 5 | 131 | 7.6 | 130 | 33.8 | 7.4 | 0.99 | 116 | 6 | 189 | 32.4 | 10.5 | 0.97 | 75 | 4.2 | 38 | 0.9 | 130 | 13.9 | 3.2 | -0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.4
2024-09-14 17:05 | 20 | 4.5 | 116 | 47 | 136 | 11.2 | 2 | 45 | 136 | 10.7 | 5 | 131 | 7.4 | 127 | 33.7 | 7.4 | 0.99 | 117 | 6 | 192 | 32.3 | 10.7 | 0.97 | 76 | 4.2 | 46 | 1 | 132 | 13.9 | 3.4 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-09-14 18:26 | 23 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11.1 | 2 | 48 | 135 | 11.4 | 5 | 130 | 7.3 | 130 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 125 | 6.5 | 206 | 32.1 | 11.4 | 0.98 | 83 | 4.7 | 47 | 1.1 | 150 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-09-14 19:08 | 23 | 5 | 115 | 50.9 | 134 | 11.8 | 2 | 57.2 | 135 | 13.3 | 4 | 135 | 7.6 | 135 | 33.3 | 7.4 | 0.98 | 141 | 7.8 | 238 | 32.4 | 13.4 | 0.98 | 98 | 5.5 | 49.1 | 1.1 | 174 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 124 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.1
2024-09-14 20:11 | 23 | 5 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 139 | 8.1 | 140 | 33.9 | 8 | 0.98 | 151 | 8.4 | 260 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 106 | 6 | 47 | 1.1 | 190 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 142 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-09-14 21:01 | 22 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 124 | 7.1 | 124 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 155 | 8.4 | 265 | 32.4 | 14.8 | 0.98 | 112 | 6.2 | 48 | 1.1 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 143 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.7
2024-09-14 22:03 | 20 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11.2 | 2 | 60 | 133 | 14.4 | 4 | 117 | 6.6 | 117 | 33.3 | 6.6 | 0.98 | 147 | 8 | 251 | 32.6 | 14.2 | 0.98 | 106 | 5.6 | 43 | 1.1 | 186 | 13.8 | 4.6 | 1 | 140 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.6
2024-09-14 23:15 | 20 | 5 | 115 | 46 | 135 | 10.9 | 2 | 58 | 136 | 13.8 | 5 | 33.3 | 6.6 | 6.5 | 33.8 | 6.2 | 0.98 | 145 | 7.7 | 246 | 32.3 | 13.6 | 0.98 | 109 | 5.7 | 52.4 | 1.3 | 179 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 120 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.7
2024-09-15 00:20 | 10 | 4 | 116 | 45 | 136 | 10.8 | 2 | 55 | 136 | 13.2 | 5 | 111 | 6.3 | 110 | 33.9 | 6.5 | 0.98 | 138 | 7.3 | 235 | 32.4 | 13.2 | 0.97 | 100 | 6.6 | 55 | 1.3 | 180 | 13.9 | 4.4 | 1 | 125 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24
2024-09-15 01:19 | 10 | 4 | 116 | 44 | 136 | 10.6 | 2 | 52 | 137 | 12.5 | 5 | 109 | 6.2 | 108 | 33.9 | 6.3 | 0.98 | 130 | 6.9 | 223 | 32.5 | 12.5 | 0.97 | 94 | 5.2 | 49 | 1.1 | 173 | 14 | 4.2 | 1 | 122 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-09-15 02:15 | 10 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.9 | 2 | 50 | 137 | 11.9 | 5 | 105 | 6 | 105 | 33.8 | 6.1 | 0.98 | 125 | 6.5 | 212 | 32.4 | 11.9 | 0.97 | 91 | 5 | 52 | 1.2 | 160 | 14 | 4 | 1 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.8
2024-09-15 03:16 | 10 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 48 | 136 | 11.5 | 5 | 99 | 5.5 | 99 | 33.8 | 5.7 | 0.97 | 121 | 6.2 | 205 | 32.3 | 11.4 | 0.96 | 87 | 4.8 | 43 | 1 | 152 | 13.9 | 3.8 | -0.99 | 110 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-09-15 04:05 | 9 | 4 | 116 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 48 | 136 | 11.3 | 5 | 98 | 5.4 | 96 | 33.7 | 5.7 | 0.97 | 119 | 6.1 | 203 | 32.3 | 11.4 | 0.96 | 86 | 4.8 | 43 | 1 | 145 | 13.9 | 3.6 | -0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.6
2024-09-15 05:16 | 9 | 4 | 116 | 38 | 136 | 9 | 2 | 48 | 136 | 11.3 | 5 | 97 | 5.5 | 95 | 33.9 | 5.6 | 0.96 | 120 | 6.1 | 204 | 32.4 | 11.4 | 0.96 | 88 | 4.8 | 40 | 0.9 | 140 | 14 | 3.5 | -0.99 | 98 | 2.3 | 7 | 0.16 | 30 | -1 | 33811 | 33 | 14 | 46984 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 20.3
2024-09-15 06:21 | 20 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9 | 2 | 48 | 133 | 11.5 | 4 | 96 | 0.4 | 96 | 33.5 | 5.4 | 0.99 | 122 | 6.2 | 207 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 88 | 5 | 40 | 1 | 136 | 13.7 | 3.4 | 0.99 | 100 | 0.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.5
2024-09-15 07:07 | 20 | 4 | 115 | 35 | 134 | 8.2 | 2 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 33.5 | 5 | 0.99 | 110 | 5.4 | 190 | 32.5 | 10.6 | 0.99 | 83 | 4.6 | 33 | 0.7 | 120 | 13.7 | 3 | 0.99 | 88 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 18.9
2024-09-15 08:40 | 20 | 4 | 115 | 37 | 133 | 8.8 | 2 | 48 | 133 | 11.5 | 4 | 92 | 5.7 | 92 | 33.5 | 5.7 | 1 | 120 | 6.6 | 205 | 32.5 | 11.5 | 0.99 | 90 | 5.5 | 83 | 0.8 | 130 | 13.7 | 3.2 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.3
2024-09-15 10:04 | 20 | 4 | 115 | 37 | 134 | 9 | 2 | 50 | 133 | 11.8 | 3 | 96 | 5.3 | 93 | 33.5 | 5.1 | 0.99 | 130 | 6.7 | 210 | 32.4 | 11.8 | 0.99 | 88 | 4.9 | 38 | 0.8 | 148 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 20.8
2024-09-15 11:15 | 20 | 4 | 115 | 40 | 133 | 9.2 | 2 | 51 | 134 | 12 | 4 | 102 | 5.3 | 102 | 33.5 | 5.3 | 0.99 | 123 | 6.9 | 220 | 32.7 | 12.4 | 0.99 | 93 | 5.2 | 36 | 0.8 | 146 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.2
2024-09-15 12:09 | 22 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9.2 | 2 | 50 | 135 | 12 | 4 | 99 | 5.4 | 99 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 127 | 6.7 | 212 | 32.4 | 11.9 | 0.98 | 89 | 4.9 | 41.4 | 0.99 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.2
2024-09-15 13:04 | 22 | 5 | 115 | 38 | 134 | 8.9 | 2 | 48 | 135 | 11.4 | 4 | 94 | 5.1 | 95 | 33.3 | 5.2 | 0.98 | 122 | 6.4 | 202 | 32.5 | 11.4 | 0.98 | 86 | 4.7 | 43 | 1 | 149 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.3
2024-09-15 14:09 | 22 | 5 | 18 | 35 | 135 | 8.4 | 2 | 44.9 | 135 | 10.6 | 4 | 90 | 4.9 | 91 | 33.3 | 4.9 | 0.98 | 119 | 5.9 | 188 | 32.6 | 10.6 | 0.98 | 79 | 4.1 | 33 | 0.8 | 129 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 96 | 5 | 0.15 | [7 empty] | Guglielminotti L. |  | 19
2024-09-15 15:01 | 22 | 5 | 115 | 35 | 135 | 8.2 | 2 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 88 | 4.8 | 88 | 33.3 | 4.8 | 0.98 | 109 | 5.6 | 180 | 32.6 | 10.1 | 0.98 | 74 | 4.1 | 33 | 0.81 | 122 | 13.8 | 3 | 0.98 | 88 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.4
2024-09-15 16:02 | 22 | 5 | 115 | 34 | 134 | 7.9 | 2 | 41.1 | 135 | 9.6 | 4 | 84 | 4.8 | 88 | 33.3 | 4.8 | 0.98 | 105 | 5 | 172 | 32.5 | 9.6 | 0.98 | 70 | 8.9 | 35 | 0.85 | 120 | 13.8 | 3 | -0.99 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.5
2024-09-15 17:08 | 22 | 5 | 115 | 35 | 135 | 8.1 | 2 | 41 | 138 | 9.8 | 4 | 89 | 4.8 | 89 | 33 | 8.5 | 0.98 | 105 | 5.3 | 172 | 32.6 | 9.7 | 0.98 | 71 | 3.9 | 37 | 0.9 | 123 | 13.8 | 3 | 0.98 | 5 | 0.15 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.9
2024-09-15 18:13 | 21 | 4.5 | 116 | 35 | 134 | 8.2 | 2 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 91 | 4.9 | 89 | 33.4 | 4.9 | 0.95 | 112 | 5.7 | 185 | 32.4 | 10.4 | 0.96 | 77 | 4.3 | 39 | 0.9 | 133 | 13.8 | 3.2 | -0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.7
2024-09-15 19:07 | 19 | 4.5 | 119 | 40 | 133 | 9.3 | 1 | 52 | 134 | 12.2 | 4 | 95 | 5.3 | 94 | 33.7 | 5.2 | 0.96 | 134 | 7.1 | 221 | 32.2 | 12.4 | 0.98 | 91 | 5.1 | 42 | 1 | 160 | 13.9 | 4 | 1 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.5
2024-09-15 20:00 | 19 | 4.5 | 116 | 44 | 133 | 10.1 | 1 | 59 | 133 | 13.8 | 3 | 102 | 5.6 | 100 | 33.6 | 5.6 | 0.97 | 149 | 8.1 | 247 | 32.6 | 13.6 | 0.98 | 99 | 5.6 | 43 | 1 | 174 | 13.9 | 4.3 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.9
2024-09-15 21:01 | 17 | 4.5 | 116 | 45 | 133 | 10.5 | 1 | 62 | 133 | 14.5 | 3 | 105 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 0.97 | 154 | 8.4 | 258 | 32.6 | 14.6 | 0.99 | 106 | 6 | 56 | 1.3 | 190 | 13.9 | 4.7 | 1 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25
2024-09-15 22:11 | 16 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.4 | 1 | 61 | 134 | 14.4 | 4 | 105 | 5.9 | 103 | 33.8 | 5.9 | 0.97 | 152 | 8.2 | 258 | 32.3 | 14.3 | 0.98 | 107 | 6 | 45 | 1 | 183 | 14 | 4.5 | 1 | 138 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.8
2024-09-15 23:04 | 14 | 4.5 | 116 | 43 | 134 | 10.2 | 1 | 58 | 135 | 13.7 | 4 | 102 | 5.7 | 101 | 34 | 5.7 | 0.97 | 143 | 7.7 | 242 | 32.5 | 13.6 | 0.98 | 101 | 5.7 | 44 | 1 | 172 | 14 | 4.3 | 1 | 129 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.9
2024-09-16 00:22 | 12 | 4 | 116 | 41 | 134 | 9.8 | 2 | 52 | 135 | 12.2 | 4 | 104 | 5.7 | 101 | 33.5 | 5.8 | 0.97 | 129 | 6.8 | 218 | 32.5 | 12.2 | 0.97 | 92 | 5.1 | 49 | 1.1 | 156 | 13.8 | 3.8 | -0.99 | 108 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22
2024-09-16 01:06 | 12 | 4 | 116 | 40 | 134 | 9.4 | 2 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 103 | 5.7 | 102 | 33.4 | 5.7 | 0.97 | 121 | 6.3 | 209 | 32.5 | 11.7 | 0.97 | 91 | 5.1 | 45 | 1 | 146 | 13.8 | 3.6 | -0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.1
2024-09-16 02:16 | 11 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 47 | 135 | 11 | 4 | 109 | 6 | 104 | 33.5 | 6.1 | 0.98 | 112 | 5.7 | 197 | 32.6 | 11.1 | 0.96 | 90 | 5 | 42 | 1 | 134 | 13.8 | 3.3 | -0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.5
2024-09-16 03:15 | 11 | 4 | 116 | 42 | 134 | 10 | 1 | 46 | 134 | 10.8 | 4 | 111 | 6.3 | 109 | 33.9 | 6.5 | 0.98 | 112 | 5.6 | 194 | 32.4 | 10.9 | 0.96 | 86 | 4.8 | 49 | 1.1 | 138 | 14 | 3.4 | -0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.8
2024-09-16 04:06 | 10 | 4 | 116 | 43 | 133 | 9.9 | 1 | 45 | 133 | 10.6 | 4 | 116 | 6.6 | 114 | 33.7 | 6.6 | 0.99 | 110 | 5.5 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.96 | 86 | 4.8 | 43 | 1 | 134 | 13.9 | 3.3 | -0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.5
2024-09-16 05:16 | 9 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.9 | 1 | 50 | 133 | 11.5 | 4 | 127 | 7.2 | 125 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 113 | 5.7 | 209 | 32.1 | 11.6 | 0.97 | 100 | 5.5 | 50 | 1.2 | 145 | 13.8 | 3.5 | -0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | 34 | 6 | 33814 | 36 | 19 | 46987 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.4
2024-09-16 06:14 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 2 | 60 | 134 | 13.5 | 3 | 145 | 8.4 | 145 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 123 | 6.5 | 240 | 32.5 | 13.7 | 1 | 120 | 6.7 | 67 | 1.6 | 160 | 13.7 | 4 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.3
2024-09-16 07:08 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 13 | 0 | 61 | 133 | 14 | 3 | 138 | 8 | 138 | 33.5 | 8 | 0.99 | 126 | 6.7 | 262 | 33.5 | 15 | 0.99 | 138 | 7.4 | 86 | 2 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 87 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-09-16 08:47 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 134 | 8 | 284 | 32.5 | 16 | 0.99 | 157 | 9.7 | 107 | 2.5 | 207 | 13.7 | 5 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.1
2024-09-16 09:19 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 73 | 133 | 17.5 | 3 | 158 | 9 | 158 | 33.5 | 9 | 0.99 | 142 | 7.8 | 294 | 32.5 | 16.5 | 0.99 | 160 | 8.8 | 107 | 2.5 | 201 | 13.7 | 5 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.16 | 34 | 15 | 33818 | 38 | 25 | 46991 | Armoa M. |  | 31.7
2024-09-16 09:58 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.2 | 1 | 70 | 133 | 16.7 | 4 | 154 | 8.8 | 154 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 146 | 9 | 293 | 32.7 | 16.3 | 0.99 | 150 | 8.3 | 110 | 2.5 | 214 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 110 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.9
2024-09-16 11:24 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15 | 0 | 72 | 133 | 17.3 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 147 | 8.2 | 303 | 32.5 | 17 | 0.99 | 160 | 8.8 | 118 | 2.7 | 222 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 108 | 2.6 | 0.16 | [7 empty] | Armoa M. |  | 32.3
2024-09-16 12:04 | 22 | 4.5 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 72 | 134 | 16.6 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 34 | 9.4 | -0.99 | 145 | 8 | 299 | 32.6 | 16.8 | -0.99 | 160 | 8.8 | 111 | 2.6 | 215 | 14 | 5.3 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.4
2024-09-16 13:21 | 24 | 4.5 | 116 | 64 | 134 | 14.7 | 0 | 67 | 134 | 15.5 | 3 | 157 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.9 | 0.99 | 136 | 7.5 | 281 | 32.5 | 15.7 | -0.99 | 150 | 8.4 | 125 | 2.8 | 231 | 14 | 5.5 | 0.98 | 104 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-09-16 14:00 | 26 | 4.5 | 116 | 62 | 134 | 14.3 | 0 | 66 | 134 | 15.7 | 3 | 146 | 8.4 | 144 | 34.1 | 8.4 | 0.99 | 136 | 7.6 | 284 | 32.7 | 16.2 | -0.99 | 155 | 8.3 | 115 | 2.6 | 212 | 14 | 5.3 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30
2024-09-16 15:10 | 26 | 4.5 | 116 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 157 | 9.1 | 156 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 133 | 7.3 | 269 | 32.3 | 14.9 | -1 | 136 | 7.5 | 103 | 2.4 | 188 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-09-16 16:00 | 26 | 4.5 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 59 | 135 | 14.1 | 4 | 149 | 8.6 | 146 | 33.8 | 8.5 | 0.99 | 128 | 7 | 252 | 32.4 | 14.1 | 0.99 | 129 | 7.1 | 86 | 2 | 177 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.2
2024-09-16 17:00 | 26 | 4.5 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 147 | 8.5 | 145 | 33.8 | 8.7 | 0.99 | 126 | 6.8 | 238 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 120 | 6.6 | 84 | 1.9 | 172 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | 43 | 32 | 33820 | 44 | 36 | 46993 | Copani N. |  | 26.3
2024-09-16 18:10 | 25 | 5 | 115 | 55 | 136 | 12.8 | 1 | 56.3 | 133 | 13.4 | 4 | 150 | 8.8 | 153 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 124 | 6.7 | 234 | 32.6 | 13.8 | 0.98 | 115 | 6.5 | 64 | 1.54 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.2
2024-09-16 19:12 | 25 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.3 | 1 | 66 | 61 | 15.4 | 4 | 160 | 9.2 | 159 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 149 | 8.1 | 273 | 13.8 | 15.2 | 0.98 | 127 | 7.1 | 76 | 1.8 | 200 | 13.8 | 5 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-09-16 20:10 | 27 | 5 | 115 | 60 | 135 | 14.1 | 1 | 70 | 135 | 16.3 | 4 | 153 | 8.9 | 153 | 153 | 8.9 | 0.98 | 155 | 8.6 | 286 | 32.5 | 16.3 | 0.98 | 136 | 7.6 | 78 | 1.89 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 133 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-09-16 21:06 | 24 | 5 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 70 | 135 | 16.4 | 4 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.98 | 157 | 8.3 | 294 | 32.2 | 16.4 | 0.98 | 139 | 7.7 | 73 | 1.7 | 206 | 16.8 | 5.1 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-09-16 22:12 | 24 | 5 | 115 | 55 | 135 | 13.1 | 1 | 66 | 135 | 15 | 4 | 141 | 8.1 | 139 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 146 | 8 | 274 | 32.5 | 15.4 | 0.98 | 134 | 7.4 | 70.8 | 1.6 | 201 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 129 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-09-16 23:11 | 24 | 5 | 115 | 56 | 136 | 13.3 | 1 | 61 | 136 | 14.5 | 4 | 146 | 8.5 | 147 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 134 | 7.3 | 254 | 32.6 | 14.4 | 0.98 | 123 | 6.9 | 67.8 | 1.6 | 181 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-09-17 00:29 | 15 | 4 | 115 | 51 | 136 | 12 | 2 | 53 | 136 | 12.5 | 4 | 138 | 8 | 137 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 118 | 6.1 | 221 | 32.5 | 12.3 | 0.99 | 110 | 6.1 | 65 | 1.5 | 161 | 13.9 | 4 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.5
2024-09-17 00:59 | 15 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 50 | 134 | 11.8 | 4 | 137 | 7.9 | 136 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 113 | 5.8 | 212 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 106 | 5.9 | 59 | 1.4 | 150 | 13.9 | 3.8 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-09-17 03:05 | 15 | 4 | 115 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 46 | 134 | 10.6 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 103 | 5.2 | 194 | 32.4 | 10.9 | 0.99 | 96 | 5.2 | 64 | 1.5 | 147 | 13.9 | 3.6 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.7
2024-09-17 04:04 | 15 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.1 | 1 | 46 | 134 | 10.5 | 4 | 129 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 102 | 5.1 | 193 | 32.2 | 10.8 | 0.98 | 98 | 5.4 | 67 | 1.6 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 81 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-09-17 05:07 | 15 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.3 | 1 | 47 | 134 | 10.8 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 105 | 5.3 | 194 | 32.2 | 10.8 | 0.99 | 94 | 5.2 | 68 | 1.6 | 152 | 13.9 | 3.8 | 1 | 87 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.1
2024-09-17 06:04 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.5 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 112 | 5.5 | 218 | 32.5 | 12 | 0.99 | 110 | 6.2 | 87 | 2.1 | 180 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.7
2024-09-17 07:11 | 20 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.5 | 0 | 57 | 133 | 13.2 | 3 | 152 | 8.7 | 152 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 120 | 6.2 | 234 | 32.7 | 13 | 0.99 | 126 | 7 | 102 | 2.3 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.7
2024-09-17 08:02 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.7 | 0 | 64 | 133 | 14.6 | 3 | 152 | 8.7 | 152 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 132 | 7 | 260 | 32.7 | 14.5 | 0.99 | 133 | 7.3 | 117 | 2.6 | 214 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.3
2024-09-17 08:55 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 60 | 133 | 15.6 | 3 | 156 | 8.9 | 156 | 33.5 | 8.9 | 0.99 | 136 | 7.4 | 280 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 147 | 8 | 113 | 2.6 | 208 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 88 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.6
2024-09-17 10:38 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.7 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.5 | 9.2 | 0.99 | 143 | 7.6 | 290 | 32.5 | 16.2 | 0.99 | 150 | 8.2 | 117 | 2.6 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.8
2024-09-17 11:11 | 20 | 4 | 115 | 64 | 131 | 14.6 | 0 | 72 | 133 | 16.5 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.5 | 9 | 0.99 | 146 | 8.6 | 290 | 32.7 | 16.3 | 0.99 | 151 | 8.2 | 112 | 2.5 | 220 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.16 | 36 | 22 | 33826 | 40 | 25 | 47001 |  | Los gatos finalmente han desaparecido pero la palomas siguen actuando de manera cada vez mas herratica logrando consumar sus festines mañaneros mientras organizan reuniones masivas sobre el pórtico de alta tensión captando la atención de otros conglomerados palomines de barrios aledaños .. | 31.1
2024-09-17 12:09 | 22 | 4.5 | 116 | 64 | 132 | 14.7 | -1 | 72 | 132 | 16.8 | 2 | 161 | 9.2 | 156 | 34.1 | 9.1 | -0.99 | 144 | 8 | 295 | 32.6 | 16.6 | -0.99 | 154 | 8.5 | 108 | 2.5 | 214 | 14 | 5.2 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.5
2024-09-17 13:00 | 22 | 4.5 | 116 | 66 | 132 | 15.1 | 0 | 68 | 132 | 15.6 | 2 | 166 | 9.4 | 164 | 33.6 | 9.5 | 0.99 | 137 | 7.6 | 275 | 32.7 | 15.7 | -1 | 143 | 7.9 | 111 | 2.5 | 217 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.7
2024-09-17 14:02 | 24 | 4.5 | 116 | 61 | 133 | 14.1 | 0 | 68 | 133 | 15.6 | 3 | 155 | 9 | 152 | 33.7 | 8.8 | -0.99 | 140 | 7.7 | 279 | 32.3 | 15.8 | -0.99 | 144 | 7.9 | 116 | 2.6 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.7
2024-09-17 15:00 | 24 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 13.9 | 0 | 64 | 133 | 14.9 | 3 | 155 | 9 | 156 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 129 | 7.1 | 259 | 32.5 | 14.8 | -1 | 136 | 7.5 | 101 | 2.4 | 193 | 14 | 5 | 0.98 | 95 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-09-17 16:02 | 25 | 4.5 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 0 | 64 | 134 | 15.1 | 3 | 138 | 8 | 135 | 34.1 | 7.9 | -0.99 | 133 | 7.2 | 268 | 32.7 | 15.4 | -1 | 147 | 8.1 | 80 | 1.8 | 176 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.6
2024-09-17 17:01 | 24 | 4.5 | 116 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 141 | 8.2 | 140 | 33.8 | 8.1 | -0.99 | 126 | 6.7 | 242 | 32.3 | 13.6 | 0.99 | 121 | 6.7 | 82 | 1.9 | 175 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | 40 | 28 | 33828 | 42 | 33 | 47003 | Copani N. |  | 26.2
2024-09-17 18:20 | 25 | 5 | 115 | 54 | 133 | 12.4 | 1 | 58 | 133 | 13.7 | 3 | 146 | 8.3 | 146 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 130 | 7 | 241 | 32.5 | 13.8 | 0.98 | 116 | 6.5 | 63 | 1.4 | 161 | 13.8 | 4 | 0.98 | 98 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.1
2024-09-17 19:09 | 25 | 5 | 115 | 62 | 132 | 14.2 | 0 | 67 | 132 | 15.5 | 3 | 155 | 8.9 | 156 | 33.9 | 9 | 0.98 | 150 | 8.3 | 281 | 32.4 | 15.7 | 0.98 | 131 | 7.3 | 84 | 2 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.7
2024-09-17 20:10 | 25 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.6 | 8.8 | 0.98 | 157 | 8.8 | 291 | 32.7 | 16.6 | 0.98 | 138 | 7.6 | 74 | 1.7 | 208 | 13.8 | 0.99 | 0.98 | 136 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.8
2024-09-17 21:09 | 25 | 5 | 115 | 62 | 134 | 14.4 | 1 | 69 | 134 | 16.2 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 156 | 8.5 | 289 | 32.2 | 16.1 | 0.98 | 134 | 7.4 | 77.6 | 1.8 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-09-17 22:17 | 25 | 5 | 115 | 59 | 135 | 14 | 1 | 64 | 135 | 15.2 | 0 | 153 | 8.9 | 152 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 145 | 7.9 | 273 | 32.4 | 15.3 | 0.98 | 135 | 7.4 | 67 | 1.6 | 198 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 132 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-09-17 23:16 | 25 | 5 | 115 | 135 | 13.4 | 13.6 | 1 | 60 | 14.1 | 14.2 | 4 | 151 | 8.7 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 134 | 7.2 | 253 | 32.5 | 14.1 | 0.98 | 124 | 6.9 | 71.1 | 1.2 | 185 | 13.8 | 4.6 | 0.98 | 116 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-09-18 00:17 | 18 | 4 | 115 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 52 | 136 | 12.4 | 5 | 147 | 8.5 | 145 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 120 | 6.2 | 226 | 32.2 | 12.5 | 0.98 | 110 | 6 | 76 | 1.7 | 176 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-09-18 01:20 | 18 | 4 | 115 | 52 | 135 | 12.3 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 109 | 5.6 | 207 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 104 | 5.8 | 65 | 1.5 | 154 | 13.9 | 3.8 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.9
2024-09-18 02:30 | 17 | 4 | 115 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 46 | 134 | 11 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 103 | 5.2 | 197 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 99 | 5.4 | 58 | 1.3 | 140 | 13.9 | 3.4 | 1 | 83 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.8
2024-09-18 04:03 | 18 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 100 | 5 | 188 | 32.3 | 10.5 | 0.99 | 96 | 5.3 | 61 | 1.4 | 144 | 13.9 | 3.6 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.3
2024-09-18 05:14 | 18 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.5 | 1 | 47 | 133 | 10.8 | 4 | 144 | 8.2 | 143 | 33.3 | 8 | 0.99 | 104 | 5.2 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.98 | 93 | 5.1 | 78 | 1.8 | 157 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-09-18 06:02 | 20 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.3 | 0 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 156 | 8.8 | 156 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 113 | 6 | 216 | 32.5 | 12 | 1 | 106 | 5.5 | 91 | 2.2 | 176 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 86 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.6
2024-09-18 07:31 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14.1 | 0 | 57 | 133 | 13.7 | 3 | 158 | 9.1 | 158 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 123 | 6.5 | 243 | 32.5 | 13.8 | 0.99 | 130 | 7.3 | 6 | 0.16 | 111 | 2.6 | 193 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.8
2024-09-18 08:06 | 20 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 62 | 133 | 14.4 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 123 | 6.7 | 123 | 252 | 32.7 | 0.99 | 135 | 7.6 | 104 | 2.4 | 194 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.9
2024-09-18 10:16 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 1 | 66 | 133 | 15.6 | 4 | 167 | 9.5 | 167 | 33.5 | 9.5 | 0.99 | 140 | 7.7 | 285 | 32.5 | 16 | 0.99 | 140 | 7.7 | 126 | 2.8 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-09-18 11:21 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 | 0 | 71 | 133 | 17 | 3 | 158 | 9 | 158 | 33.5 | 9 | 1 | 144 | 8.6 | 295 | 32.7 | 16.7 | 1 | 152 | 8.4 | 120 | 2.6 | 220 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.8
2024-09-18 12:22 | 26 | 4.5 | 116 | 64 | 134 | 15 | 0 | 71 | 134 | 16.5 | 3 | 163 | 9.4 | 161 | 34 | 9.3 | -0.99 | 144 | 8 | 290 | 32.6 | 16.4 | -0.99 | 153 | 8.6 | 115 | 2.2 | 224 | 14 | 5.5 | 0.98 | 107 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.5
2024-09-18 13:01 | 27 | 4.5 | 116 | 67 | 134 | 15.7 | 0 | 68 | 134 | 16.1 | 4 | 168 | 9.7 | 165 | 34 | 9.7 | -0.99 | 139 | 7.6 | 290 | 32.2 | 16.2 | -0.99 | 158 | 8.4 | 129 | 2.9 | 230 | 14 | 5.7 | 0.98 | 103 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.8
2024-09-18 14:03 | 28 | 4.5 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 162 | 9.2 | 159 | 33.6 | 9.2 | -0.99 | 141 | 7.7 | 289 | 32.2 | 16.1 | -0.99 | 150 | 8.3 | 125 | 2.8 | 231 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.3
2024-09-18 15:01 | 29 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 66 | 135 | 15.6 | 4 | 160 | 9.3 | 159 | 33.7 | 9.1 | -0.99 | 136 | 7.5 | 278 | 32.3 | 15.5 | -0.99 | 144 | 7.9 | 113 | 2.6 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 108 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-09-18 16:07 | 29 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 67 | 136 | 15.8 | 4 | 165 | 9.5 | 161 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 136 | 7.5 | 281 | 32.4 | 15.7 | -0.99 | 144 | 7.9 | 88 | 2 | 196 | 13.9 | 5 | 0.97 | 108 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.4
2024-09-18 17:00 | 29 | 4.5 | 116 | 62 | 135 | 14.6 | 1 | 61 | 136 | 14.4 | 4 | 161 | 9.2 | 158 | 33.9 | 9.1 | -0.99 | 134 | 7.4 | 256 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 122 | 6.7 | 87 | 2 | 190 | 14 | 4.7 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | 45 | 36 | 33838 | 47 | 38 | 47013 | Copani N. |  | 29
2024-09-18 18:18 | 27 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.6 | 0 | 60 | 133 | 14 | 3 | 158 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9.3 | -0.99 | 129 | 7.1 | 246 | 32.6 | 14 | 0.99 | 124 | 6.8 | 67 | 1.5 | 166 | 14 | 4.1 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | 44 | 33 | 33839 | 47 | 35 | 47014 | Fachetti M. |  | 27.6
2024-09-18 19:17 | 25 | 4 | 116 | 64 | 132 | 14.6 | 0 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 159 | 9.3 | 160 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 152 | 8.4 | 260 | 32.3 | 15.8 | 0.99 | 131 | 7.3 | 75 | 1.7 | 198 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.4
2024-09-18 20:17 | 24 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 154 | 9 | 151 | 33.8 | 8.8 | 1 | 157 | 8.7 | 294 | 32.4 | 16.4 | 0.99 | 141 | 7.7 | 73 | 1.7 | 212 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 139 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-09-18 21:20 | 23 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 151 | 8.8 | 147 | 33.8 | 8.6 | 1 | 152 | 8.3 | 284 | 32.4 | 15.9 | 0.99 | 135 | 7.6 | 74 | 1.7 | 208 | 14 | 5.1 | 0.99 | 138 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-09-18 22:17 | 22 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 67 | 134 | 15.6 | 3 | 143 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.2 | 0.99 | 145 | 8 | 273 | 32.7 | 15.5 | 0.99 | 130 | 7.4 | 76 | 1.7 | 199 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 125 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.8
2024-09-18 23:15 | 21 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13 | 1 | 61 | 134 | 14.2 | 3 | 143 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8.1 | 0.99 | 130 | 7.1 | 245 | 32.7 | 13.9 | 0.99 | 118 | 6.7 | 73 | 1.7 | 191 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.2
2024-09-18 23:58 | 21 | 4 | 115 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 54 | 135 | 12.8 | 4 | 138 | 8 | 137 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 128 | 6.4 | 226 | 32.4 | 12.6 | 0.99 | 110 | 6.1 | 70 | 1.6 | 175 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.2
2024-09-19 00:57 | 21 | 4 | 115 | 51 | 135 | 11.9 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 135 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 110 | 5.8 | 209 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 100 | 6 | 68 | 1.6 | 159 | 13.9 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-09-19 02:20 | 21 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 46 | 134 | 10 | 4 | 134 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 100 | 5.1 | 189 | 32.4 | 10.5 | 0.99 | 96 | 5.4 | 62 | 1.4 | 143 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 82 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.3
2024-09-19 03:02 | 21 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 132 | 7.7 | 130 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 100 | 5.1 | 192 | 32.4 | 10.7 | 0.99 | 96 | 5.3 | 67 | 1.5 | 148 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 81 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.8
2024-09-19 04:10 | 21 | 4 | 115 | 49 | 131 | 11.4 | 1 | 45 | 134 | 10 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 99 | 5.1 | 187 | 32.4 | 10.5 | 0.99 | 95 | 5.3 | 75 | 1.7 | 152 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 80 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.4
2024-09-19 05:17 | 21 | 4 | 115 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 46 | 133 | 10.4 | 4 | 141 | 8 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 101 | 5.1 | 190 | 32.2 | 10.4 | 0.99 | 96 | 5.3 | 77 | 1.8 | 158 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 83 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.3
2024-09-19 06:17 | 20 | 4 | 115 | 56 | 133 | 14 | 0 | 52 | 133 | 13 | 3 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 110 | 5.7 | 212 | 32.7 | 12 | 0.99 | 111 | 6.2 | 93 | 2.2 | 175 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27
2024-09-19 07:38 | 20 | 4 | 115 | 60 | 134 | 13.8 | 0 | 58 | 133 | 13.6 | 3 | 152 | 8.7 | 152 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 120 | 6.5 | 245 | 32.5 | 19.3 | 0.99 | 126 | 7 | 100 | 2.5 | 190 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-09-19 08:09 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.8 | 0 | 64 | 133 | 14.6 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 130 | 7.1 | 260 | 32.7 | 14.5 | 0.99 | 136 | 7.4 | 115 | 2.5 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.4
2024-09-19 08:56 | 20 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.3 | -1 | 65 | 132 | 14.8 | 2 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 132 | 7.6 | 267 | 32.7 | 15 | 0.99 | 143 | 8 | 120 | 2.2 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.1
2024-09-19 10:00 | 20 | 4 | 115 | 65 | 131 | 14.8 | -1 | 68 | 131 | 15.5 | 2 | 162 | 9.3 | 162 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 141 | 7.8 | 277 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 137 | 7.5 | 120 | 2.2 | 213 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-09-19 11:02 | 25.5 | 4.5 | 116 | 67 | 131 | 15.3 | -1 | 71.7 | 131 | 16.2 | 2 | 169 | 9.5 | 167 | 33.6 | 9.5 | -0.99 | 142.8 | 8 | 288.6 | 32.2 | 16.2 | -0.99 | 150 | 8 | 131 | 3 | 248 | 13.8 | 6 | 0.98 | 113 | 2.6 | 6 | 0.14 | 39 | 27 | 33844 | 42 | 35 | 47017 | Montecchia J. |  | 31.5
2024-09-19 11:57 | 28 | 5 | 115 | 69 | 132 | 15.5 | -1 | 74.2 | 132 | 17.1 | 2 | 179 | 10.3 | 177 | 33.9 | 10.3 | 0.98 | 149 | 8.4 | 303 | 32.6 | 17.2 | 0.98 | 158 | 8.6 | 11.9 | 2.7 | 230 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.6
2024-09-19 13:05 | 29 | 5 | 115 | 132 | 16.4 | 16.2 | -1 | 70 | 132 | 16.4 | 2 | 174 | 9.9 | 172 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 143 | 7.9 | 284 | 32.7 | 16.1 | 0.98 | 148 | 8.5 | 132 | 3.1 | 245 | 13.8 | 6 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.6
2024-09-19 14:05 | 32 | 5 | 115 | 73 | 132 | 16.6 | -1 | 76.7 | 132 | 17.5 | 2 | 175 | 10 | 174 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 152 | 8.6 | 308 | 32.7 | 17.6 | 0.98 | 161 | 8.9 | 126 | 2.9 | 236 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 34.1
2024-09-19 15:02 | 31 | 5 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 72 | 133 | 17 | 3 | 167 | 9.6 | 167 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 151 | 8.5 | 302 | 32.4 | 16.8 | 0.98 | 151 | 8.2 | 111 | 2.6 | 5.4 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 109 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.3
2024-09-19 16:10 | 31 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 69 | 134 | 16.3 | 3 | 160 | 9.2 | 161 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 148 | 8.1 | 291 | 32.5 | 16.4 | 0.98 | 140 | 8.1 | 93 | 2.2 | 205 | 13.8 | 5 | 0.98 | 107 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-09-19 17:10 | 28 | 5 | 115 | 61 | 135 | 14.4 | 0 | 62 | 135 | 14.5 | 4 | 161 | 9.2 | 158 | 33.6 | 9 | 0.98 | 139 | 7.6 | 260 | 32.8 | 14.5 | 0.98 | 125 | 6.9 | 84 | 1.9 | 190 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.9
2024-09-19 18:09 | 26 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 60 | 134 | 14 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 33.5 | 9.1 | -0.98 | 134 | 7.3 | 251 | 32.2 | 13.9 | 0.99 | 118 | 6.7 | 77 | 1.7 | 180 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-09-19 19:24 | 24 | 4 | 116 | 60 | 133 | 14.1 | 0 | 68 | 134 | 15.8 | 3 | 152 | 9 | 152 | 34 | 8.9 | -0.99 | 153 | 8.5 | 282 | 32.6 | 15.9 | 0.99 | 129 | 7.2 | 81 | 1.9 | 207 | 14 | 5.1 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.9
2024-09-19 20:13 | 21 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 70 | 134 | 16.3 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | -1 | 156 | 8.7 | 290 | 32.7 | 16.2 | 1 | 134 | 7.4 | 81 | 1.8 | 216 | 13.8 | 5.4 | 0.99 | 140 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-09-19 21:18 | 19 | 4 | 116 | 59 | 135 | 14 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 4 | 149 | 8.7 | 148 | 33.8 | 8.7 | 1 | 151 | 8.3 | 280 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 133 | 7.5 | 77 | 1.8 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 137 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.7
2024-09-19 22:26 | 18 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.1 | 1 | 63 | 133 | 14.7 | 4 | 151 | 8.7 | 151 | 33.4 | 8.7 | 0.99 | 140 | 7.5 | 264 | 32 | 14.7 | 0.99 | 127 | 7 | 71 | 1.6 | 189 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.8
2024-09-19 23:24 | 18 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13 | 1 | 58 | 134 | 13.6 | 4 | 144 | 8.3 | 141 | 33.7 | 8.3 | 0.99 | 131 | 7 | 241 | 32.2 | 13.6 | 0.99 | 117 | 6.5 | 69 | 1.6 | 179 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-09-20 00:05 | 18 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 135 | 7.8 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 119 | 6.3 | 225 | 32.2 | 12.5 | 0.99 | 111 | 6.1 | 74 | 1.7 | 174 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.3
2024-09-20 00:59 | 18 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 50 | 134 | 11.7 | 4 | 133 | 7.7 | 131 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 111 | 5.8 | 210 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 104 | 5.7 | 65 | 1.5 | 159 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.4
2024-09-20 01:56 | 18 | 4 | 115 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 46 | 135 | 10.9 | 4 | 127 | 7.4 | 126 | 33.3 | 7.3 | 0.99 | 103 | 5.3 | 192 | 32.4 | 10.7 | 0.99 | 95 | 5.3 | 66 | 1.5 | 151 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-09-20 04:09 | 18 | 4 | 115 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 99 | 5 | 188 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 97 | 5.5 | 72 | 1.6 | 150 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 79 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22
2024-09-20 05:00 | 18 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 136 | 7.9 | 135 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 101 | 5.1 | 186 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 93 | 5.1 | 74 | 1.7 | 150 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 79 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-09-20 06:03 | 10 | 4 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 0 | 54 | 133 | 12.4 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.5 | 8.6 | 1 | 111 | 5.8 | 220 | 13.5 | 12.3 | 1 | 112 | 6.3 | 90 | 2 | 186 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26
2024-09-20 07:19 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.6 | 0 | 60 | 133 | 14 | 3 | 153 | 8.8 | 153 | 33.5 | 8.8 | 0.99 | 120 | 6.4 | 240 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 122 | 6.7 | 117 | 2.6 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.6
2024-09-20 08:26 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 63 | 133 | 14 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 130 | 7.6 | 260 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 140 | 7.6 | 120 | 2.6 | 204 | 13.7 | 5 | 0.99 | 80 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28
2024-09-20 09:07 | 20 | 4 | 115 | 65 | 133 | 14.9 | 0 | 67 | 133 | 15.4 | 3 | 160 | 9 | 160 | 33.5 | 9 | 0.99 | 138 | 7.6 | 275 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 128 | 2.5 | 215 | 13.7 | 5.2 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.3
2024-09-20 10:09 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15.3 | 0 | 69 | 133 | 15.3 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 148 | 8.2 | 280 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 140 | 7.6 | 129 | 2.9 | 223 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.6
2024-09-20 11:20 | 20 | 4 | 115 | 66 | 133 | 15 | 0 | 70 | 133 | 16 | 3 | 164 | 9.3 | 164 | 33.5 | 9.3 | 0.99 | 147 | 8.1 | 284 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 146 |  | 127 | 2.5 | 232 | 13.7 | 0.6 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31
2024-09-20 12:12 | 23 | 5 | 115 | 65.5 | 133 | 15.1 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 166 | 9.6 | 168 | 33.9 | 9.5 | 0.98 | 147 | 8.2 | 288 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 140 | 7.6 | 116 | 2.7 | 216 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-09-20 13:03 | 24 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 66 | 134 | 15.5 | 3 | 156 | 9 | 156 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 132 | 7.7 | 273 | 15.4 | 15.5 | 0.98 | 140 | 7.7 | 109 | 2.5 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 106 | 5.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-09-20 14:06 | 24 | 5 | 115 | 63 | 134 | 14.8 | 0 | 65 | 134 | 15.4 | 3 | 158 | 9.2 | 159 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 142 | 8 | 271 | 32.7 | 15.2 | 0.98 | 129 | 7.2 | 98 | 2.2 | 196 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-09-20 15:13 | 25 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 64 | 135 | 15 | 3 | 151 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 133 | 7.2 | 262 | 32.8 | 14.9 | 0.98 | 137 | 7.6 | 93 | 2.1 | 193 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-09-20 16:23 | 25 | 5 | 115 | 56 | 135 | 13.3 | 1 | 58 | 135 | 13.7 | 2 | 153 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 128 | 6.9 | 245 | 32.4 | 13.5 | 0.98 | 122 | 6.8 | 72.9 | 1.8 | 176 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27
2024-09-20 17:12 | 24 | 5 | 115 | 55 | 135 | 13 | 1 | 56 | 135 | 13.4 | 4 | 144 | 8.4 | 145 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 125 | 6.8 | 239 | 32.4 | 13.3 | 0.98 | 117 | 6.5 | 86 | 1.9 | 190 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.4
2024-09-20 18:01 | 24 | 4 | 116 | 55 | 136 | 13.1 | 1 | 58 | 136 | 13.7 | 4 | 144 | 8.4 | 143 | 34.1 | 8.3 | -0.99 | 127 | 6.9 | 241 | 32.7 | 13.6 | 0.99 | 111 | 6.5 | 71 | 1.6 | 173 | 14.1 | 4.4 | 0.99 | 103 | 2.5 | 6 | 0.15 | 41 | 25 | 33852 | 44 | 30 | 47027 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.8
2024-09-20 19:13 | 19 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 65 | 135 | 15.5 | 4 | 147 | 8.6 | 149 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 152 | 8.4 | 276 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 125 | 6.9 | 81 | 1.9 | 204 | 13.9 | 5 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-09-20 20:15 | 18 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 65 | 135 | 15.5 | 4 | 149 | 8.7 | 145 | 33.9 | 8.5 | 0.99 | 152 | 8.4 | 276 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 125 | 7 | 80 | 1.8 | 205 | 14 | 5.1 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.5
2024-09-20 21:16 | 17 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 4 | 143 | 8.2 | 138 | 33.8 | 8.1 | 0.99 | 148 | 8.1 | 275 | 32.3 | 15.4 | 0.99 | 130 | 7 | 79 | 1.8 | 209 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.7
2024-09-20 22:05 | 17 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.8 | 2 | 62 | 136 | 14.7 | 4 | 132 | 7.5 | 130 | 33.6 | 7.6 | 0.99 | 139 | 7.6 | 261 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 125 | 7 | 76 | 1.7 | 201 | 13.8 | 5 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-09-20 23:18 | 16 | 4 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 58 | 134 | 13.4 | 4 | 138 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 120 | 6.8 | 240 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 115 | 6.4 | 65 | 1.5 | 180 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.7
2024-09-21 00:13 | 16 | 4 | 115 | 52 | 34 | 12 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 121 | 6.4 | 227 | 32.4 | 12.5 | 0.99 | 107 | 5.9 | 70 | 1.6 | 167 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-09-21 00:54 | 16 | 4 | 115 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 130 | 7.5 | 129 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 114 | 6 | 216 | 32.4 | 12 | 0.99 | 106 | 5.9 | 66 | 1.5 | 157 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.6
2024-09-21 02:05 | 16 | 4 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 4 | 129 | 7.5 | 128 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 106 | 5.4 | 200 | 32.4 | 11.1 | 0.99 | 98 | 5.4 | 66 | 1.5 | 156 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-09-21 04:11 | 16 | 4 | 115 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 42 | 135 | 10 | 4 | 128 | 7.4 | 127 | 33.3 | 7.4 | 0.99 | 100 | 5 | 175 | 32.5 | 9.8 | 0.97 | 82 | 4.6 | 69 | 1.6 | 144 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 79 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.2
2024-09-21 05:21 | 16 | 4 | 115 | 46 | 135 | 10.8 | 1 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 33.3 | 6.7 | 0.99 | 99 | 5 | 179 | 32.5 | 10.1 | 0.98 | 88 | 1.9 | 67 | 1.5 | 143 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 79 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21
2024-09-21 06:18 | 14 | 4.5 | 116 | 47 | 135 | 11.1 | 1 | 45 | 135 | 10.8 | 4 | 127 | 7.4 | 126 | 33.9 | 7.3 | -0.99 | 105 | 5.4 | 189 | 32.5 | 10.4 | 0.98 | 86 | 4.8 | 71 | 1.6 | 150 | 14 | 3.8 | 0.98 | 81 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-09-21 07:01 | 15 | 4.5 | 116 | 45 | 135 | 10.6 | 1 | 42 | 135 | 9.8 | 4 | 123 | 7.2 | 121 | 34 | 7.1 | -0.99 | 98 | 4.9 | 175 | 32.5 | 9.8 | 0.97 | 82 | 4.5 | 73 | 1.7 | 138 | 14 | 3.3 | 0.99 | 68 | 1.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.4
2024-09-21 08:00 | 16 | 4.5 | 116 | 46 | 135 | 11.2 | 1 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 128 | 7.4 | 123 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 102 | 5.1 | 184 | 32.5 | 10.5 | 0.98 | 92 | 5.1 | 69 | 1.6 | 142 | 14 | 3.5 | 1 | 75 | 1.8 | 6 | 0.14 | 33 | 9 | 33852 | 37 | 20 | 47029 | Copani N. |  | 21.6
2024-09-21 09:01 | 18 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11.2 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 127 | 7.2 | 125 | 33.7 | 7.2 | 0.99 | 114 | 5.9 | 203 | 32.3 | 11.3 | 0.98 | 95 | 5.3 | 76 | 1.8 | 155 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.7
2024-09-21 10:02 | 21 | 45 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 134 | 7.6 | 131 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 119 | 6.4 | 212 | 32.6 | 12 | 0.99 | 98 | 5.5 | 71 | 1.6 | 163 | 13.8 | 4 | 0.99 | 92 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.7
2024-09-21 11:04 | 23 | 4.5 | 116 | 53 | 134 | 12 | 1 | 51 | 134 | 12.1 | 3 | 138 | 8 | 136 | 33.6 | 8 | 0.99 | 122 | 6.6 | 211 | 32.7 | 12.1 | 0.99 | 97 | 5.4 | 75 | 1.7 | 176 | 13.8 | 4.2 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | 36 | 22 | 33853 | 39 | 31 | 47031 | Copani N. |  | 24.1
2024-09-21 12:11 | 24 | 5 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 3 | 135 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 124 | 6.7 | 217 | 32.7 | 12.1 | 0.98 | 91.4 | 5.1 | 47.5 | 1.1 | 143 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.8
2024-09-21 13:10 | 25 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 139 | 8.1 | 141 | 33.6 | 8.1 | 0.98 | 126 | 6.8 | 207 | 32.3 | 11.6 | 0.98 | 84 | 4.7 | 45 | 1 | 149 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.2
2024-09-21 14:14 | 25 | 5 | 115 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 4 | 135 | 7.8 | 135 | 33.3 | 8 | 0.98 | 124 | 6.6 | 204 | 32.3 | 11.3 | 0.98 | 82 | 4.5 | 47.8 | 1.1 | 184 | 13.8 | 3.8 | 998 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.4
2024-09-21 15:09 | 28 | 5 | 115 | 50134 | 134 | 11.8 | 1 | 47.5 | 134 | 11 | 4 | 139 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 0.98 | 118 | 6.5 | 197 | 32.8 | 11 | 0.98 | 81 | 4.3 | 46.2 | 1 | 145 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.8
2024-09-21 16:04 | 28 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.7 | 1 | 48 | 135 | 11.2 | 4 | 139 | 8.1 | 138 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 120 | 6.6 | 200 | 35.4 | 11.3 | 0.98 | 80 | 4.4 | 45 | 1 | 141 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 98 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.9
2024-09-21 17:13 | 28 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 134 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 125 | 6.7 | 205 | 32.4 | 11.4 | 0.98 | 82 | 4.6 | 51.6 | 1.1 | 152 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.5
2024-09-21 18:01 | 27 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 129 | 7.6 | 127 | 34.1 | 7.5 | 0.99 | 126 | 6.9 | 205 | 32.6 | 11.6 | 0.99 | 82 | 4.6 | 46 | 1.1 | 151 | 14.1 | 3.8 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | 42 | 32 | 33854 | 42 | 34 | 47032 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.8
2024-09-21 19:14 | 25 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 135 | 7.8 | 134 | 33.8 | 7.8 | 0.99 | 150 | 8.3 | 242 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 93 | 5.2 | 49 | 1.1 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26
2024-09-21 20:16 | 24 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 59 | 136 | 14 | 4 | 136 | 7.9 | 132 | 34 | 7.8 | 0.99 | 148 | 8.2 | 247 | 32.5 | 14 | 0.99 | 101 | 5.7 | 58 | 1.3 | 191 | 14 | 4.8 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.5
2024-09-21 21:21 | 22 | 4 | 116 | 47 | 136 | 11.1 | 2 | 56 | 136 | 13.3 | 4 | 116 | 6.6 | 114 | 33.7 | 6.6 | 0.99 | 144 | 8 | 236 | 32.7 | 13.4 | 0.99 | 93 | 5.2 | 51 | 1.2 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 127 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.4
2024-09-21 22:25 | 22 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 2 | 52 | 135 | 12.3 | 5 | 108 | 6 | 107 | 33.5 | 6.2 | 0.99 | 134 | 7.2 | 222 | 32.1 | 12.2 | 0.99 | 88 | 4.8 | 55 | 1.2 | 172 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-09-21 23:16 | 21 | 4 | 116 | 41 | 135 | 9.8 | 2 | 49 | 136 | 11.6 | 5 | 104 | 5.9 | 102 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 127 | 6.8 | 207 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 82 | 4.6 | 44 | 1 | 155 | 13.9 | 3.8 | 1 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.4
2024-09-22 00:17 | 21 | 4 | 115 | 40 | 135 | 9.5 | 2 | 46 | 135 | 11 | 4 | 102 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 120 | 6.4 | 195 | 32.5 | 11 | 0.98 | 77 | 4.2 | 46 | 1.1 | 148 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.5
2024-09-22 00:56 | 21 | 4 | 115 | 39 | 35 | 9.2 | 2 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 100 | 5.6 | 99 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 114 | 6 | 183 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 72 | 4 | 45 | 1 | 140 | 13.9 | 3.5 | 1 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.6
2024-09-22 03:05 | 21 | 4 | 115 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 39 | 135 | 9 | 4 | 92 | 5.1 | 90 | 33.3 | 5 | 0.99 | 102 | 5.3 | 163 | 32.5 | 9.2 | 0.98 | 62 | 3.5 | 42 | 1 | 126 | 13.9 | 3.1 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.5
2024-09-22 04:04 | 21 | 4 | 115 | 35 | 136 | 8.2 | 2 | 37 | 136 | 8.6 | 5 | 90 | 5 | 89 | 33.9 | 5 | 0.99 | 101 | 5 | 157 | 32.4 | 8.7 | 0.99 | 60 | 3.3 | 40 | 0.9 | 122 | 13.9 | 3 | 1 | 81 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.8
2024-09-22 05:20 | 20 | 4 | 115 | 35 | 136 | 8.3 | 2 | 37 | 135 | 8.5 | 5 | 93 | 5.3 | 91 | 33.3 | 5.1 | 0.99 | 100 | 5.1 | 156 | 32.3 | 8.8 | 0.99 | 59 | 3.3 | 39 | 0.9 | 122 | 13.9 | 3.1 | 0.99 | 82 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.8
2024-09-22 06:13 | 20 | 4.5 | 116 | 35 | 136 | 8.2 | 2 | 37 | 137 | 8.7 | 5 | 93 | 5.1 | 90 | 33.9 | 5.1 | 0.97 | 99 | 5.1 | 155 | 32.4 | 8.7 | 0.96 | 59 | 3.2 | 39 | 0.9 | 120 | 14 | 3 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 16.9
2024-09-22 07:03 | 20 | 4.5 | 116 | 32 | 137 | 7.7 | 3 | 33 | 137 | 7.7 | 5 | 88 | 4.8 | 86 | 33.5 | 4.9 | 0.97 | 88 | 4.2 | 137 | 32.6 | 7.7 | 0.94 | 55 | 3.1 | 36 | 0.8 | 102 | 13.8 | 2.6 | -0.99 | 67 | 1.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 15.4
2024-09-22 08:00 | 21 | 4.5 | 116 | 34 | 137 | 8.1 | 3 | 34 | 137 | 8.2 | 5 | 93 | 5.1 | 91 | 33.6 | 5.1 | 0.97 | 92 | 4.5 | 147 | 32.7 | 8.2 | 0.95 | 61 | 3.4 | 45 | 1 | 113 | 13.9 | 2.8 | 1 | 70 | 1.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 16.3
2024-09-22 09:01 | 22 | 4.5 | 116 | 36 | 136 | 8.5 | 2 | 38 | 136 | 9 | 5 | 93 | 5.3 | 92 | 33.8 | 5.2 | 0.98 | 102 | 5.2 | 162 | 32.4 | 9 | 0.96 | 63 | 3.5 | 37 | 0.9 | 123 | 13.9 | 3.1 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.15 | 37 | 20 | 33859 | 39 | 26 | 47036 | Copani N. |  | 17.5
2024-09-22 10:04 | 24 | 4.5 | 116 | 37 | 135 | 8.9 | 2 | 41 | 135 | 9.5 | 5 | 97 | 5.4 | 94 | 33.6 | 5.4 | 0.98 | 107 | 5.5 | 172 | 32.1 | 9.5 | 0.97 | 68 | 3.8 | 50 | 1.2 | 139 | 13.8 | 3.5 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.4
2024-09-22 11:01 | 26 | 4.5 | 116 | 40 | 134 | 9.4 | 2 | 43 | 135 | 10.1 | 4 | 100 | 5.6 | 99 | 33.4 | 5.6 | 0.98 | 112 | 6 | 181 | 32.4 | 10.2 | 0.98 | 72 | 4 | 52 | 1.2 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.5
2024-09-22 12:13 | 28 | 5 | 115 | 42.4 | 134 | 9.7 | 1 | 47.7 | 134 | 11 | 4 | 104 | 5.9 | 104 | 33.6 | 5.9 | 0.98 | 120 | 6.4 | 198 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 50 | 4.4 | 52.2 | 1.23 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 106 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.7
2024-09-22 13:02 | 28 | 5 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 104 | 5.9 | 106 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 129 | 6.7 | 205 | 32.4 | 11.5 | 0.98 | 85 | 4.7 | 44 | 1 | 154 | 13.5 | 3.9 | 0.98 | 111 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.5
2024-09-22 14:14 | 28 | 5 | 115 | 41 | 137 | 9.5 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 4 | 104 | 5.9 | 104 | 33.9 | 6 | 0.98 | 120 | 6.4 | 199 | 32.3 | 11.2 | 0.98 | 84 | 4.7 | 44.9 | 1 | 146 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.7
2024-09-22 15:10 | 28 | 5 | 118 | 41.5 | 134 | 9.6 | 1 | 47.1 | 134 | 11.1 | 4 | 102 | 5.9 | 102 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 117 | 6.3 | 197 | 32.3 | 11 | 0.98 | 82.2 | 4.6 | 43.7 | 1 |  | 148 | 3.7 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.7
2024-09-22 16:13 | 28 | 5 | 115 | 40 | 134 | 9.4 | 1 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 100 | 5.7 | 101 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 116 | 6.2 | 192 | 32.4 | 10.8 | 0.98 | 79 | 4.1 | 50.2 | 1.1 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 96 | 2.35 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.2
2024-09-22 17:10 | 28 | 5 | 115 | 38 | 135 | 8.8 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 95 | 5.4 | 95 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 115 | 6.1 | 190 | 32.5 | 10.7 | 0.98 | 77 | 4.8 | 43 | 1 | 141 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.5
2024-09-22 18:05 | 27 | 4 | 116 | 38 | 136 | 8.9 | 2 | 44 | 136 | 10.4 | 5 | 93 | 5.2 | 93 | 33.8 | 5.4 | 0.97 | 113 | 5.8 | 185 | 32.3 | 10.4 | 0.97 | 75 | 4.1 | 43 | 1 | 136 | 13.9 | 3.4 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.3
2024-09-22 19:20 | 23 | 4 | 116 | 41 | 135 | 9.8 | 2 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 100 | 5.5 | 98 | 33.5 | 5.6 | 0.97 | 137 | 7.4 | 224 | 32.5 | 12.5 | 0.99 | 89 | 4.9 | 45 | 1 | 166 | 13.8 | 4.1 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.3
2024-09-22 20:15 | 21 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.1 | 2 | 55 | 136 | 13.1 | 4 | 100 | 5.6 | 98 | 33.7 | 5.7 | 0.97 | 142 | 7.8 | 233 | 32.6 | 13.1 | 0.99 | 93 | 5.2 | 58 | 1.2 | 175 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 128 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-09-22 21:19 | 20 | 4 | 116 | 42 | 135 | 9.8 | 2 | 55 | 136 | 13 | 4 | 101 | 5.7 | 99 | 33.7 | 5.7 | 0.97 | 141 | 7.7 | 231 | 32.6 | 13 | 0.99 | 91 | 5.1 | 45 | 1 | 170 | 13.9 | 4.2 | 1 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.8
2024-09-22 22:25 | 20 | 4 | 116 | 42 | 136 | 9.9 | 2 | 52 | 136 | 12.4 | 4 | 101 | 5.7 | 99 | 33.8 | 5.8 | 0.97 | 135 | 7.4 | 219 | 32.8 | 12.4 | 0.98 | 86 | 4.9 | 44 | 1 | 159 | 13.9 | 3.9 | 1 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.3
2024-09-22 23:17 | 19 | 4 | 116 | 40 | 136 | 9.6 | 2 | 49 | 136 | 11.7 | 5 | 100 | 5.6 | 98 | 33.8 | 5.7 | 0.97 | 126 | 6.7 | 210 | 32.4 | 11.7 | 0.98 | 86 | 4.8 | 45 | 1 | 150 | 14 | 3.8 | 1 | 107 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.3
2024-09-22 23:53 | 19 | 4 | 115 | 40 | 136 | 9.6 | 2 | 46 | 136 | 11.1 | 5 | 104 | 5.9 | 102 | 33.6 | 5.8 | 0.99 | 119 | 6.3 | 197 | 32.5 | 11 | 0.98 | 80 | 4.5 | 43 | 1 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 103 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.7
2024-09-23 01:01 | 19 | 4 | 115 | 38 | 136 | 9.1 | 2 | 43 | 136 | 10 | 5 | 100 | 5.7 | 98 | 33.6 | 5.6 | 0.99 | 106 | 5.4 | 184 | 32.5 | 10.2 | 0.98 | 81 | 4.5 | 42 | 1 | 130 | 13.9 | 3.3 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.1
2024-09-23 03:15 | 19 | 4 | 115 | 39 | 136 | 9.1 | 2 | 41 | 136 | 10 | 5 | 103 | 5.9 | 101 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 99 | 5 | 175 | 32.4 | 9.9 | 0.99 | 82 | 4.6 | 47 | 1.1 | 128 | 13.9 | 3.2 | 1 | 79 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.1
2024-09-23 04:16 | 19 | 4 | 115 | 43 | 135 | 10.1 | 2 | 43 | 136 | 10.2 | 5 | 115 | 6.6 | 114 | 33.9 | 6.5 | 0.99 | 102 | 5.1 | 188 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 93 | 5.1 | 51 | 1.2 | 132 | 13.9 | 3.3 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.3
2024-09-23 05:20 | 19 | 4 | 115 | 45 | 135 | 10.5 | 2 | 44 | 135 | 10.3 | 5 | 120 | 6.9 | 118 | 33.9 | 6.8 | 0.99 | 104 | 5.3 | 184 | 32.1 | 10.4 | 0.99 | 87 | 4.8 | 59 | 1.4 | 142 | 13.9 | 3.4 | 1 | 81 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.8
2024-09-23 06:10 | 15 | 4.5 | 116 | 48 | 134 | 11.4 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 128 | 7.4 | 127 | 33.7 | 7.3 | 0.99 | 112 | 5.9 | 213 | 32.3 | 11.7 | 0.99 | 102 | 5.6 | 74 | 1.7 | 162 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.2
2024-09-23 07:02 | 14 | 4.5 | 116 | 51 | 132 | 12 | 0 | 53 | 133 | 12.2 | 3 | 126 | 7.3 | 125 | 33.9 | 7.3 | 0.99 | 112 | 6.1 | 214 | 32.5 | 12 | 0.99 | 105 | 5.8 | 80 | 1.9 | 161 | 14 | 4 | 0.99 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | 33 | 10 | 33865 | 35 | 20 | 47040 | Copani N. |  | 24.2
2024-09-23 08:11 | 15 | 4.5 | 116 | 56 | 133 | 12.9 | 0 | 60 | 133 | 14.1 | 3 | 140 | 8.1 | 138 | 33.9 | 8.1 | -0.99 | 126 | 7 | 258 | 32.4 | 14.1 | 0.99 | 131 | 7.2 | 94 | 2.2 | 182 | 14 | 4.5 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27
2024-09-23 09:15 | 17 | 4.5 | 116 | 57 | 132 | 13 | 0 | 63 | 132 | 14.4 | 3 | 141 | 8.2 | 139 | 33.7 | 8 | -0.99 | 135 | 7.5 | 269 | 32.3 | 14.8 | 0.99 | 134 | 7.5 | 104 | 2.4 | 191 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.4
2024-09-23 10:05 | 18 | 4.5 | 116 | 59 | 132 | 13.7 | 0 | 63 | 133 | 14.4 | 3 | 149 | 8.5 | 146 | 33.7 | 8.4 | -0.99 | 135 | 7.4 | 261 | 32.3 | 15 | -1 | 134 | 7.4 | 127 | 2.9 | 212 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.1
2024-09-23 11:01 | 19 | 4.2 | 116 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 69 | 132 | 15.9 | 3 | 148 | 8.5 | 146 | 33.5 | 8.4 | -0.99 | 145 | 8 | 288 | 32.1 | 15.8 | -0.99 | 146 | 8 | 120 | 2.7 | 222 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.4
2024-09-23 12:06 | 20 | 5 | 115 | 64 | 132 | 14.7 | -1 | 71.5 | 132 | 16.3 | 2 | 149 | 8.7 | 151 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 143 | 8 | 274 | 32.7 | 15.5 | 0.98 | 135 | 7.4 | 113 | 2.5 | 211 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31
2024-09-23 13:01 | 21 | 5 | 115 | 61 | 134 | 14.5 | 0 | 67 | 134 | 15.6 | 3 | 148 | 8.5 | 15 | 8.6 | 8.6 | -0.99 | 134 | 7.4 | 266 | 32.7 | 14.9 | -1 | 130 | 7.2 | 134 | 3 | 238 | 13.8 | 5.8 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.1
2024-09-23 14:06 | 22 | 5 | 115 | 60 | 134 | 14 | 1 | 63 | 135 | 15 | 4 | 149 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.5 | 0.98 | 137 | 7.5 | 268 | 32.3 | 15 | -0.99 | 135 | 7.3 | 127 | 2.9 | 229 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 106 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29
2024-09-23 15:11 | 22 | 5 | 115 | 58 | 13.9 | 13.9 | 1 | 62 | 136 | 14.6 | 4 | 149 | 8.6 | 149 | 33.9 | 8.5 | 0.98 | 132 | 7.2 | 255 | 32.5 | 14 | 0.98 | 129 | 7.2 | 107 | 2.4 | 207 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 96 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-09-23 16:19 | 22 | 5 | 115 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 144 | 8.3 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 133 | 7.3 | 255 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 123 | 6.6 | 105 | 2.3 | 197 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 97 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27
2024-09-23 17:10 | 22 | 5 | 115 | 55 | 132 | 12.7 | 0 | 57 | 132 | 13 | 3 | 142 | 8.1 | 140 | 13.8 | 8.1 | 0.98 | 124 | 6.7 | 228 | 32.3 | 12.7 | 0.98 | 108 | 6 | 82 | 1.8 | 171 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 95 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.7
2024-09-23 18:04 | 22 | 4 | 116 | 53 | 136 | 12.5 | 1 | 57 | 136 | 13.5 | 4 | 142 | 8.3 | 140 | 34.1 | 8.2 | -1 | 125 | 6.8 | 232 | 32.7 | 13 | 0.99 | 113 | 6.2 | 65 | 1.5 | 172 | 14.1 | 4.2 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | 38 | 21 | 33870 | 40 | 27 | 47049 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26
2024-09-23 19:14 | 20 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 62 | 134 | 14.7 | 4 | 143 | 8.3 | 141 | 33.7 | 8.2 | 0.99 | 145 | 7.9 | 263 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 119 | 6.6 | 80 | 1.9 | 204 | 13.9 | 5 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-09-23 20:15 | 19 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.5 | 1 | 67 | 134 | 15.7 | 4 | 149 | 8.6 | 149 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 153 | 8.3 | 279 | 32.2 | 15.7 | 0.99 | 132 | 7.3 | 74 | 1.7 | 200 | 13.9 | 5 | 0.99 | 131 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-09-23 21:24 | 18 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.4 | 1 | 67 | 134 | 15.6 | 4 | 143 | 8.3 | 140 | 33.7 | 8.2 | 0.99 | 152 | 8.3 | 280 | 32.3 | 15.6 | 0.99 | 132 | 7.2 | 74 | 1.7 | 210 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 135 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-09-23 22:32 | 16 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 1 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 140 | 8.2 | 139 | 33.9 | 8.1 | 0.99 | 138 | 7.4 | 259 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 126 | 7 | 71 | 1.7 | 192 | 14 | 4.8 | 0.99 | 123 | 2.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.6
2024-09-23 23:21 | 16 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 137 | 7.9 | 136 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 129 | 6.8 | 240 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 116 | 6.5 | 72 | 1.7 | 188 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 120 | 2.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.6
2024-09-24 00:04 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.3 | 1 | 52 | 133 | 12 | 3 | 125 | 7 | 125 | 33.5 | 7 | 0.99 | 115 | 6.6 | 211 | 32.5 | 11.8 | 0.99 | 102 | 5.7 | 65 | 1.5 | 158 | 13.7 | 4 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-09-24 01:13 | 20 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 0 | 49 | 133 | 11.2 | 3 | 123 | 7 | 123 | 33.5 | 7 | 0.99 | 108 | 5.5 | 200 | 32.7 | 11.3 | 0.99 | 101 | 5.6 | 64 | 1.5 | 152 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-09-24 02:02 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11 | 0 | 48 | 133 | 11 | 3 | 130 | 7.5 | 130 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 105 | 5.6 | 197 | 32.5 | 11 | 0.99 | 97 | 5.4 | 63 | 1.4 | 146 | 32.5 | 3.6 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22
2024-09-24 03:05 | 20 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11 | 0 | 48 | 134 | 11.2 | 3 | 130 | 7.4 | 130 | 33.5 | 7.4 | 0.99 | 100 | 5 | 188 | 32.7 | 10.5 | 1 | 92 | 5.1 | 62 | 1.7 | 147 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 80 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-09-24 04:01 | 20 | 4 | 115 | 47 | 132 | 11 | 0 | 46 | 131 | 10.5 | 3 | 126 | 7.2 | 126 | 33.5 | 7.2 | 0.99 | 102 | 5.2 | 190 | 32.5 | 10.7 | 0.99 | 100 | 5.6 | 64 | 1.5 | 143 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 90 | 1.8 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 21.5
2024-09-24 05:34 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12 | 0 | 57 | 133 | 11.8 | 2 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 108 | 5.6 | 205 | 32.5 | 11.5 | 0.99 | 110 | 6 | 80 | 1.5 | 164 | 13.7 | 4.1 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.8
2024-09-24 06:02 | 14 | 4.5 | 116 | 54 | 130 | 12.3 | -1 | 52 | 130 | 12 | 2 | 137 | 7.9 | 135 | 33.8 | 7.8 | -0.99 | 111 | 5.8 | 216 | 32.3 | 12 | 0.98 | 109 | 6 | 84 | 1.9 | 171 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 88 | 2.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.3
2024-09-24 07:00 | 14 | 4.5 | 116 | 54 | 132 | 12.6 | 0 | 51 | 132 | 11.9 | 3 | 149 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | -0.99 | 123 | 6.5 | 231 | 32.2 | 12.7 | 0.99 | 112 | 6.1 | 109 | 2.5 | 197 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.5
2024-09-24 08:07 | 15 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 153 | 8.8 | 150 | 33.7 | 8.9 | -0.99 | 125 | 6.8 | 256 | 32.3 | 14.4 | 0.99 | 133 | 7.1 | 111 | 2.6 | 206 | 13.9 | 5 | 0.98 | 96 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.4
2024-09-24 09:04 | 17 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 0 | 63 | 134 | 14.8 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 34.1 | 8.8 | -0.99 | 136 | 7.6 | 270 | 32.7 | 15.3 | 1 | 136 | 7.6 | 109 | 2.5 | 197 | 14.1 | 4.9 | 0.98 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-09-24 10:22 | 19 | 4.5 | 114 | 65 | 133 | 15 | 0 | 65 | 134 | 15.4 | 3 | 159 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 146 | 8.1 | 275 | 32.5 | 15.5 | -1 | 133 | 7.4 | 119 | 2.7 | 213 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.4
2024-09-24 11:03 | 20 | 12 | 111 | 65 | 133 | 15.1 | 0 | 67 | 133 | 15.9 | 3 | 163 | 9.3 | 160 | 33.7 | 9.3 | -0.99 | 143 | 7.9 | 286 | 32.4 | 16 | -0.99 | 146 | 8 | 132 | 2.9 | 228 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. | Prueba cargador de baterias | 31
2024-09-24 12:11 | 20 | 5 | 115 | 63 | 137 | 14.8 | 0 | 67 | 135 | 15.8 | 3 | 163 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 149 | 8 | 287 | 32.7 | 16.3 | 0.98 | 147 | 8.2 | 107 | 2.4 | 212 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-09-24 13:02 | 21 | 5 | 115 | 65.4 | 134 | 15.2 | 0 | 63 | 134 | 14.8 | 3 | 166 | 9.5 | 166 | 33.9 | 9.6 | 0.98 | 139 | 7.5 | 263 | 32.6 | 15 | 0.98 | 131 | 7.3 | 128 | 2.8 | 225 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 107 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-09-24 14:13 | 22 | 5 | 115 | 64 | 134 | 14.9 | 0 | 67 | 132 | 14.9 | 3 | 162 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 138 | 7.7 | 270 | 32.6 | 15.1 | 0.98 | 133 | 7.1 | 130 | 3 | 225 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-09-24 15:03 | 22 | 5 | 115 | 61.2 | 134 | 14.4 | 0 | 64 | 134 | 15 | 3 | 157 | 9.1 | 157 | 33.9 | 9.1 | 0.98 | 135 | 7.5 | 257 | 32.7 | 14.7 | 0.98 | 129 | 7.2 | 109 | 2.5 | 213 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 103 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-09-24 16:12 | 22 | 5 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 62 | 134 | 14.7 | 4 | 143 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.2 | 0.98 | 131 | 7.1 | 258 | 32.3 | 14.6 | 0.98 | 134 | 7.6 | 84 | 1.9 | 184 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 99 | 2.45 | 0.15 | [7 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-09-24 17:15 | 22 | 5 | 115 | 53 | 135 | 12.4 | 1 | 58 | 134 | 13.6 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 126 | 7.8 | 240 | 32.3 | 13.6 | 0.98 | 112 | 6.2 | 67 | 1.6 | 165 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 97.6 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26
2024-09-24 18:05 | 23 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.6 | 1 | 56 | 135 | 13.2 | 4 | 140 | 8.1 | 137 | 33.8 | 8.1 | -0.99 | 130 | 7 | 239 | 32.3 | 13.4 | 0.99 | 115 | 6.4 | 70 | 1.6 | 176 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | 39 | 22 | 33876 | 41 | 28 | 47059 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.8
2024-09-24 19:16 | 21 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 65 | 135 | 15.1 | 4 | 154 | 8.9 | 153 | 33.7 | 8.8 | -0.99 | 150 | 8.2 | 271 | 32.3 | 15 | 0.99 | 122 | 6.7 | 83 | 1.9 | 211 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 128 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.3
2024-09-24 20:18 | 20 | 4 | 116 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 69 | 135 | 16.3 | 4 | 152 | 8.8 | 148 | 33.8 | 8.6 | 1 | 155 | 8.5 | 287 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 134 | 7.5 | 75 | 1.7 | 201 | 14 | 5 | 0.99 | 130 | 3.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-09-24 21:16 | 19 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.6 | 1 | 69 | 133 | 16.2 | 3 | 148 | 8.5 | 145 | 33.5 | 8.5 | 0.99 | 153 | 8.4 | 287 | 32.5 | 16.1 | 0.99 | 134 | 7.6 | 70 | 1.6 | 205 | 13.8 | 5 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.8
2024-09-24 22:24 | 18 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.2 | 1 | 64 | 134 | 14.9 | 3 | 147 | 8.4 | 144 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 142 | 7.8 | 263 | 32.7 | 14.9 | 0.99 | 123 | 7.6 | 68 | 1.6 | 187 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-09-24 23:17 | 17 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.8 | 1 | 60 | 133 | 13.8 | 3 | 140 | 8 | 137 | 33.4 | 7.9 | 0.99 | 131 | 7.1 | 249 | 32.5 | 13.9 | 0.99 | 118 | 6.6 | 71 | 1.6 | 188 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.6
2024-09-25 00:07 | 20 | 4 | 115 | 51 | 131 | 11.8 | 0 | 55 | 131 | 12 | 3 | 133 | 7.6 | 133 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 120 | 6.5 | 224 | 13.7 | 12.5 | 0.99 | 107 | 6 | 64 | 1.5 | 167 | 13.7 | 4 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.8
2024-09-25 01:07 | 20 | 4 | 115 | 50 | 131 | 11.3 | 0 | 51 | 131 | 11.5 | 2 | 131 | 7.5 | 130 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 106 | 5.5 | 203 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 102 | 5.6 | 67 | 1.6 | 154 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 88 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.8
2024-09-25 01:53 | 20 | 4 | 115 | 50 | 131 | 11.3 | 2 | 50 | 131 | 11.5 | 2 | 134 | 7.7 | 134 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 105 | 5.5 | 197 | 32.5 | 11 | 0.99 | 100 | 5.5 | 66 | 1.5 | 149 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.8
2024-09-25 05:11 | 20 | 4 | 115 | 52 | 131 | 11.7 | 0 | 50 | 131 | 11.6 | 2 | 134 | 7.8 | 134 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 106 | 5.4 | 25 | 32.7 | 11.7 | 0.99 | 108 | 6 | 77 | 1.6 | 156 | 13.7 | 4 | 0.99 | 90 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.3
2024-09-25 06:02 | 12 | 4.5 | 116 | 51 | 130 | 11.7 | -1 | 52 | 130 | 11.7 | 2 | 134 | 7.7 | 131 | 33.7 | 7.6 | 1 | 109 | 5.5 | 212 | 32.3 | 11.8 | 0.98 | 108 | 6.2 | 84 | 1.9 | 167 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.4
2024-09-25 07:01 | 12 | 4.5 | 116 | 58 | 128 | 12.9 | -2 | 54 | 129 | 12.2 | 1 | 141 | 8.9 | 138 | 33.9 | 8.1 | 1 | 113 | 5.9 | 223 | 32.5 | 12.8 | 0.99 | 122 | 6.8 | 111 | 2.5 | 186 | 14 | 4.6 | 0.99 | 81 | 1.9 | 5 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.1
2024-09-25 08:10 | 13 | 4.5 | 116 | 61 | 129 | 13.6 | -1 | 64 | 129 | 14.4 | 1 | 147 | 8.4 | 145 | 33.5 | 8.3 | 0.99 | 127 | 6.9 | 250 | 32.6 | 14.3 | 0.99 | 126 | 7.1 | 113 | 2.5 | 201 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 96 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-09-25 09:11 | 16 | 4.5 | 116 | 60 | 132 | 14 | 0 | 65 | 133 | 14.8 | 3 | 151 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.6 | -0.99 | 135 | 7.3 | 265 | 32.3 | 14.6 | 0.99 | 130 | 7.2 | 121 | 2.7 | 210 | 13.9 | 5 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-09-25 10:01 | 17 | 4.5 | 116 | 62 | 132 | 14.3 | 0 | 64 | 132 | 14.9 | 3 | 152 | 8.8 | 150 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 138 | 7.5 | 266 | 32.3 | 14.7 | 1 | 131 | 7.3 | 126 | 2.9 | 224 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | 35 | 12 | 33883 | 37 | 26 | 37068 | Copani N. |  | 29.2
2024-09-25 11:04 | 19 | 4.5 | 116 | 67 | 132 | 15.3 | -1 | 69 | 132 | 15.8 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 34 | 9.2 | -0.99 | 147 | 8 | 290 | 32.1 | 16 | -0.99 | 150 | 8.1 | 127 | 2.9 | 231 | 14 | 5.7 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-09-25 11:57 | 19 | 5 | 115 | 64 | 131 | 14.7 | -1 | 71 | 132 | 16.5 | 2 | 158 | 9 | 157 | 33.9 | 9 | 0.98 | 151 | 8.9 | 294 | 32.5 | 16.5 | 0.98 | 149 | 8.2 | 108 | 2.6 | 206 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 102 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-09-25 13:05 | 19 | 5 | 115 | 65 | 133 | 14 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.9 | 9 | 0.98 | 141 | 7.7 | 283 | 32.4 | 15.5 | 0.98 | 141 | 7.1 | 117 | 2.7 | 218 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30
2024-09-25 14:19 | 20 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 69 | 134 | 16 | 3 | 153 | 9 | 155 | 33.9 | 9 | 0.98 | 141 |  | 7.6 | 284 | 16 | 0.98 | 149 | 8.2 | 109 | 2.5 | 208 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | 0.02 | [5 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.4
2024-09-25 15:10 | 19 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.7 | 0 | 67 | 131 | 15.5 | 3 | 150 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 140 | 7 | 274 | 32.7 | 15.6 | 0.99 | 136 | 7.1 | 105 | 2.3 | 193 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 95 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-09-25 16:15 | 19 | 5 | 115 | 55 | 134 | 13.1 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 4 | 150 | 8.6 | 149 | 33.3 | 148 | 0.98 | 137 | 7.5 | 263 | 32.3 | 14.7 | 0.98 | 130 | 7.2 | 79 | 1.8 | 177 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.8
2024-09-25 17:04 | 19 | 5 | 115 | 54 | 135 | 12.8 | 1 | 58 | 138 | 13.7 | 4 | 141 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 120 | 6.8 | 241 | 32.4 | 13.5 | 0.98 | 117 | 6.6 | 86 | 1.9 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 98 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.5
2024-09-25 18:08 | 19 | 4 | 115 | 55 | 137 | 13.2 | 2 | 58 | 137 | 13.8 | 5 | 147 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 131 | 7 | 245 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 120 | 6.7 | 80 | 1.8 | 189 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-09-25 19:07 | 19 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.8 | 2 | 65 | 136 | 15.3 | 5 | 154 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.8 | 0.99 | 150 | 8.2 | 281 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 132 | 7.3 | 76 | 1.7 | 202 | 13.9 | 5 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-09-25 19:54 | 19 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.6 | 2 | 70 | 136 | 16.5 | 5 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 159 | 8.7 | 292 | 32.2 | 16.1 | 0.99 | 134 | 7.4 | 76 | 1.8 | 213 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 138 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.1
2024-09-25 21:11 | 19 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.6 | 2 | 69 | 136 | 16.4 | 5 | 150 | 8.7 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 157 | 8.6 | 296 | 32.3 | 16.5 | 0.99 | 141 | 7.9 | 90 | 1.9 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30
2024-09-25 22:08 | 19 | 4 | 115 | 57 | 136 | 13.5 | 2 | 67 | 136 | 15.8 | 5 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 151 | 8.2 | 282 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 134 | 7.4 | 74 | 1.7 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.3
2024-09-25 23:05 | 19 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 60 | 134 | 14.1 | 4 | 137 | 7.8 | 136 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 132 | 7 | 249 | 32.2 | 13.9 | 0.99 | 120 | 6.6 | 67 | 1.5 | 176 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.3
2024-09-26 00:05 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 55 | 133 | 13 | 4 | 130 | 7.3 | 130 | 33.5 | 7.3 | 0.99 | 122 | 6.4 | 230 | 32.7 | 13 | 0.99 | 114 | 6.3 | 69 | 1.5 | 168 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.7
2024-09-26 01:07 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.6 | 1 | 51 | 133 | 12 | 4 | 133 | 7.7 | 133 | 33.5 | 7.7 | 0.99 | 113 | 5.6 | 214 | 32.5 | 12 | 0.99 | 106 | 6 | 68 | 1.6 | 157 | 13.7 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 23.6
2024-09-26 02:01 | 20 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 1 | 49 | 133 | 11.5 | 3 | 127 | 7.8 | 127 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 110 | 5.5 | 207 | 32.5 | 11.6 | 0.99 | 106 | 6 | 61 | 1.6 | 143 | 13.7 | 6.6 | 0.99 | 88 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.5
2024-09-26 03:00 | 20 | 4 | 115 | 47 | 133 | 11 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 4 | 124 | 7 | 124 | 33.5 | 7 | 0.99 | 104 | 5.2 | 200 | 32.7 | 11.3 | 1 | 105 | 5.8 | 66 | 1.5 | 150 | 13.7 | 3.7 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.2
2024-09-26 04:04 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 11.2 | 1 | 49 | 133 | 11.3 | 4 | 130 | 7.6 | 130 | 33.5 | 7.4 | 1 | 103 | 5.2 | 200 | 32.7 | 11.1 | 1 | 106 | 6 | 78 | 1.6 | 156 | 13.7 | 3.8 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 22.5
2024-09-26 05:24 | 20 | 4 | 115 | 52 | 133 | 12.2 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 142 | 8 | 142 | 33.7 | 8.2 | 1 | 110 | 5.6 | 225 | 32.7 | 12.7 | 0.99 | 122 | 6.8 | 77 | 1.8 | 162 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 64 | 2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 24.9
2024-09-26 06:01 | 10 | 4.5 | 116 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 52 | 133 | 12.2 | 4 | 142 | 8.1 | 139 | 33.4 | 8 | 1 | 113 | 5.7 | 221 | 32.1 | 12.2 | 0.98 | 114 | 6.5 | 81 | 1.9 | 173 | 13.8 | 4.1 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.5
2024-09-26 07:00 | 9 | 4.5 | 116 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 57 | 134 | 13.1 | 4 | 137 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 1 | 119 | 6.1 | 238 | 32.2 | 13.2 | 0.98 | 125 | 6.9 | 102 | 2.4 | 192 | 13.8 | 4.6 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.9
2024-09-26 08:03 | 10 | 4.5 | 116 | 60 | 132 | 13.9 | 0 | 67 | 132 | 15.4 | 3 | 149 | 8.5 | 147 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 143 | 7.8 | 281 | 32.3 | 15.9 | 0.99 | 144 | 8.1 | 111 | 2.5 | 202 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 97 | 2.3 | 7 | 0.17 | 31 | 1 | 33891 | 33 | 14 | 47076 | Copani N. |  | 29.3
2024-09-26 09:01 | 13 | 4.5 | 116 | 61 | 131 | 13.9 | 0 | 71 | 132 | 16.3 | 2 | 150 | 8.6 | 147 | 33.5 | 8.5 | -0.99 | 139 | 7.6 | 286 | 32.6 | 15.9 | 1 | 146 | 8.2 | 121 | 2.7 | 209 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-09-26 10:06 | 16 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.2 | 0 | 69 | 133 | 16.1 | 3 | 159 | 9.2 | 156 | 33.8 | 9 | 0.99 | 140 | 7.7 | 286 | 32.4 | 16.1 | 1 | 146 | 8.1 | 133 | 3 | 243 | 13.9 | 5.9 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.3
2024-09-26 11:04 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 133 | 15.2 | 0 | 72 | 133 | 16.5 | 3 | 157 | 9.1 | 156 | 33.7 | 9 | 0.99 | 146 | 8.1 | 306 | 32.3 | 16.7 | -0.99 | 157 | 8.5 | 127 | 2.9 | 241 | 13.9 | 6 | 0.98 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.7
2024-09-26 12:01 | 20 | 4 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 74 | 133 | 17 | 3 | 162 | 9.4 | 162 | 33.5 | 9.4 | 0.99 | 147 | 8.2 | 300 | 32.7 | 17 | 0.99 | 154 | 8.5 | 124 | 2.8 | 227 | 13.7 | 5.6 | 0.99 | 106 | 2.6 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 31.8
2024-09-26 12:57 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.7 | 0 | 70 | 133 | 15 | 3 | 155 | 9 | 155 | 33.5 | 9 | 0.99 | 138 | 7.6 | 280 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 145 | 8 | 122 | 2.8 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.7
2024-09-26 14:05 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 13.7 | 0 | 67 | 133 | 15.2 | 3 | 140 | 8.2 | 140 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 137 | 7.6 | 130 | 32.5 | 14.2 | 1 | 130 | 7.6 | 100 | 2.3 | 194 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.9
2024-09-26 16:09 | 20 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 1 | 62 | 133 | 14.7 | 4 | 140 | 8.2 | 140 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 132 | 7.6 | 257 | 32.5 | 14.5 | 0.99 | 135 | 7.5 | 81 | 1.8 | 178 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 103 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 27.4
2024-09-26 17:23 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12.2 | 2 | 55 | 133 | 13.6 | 4 | 137 | 7.8 | 137 | 33.5 | 7.8 | 0.99 | 125 | 6.6 | 234 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 112 | 6.2 | 80 | 1.8 | 176 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 98 | 2.2 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.8
2024-09-26 18:26 | 20 | 4 | 115 | 50 | 135 | 12 | 2 | 56 | 135 | 13.5 | 5 | 139 | 8 | 137 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 129 | 6.8 | 241 | 32.5 | 13.3 | 0.99 | 116 | 6.4 | 67 | 1.5 | 162 | 13.9 | 4 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-09-26 19:09 | 20 | 4 | 115 | 53 | 136 | 12.4 | 2 | 59 | 136 | 14 | 5 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 139 | 7.5 | 254 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 119 | 6.5 | 68 | 1.5 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.4
2024-09-26 20:03 | 20 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 152 | 8.3 | 282 | 32.4 | 15.8 | 0.99 | 133 | 7.4 | 69 | 1.6 | 202 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 132 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-09-26 20:55 | 19 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 149 | 8.6 | 148 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 156 | 8.6 | 293 | 32.5 | 16.3 | 0.99 | 138 | 7.7 | 77 | 1.8 | 212 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-09-26 22:02 | 20 | 4 | 115 | 55 | 136 | 13 | 2 | 68 | 136 | 15.8 | 4 | 143 | 8.1 | 143 | 33.3 | 8 | 0.99 | 149 | 8.2 | 280 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 132 | 7.4 | 69 | 1.6 | 193 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 125 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-09-26 23:06 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.9 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 136 | 7.3 | 258 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 127 | 7.1 | 73 | 1.7 | 190 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-09-27 00:12 | 12 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 55 | 135 | 13.1 | 4 | 130 | 7.5 | 128 | 33.8 | 7.5 | 0.99 | 121 | 6.3 | 234 | 32.3 | 13.1 | 0.99 | 121 | 6.7 | 67 | 1.6 | 168 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-09-27 01:16 | 12 | 4 | 116 | 48 | 136 | 11.4 | 2 | 50 | 136 | 12 | 4 | 129 | 7.4 | 126 | 33.6 | 7.3 | 0.99 | 111 | 5.8 | 216 | 32.7 | 12 | 0.98 | 107 | 6 | 76 | 1.7 | 163 | 13.9 | 4 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.4
2024-09-27 02:20 | 11 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.4 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 4 | 130 | 7.5 | 125 | 33.8 | 7.4 | 0.99 | 107 | 5.4 | 206 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 106 | 5.8 | 63 | 1.5 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-09-27 03:18 | 11 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.3 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 128 | 7.4 | 127 | 33.7 | 7.3 | 0.99 | 104 | 5.1 | 202 | 32.2 | 11.2 | 0.98 | 102 | 5.6 | 71 | 1.7 | 149 | 13.9 | 3.8 | 1 | 83 | 1.9 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.3
2024-09-27 04:15 | 10 | 4 | 116 | 50 | 133 | 11.7 | 1 | 47 | 134 | 11.1 | 4 | 134 | 7.7 | 131 | 33.6 | 7.6 | 0.99 | 104 | 5.2 | 201 | 32.2 | 11.1 | 0.97 | 103 | 5.8 | 70 | 1.6 | 153 | 13.9 | 3.8 | 1 | 83 | 1.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.8
2024-09-27 05:16 | 9 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 139 | 7.9 | 137 | 33.6 | 8 | 1 | 107 | 5.4 | 204 | 32.3 | 11.4 | 0.98 | 105 | 5.9 | 78 | 1.8 | 157 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 82 | 1.9 | 6 | 0.13 | 32 | 0 | 33900 | 37 | 15 | 47085 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.2
2024-09-27 06:03 | 8 | 4.5 | 116 | 54 | 133 | 12.7 | 0 | 54 | 133 | 12.6 | 3 | 142 | 8.2 | 139 | 33.9 | 8.1 | -0.99 | 114 | 5.9 | 226 | 32.5 | 12.8 | 0.98 | 118 | 6.7 | 79 | 1.8 | 172 | 14 | 4.2 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.3
2024-09-27 07:01 | 7 | 4.5 | 116 | 56 | 132 | 13.1 | 0 | 57 | 133 | 13.1 | 3 | 147 | 8.5 | 144 | 33.8 | 8.4 | -0.99 | 119 | 6.3 | 240 | 32.4 | 13.5 | 0.99 | 128 | 7.1 | 106 | 2.5 | 190 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.2
2024-09-27 07:53 | 9 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 147 | 8.4 | 143 | 33.6 | 8.4 | -0.99 | 127 | 6.8 | 263 | 32.2 | 14.7 | 0.99 | 145 | 7.9 | 115 | 2.6 | 205 | 13.9 | 5.2 | 0.98 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | 31 | 1 | 33902 | 35 | 15 | 47087 | Copani N. |  | 28.7
2024-09-27 09:01 | 14 | 4.5 | 116 | 59 | 133 | 13.5 | 0 | 69 | 133 | 16 | 3 | 143 | 8.4 | 142 | 33.9 | 8.3 | -0.99 | 132 | 7.3 | 283 | 32.5 | 16.1 | 1 | 156 | 8.5 | 118 | 2.7 | 206 | 14 | 5.1 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.5
2024-09-27 10:09 | 17 | 4.5 | 116 | 61 | 132 | 14.3 | 0 | 67 | 132 | 15.7 | 3 | 155 | 8.8 | 152 | 33.6 | 8.7 | -0.99 | 144 | 7.9 | 281 | 32.3 | 15.8 | -1 | 144 | 8 | 115 | 2.7 | 218 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 30
2024-09-27 11:05 | 18 | 4.5 | 116 | 64 | 132 | 14.7 | 0 | 71 | 132 | 16.4 | 3 | 159 | 9.1 | 158 | 33.5 | 8.9 | -0.99 | 149 | 8.2 | 300 | 32 | 16.4 | -0.99 | 156 | 8.3 | 120 | 2.7 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-09-27 12:05 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 160 | 9.1 | 160 | 33.5 | 9.1 | 0.99 | 140 | 7.7 | 284 | 32.5 | 16 | 0.99 | 150 | 8.2 | 120 | 2.7 | 222 | 13.7 | 5.4 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 30.8
2024-09-27 13:08 | 20 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 150 | 8.7 | 150 | 33.5 | 8.7 | 0.99 | 136 | 7.5 | 274 | 32.5 | 15.4 | 1 | 143 | 7.6 | 122 | 2 | 207 | 13.7 | 5.3 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.18 | [6 empty] | Armoa M. |  | 29.3
2024-09-27 14:18 | 20 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 140 | 8.2 | 140 | 33.5 | 8.2 | 0.99 | 140 | 7.7 | 276 | 32.5 | 15.4 | 0.99 | 133 | 7.3 | 88 | 2 | 188 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 28.2
2024-09-27 15:25 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 | 1 | 62 | 133 | 14.5 | 4 | 140 | 8 | 140 | 33.5 | 8 | 0.99 | 128 | 7 | 257 | 32.7 | 14.4 | 1 | 136 | 7.5 | 102 | 2.1 | 178 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 26.9
2024-09-27 16:42 | 20 | 4 | 115 | 50 | 133 | 12 | 1 | 56 | 133 | 13.2 | 4 | 137 | 8 | 137 | 33.5 | 8 | 0.99 | 124 | 6.7 | 235 | 32.5 | 13.2 | 0.99 | 113 | 6.2 | 120 | 2.2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25.2
2024-09-27 17:27 | 20 | 4 | 115 | 51 | 133 | 12 | 1 | 55 | 133 | 13 | 4 | 137 | 8 | 137 | 33.5 | 8 | 0.99 | 122 | 6.6 | 230 | 32.5 | 13 | 0.99 | 112 | 6.2 | 102 | 2 | 170 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.16 | [6 empty] | Armoa M. |  | 25
2024-09-27 19:01 | 18 | 4 | 115 | 52 | 135 | 12.3 | 2 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 137 | 7.8 | 136 | 33.3 | 7.7 | 0.99 | 130 | 7.1 | 244 | 32.6 | 13.4 | 0.99 | 113 | 6.3 | 70 | 1.6 | 173 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-09-27 20:12 | 18 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.5 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 150 | 8.2 | 278 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 131 | 7.3 | 81 | 1.9 | 212 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29
2024-09-27 21:05 | 16 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 66 | 135 | 15.4 | 4 | 136 | 7.9 | 135 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 148 | 8.1 | 272 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 130 | 7.3 | 75 | 1.7 | 209 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-09-27 21:51 | 16 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 133 | 7.7 | 132 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 141 | 7.8 | 264 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 123 | 6.8 | 70 | 1.6 | 191 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.4
2024-09-27 23:00 | 16 | 4 | 115 | 51 | 134 | 12 | 1 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 136 | 7.9 | 135 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 130 | 6.9 | 245 | 32.5 | 13.7 | 0.99 | 119 | 6.6 | 66 | 1.5 | 178 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.7
2024-09-28 00:05 | 14 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 55 | 135 | 12.8 | 4 | 128 | 7.3 | 126 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 123 | 6.5 | 231 | 32.4 | 12.9 | 0.99 | 113 | 6.3 | 64 | 1.5 | 165 | 14 | 4.2 | 0.99 | 104 | 2.5 | 7 | 0.15 | 38 | 11 | 33908 | 40 | 22 | 47093 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.4
2024-09-28 01:24 | 14 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 51 | 134 | 11.8 | 4 | 129 | 7.4 | 126 | 33.7 | 7.3 | 0.99 | 111 | 5.9 | 212 | 32.3 | 12 | 0.98 | 107 | 5.9 | 66 | 1.5 | 160 | 13.9 | 4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.4
2024-09-28 02:25 | 14 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 48 | 134 | 11.4 | 4 | 124 | 7.1 | 121 | 33.7 | 7.1 | 0.99 | 108 | 5.4 | 202 | 32.3 | 11.3 | 0.98 | 101 | 5.6 | 59 | 1.4 | 142 | 13.9 | 3.6 | 1 | 87 | 2.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.4
2024-09-28 03:06 | 14 | 4 | 116 | 48 | 134 | 10.7 | 1 | 46 | 135 | 10.9 | 4 | 121 | 6.9 | 120 | 33.8 | 7 | 0.99 | 105 | 5.3 | 201 | 32.4 | 11.3 | 0.98 | 101 | 5.5 | 61 | 1.4 | 142 | 14 | 3.6 | 1 | 83 | 2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-09-28 04:14 | 13 | 4 | 116 | 46 | 135 | 10.5 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 121 | 7 | 120 | 33.9 | 6.9 | 0.99 | 102 | 5.1 | 191 | 32.5 | 10.7 | 0.98 | 95 | 5.2 | 63 | 1.5 | 142 | 14 | 3.6 | 0.99 | 82 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-09-28 05:20 | 13 | 4 | 116 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 120 | 7 | 118 | 33.8 | 6.9 | 0.99 | 102 | 5.1 | 185 | 32.4 | 10.4 | 0.97 | 89 | 5 | 70 | 1.6 | 147 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 82 | 1.9 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-09-28 06:03 | 14 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.8 | 1 | 49.7 | 134 | 10.5 | 4 | 131 | 7.5 | 129 | 33.9 | 7.4 | 0.98 | 104 | 5.3 | 191 | 32.4 | 10.8 | 0.98 | 93 | 5.1 | 68 | 1.61 | 145 | 3.8 | 3.7 | 0.98 | 83 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.3
2024-09-28 07:12 | 14 | 5 | 115 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 43 | 134 | 10.2 | 4 | 126 | 7.2 | 126 | 13.8 | 7.3 | 0.98 | 100 | 5 | 187 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 95 | 5.3 | 65 | 1.5 | 136 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 74 | 1.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.8
2024-09-28 08:13 | 14 | 5 | 115 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 48 | 134 | 11.4 | 4 | 124 | 6.9 | 120 | 33.6 | 7 | 0.98 | 110 | 5.6 | 201 | 32.2 | 11 | 0.98 | 97 | 5.4 | 71 | 1.6 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 83 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.6
2024-09-28 09:06 | 16 | 5 | 115 | 48 | 132 | 11.2 | 0 | 51 | 134 | 11.9 | 3 | 126 | 7.2 | 125 | 33.9 | 7.2 | 0.98 | 114 | 6 | 209 | 32.4 | 11.8 | 0.98 | 100 | 5.6 | 71 | 1.6 | 158 | 3.9 | 86 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.1
2024-09-28 10:20 | 14 | 5 | 115 | 48 | 133 | 11.3 | 1 | 53 | 134 | 12.1 | 3 | 133 | 7.6 | 134 | 33.3 | 7.3 | 0.98 | 110 | 6.3 | 217 | 32.6 | 1.2 | 0.98 | 105 | 5.8 | 60.3 | 1.4 | 153 | 13.8 | 3.8 | 0.88 | 97 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.4
2024-09-28 11:22 | 14 | 5 | 15 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 3 | 135 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.6 | 0.98 | 121 | 6.6 | 213 | 32.7 | 11.9 | 0.98 | 96 | 5.5 | 60.1 | 1.4 | 153 | 1398 | 3.8 | 0.98 | 94 | 2.2 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 23.3
2024-09-28 11:56 | 23 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 51 | 134 | 11.7 | 3 | 132 | 7.4 | 129 | 33.5 | 7.6 | 0.99 | 119 | 6.4 | 210 | 32.6 | 11.8 | 0.99 | 91 | 5 | 49 | 1.1 | 143 | 13.8 | 3.5 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | 38 | 26 | 33909 | 40 | 35 | 47095 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.9
2024-09-28 13:00 | 25 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 3 | 131 | 7.6 | 132 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 121 | 6.6 | 203 | 32.8 | 11.5 | 0.99 | 84 | 4.6 | 48 | 1.1 | 143 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.7
2024-09-28 14:17 | 26 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.5 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 135 | 7.8 | 129 | 33.6 | 7.5 | 0.99 | 120 | 6.4 | 199 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 81 | 4.5 | 41 | 0.9 | 146 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.5
2024-09-28 15:23 | 26 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11.1 | 1 | 45 | 134 | 10.6 | 4 | 127 | 7.3 | 125 | 33.7 | 7.3 | 0.98 | 116 | 6.2 | 190 | 32.2 | 10.5 | 0.98 | 76 | 4.2 | 40 | 0.9 | 136 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.7
2024-09-28 16:22 | 26 | 4 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 130 | 7.5 | 127 | 33.8 | 7.4 | 0.99 | 118 | 6.2 | 195 | 32.3 | 10.9 | 0.98 | 79 | 1.4 | 39 | 0.9 | 135 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.9
2024-09-28 17:11 | 26 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 46 | 134 | 10.9 | 4 | 122 | 7.1 | 119 | 33.7 | 6.9 | 0.99 | 119 | 6.3 | 196 | 32.2 | 10.9 | 0.98 | 78 | 4.3 | 42 | 0.9 | 136 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 97 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.5
2024-09-28 18:15 | 25 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 48 | 134 | 11.2 | 4 | 126 | 7.3 | 123 | 33.7 | 7 | 0.99 | 122 | 6.5 | 202 | 32.2 | 11.1 | 0.98 | 81 | 4.5 | 38 | 0.9 | 136 | 13.9 | 3.4 | 1 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.8
2024-09-28 18:50 | 22 | 4 | 115 | 47 | 134 | 11 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 126 | 7.3 | 125 | 33.3 | 7.2 | 0.99 | 125 | 6.7 | 205 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 83 | 4.6 | 40 | 0.9 | 147 | 13.9 | 3.7 | 1 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.4
2024-09-28 19:54 | 22 | 4 | 115 | 50 | 136 | 11.9 | 2 | 56 | 136 | 13.4 | 5 | 132 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 146 | 8 | 240 | 32 | 13.2 | 0.99 | 95 | 5.2 | 50 | 1.1 | 176 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 129 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.3
2024-09-28 20:48 | 22 | 4 | 115 | 51 | 135 | 11.9 | 2 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 124 | 7.1 | 123 | 33.3 | 7 | 0.99 | 145 | 7.9 | 238 | 32.5 | 13.4 | 0.99 | 95 | 5.3 | 46 | 1.1 | 179 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 133 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.4
2024-09-28 21:55 | 22 | 4 | 115 | 46 | 135 | 10.9 | 2 | 53 | 135 | 12.4 | 4 | 114 | 6.4 | 112 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 134 | 7.3 | 220 | 32.6 | 12.5 | 0.99 | 89 | 5 | 47 | 1.1 | 171 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.3
2024-09-28 23:11 | 22 | 4 | 115 | 45 | 133 | 10.4 | 1 | 49 | 133 | 11.2 | 4 | 113 | 6.4 | 112 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 126 | 6.6 | 204 | 32.4 | 11.4 | 0.99 | 80 | 4.5 | 43 | 1 | 155 | 13.9 | 3.8 | 1 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.6
2024-09-28 23:56 | 22 | 4 | 115 | 43 | 134 | 10 | 1 | 46 | 134 | 10.6 | 4 | 109 | 6.2 | 108 | 33.3 | 6 | 0.99 | 119 | 6.2 | 194 | 32.5 | 10.8 | 0.99 | 76 | 4.2 | 48 | 1 | 158 | 13.9 | 3.7 | 1 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.6
2024-09-29 00:52 | 22 | 4 | 115 | 41 | 134 | 9.7 | 1 | 44 | 134 | 10.2 | 4 | 108 | 6.2 | 107 | 33.3 | 6 | 0.99 | 115 | 6 | 186 | 32.5 | 10.4 | 0.99 | 72 | 4 | 46 | 1 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.9
2024-09-29 03:11 | 22 | 4 | 115 | 37 | 133 | 8.6 | 1 | 39 | 133 | 9 | 3 | 97 | 5.4 | 96 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 101 | 5.2 | 161 | 32.6 | 9 | 0.96 | 62 | 3.5 | 36 | 0.8 | 123 | 13.9 | 3 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.6
2024-09-29 04:19 | 22 | 4 | 115 | 37 | 133 | 8.5 | 1 | 38 | 133 | 8.7 | 3 | 97 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 99 | 5 | 157 | 32.6 | 8.8 | 0.99 | 61 | 3.4 | 42 | 1 | 124 | 13.9 | 3 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.2
2024-09-29 04:58 | 22 | 4 | 115 | 36 | 133 | 8.3 | 1 | 38 | 133 | 8.7 | 3 | 96 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.3 | 0.99 | 98 | 5 | 155 | 32.2 | 8.8 | 0.96 | 60 | 3.3 | 37 | 0.8 | 118 | 13.9 | 2.9 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17
2024-09-29 06:10 | 16 | 5 | 115 | 36 | 133 | 8.5 | 1 | 38 | 133 | 8.9 | 3 | 97 | 5.5 | 98 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 99 | 5 | 156 | 32.6 | 8.8 | 0.98 | 68.6 | 3.3 | 39.7 | 0.9 | 110 | 13.8 | 2.9 | 0.98 | 79 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.4
2024-09-29 11:08 | 15 | 5 | 115 | 37 | 133 | 8.7 | 1 | 44 | 133 | 10.2 | 3 | 98 | 5.5 | 99 | 33.3 | 5.5 | 0.98 | 110 | 5.8 | 181 | 32.5 | 10.2 | 0.99 | 74 | 4.1 | 37 | 0.8 | 131 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 94 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.9
2024-09-29 12:03 | 27 | 4 | 116 | 40 | 132 | 9.3 | 0 | 46 | 132 | 10.7 | 3 | 98 | 5.7 | 98 | 33.8 | 5.8 | 0.99 | 114 | 6.1 | 190 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 79 | 4.3 | 41 | 0.9 | 140 | 14 | 3.5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 7 | 0.15 | 38 | 35 | 33919 | 45 | 42 | 47100 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 20
2024-09-29 13:16 | 29 | 4 | 116 | 39 | 132 | 8.9 | 0 | 49 | 132 | 11.3 | 3 | 96 | 5.5 | 94 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 120 | 8.4 | 201 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 84 | 4.7 | 40 | 0.9 | 138 | 14 | 3.5 | 0.99 | 99 | 2.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.2
2024-09-29 14:20 | 30 | 4 | 116 | 40 | 134 | 9.4 | 1 | 48 | 134 | 11.1 | 3 | 95 | 5.4 | 93 | 33.7 | 5.4 | 0.98 | 117 | 6.4 | 198 | 32.7 | 11.2 | 0.99 | 83 | 1.7 | 53 | 1.2 | 165 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 112 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.5
2024-09-29 15:19 | 30 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.3 | 1 | 48 | 134 | 11.3 | 3 | 102 | 5.7 | 100 | 33.7 | 5.8 | 0.98 | 120 | 8.6 | 198 | 32.7 | 11.2 | 0.99 | 81 | 4.6 | 38 | 0.9 | 139 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 103 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.6
2024-09-29 16:17 | 30 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.7 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 3 | 104 | 5.9 | 101 | 33.7 | 5.9 | 0.98 | 119 | 6.5 | 200 | 32.7 | 11.3 | 0.99 | 84 | 4.7 | 44 | 1 | 152 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 106 | 2.5 | 7 | 0.17 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-09-29 17:59 | 30 | 4 | 115 | 40 | 134 | 9.4 | 1 | 50 | 134 | 11.7 | 3 | 99 | 5.6 | 98 | 33.6 | 5.5 | 0.99 | 120 | 6.5 | 202 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 86 | 1.9 | 42 | 1 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.1
2024-09-29 18:58 | 26 | 4 | 115 | 42 | 134 | 9.8 | 1 | 50 | 134 | 11.7 | 4 | 103 | 5.9 | 102 | 33.3 | 5.8 | 0.99 | 123 | 6.6 | 208 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 88 | 4.9 | 40 | 0.9 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 105 | 2.49 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.5
2024-09-29 20:04 | 26 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 60 | 135 | 14.2 | 4 | 112 | 6.4 | 110 | 33.3 | 6.3 | 0.99 | 150 | 8.3 | 252 | 32.4 | 14.1 | 0.99 | 103 | 5.7 | 54 | 1.2 | 186 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 133 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.4
2024-09-29 21:09 | 25 | 4 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 111 | 6.3 | 110 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 156 | 8.7 | 262 | 32.4 | 14.7 | 0.99 | 106 | 5.9 | 50 | 1.2 | 192 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 142 | 3.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-09-29 22:17 | 25 | 4 | 115 | 45 | 135 | 10.6 | 2 | 59 | 135 | 14 | 4 | 111 | 6.3 | 110 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 145 | 8.1 | 247 | 32.6 | 13.9 | 0.99 | 103 | 5.8 | 51 | 1.1 | 175 | 13.8 | 4.5 | 0.99 | 135 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.6
2024-09-29 23:07 | 25 | 4 | 115 | 45 | 136 | 10.7 | 2 | 55 | 136 | 13 | 4 | 110 | 6.3 | 109 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 138 | 7.6 | 231 | 32.7 | 13 | 0.99 | 94 | 5.3 | 52 | 1.2 | 171 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-09-29 23:48 | 25 | 4 | 115 | 43 | 136 | 10.2 | 2 | 52 | 136 | 12.5 | 4 | 109 | 6.2 | 108 | 33.3 | 6 | 0.99 | 132 | 7.2 | 219 | 32.5 | 12.4 | 0.99 | 90 | 5 | 47 | 1.1 | 169 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.7
2024-09-30 02:08 | 25 | 4 | 115 | 39 | 135 | 9 | 2 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 101 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.6 | 0.99 | 108 | 5.7 | 186 | 32.5 | 10.4 | 0.99 | 83 | 4.6 | 42 | 1 | 135 | 13.9 | 3.3 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-09-30 03:18 | 25 | 4 | 115 | 39 | 135 | 9.3 | 2 | 42 | 136 | 10.1 | 4 | 103 | 5.8 | 101 | 33.6 | 5.8 | 0.99 | 103 | 5.4 | 178 | 32.7 | 10.1 | 0.99 | 80 | 4.5 | 44 | 1 | 134 | 13.9 | 3.3 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.4
2024-09-30 04:08 | 25 | 4 | 115 | 42 | 135 | 9.8 | 2 | 43 | 135 | 10.3 | 4 | 114 | 6.5 | 113 | 33.3 | 6.4 | 0.99 | 103 | 5.4 | 182 | 32.6 | 10.2 | 0.99 | 82 | 4.6 | 47 | 1.1 | 134 | 13.9 | 3.3 | 1 | 87 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.1
2024-09-30 05:04 | 25 | 4 | 115 | 47 | 134 | 11 | 1 | 43 | 135 | 10.2 | 4 | 122 | 7 | 120 | 33.3 | 7 | 0.99 | 105 | 5.5 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 81 | 4.5 | 65 | 1.5 | 150 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 21.2
2024-09-30 06:12 | 21 | 5 | 115 | 51 | 133 | 12 | 1 | 51 | 134 | 11.7 | 4 | 136 | 7.8 | 139 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 114 | 6 | 213 | 11.8 | 101 | 5.7 | 67 | 1.6 | 160 | 3.9 | 160 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-09-30 06:57 | 21 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 0 | 11.4 | 133 | 11.6 | 3 | 135 | 7.7 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 106 | 5.6 | 203 | 11.2 | 11.3 | 100 | 5.6 | 84 | 2 | 171 | 4.2 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 97 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.9
2024-09-30 08:02 | 21 | 5 | 115 | 56 | 131 | 12.8 | 0 | 60 | 131 | 13.7 | 3 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 8 | 0.98 | 122 | 6.6 | 249 | 32.1 | 13.8 | 0.98 | 129 | 7.2 | 104 | 2.4 | 210 | 13.8 | 5 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26.5
2024-09-30 09:04 | 24 | 5 | 115 | 58 | 131 | 13.3 | 0 | 65 | 132 | 15.2 | 2 | 144 | 8.3 | 143 | 33.3 | 8.2 | 0.98 | 130 | 7.2 | 264 | 32.5 | 14.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 110 | 2.6 | 209 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 101 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-09-30 10:08 | 28 | 5 | 115 | 67 | 133 | 15.6 | 0 | 69 | 134 | 16 | 3 | 161 | 9.3 | 162 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 139 | 7.8 | 279 | 32.5 | 15.7 | 0.98 | 146 | 8 | 132 | 3 | 233 | 13.8 | 5.7 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-09-30 11:02 | 30 | 5 | 115 | 66 | 133 | 15.4 | 0 | 74 | 133 | 17.1 | 3 | 159 | 9.2 | 159 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 150 | 8.7 | 302 | 32.4 | 17.2 | 0.98 | 161 | 8.6 | 132 | 3 | 251 | 13.8 | 6 | 0.98 | 115 | 2.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.5
2024-09-30 12:01 | 31 | 4 | 116 | 70 | 133 | 16.1 | 0 | 77 | 134 | 18 | 3 | 171 | 9.7 | 167 | 33.8 | 9.8 | -0.98 | 157 | 8.7 | 317 | 32.4 | 17.8 | -0.99 | 165 | 9 | 127 | 2.8 | 241 | 13.9 | 5.9 | 0.98 | 122 | 2.9 | 7 | 0.15 | 44 | 39 | 33929 | 46 | 43 | 47108 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 34.1
2024-09-30 13:16 | 33 | 4 | 116 | 74 | 133 | 17.3 | 0 | 92 | 134 | 18.7 | 3 | 177 | 10.1 | 175 | 33.7 | 10.1 | -0.98 | 165 | 9.2 | 328 | 32.4 | 18.7 | -0.99 | 170 | 9.2 | 130 | 3 | 262 | 13.9 | 6.6 | 0.98 | 139 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36
2024-09-30 14:11 | 34 | 4 | 116 | 73 | 133 | 16.9 | 0 | 85 | 133 | 19.8 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33.6 | 10.1 | -0.99 | 177 | 9.8 | 350 | 32.2 | 19.5 | -0.99 | 180 | 9.7 | 125 | 2.9 | 262 | 13.8 | 6.4 | 0.98 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 36.7
2024-09-30 15:22 | 35 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.4 | 0 | 80 | 133 | 18.3 | 3 | 168 | 9.5 | 164 | 33.5 | 9.8 | -0.98 | 167 | 9.3 | 328 | 32.1 | 18.3 | -0.99 | 165 | 9 | 119 | 2.8 | 256 | 13.8 | 6.2 | 0.99 | 134 | 9.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.7
2024-09-30 16:23 | 34 | 4 | 116 | 69 | 132 | 16 | 0 | 81 | 133 | 18.8 | 3 | 171 | 9.7 | 167 | 33.6 | 9.6 | -0.99 | 166 | 9.3 | 332 | 32.2 | 18.5 | -0.99 | 169 | 9.2 | 104 | 2.4 | 243 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 135 | 3.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 34.8
2024-09-30 17:21 | 25 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 74 | 133 | 17.5 | 3 | 163 | 9.4 | 160 | 33.8 | 9.3 | -0.99 | 159 | 8.8 | 308 | 32.4 | 17.3 | -0.99 | 154 | 8.4 | 86 | 2 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 137 | 3.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 32.5
2024-09-30 18:06 | 25 | 4 | 115 | 62 | 134 | 14.5 |  | 72 | 134 | 17 | 3 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 156 | 8.7 | 297 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 143 | 7.9 | 83 | 1.9 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.5
2024-09-30 19:05 | 25 | 4 | 115 | 63 | 132 | 14.8 |  | 76 | 132 | 17.5 | 3 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 165 | 9.2 | 314 | 32.5 | 14.6 | 0.99 | 148 | 8.1 | 76 | 1.8 | 222 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-09-30 20:08 | 25 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.1 |  | 79 | 133 | 18.4 | 3 | 159 | 9.3 | 158 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 176 | 9.8 | 326 | 32.4 | 18.3 | 0.99 | 154 | 8.5 | 76 | 1.8 | 232 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.5
2024-09-30 21:05 | 25 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.1 |  | 77 | 133 | 17.8 | 3 | 157 | 9.1 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 171 | 9.5 | 317 | 32.4 | 17.9 | 0.99 | 153 | 8.5 | 78 | 1.8 | 233 | 13.9 | 5.8 | 0.99 | 158 | 3.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.9
2024-09-30 22:10 | 25 | 4 | 115 | 60 | 133 | 14 | 0 | 70 | 133 | 16.6 | 3 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 153 | 8.5 | 289 | 32.5 | 16.2 | 1 | 141 | 7.6 | 78 | 1.8 | 219 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.6
2024-09-30 23:09 | 25 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 67 | 134 | 15.8 | 3 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 147 | 8.2 | 279 | 32.4 | 15.8 | 1 | 135 | 7.5 | 78 | 1.8 | 217 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 141 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.5
2024-10-01 | 20 | 4.5 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 141 | 8.1 | 139 | 33.8 | 8.1 | 1 | 133 | 7.3 | 253 | 32.3 | 14.2 | 0.99 | 122 | 6.8 | 76 | 1.7 | 196 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 122 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.3
2024-10-01 01:00 | 19 | 4.5 | 116 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 55 | 134 | 13 | 4 | 134 | 7.7 | 132 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 122 | 6.5 | 236 | 32.3 | 12.9 | 0.99 | 115 | 6.3 | 69 | 1.6 | 177 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.1
2024-10-01 02:02 | 19 | 4.5 | 116 | 51 | 135 | 12 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 132 | 7.6 | 129 | 33.9 | 7.6 | 0.99 | 115 | 6.2 | 215 | 32.4 | 12 | 0.99 | 106 | 6 | 64 | 1.5 | 164 | 14 | 4.1 | 0.99 | 102 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 24
2024-10-01 03:05 | 19 | 4.5 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 132 | 7.7 | 130 | 33.9 | 7.6 | 0.99 | 110 | 5.9 | 205 | 32.5 | 11.5 | 0.99 | 101 | 5.6 | 72 | 1.7 | 168 | 14 | 4.1 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.2
2024-10-01 04:00 | 18 | 4.5 | 116 | 51 | 135 | 11.9 | 1 | 47 | 135 | 11.1 | 4 | 130 | 7.5 | 127 | 33.9 | 7.5 | 0.99 | 106 | 5.6 | 200 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 96 | 5.3 | 71 | 1.6 | 163 | 14 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-10-01 05:02 | 17 | 4.5 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 130 | 7.4 | 128 | 33.5 | 7.4 | 0.99 | 108 | 5.6 | 196 | 32.2 | 10.9 | 0.99 | 94 | 5.2 | 71 | 1.6 | 162 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.8
2024-10-01 06:11 | 15 | 5 | 115 | 56 | 132 | 12.9 | 0 | 52 | 133 | 12.1 | 3 | 140 | 8.3 | 142 | 33.9 | 8.2 | 0.98 | 111 | 5.9 | 214 | 32.5 | 12.1 | 0.98 | 107 | 6.1 | 88 | 2.1 | 178 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 94 | 2.2 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25
2024-10-01 07:03 | 14 | 5 | 115 | 54.5 | 133 | 12.6 | 0 | 52 | 133 | 11.8 | 3 | 137 | 7.9 | 136 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 119 | 6 | 216 | 32.5 | 12 | 0.98 | 108 | 6 | 109 | 2.5 | 196 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 98 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.4
2024-10-01 08:06 | 145 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.6 | 0 | 59 | 135 | 13.9 | 3 | 145 | 8.3 | 145 | 33.6 | 8.4 | 0.98 | 124 | 6.8 | 241 | 32.3 | 13.7 | 0.98 | 128 | 7 | 122 | 2.8 | 215 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.5
2024-10-01 09:04 | 17 | 5 | 115 | 60 | 132 | 13.8 | 0 | 64 | 132 | 14.5 | 3 | 147 | 8.3 | 146 | 33.3 | 8.2 | -0.99 | 132 | 7.3 | 260 | 32.1 | 14.5 | -1 | 120 | 7 | 123 | 2.8 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.3
2024-10-01 10:11 | 21 | 5 | 115 | 62 | 131 | 14.2 | -1 | 65 | 131 | 15 | 2 | 147 | 8.5 | 150 | 33.9 | 8.6 | 0.98 | 137 | 7.5 | 266 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 134 | 7.3 | 121 | 2.8 | 219 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 87 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.2
2024-10-01 11:09 | 23 | 5 | 115 | 66 | 131 | 15 | -1 | 70.3 | 131 | 15.9 | 2 | 159 | 9 | 158 | 33.6 | 9 | 0.98 | 140 | 7.8 | 284 | 32.3 | 16.1 | 0.98 | 145 | 8 | 139 | 3.2 | 235 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-10-01 11:59 | 24 | 4 | 116 | 63 | 131 | 14.5 | -1 | 68 | 132 | 15.9 | 2 | 150 | 8.8 | 150 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 138 | 7.7 | 279 | 32.5 | 15.7 | -0.99 | 141 | 7.7 | 128 | 2.9 | 227 | 14 | 5.5 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | 41 | 28 | 33932 | 43 | 36 | 47111 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.4
2024-10-01 13:05 | 25 | 4 | 116 | 64 | 131 | 15.1 | -1 | 67 | 131 | 15.5 | 2 | 153 | 8.8 | 151 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 142 | 7.9 | 275 | 32.5 | 15.8 | -0.99 | 139 | 7.5 | 145 | 3.3 | 251 | 13.9 | 6.2 | 0.98 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-10-01 14:14 | 26 | 4 | 116 | 64 | 131 | 14.5 | -1 | 68 | 131 | 15.6 | 2 | 152 | 8.8 | 146 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 142 | 7.9 | 282 | 32.3 | 15.8 | -0.99 | 142 | 7.8 | 117 | 2.8 | 233 | 13.9 | 5.7 | 0.98 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.1
2024-10-01 15:06 | 26 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 1 | 66 | 134 | 15.3 | 4 | 147 | 8.3 | 143 | 33.4 | 8.2 | -0.99 | 144 | 7.9 | 281 | 32.4 | 15.6 | -0.99 | 139 | 7.5 | 109 | 2.5 | 220 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.4
2024-10-01 16:07 | 26 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.9 | 0 | 67 | 134 | 15.7 | 3 | 145 | 8.4 | 143 | 33.9 | 8.4 | -0.99 | 140 | 7.8 | 277 | 32.5 | 15.5 | -0.99 | 137 | 7.7 | 101 | 2.3 | 211 | 14 | 5.3 | 0.98 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.6
2024-10-01 17:18 | 25 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13 | 0 | 62 | 133 | 14.5 | 3 | 140 | 8.1 | 138 | 33.9 | 8.2 | -0.99 | 137 | 7.6 | 260 | 32.5 | 14.4 | -1 | 121 | 6.8 | 88 | 2 | 190 | 14 | 4.8 | 0.98 | 106 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 27.5
2024-10-01 17:58 | 25 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8 | 0.99 | 137 | 7.5 | 252 | 32.2 | 14.2 | 0.99 | 118 | 6.5 | 82 | 1.9 | 192 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27
2024-10-01 19:15 | 25 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.8 | 1 | 64 | 134 | 15 | 4 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 7.9 | 0.99 | 147 | 8.1 | 268 | 32.2 | 15 | 0.99 | 124 | 6.8 | 73 | 1.7 | 192 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.8
2024-10-01 20:06 | 25 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 68 | 135 | 16 | 4 | 142 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8.1 | 0.99 | 157 | 8.7 | 284 | 32.4 | 16 | 0.99 | 130 | 7.2 | 73 | 1.7 | 201 | 13.9 | 5 | 0.99 | 130 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-10-01 21:18 | 20 | 4 | 115 | 56 | 135 | 12.9 | 1 | 66 | 134 | 15.5 | 4 | 138 | 8 | 137 | 33.3 | 8 | 0.99 | 151 | 8.3 | 279 | 32.4 | 15.6 | 0.99 | 130 | 7.1 | 74 | 1.7 | 198 | 13.9 | 5 | 0.99 | 128 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.4
2024-10-01 23:01 | 20 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.2 | 1 | 61 | 134 | 14.3 | 3 | 134 | 7.6 | 132 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 133 | 7.2 | 253 | 32.5 | 14.2 | 0.99 | 120 | 6.5 | 71 | 1.6 | 187 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.5
2024-10-02 00:10 | 13 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.5 | 1 | 53 | 134 | 12.3 | 4 | 125 | 7.2 | 123 | 33.6 | 7.1 | 0.99 | 119 | 6.3 | 224 | 32.2 | 12.4 | 0.99 | 110 | 6.1 | 69 | 1.6 | 166 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.8
2024-10-02 01:00 | 12 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 10.8 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 120 | 6.8 | 117 | 33.8 | 6.8 | 0.99 | 111 | 6.8 | 206 | 32.3 | 11.5 | 0.99 | 100 | 5.5 | 67 | 1.5 | 156 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.4
2024-10-02 02:00 | 11 | 4.5 | 116 | 46 | 135 | 10.8 | 1 | 48 | 135 | 11.3 | 4 | 121 | 7 | 118 | 33.9 | 6.9 | 0.99 | 107 | 5.6 | 197 | 32.5 | 11.1 | 0.99 | 99 | 5.4 | 64 | 1.5 | 148 | 14 | 3.7 | 0.99 | 86 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-10-02 03:02 | 11 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 116 | 6.8 | 116 | 33.8 | 6.7 | 0.99 | 101 | 5.1 | 186 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 93 | 5.1 | 66 | 1.5 | 148 | 14 | 3.6 | 0.99 | 83 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.9
2024-10-02 04:00 | 10 | 4.5 | 116 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 122 | 7.1 | 121 | 33.7 | 7.1 | 0.99 | 101 | 5.1 | 184 | 32.3 | 10.1 | 0.98 | 88 | 4.9 | 67 | 1.6 | 149 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.4
2024-10-02 05:04 | 9 | 4.5 | 116 | 48 | 134 | 11.4 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 126 | 7.4 | 126 | 33.8 | 7.5 | 0.99 | 102 | 5.1 | 187 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 91 | 5.1 | 73 | 1.7 | 151 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 80 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22
2024-10-02 06:18 | 10 | 5 | 115 | 54 | 133 | 12.3 | 0 | 52 | 133 | 12 | 3 | 141 | 8.2 | 142 | 33.6 | 8.1 | 0.98 | 116 | 5.9 | 217 | 32.4 | 12.2 | 0.98 | 110 | 6.2 | 89 | 2.1 | 174 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [8 empty] | 24.3
2024-10-02 07:01 | 11 | 5 | 115 | 12 | 133 | 12.1 | 1 | 58 | 133 | 11.9 | 4 | 138 | 7.9 | 138 | 33.3 | 7.9 | 0.98 | 111 | 5.7 | 218 | 32 | 12.1 | 0.98 | 109 |  | 6.2 | 95 | 2.2 | 177 | 4.2 | 0.98 | 83 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24
2024-10-02 08:08 | 11 | 5 | 115 | 58 | 131 | 13.1 | 0 | 61.8 | 131 | 14.1 | 0 | 150 | 8.7 | 151 | 33.3 | 8.6 | 0.98 | 126 | 6.9 | 261 | 32.4 | 14.6 | 0.98 | 132 | 7.4 | 106 | 2.4 | 196 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 91.8 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.2
2024-10-02 09:19 | 11 |  | 115 | 60 | 133 | 13.9 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 152 | 8.8 | 153 | 33.9 | 8.9 | 0.98 | 142 | 7.9 | 267 | 32.4 | 15.2 | 0.98 | 131 | 7.2 | 113 | 2.6 | 200 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-10-02 10:15 | 19 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 67 | 133 | 15.4 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9 | 0.98 | 140 | 7.7 | 269 | 32.4 | 15.1 | -1 | 136 | 7.4 | 119 | 2.8 | 220 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 104 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-10-02 11:09 | 19 | 5 | 115 | 66 | 133 | 15.1 | 0 | 68 | 133 | 16.1 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 13.8 | 9.3 | 0.98 | 140 | 8.2 | 286 | 16.2 | 16.4 | 0.98 | 147 | 8 | 109 | 2.5 | 214 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-10-02 12:08 | 21 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 68 | 133 | 15.9 | 3 | 163 | 9.3 | 159 | 33.8 | 9.1 | -0.98 | 145 | 8 | 292 | 32.3 | 16.3 | -0.99 | 147 | 8 | 106 | 2.4 | 203 | 13.9 | 5 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | 39 | 26 | 33945 | 40 | 34 | 47120 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 30.4
2024-10-02 14:17 | 22 | 4 | 116 | 59 | 133 | 13.5 | 0 | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 150 | 8.7 | 145 | 33.8 | 8.5 | -0.99 | 139 | 7.8 | 276 | 32.4 | 15.6 | -0.99 | 145 | 7.9 | 109 | 2.5 | 212 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 107 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-10-02 16:20 | 22 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 61 | 135 | 14.4 | 4 | 141 | 8.1 | 139 | 33.7 | 8 | 1 | 133 | 7.3 | 255 | 32.3 | 14.3 | 0.99 | 130 | 7.1 | 79 | 1.8 | 180 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.8
2024-10-02 17:16 | 21 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.1 | 1 | 59 | 135 | 13.7 | 4 | 139 | 8.1 | 139 | 33.8 | 8 | -1 | 130 | 7 | 245 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 118 | 6.4 | 68 | 1.6 | 168 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.8
2024-10-02 18:10 | 21 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 1 | 126 | 7 | 240 | 32.5 | 13.3 | 0.98 | 114 | 6.3 | 68 | 1.5 | 164 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 106 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.6
2024-10-02 19:28 | 20 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.3 | 1 | 67 | 135 | 15.5 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 1 | 152 | 8.4 | 275 | 32.4 | 15.4 | 0.98 | 124 | 6.9 | 68 | 1.6 | 197 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-10-02 20:33 | 16 | 4 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 36.9 | 8.7 | 1 | 153 | 8.4 | 280 | 32.4 | 15.7 | 0.98 | 132 | 7.4 | 64 | 1.5 | 192 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 128 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-10-02 21:30 | 15 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 67 | 135 | 15.7 | 4 | 144 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.3 | 1 | 152 | 8.4 | 279 | 32.5 | 15.8 | 0.98 | 132 | 7.4 | 57 | 1.3 | 178 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.6
2024-10-02 22:14 | 15 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.5 | 1 | 64 | 133 | 14.9 | 4 | 138 | 7.8 | 138 | 33.6 | 7.8 | 1 | 145 | 7.8 | 268 | 32.1 | 14.7 | 0.98 | 126 | 6.9 | 56 | 1.3 | 178 | 13.7 | 4.4 | 1 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.4
2024-10-02 23:14 | 12 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.1 | 1 | 59 | 135 | 13.9 | 4 | 128 | 7.4 | 128 | 33.6 | 7.4 | 1 | 134 | 7.1 | 244 | 32.4 | 13.7 | 0.98 | 115 | 6.4 | 52 | 1.2 | 166 | 13.7 | 4.1 | 1 | 115 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26
2024-10-03 00:05 | 11 | 4.5 | 116 | 49 | 133 | 11.4 | 1 | 54 | 134 | 12.5 | 4 | 130 | 7.4 | 128 | 33.7 | 7.4 | -0.99 | 121 | 6.3 | 225 | 32.2 | 12.5 | 0.98 | 109 | 6 | 51 | 1.2 | 159 | 13.9 | 3.9 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.9
2024-10-03 01:00 | 10 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 130 | 7.5 | 127 | 33.8 | 7.4 | -0.99 | 112 | 5.8 | 212 | 32.4 | 11.8 | 0.98 | 106 | 5.9 | 51 | 1.2 | 142 | 14 | 3.5 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.8
2024-10-03 02:00 | 10 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.7 | 1 | 48 | 134 | 11.5 | 4 | 127 | 7.3 | 125 | 33.8 | 7.3 | -0.99 | 106 | 5.4 | 205 | 32.4 | 11.4 | 0.98 | 101 | 5.6 | 45 | 1.1 | 130 | 14 | 3.3 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.2
2024-10-03 03:02 | 10 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.6 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 127 | 7.3 | 127 | 33.8 | 7.3 | 0.99 | 103 | 5.2 | 191 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 95 | 5.3 | 50 | 1.2 | 130 | 14 | 3.3 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.2
2024-10-03 04:00 | 10 | 4.5 | 116 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 126 | 7.2 | 123 | 33.9 | 7.2 | 0.99 | 102 | 5.1 | 190 | 32.4 | 10.5 | 0.97 | 95 | 5.3 | 50 | 1.2 | 129 | 14 | 3.2 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.3
2024-10-03 05:01 | 9 | 4.5 | 116 | 46 | 134 | 11 | 1 | 47 | 135 | 10.9 | 4 | 130 | 7.5 | 127 | 33.9 | 7.4 | 0.99 | 104 | 5.3 | 196 | 32.5 | 10.9 | 0.98 | 100 | 5.6 | 54 | 1.2 | 133 | 14 | 3.3 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-10-03 06:10 | 10 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12 | 1 | 53 | 133 | 12.3 | 3 | 134 | 7.7 | 135 | 33.3 | 7.9 | 0.98 | 114 | 6 | 217 | 32.5 | 12.1 | 0.98 | 100 | 6.2 | 72.4 | 1.7 | 161 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.3
2024-10-03 07:13 | 11 | 5 | 115 | 54 | 133 | 12.7 | 1 | 56 | 133 | 13.1 | 3 | 139 | 8.1 | 142 | 33.3 | 8 | 0.98 | 115 | 6.1 | 227 | 32.6 | 12.8 | 0.98 | 119 | 6.7 | 109 | 2.5 | 190 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 83 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.8
2024-10-03 08:15 | 12 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.7 | 0 | 61 | 132 | 14.3 | 3 | 145 | 8.4 | 146 | 33.9 | 8.4 | 0.98 | 129 | 7.8 | 256 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 130 | 7.2 | 104 | 2.4 | 193 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 91.2 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28
2024-10-03 09:06 | 14 | 5 | 115 | 59 | 132 | 13.9 | 0 | 65 | 132 | 14.8 | 3 | 151 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 135 | 7.3 | 268 | 32.2 | 14.8 | 0.98 | 135 | 7.1 | 109 | 2.5 | 201 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 91 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.7
2024-10-03 11:16 | 19 | 5 | 115 | 63 | 132 | 14.1 | 0 | 68 | 133 | 15.8 | 3 | 159 | 9.1 | 159 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 149 | 7.9 | 280 | 32.3 | 15.5 | 0.98 | 139 | 7.6 | 118 | 2.7 | 248 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.9
2024-10-03 12:16 | 20 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 142 | 7.8 | 278 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 138 | 7.6 | 107 | 2.5 | 207 | 13.9 | 5 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.7
2024-10-03 13:19 | 20 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 |  | 65 | 133 | 15 | 3 | 162 | 9.3 | 160 | 33.3 | 9.2 | 0.99 | 139 | 7.6 | 272 | 32.5 | 15 | 0.99 | 137 | 7.5 | 124 | 2.8 | 224 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-10-03 13:53 | 20 | 4 | 115 | 62 | 133 | 14.3 |  | 66 | 133 | 15.3 | 3 | 152 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.6 | 0.99 | 140 | 7.7 | 272 | 32.4 | 15.3 | 0.99 | 139 | 7.6 | 125 | 2.9 | 226 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.6
2024-10-03 15:10 | 20 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.6 |  | 61 | 134 | 14.5 | 3 | 148 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.5 | 0.99 | 135 | 7.5 | 255 | 32.5 | 14.5 | 1 | 126 | 7 | 95 | 2.3 | 196 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.1
2024-10-03 16:06 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.8 |  | 60 | 134 | 14 | 3 | 149 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.7 | 0.99 | 133 | 7.4 | 250 | 32.4 | 14.2 | 1 | 119 | 6.6 | 74 | 1.7 | 176 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 103 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-10-03 17:02 | 20 | 4 | 115 | 52 | 134 | 12.4 | 1 | 55 | 134 | 12.9 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 125 | 6.7 | 229 | 32.3 | 12.8 | 0.99 | 110 | 6.1 | 66 | 1.5 | 163 | 13.9 | 4 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.3
2024-10-03 18:07 | 21 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 54 | 136 | 12.8 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 1 | 128 | 6.9 | 231 | 32.6 | 12.7 | 0.98 | 107 | 5.9 | 68 | 1.4 | 162 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 105 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-10-03 19:23 | 20 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 149 | 8.5 | 149 | 33.6 | 8.5 | 1 | 144 | 7.9 | 261 | 32.2 | 14.6 | 0.98 | 120 | 6.6 | 68 | 1.6 | 183 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-10-03 20:26 | 18 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 67 | 134 | 15.8 | 4 | 151 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.7 | 1 | 154 | 8.4 | 279 | 32.6 | 15.6 | 0.98 | 129 | 7.2 | 63 | 1.5 | 191 | 13.7 | 4.7 | 0.98 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.5
2024-10-03 21:25 | 17 | 4 | 116 | 58 | 135 | 13.4 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 149 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 152 | 8.3 | 274 | 32.4 | 15.4 | 0.98 | 127 | 7.2 | 70 | 1.6 | 200 | 13.7 | 5 | 0.99 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-10-03 22:08 | 16 | 4 | 116 | 56 | 136 | 13 | 1 | 64 | 135 | 14.7 | 4 | 141 | 8.2 | 141 | 33.6 | 8.2 | 1 | 142 | 7.8 | 261 | 32.5 | 14.8 | 0.98 | 124 | 7 | 68 | 1.6 | 189 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.7
2024-10-03 23:08 | 17 | 4 | 116 | 52 | 135 | 12.1 | 2 | 58 | 132 | 13.6 | 4 | 140 | 7.9 | 140 | 33.6 | 7.9 | 1 | 132 | 7.1 | 244 | 32.6 | 13.6 | 0.99 | 114 | 6.4 | 56 | 1.3 | 167 | 13.7 | 4.1 | 1 | 113 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.7
2024-10-04 | 14 | 4.5 | 116 | 50 | 136 | 11.7 | 2 | 55 | 136 | 12.9 | 4 | 134 | 7.6 | 131 | 33.7 | 7.6 | 0.99 | 123 | 6.6 | 225 | 32.7 | 12.8 | 0.99 | 107 | 6 | 58 | 1.3 | 160 | 13.9 | 3.6 | 1 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.6
2024-10-04 01:01 | 13 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 50 | 134 | 11.6 | 4 | 133 | 7.7 | 134 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 112 | 5.8 | 207 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 100 | 5.6 | 56 | 1.3 | 148 | 13.9 | 3.7 | 1 | 92 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-10-04 02:03 | 13 | 4.5 | 116 | 46 | 134 | 10.7 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 130 | 7.4 | 127 | 33.7 | 7.3 | 0.99 | 104 | 5.3 | 194 | 32.3 | 10.9 | 0.98 | 96 | 5.3 | 53 | 1.2 | 135 | 13.9 | 3.4 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.4
2024-10-04 03:00 | 12 | 4.5 | 116 | 47 | 133 | 11.1 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 135 | 7.7 | 133 | 33.6 | 7.7 | 0.99 | 102 | 5.1 | 192 | 32.1 | 10.7 | 0.98 | 98 | 5.4 | 54 | 1.3 | 136 | 13.9 | 3.3 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.8
2024-10-04 04:01 | 11 | 4.5 | 116 | 48 | 134 | 10.8 | 1 | 44 | 134 | 10.5 | 4 | 130 | 7.5 | 127 | 33.8 | 7.4 | 0.99 | 101 | 5.1 | 188 | 32.3 | 10.6 | 0.98 | 98 | 5.4 | 57 | 1.3 | 134 | 13.9 | 3.4 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.3
2024-10-04 05:00 | 11 | 4.5 | 116 | 48 | 133 | 11.2 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 135 | 7.8 | 131 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 106 | 5.3 | 196 | 32.2 | 11 | 0.97 | 99 | 5.4 | 65 | 1.5 | 144 | 13.9 | 3.5 | 1 | 79 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-10-04 06:14 | 11 | 5 | 115 | 57 | 131 | 13.1 | 0 | 53 | 131 | 12.1 | 3 | 152 | 8.7 | 154 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 115 | 6 | 216 | 32.1 | 12 | 0.98 | 106 | 5.9 | 87 | 2 | 178 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 25.2
2024-10-04 07:55 | 12 | 4.5 | 116 | 58.3 | 133 | 13.3 |  | 61 | 133 | 14 | 3 | 146 | 8.5 | 143 | 33.9 | 8.4 | -0.99 | 129.7 | 7 | 247 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 127 | 7 | 105 | 2.4 | 197 | 14 | 4.6 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Montecchia J. |  | 27.3
2024-10-04 09:07 | 15 | 5 | 115 | 61.5 | 131 | 13.8 | -1 | 63 | 131 | 14.4 | 2 | 153 | 8.8 | 151 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 132 | 7 | 256 | 32.5 | 14.1 | 0.98 | 129 | 7.9 | 110 | 2.5 | 195 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 82 | 2.1 | 5 | 115 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-10-04 10:10 | 17 | 5 | 115 | 63 | 132 | 14.5 | 0 | 62 | 132 | 14.4 | 3 | 160 | 9.1 | 159 | 33.3 | 9.1 | 0.98 | 138 | 7.6 | 259 | 32.2 | 14.4 | 0.98 | 129 | 6.9 | 122 | 2.8 | 219 | 13.8 | 5.3 | 0.98 | 99 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.9
2024-10-04 11:09 | 19 | 5 | 115 | 63 | 132 | 14.4 |  | 65 | 132 | 15 | 3 | 154 | 8.7 | 154 | 33.3 | 154 | 0.98 | 140 | 7.6 | 269 | 32.2 | 14.9 | 0.98 | 132 | 7.3 | 132 | 3.1 | 230 | 13.8 | 5.5 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.4
2024-10-04 12:03 | 21 | 4 | 115 | 62 | 132 | 14.1 |  | 67 | 132 | 15.4 | 3 | 157 | 8.9 | 156 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 139 | 7.6 | 276 | 32.2 | 15.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 102 | 2.4 | 206 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 100 | 2.4 | 4 | 0.1 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.5
2024-10-04 13:08 | 21 | 4 | 115 | 59 | 133 | 13.7 |  | 62 | 133 | 14.1 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 132 | 7.3 | 253 | 32.4 | 14.6 | 0.99 | 136 | 7.5 | 93 | 2.1 | 190 | 13.9 | 4.8 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.8
2024-10-04 13:53 | 21 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.2 |  | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 164 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 132 | 7.3 | 261 | 32.4 | 14.8 | 1 | 134 | 7.4 | 94 | 2.2 | 194 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-10-04 15:08 | 21 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.8 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 3 | 144 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 126 | 7 | 244 | 32.8 | 13.9 | 1 | 123 | 6 | 79 | 1.8 | 172 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.9
2024-10-04 16:09 | 21 | 4 | 115 | 53 | 133 | 12.4 |  | 56 | 133 | 13.1 | 3 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 125 | 6.8 | 238 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 113 | 6.3 | 76 | 0.7 | 175 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-10-04 17:11 | 21 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.4 |  | 56 | 133 | 13.1 | 3 | 143 | 8.3 | 142 | 3393 | 8.2 | 0.99 | 126 | 6.8 | 232 | 32.5 | 13 | 0.99 | 111 | 6.2 | 62 | 1.4 | 163 | 13.9 | 4.2 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-10-04 18:07 | 25 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.8 | 0 | 57 | 133 | 13.3 | 3 | 147 | 8.5 | 146 | 33.9 | 8.5 | 1 | 127 | 6.9 | 237 | 32.5 | 13.2 | 0.98 | 115 | 6.4 | 60 | 1.4 | 161 | 13.7 | 4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.1
2024-10-04 19:21 | 24 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.2 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 4 | 152 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.7 | 1 | 144 | 7.9 | 260 | 32.1 | 14.6 | 0.98 | 121 | 6.7 | 66 | 1.6 | 179 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 116 | 2.7 | 5 | 0.14 | 40 | 24 | 33960 | 42 | 30 | 47137 | Marilungo C. |  | 27.8
2024-10-04 21:24 | 21 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.8 | 1 | 147 | 8 | 265 | 32.3 | 14.9 | 0.98 | 124 | 6.9 | 61 | 1.4 | 189 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.1
2024-10-04 22:04 | 19 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.8 | 1 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 140 | 8.1 | 140 | 33.6 | 8.1 | 1 | 140 | 7.6 | 251 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 114 | 6.4 | 55 | 1.3 | 178 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 126 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.1
2024-10-04 23:20 | 16 | 4 | 116 | 53 | 132 | 12.1 | 1 | 57 | 136 | 13.1 | 3 | 141 | 8.1 | 141 | 33.6 | 8.1 | 1 | 127 | 6.8 | 230 | 32.4 | 13 | 1 | 109 | 6.1 | 56 | 1.3 | 166 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.2
2024-10-05 00:03 | 16 | 4.5 | 116 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 55 | 133 | 12.7 | 3 | 139 | 8 | 135 | 33.5 | 8 | 0.99 | 121 | 6.5 | 224 | 32.6 | 12.6 | 0.99 | 108 | 6.1 | 57 | 1.3 | 162 | 13.8 | 4 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.8
2024-10-05 01:02 | 14 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.6 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 132 | 7.6 | 130 | 33.7 | 7.6 | 0.99 | 113 | 5.8 | 206 | 32.2 | 11.4 | 0.98 | 97 | 5.4 | 56 | 1.3 | 150 | 13.9 | 3.7 | 1 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23
2024-10-05 02:03 | 13 | 4.5 | 116 | 49 | 133 | 11.4 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 136 | 7.8 | 132 | 33.6 | 7.6 | 0.99 | 106 | 5.4 | 193 | 32.2 | 10.7 | 0.98 | 94 | 5 | 51 | 1.2 | 140 | 13.9 | 3.4 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.1
2024-10-05 03:02 | 12 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11.1 | 1 | 45 | 134 | 10.5 | 4 | 131 | 7.6 | 129 | 33.6 | 7.4 | 0.99 | 107 | 5.3 | 189 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 91 | 5 | 56 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.6
2024-10-05 04:01 | 12 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11 | 1 | 43 | 134 | 10 | 4 | 131 | 7.5 | 127 | 33.7 | 7.5 | 0.99 | 100 | 5 | 180 | 32.3 | 10 | 0.97 | 85 | 4.7 | 56 | 1.3 | 139 | 13.9 | 3.5 |  | 85 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21
2024-10-05 05:00 | 12 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 42 | 134 | 9.9 | 4 | 133 | 7.7 | 132 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 100 | 5 | 181 | 32.3 | 10.2 | 0.97 | 86 | 4.8 | 62 | 1.4 | 142 | 13.9 | 3.4 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.8
2024-10-05 06:14 | 14 | 4 | 116 | 47 | 134 | 10.9 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 125 | 7.3 | 124 | 33.8 | 7.4 | 0.99 | 105 | 5.4 | 189 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 92 | 5.1 | 52 | 1.3 | 140 | 13.9 | 3.5 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21.6
2024-10-05 07:15 | 13 | 4 | 116 | 48 | 134 | 11 | 1 | 43 | 134 | 10 | 4 | 132 | 7.8 | 131 | 33.8 | 7.6 | 0.98 | 99 | 4.9 | 181 | 32.4 | 10.1 | 0.97 | 88 | 4.9 | 53 | 1.2 | 131 | 14 | 3.3 | 1 | 78 | 1.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 21
2024-10-05 08:16 | 15 | 4 | 116 | 48 | 133 | 11.1 | 1 | 47 | 133 | 11 | 3 | 132 | 7.5 | 130 | 33.5 | 7.5 | 0.99 | 107 | 5.5 | 197 | 32.5 | 11.2 | 0.98 | 97 | 5.4 | 55 | 1.3 | 137 | 13.8 | 3.5 | 1 | 82 | 1.9 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.1
2024-10-05 09:17 | 17 | 4 | 116 | 50 | 131 | 11.4 | 0 | 51 | 132 | 11.7 | 3 | 130 | 7.5 | 130 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 119 | 6.3 | 212 | 32.2 | 11.8 | 0.99 | 99 | 5.4 | 58 | 1.3 | 139 | 13.9 | 3.5 | 1 | 83 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-10-05 10:10 | 20 | 4 | 116 | 51 | 132 | 11.7 | 0 | 52 | 132 | 11.6 | 3 | 137 | 7.9 | 134 | 33.8 | 7.7 | 0.99 | 118 | 6.3 | 212 | 32.3 | 11.8 | 0.99 | 98 | 5.4 | 64 | 1.5 | 156 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 92 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.3
2024-10-05 11:15 | 22 | 4 | 116 | 54 | 131 | 12.3 | 0 | 51 | 131 | 11.5 | 2 | 146 | 8.4 | 142 | 33.5 | 8.2 | 1 | 117 | 6.3 | 210 | 32.6 | 11.6 | 0.99 | 95 | 5.3 | 56 | 1.3 | 153 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 96 | 2.2 | 6 | 0.15 | 39 | 24 | 33966 | 41 | 36 | 47138 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.8
2024-10-05 12:57 | 22 | 4 | 115 | 51 | 131 | 11.8 |  | 51 | 132 | 11.6 | 2 | 142 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 124 | 6.8 | 205 | 32.7 | 11.5 | 0.99 | 83 | 4.6 | 42 | 1 | 144 | 13.9 | 3.6 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.4
2024-10-05 14:04 | 22 | 4 | 115 | 51 | 131 | 11.5 |  | 50 | 131 | 11.5 | 2 | 138 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 122 | 6.6 | 203 | 32.6 | 11.5 | 0.99 | 83 | 4.7 | 39 | 0.9 | 142 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23
2024-10-05 14:51 | 22 | 4 | 115 | 50 | 132 | 11.5 |  | 50 | 132 | 11.6 | 2 | 135 | 7.7 | 134 | 33.3 | 7.6 | 0.99 | 121 | 6.6 | 204 | 32.7 | 11.6 | 0.99 | 86 | 4.8 | 41 | 0.9 | 142 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.1
2024-10-05 15:55 | 22 | 4 | 115 | 51 | 131 | 11.7 |  | 50 | 132 | 11.3 | 2 | 140 | 8 | 138 | 33.3 | 8 | 0.99 | 120 | 6.5 | 200 | 32.6 | 11.3 | 0.99 | 84 | 4.7 | 42 | 0.9 | 140 | 13.9 | 3.4 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23
2024-10-05 17:14 | 22 | 4 | 115 | 48 | 133 | 11.2 |  | 50 | 133 | 11.7 | 3 | 131 | 7.6 | 130 | 33.3 | 7.5 | 0.99 | 125 | 6.8 | 208 | 32.4 | 11.7 | 0.99 | 85 | 4.8 | 45 | 1 | 150 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 22.9
2024-10-05 18:10 | 26 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.3 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 129 | 7.5 | 129 | 33.6 | 7.5 | 0.98 | 126 | 6.8 | 212 | 32.5 | 11.9 | 0.98 | 88 | 4.9 | 35 | 0.8 | 136 | 13.7 | 3.6 | 0.9 | 101 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.1
2024-10-05 19:10 | 26 | 4 | 116 | 48 | 135 | 11.3 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 133 | 7.8 | 133 | 33.6 | 7.8 | 1 | 136 | 7.5 | 225 | 32.5 | 12.7 | 0.98 | 90 | 5 | 49 | 1.1 | 164 | 13.7 | 4.1 | 0.99 | 116 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24
2024-10-05 20:28 | 26 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 1 | 58 | 139 | 13.8 | 4 | 126 | 7.3 | 126 | 33.6 | 7.6 | 1 | 147 | 8.1 | 243 | 32.6 | 13.8 | 0.98 | 98 | 5.5 | 43 | 1 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.4
2024-10-05 21:30 | 25 | 4 | 116 | 47 | 133 | 10.8 | 1 | 55 | 136 | 12.9 | 3 | 114 | 6.8 | 114 | 33.6 | 6.8 | 1 | 139 | 7.6 | 232 | 32.5 | 129 | 0.98 | 93 | 5.2 | 42 | 1.8 | 167 | 13.7 | 4.1 | 1 | 127 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.7
2024-10-05 23:24 | 22 | 4 | 116 | 43 | 133 | 10 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 4 | 104 | 6 | 104 | 33.6 | 6 | 1 | 126 | 6.7 | 209 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 83 | 4.6 | 47 | 1.1 | 159 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.5
2024-10-06 00:04 | 22 | 4 | 115 | 41 | 134 | 9.5 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | 119 | 6.3 | 195 | 32.3 | 10.9 | 0.99 | 78 | 4.3 | 41 | 0.9 | 145 | 13.9 | 3.6 | 1 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.4
2024-10-06 00:52 | 22 | 4 | 115 | 39 | 34 | 9 | 1 | 44 | 134 | 10.4 | 4 | 96 | 5.5 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.99 | 115 | 6 | 186 | 32.3 | 10.4 | 0.99 | 75 | 4.1 | 40 | 0.9 | 138 | 13.9 | 3.4 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.4
2024-10-06 03:09 | 22 | 4 | 115 | 36 | 135 | 8.5 | 1 | 39 | 134 | 9.2 | 4 | 93 | 5.2 | 92 | 33.3 | 5.1 | 0.99 | 102 | 5.3 | 164 | 32.5 | 9.2 | 0.99 | 64 | 3.6 | 35 | 0.8 | 122 | 13.9 | 3.1 | 1 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.7
2024-10-06 04:11 | 22 | 4 | 115 | 34 | 135 | 8 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 89 | 5 | 88 | 33.3 | 5 | 0.99 | 100 | 5.2 | 160 | 32.7 | 9 | 0.99 | 64 | 3.6 | 36 | 0.8 | 123 | 13.9 | 3 | 1 | 87 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17
2024-10-06 05:00 | 22 | 4 | 115 | 33 | 135 | 7.9 | 2 | 38 | 136 | 8.9 | 4 | 87 | 4.8 | 85 | 33.6 | 4.7 | 0.99 | 99 | 5.1 | 158 | 32.7 | 8.9 | 0.99 | 61 | 3.4 | 37 | 0.8 | 117 | 13.9 | 2.9 | 1 | 80 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.8
2024-10-06 06:06 | 16 | 4 | 116 | 33 | 135 | 7.9 | 2 | 38 | 136 | 8.9 | 4 | 88 | 4.9 | 85 | 33.7 | 5 | 0.97 | 100 | 5.1 | 159 | 32.7 | 8.9 | 0.96 | 61 | 3.4 | 36 | 0.8 | 118 | 13.9 | 2.9 | -0.99 | 81 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 16.8
2024-10-06 07:00 | 16 | 4 | 116 | 31 | 136 | 7.3 | 2 | 33 | 136 | 7.8 | 5 | 82 | 4.5 | 81 | 33.9 | 4.7 | 0.96 | 90 | 4.3 | 141 | 32.4 | 7.9 | 0.93 | 57 | 3.1 | 31 | 0.7 | 98 | 14 | 2.5 | -0.99 | 70 | 1.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 15.1
2024-10-06 08:09 | 17 | 4 | 116 | 31 | 136 | 7.4 | 2 | 22 | 136 | 5.2 | 5 | 87 | 4.9 | 85 | 33.8 | 4.9 | 0.97 | 96 | 4.8 | 97 | 32.3 | 5.3 | 0.88 | 0 | 0 | 31 | 0.7 | 99 | 14 | 2.5 | -0.99 | 69 | 1.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 12.6
2024-10-06 09:11 | 19 | 4 | 116 | 33 | 135 | 7.8 | 2 | 24 | 135 | 5.6 | 5 | 88 | 4.8 | 86 | 33.5 | 5 | 0.97 | 102 | 5.1 | 102 | 32.1 | 5.6 | 0.91 | 0 | 0 | 35 | 0.8 | 112 | 13.9 | 2.8 | -0.99 | 79 | 1.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 13.4
2024-10-06 10:15 | 21 | 4 | 116 | 35 | 134 | 8.1 | 1 | 25 | 134 | 5.9 | 4 | 89 | 5 | 88 | 33.8 | 5 | 0.98 | 106 | 5.4 | 106 | 32.3 | 5.8 | 0.92 | 0 | 0 | 38 | 0.9 | 128 | 13.9 | 3.2 | 1 | 91 | 2.2 | 6 | 0.14 | 36 | 18 | 33972 | 37 | 29 | 47147 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 14
2024-10-06 11:14 | 23 | 4 | 116 | 37 | 133 | 8.7 | 1 | 27 | 134 | 6.2 | 4 | 96 | 5.3 | 93 | 33.6 | 5.3 | 0.98 | 113 | 5.9 | 112 | 32.2 | 6.2 | 0.94 | 0 | 0 | 39 | 0.9 | 133 | 13.9 | 3.3 | 1 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 14.9
2024-10-06 12:05 | 23 | 4.5 | 116 | 37 | 133 | 8.7 | 1 | 51 | 133 | 11.7 | 3 | 94 | 5.2 | 92 | 33.4 | 5.1 | 0.98 | 114 | 6.1 | 208 | 32.5 | 11.7 | 0.99 | 98 | 5.5 | 36 | 0.8 | 138 | 13.8 | 3.4 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.4
2024-10-06 13:04 | 23 | 4.5 | 116 | 37 | 132 | 8.7 | 1 | 47 | 133 | 10.9 | 3 | 95 | 5.3 | 93 | 33.4 | 5.2 | 0.98 | 115 | 6.1 | 194 | 32.4 | 10.8 | 0.99 | 82 | 4.6 | 34 | 0.8 | 126 | 13.8 | 3.2 | 1 | 96 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.6
2024-10-06 14:03 | 24 | 4.5 | 116 | 36 | 132 | 8.4 | 1 | 46 | 133 | 10.6 | 3 | 94 | 5.3 | 92 | 33.4 | 5.2 | 0.99 | 114 | 6.1 | 190 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 79 | 4.4 | 37 | 0.8 | 134 | 13.8 | 3.3 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 19
2024-10-06 15:04 | 25 | 4.5 | 116 | 37 | 132 | 8.6 | 1 | 45 | 133 | 10.4 | 3 | 92 | 5.1 | 91 | 33.4 | 5.2 | 0.98 | 108 | 5.7 | 185 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 79 | 4.4 | 34 | 0.8 | 132 | 13.8 | 3.3 | 1 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19
2024-10-06 16:06 | 25 | 4.5 | 116 | 36 | 133 | 8.3 | 1 | 44 | 133 | 10.3 | 3 | 93 | 5.2 | 92 | 33.5 | 5.1 | 0.98 | 108 | 5.7 | 183 | 32.5 | 10.3 | 0.98 | 78 | 4.4 | 32 | 0.7 | 122 | 13.8 | 3.1 | 1 | 92 | 2.2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 18.6
2024-10-06 17:01 | 25 | 4.5 | 116 | 38 | 133 | 8.7 | 1 | 44 | 133 | 10.1 | 3 | 96 | 5.4 | 95 | 33.5 | 5.3 | 0.99 | 108 | 5.7 | 181 | 32.6 | 10.2 | 0.98 | 77 | 4.3 | 36 | 0.8 | 131 | 13.8 | 3.3 | 1 | 97 | 2.3 | 7 | 0.16 | 41 | 31 | 33973 | 40 | 34 | 47147 | Copani N. |  | 18.8
2024-10-06 18:24 | 25 | 4 | 116 | 37 | 133 | 8.5 | 1 | 45 | 133 | 10.5 | 3 | 95 | 5.3 | 95 | 33.6 | 5.3 | 0.98 | 112 | 6 | 186 | 32.7 | 10.6 | 0.98 | 78 | 4.4 | 89 | 0.9 | 138 | 13.7 | 3.5 | 0.99 | 107 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19
2024-10-06 20:22 | 25 | 4 | 116 | 43 | 134 | 10.1 | 1 | 57 | 135 | 13.4 | 3 | 103 | 5.9 | 103 | 33.6 | 5.9 | 1 | 143 | 7.8 | 234 | 32.5 | 13.1 | 0.98 | 93 | 5.2 | 44 | 1 | 170 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.5
2024-10-06 21:24 | 24 | 4 | 116 | 43 | 135 | 10.2 | 1 | 56 | 135 | 13.1 | 4 | 98 | 5.6 | 98 | 33.6 | 5.6 | 1 | 141 | 7.7 | 232 | 32.5 | 13 | 0.99 | 93 | 5.2 | 40 | 0.9 | 169 | 13.7 | 4.2 | 0.99 | 131 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.3
2024-10-06 23:12 | 24 | 4 | 116 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 51 | 139 | 12.1 | 4 | 106 | 6 | 106 | 33.6 | 6.1 | 1 | 128 | 6.9 | 216 | 32.7 | 12.2 | 0.98 | 90 | 5 | 39 | 0.9 | 152 | 13.7 | 3.7 | 1 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.9
2024-10-07 00:04 | 19 | 4.5 | 116 | 41 | 135 | 9.6 | 2 | 45 | 135 | 11 | 5 | 105 | 6 | 104 | 33.6 | 6 | 0.99 | 118 | 6.2 | 199 | 32.2 | 11 | 0.98 | 83 | 4.6 | 45 | 1 | 146 | 13.9 | 3.6 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.6
2024-10-07 01:00 | 18 | 4.5 | 116 | 39 | 135 | 9.2 | 2 | 44 | 136 | 10.5 | 5 | 104 | 5.9 | 102 | 33.6 | 5.9 | 0.99 | 110 | 5.7 | 193 | 32.1 | 10.7 | 0.98 | 86 | 4.8 | 40 | 0.9 | 134 | 13.9 | 3.3 | 1 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.7
2024-10-07 02:04 | 18 | 4.5 | 116 | 41 | 136 | 9.7 | 2 | 42 | 136 | 10 | 5 | 108 | 6.1 | 108 | 33.7 | 6.2 | 0.99 | 104 | 5.3 | 180 | 32.2 | 10.1 | 0.97 | 85 | 4.7 | 37 | 0.9 | 128 | 13.9 | 3.2 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.7
2024-10-07 03:01 | 18 | 4.5 | 116 | 41 | 136 | 9.7 | 2 | 42 | 136 | 10.1 | 5 | 111 | 6.3 | 110 | 33.7 | 6.3 | 0.99 | 102 | 5.2 | 184 | 32.2 | 10.2 | 0.97 | 85 | 4.7 | 42 | 1 | 132 | 13.9 | 3.2 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.8
2024-10-07 04:00 | 17 | 4.5 | 116 | 42 | 135 | 9.9 | 2 | 41 | 135 | 9.9 | 5 | 116 | 6.5 | 114 | 33.6 | 6.6 | 0.99 | 100 | 5.1 | 176 | 32.2 | 9.8 | 0.97 | 81 | 4.5 | 42 | 1 | 130 | 13.8 | 3.2 | 1 | 86 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 19.8
2024-10-07 05:02 | 17 | 4.5 | 116 | 44 | 133 | 10.1 | 1 | 42 | 133 | 9.9 | 4 | 124 | 7.1 | 123 | 33.5 | 7 | 0.99 | 102 | 5.2 | 179 | 32.1 | 9.9 | 0.97 | 79 | 4.4 | 44 | 1 | 130 | 13.8 | 3.3 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20
2024-10-07 06:13 | 18 | 4 | 116 | 53 | 132 | 12.2 | 0 | 47 | 133 | 11.1 | 3 | 141 | 8.1 | 138 | 33.8 | 8 | -0.99 | 108 | 5.7 | 199 | 32.5 | 11.1 | 0.98 | 94 | 5.3 | 65 | 1.5 | 159 | 13.9 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.3
2024-10-07 07:17 | 17 | 4 | 116 | 53 | 131 | 12.1 | 0 | 51 | 132 | 11.8 | 3 | 142 | 8.1 | 141 | 33.5 | 8.2 | -0.99 | 113 | 6.1 | 213 | 32.1 | 11.8 | 0.99 | 106 | 5.8 | 84 | 2 | 167 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 85 | 2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.9
2024-10-07 08:21 | 19 | 4 | 116 | 57 | 132 | 13.1 | 0 | 59 | 132 | 13.4 | 3 | 143 | 8.2 | 139 | 33.7 | 8.6 | -0.99 | 121 | 6.6 | 241 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 122 | 6.5 | 99 | 2.3 | 183 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | 35 | 13 | 33977 | 37 | 23 | 47150 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26.5
2024-10-07 09:14 | 20 | 4 | 116 | 58 | 131 | 13.4 | -1 | 62 | 131 | 14.6 | 2 | 155 | 9 | 152 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 127 | 7.1 | 256 | 32.5 | 14.3 | -1 | 128 | 7 | 102 | 2.4 | 194 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28
2024-10-07 10:18 | 21 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.4 | 0 | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 151 | 8.7 | 149 | 34.1 | 8.7 | -0.99 | 133 | 7.6 | 261 | 32.7 | 14.9 | -0.99 | 130 | 7.2 | 113 | 2.6 | 213 | 14 | 5.3 | 0.98 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-10-07 11:19 | 22 | 4 | 116 | 63 | 134 | 14.6 | 0 | 68 | 134 | 15.9 | 3 | 161 | 9.2 | 157 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 144 | 8 | 285 | 32.5 | 16 | -0.99 | 143 | 7.7 | 119 | 2.7 | 218 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.5
2024-10-07 11:59 | 22 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 |  | 69 | 133 | 16.1 | 3 | 165 | 9.4 | 164 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 145 | 8.1 | 282 | 32.4 | 15.7 | 0.99 | 135 | 7.4 | 113 | 2.6 | 216 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-10-07 13:07 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.8 |  | 66 | 134 | 15.1 | 3 | 158 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 137 | 7.5 | 272 | 32.5 | 15.2 | 0.99 | 135 | 7.5 | 117 | 2.7 | 218 | 13.9 | 5.4 | 0.98 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-10-07 13:54 | 22 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.6 |  | 67 | 133 | 15.6 | 3 | 162 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 141 | 7.8 | 274 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 138 | 7.7 | 117 | 2.7 | 217 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.2
2024-10-07 15:02 | 22 | 4 | 115 | 65 | 134 | 15 |  | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 165 | 9.5 | 164 | 33.3 | 9.4 | 0.99 | 134 | 7.4 | 259 | 32.5 | 14.6 | 1 | 128 | 7.1 | 111 | 2.5 | 213 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-10-07 15:59 | 22 | 4 | 115 | 61 | 134 | 14.1 |  | 62 | 134 | 14.4 | 3 | 157 | 9 | 156 | 33.3 | 9 | 0.99 | 131 | 7.3 | 260 | 32.4 | 14.4 | 0.99 | 127 | 7.1 | 90 | 2.1 | 191 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 104 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.5
2024-10-07 17:17 | 20 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 56 | 134 | 13 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 128 | 6.9 | 232 | 32.5 | 13 | 0.99 | 112 | 6.2 | 68 | 1.5 | 169 | 13.9 | 4.2 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.5
2024-10-07 18:11 | 18 | 4 | 116 | 55 | 135 | 13 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.6 | 8.5 | 1 | 132 | 7.1 | 241 | 32.5 | 13.4 | 0.98 | 113 | 6.3 | 76 | 1.2 | 175 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.5
2024-10-07 19:14 | 18 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.8 | 1 | 63 | 134 | 15 | 4 | 156 | 9 | 156 | 33.6 | 9 | 1 | 145 | 7.9 | 264 | 32.2 | 14.6 | 0.98 | 121 | 6.7 | 62 | 1.4 | 189 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 130 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.8
2024-10-07 20:11 | 17 | 4 | 116 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 67 | 134 | 15.6 | 4 | 147 | 8.4 | 147 | 33.6 | 8.4 | 0.98 | 155 | 8.5 | 284 | 32.1 | 15.7 | 0.98 | 132 | 7.3 | 64 | 1.5 | 197 | 13.7 | 4.8 | 0.99 | 134 | 3.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.3
2024-10-07 21:24 | 17 | 4 | 116 | 61 | 134 | 14.2 | 1 | 67 | 134 | 15.8 | 3 | 153 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.8 | 1 | 151 | 8.4 | 278 | 32.8 | 15.7 | 0.98 | 128 | 7.2 | 73 | 1.7 | 211 | 13.7 | 5.3 | 0.98 | 140 | 3.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30
2024-10-07 23:21 | 17 | 4 | 116 | 54 | 133 | 12.6 | 1 | 59 | 133 | 13.8 | 3 | 144 | 8.3 | 144 | 33.6 | 8.3 | 1 | 128 | 6.9 | 239 | 32.6 | 13.6 | 0.98 | 117 | 6.5 | 63 | 1.4 | 175 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-10-08 00:07 | 17 | 5 | 115 | 53 | 133 | 12.3 | 1 | 53.6 | 134 | 12.4 | 4 | 145 | 8.4 | 147 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 120 | 6.3 | 221 | 32.2 | 12.4 | 0.98 | 107 | 6 | 57 | 1.3 | 160 | 13.8 | 4 | 0.98 | 104 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.7
2024-10-08 01:19 | 18 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.9 | 1 | 52 | 134 | 12.2 | 4 | 140 | 8.3 | 143 | 33.6 | 8.3 | 0.98 | 111 | 5.6 | 216 | 32.3 | 12.1 | 0.98 | 111 | 6.2 | 57.3 | 1.3 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 90 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.1
2024-10-08 02:08 | 17 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 47 | 134 | 11.3 | 4 | 137 | 8 | 137 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 103 | 5.3 | 195 | 32.4 | 10.9 | 0.98 | 100 | 5.5 | 55 | 1.39 | 141 | 13.8 | 3.2 | 1 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.6
2024-10-08 03:13 | 17 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 132 | 7.6 | 135 | 33.9 | 7.7 | 0.98 | 102 | 5.2 | 189 | 32.4 | 10.6 | 0.98 | 97.8 | 5.3 | 61 | 1.45 | 143 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 83 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-10-08 04:06 | 17 | 5 | 115 | 49 | 134 | 11.7 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 137 | 7.9 | 139 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 103 | 5.2 | 186 | 32.3 | 10.5 | 0.98 | 92 | 5.1 | 64 | 1.5 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 82 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.3
2024-10-08 05:12 | 17 | 5 | 115 | 50 | 133 | 11.9 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 139 | 8 | 14 | 8 | 105 | 5.3 | 197 | 11 | 192 | 32.2 | 10.7 | 0.98 | 95 | 5.8 | 70.2 | 1.6 | 157 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.9
2024-10-08 06:04 | 15 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.9 | 1 | 50 | 133 | 11.8 | 4 | 146 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.3 | -0.99 | 109 | 5.6 | 209 | 31.9 | 11.8 | 0.98 | 105 | 5.9 | 85 | 2 | 183 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | 34 | 12 | 33985 | 38 | 21 | 47156 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 24.7
2024-10-08 07:19 | 16 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14 | 0 | 54 | 133 | 12.7 | 3 | 154 | 9 | 152 | 33.9 | 8.9 | -0.99 | 121 | 6.6 | 227 | 32.5 | 12.8 | 0.99 | 113 | 6.3 | 104 | 2.4 | 190 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 89 | 2.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.7
2024-10-08 08:17 | 18 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 63 | 134 | 14.6 | 3 | 162 | 9.3 | 158 | 33.9 | 9.2 | -0.99 | 126 | 7 | 254 | 32.5 | 14.5 | 0.99 | 139 | 7.6 | 109 | 2.6 | 205 | 14 | 5.2 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-10-08 09:15 | 18 | 4 | 116 | 65 | 133 | 14.9 | 0 | 66 | 133 | 15.4 | 3 | 159 | 9.2 | 157 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 137 | 7.6 | 273 | 32.5 | 15.3 | -0.99 | 140 | 7.5 | 122 | 2.8 | 214 | 13.9 | 5.3 | 0.98 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.3
2024-10-08 10:16 | 19 | 4 | 116 | 66 | 133 | 15 | 0 | 65 | 133 | 15 | 3 | 168 | 9.6 | 166 | 33.7 | 9.9 | -0.99 | 141 | 7.8 | 274 | 32.4 | 15.5 | -0.99 | 146 | 7.7 | 125 | 2.8 | 229 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-10-08 11:10 | 21 | 4 | 116 | 68 | 132 | 15.7 | -1 | 70 | 132 | 16.2 | 3 | 164 | 9.6 | 166 | 34 | 9.7 | -0.99 | 144 | 7.9 | 285 | 32.1 | 15.6 | -0.99 | 146 | 7.8 | 131 | 2.9 | 225 | 14 | 5.5 | 0.98 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31.9
2024-10-08 12:53 | 21 | 4 | 115 | 69 | 133 | 16 |  | 69 | 133 | 16 | 3 | 176 | 10 | 175 | 33.3 | 10 | 0.99 | 137 | 7.6 | 279 | 32.4 | 15.5 | 0.99 | 148 | 8.1 | 116 | 2.7 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32
2024-10-08 13:55 | 21 | 4 | 115 | 64 | 133 | 15 |  | 71 | 133 | 16.2 | 3 | 166 | 9.4 | 165 | 33.3 | 9.3 | 0.99 | 140 | 7.7 | 285 | 32.3 | 16 | 0.99 | 146 | 8 | 115 | 2.6 | 221 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.2
2024-10-08 15:10 | 21 | 4 | 115 | 61 | 133 | 14.3 |  | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 156 | 9 | 155 | 33.3 | 9 | 0.99 | 138 | 7.7 | 268 | 32.5 | 15.1 | 0.99 | 135 | 7.4 | 98 | 2.3 | 199 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 100 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.5
2024-10-08 17:00 | 21 | 4 | 115 | 54 | 135 | 12.6 | 1 | 58 | 134 | 13.8 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 131 | 7.2 | 240 | 32.4 | 13.6 | 0.99 | 116 | 6.4 | 64 | 1.5 | 158 | 13.9 | 4 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.4
2024-10-08 18:10 | 24 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.9 | 1 | 57 | 134 | 13.4 | 4 | 145 | 8.4 | 145 | 33.6 | 8.4 | 1 | 130 | 7.1 | 240 | 32.5 | 13.6 | 0.98 | 116 | 6.4 | 65 | 1.5 | 173 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.3
2024-10-08 19:32 | 23 | 4 | 116 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 65 | 134 | 15.3 | 4 | 153 | 8.7 | 153 | 33.6 | 8.7 | 1 | 150 | 8.3 | 273 | 32.1 | 15.1 | 0.98 | 123 | 6.8 | 73 | 1.7 | 193 | 13.7 | 4.7 | 0.99 | 122 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-10-08 20:23 | 21 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.8 | 3 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 155 | 8.8 | 155 | 33.6 | 8.8 | 1 | 158 | 8.6 | 287 | 32.1 | 15.9 | 0.98 | 130 | 7.2 | 62 | 1.4 | 202 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 138 | 3.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.7
2024-10-08 21:14 | 21 | 4 | 116 | 60 | 134 | 13.9 | 1 | 68 | 134 | 15.9 | 4 | 153 | 8.8 | 153 | 33.6 | 8.8 | 1 | 155 | 8.5 | 285 | 32.2 | 16 | 0.99 | 134 | 7.4 | 66 | 1.5 | 197 | 13.7 | 4.9 | 1 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.8
2024-10-08 22:14 | 20 | 4 | 116 | 57 | 135 | 13.4 | 1 | 63 | 135 | 14.8 | 4 | 151 | 8.8 | 150 | 33.6 | 8.8 | 1 | 144 | 7.8 | 267 | 32.4 | 15 | 0.98 | 125 | 7 | 56 | 1.3 | 182 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 125 | 3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.2
2024-10-08 23:25 | 18 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.6 | 1 | 57 | 135 | 13.3 | 4 | 146 | 8.4 | 146 | 33.6 | 8.4 | 1 | 130 | 7 | 240 | 32.3 | 13.4 | 0.98 | 110 | 6.1 | 55 | 1.2 | 164 | 13.7 | 4.1 | 1 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.9
2024-10-08 23:58 | 16 | 5 | 115 | 52 | 137 | 12.3 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 142 | 8.2 | 142 | 33.9 | 8.1 | 0.98 | 122 | 6.5 | 221 | 32.4 | 12.4 | 0.98 | 105 | 5.8 | 62.7 | 1.5 | 165 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 104 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-10-09 01:04 | 15 | 5 | 115 | 48 | 135 | 11.4 | 2 | 49.4 | 135 | 11.6 | 4 | 136 | 7.8 | 135 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 110 | 5.7 | 205 | 32.6 | 11.5 | 0.98 | 100 | 5.6 | 51.8 | 1.3 | 173 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 91 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23
2024-10-09 02:20 | 15 | 5 | 115 | 48 | 135 | 11.2 | 1 | 47 | 135 | 11 | 4 | 138 | 7.9 | 136 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 104 | 5.3 | 193 | 32.4 | 10.8 | 0.98 | 98 | 5.4 | 51 | 1.23 | 137 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.2
2024-10-09 03:14 | 15 | 5 | 115 | 49 | 135 | 11.3 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 132 | 7.6 | 132 | 33.9 | 7.6 | 0.98 | 101 | 5.2 | 190 | 32.6 | 10.9 | 0.98 | 96.2 | 5.5 | 58 | 1.4 | 141 | 13.8 | 3.5 | 0.99 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.9
2024-10-09 04:11 | 15 | 5 | 115 | 47 | 135 | 11.2 | 1 | 45 | 135 | 10.4 | 4 | 135 | 7.8 | 138 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 99.5 | 5 | 186 | 32.6 | 10.5 | 0.98 | 95 | 5.3 | 57 | 1.4 | 140 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 82 | 1.99 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.6
2024-10-09 05:03 | 15 | 5 | 115 | 49 | 34 | 11.5 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.9 | 7.9 | 0.98 | 101 | 5.2 | 192 | 32.3 | 10.9 | 0.95 | 101 | 5.5 | 62 | 1.5 | 150 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.1
2024-10-09 06:05 | 14 | 4 | 116 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 4 | 142 | 8.1 | 138 | 33.5 | 7.9 | 1 | 110 | 5.7 | 217 | 32.2 | 12.1 | 0.98 | 110 | 6.2 | 81 | 1.9 | 170 | 13.9 | 4.1 | 1 | 88 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.2
2024-10-09 07:15 | 14 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.9 | 1 | 56 | 133 | 13.4 | 3 | 154 | 9 | 153 | 33.9 | 8.9 | -0.99 | 117 | 6.3 | 239 | 32.6 | 13.4 | 0.99 | 123 | 6.7 | 104 | 2.4 | 193 | 14 | 4.8 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.3
2024-10-09 08:22 | 15 | 4 | 116 | 59 | 134 | 14 | 0 | 64 | 135 | 15.2 | 3 | 147 | 8.7 | 145 | 34.2 | 8.6 | -0.99 | 129 | 7 | 271 | 32.3 | 14.9 | 0.99 | 140 | 7.9 | 113 | 2.5 | 200 | 13.9 | 5 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.2
2024-10-09 09:02 | 16 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.6 | 1 | 65 | 134 | 15.4 | 4 | 146 | 8.3 | 144 | 33.5 | 8.4 | -0.99 | 132 | 7.2 | 267 | 32.1 | 14.9 | 1 | 142 | 7.8 | 121 | 2.8 | 214 | 13.8 | 5.3 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29
2024-10-09 10:16 | 17 | 4 | 116 | 62 | 132 | 14.4 | 0 | 64 | 133 | 15.1 | 3 | 156 | 8.9 | 154 | 33.7 | 9 | -0.99 | 136 | 7.5 | 264 | 32.3 | 14.9 | -0.99 | 131 | 7.3 | 122 | 2.8 | 227 | 13.8 | 5.6 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | 34 | 15 | 33995 | 37 | 27 | 47164 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 29.5
2024-10-09 11:08 | 18 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 0 | 67 | 134 | 15.6 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.5 | -0.99 | 146 | 8 | 284 | 32.5 | 15.7 | -0.99 | 137 | 7.7 | 122 | 2.8 | 218 | 14 | 5.3 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.6
2024-10-09 12:01 | 18 | 4 | 115 | 63 | 134 | 14.7 |  | 69 | 134 | 16 | 3 | 158 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 145 | 8.1 | 286 | 32.6 | 16.3 | 0.99 | 143 | 7.9 | 107 | 2.4 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.7
2024-10-09 13:03 | 18 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.3 |  | 63 | 134 | 14.9 | 4 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 134 | 7.3 | 268 | 32.3 | 15 | 0.99 | 139 | 7.6 | 112 | 2.6 | 208 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.2
2024-10-09 13:59 | 18 | 4 | 115 | 60 | 134 | 14.1 |  | 68 | 134 | 15.7 | 3 | 154 | 8.9 | 153 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 148 | 8.3 | 281 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 135 | 7.4 | 121 | 2.8 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-10-09 14:51 | 184 |  | 115 | 59 | 134 | 13.7 | 1 | 65 | 134 | 15.1 | 4 | 152 | 8.7 | 150 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 136 | 7.5 | 271 | 32.3 | 15 | 0.99 | 134 | 7.3 | 109 | 2.5 | 210 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.8
2024-10-09 16:03 | 18 | 4 | 115 | 56 | 135 | 13.2 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 152 | 8.8 | 150 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 132 | 7.2 | 254 | 32.4 | 14.2 | 1 | 123 | 6.8 | 85 | 2 | 187 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.3
2024-10-09 17:04 | 18 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 54 | 135 | 12.8 | 4 | 139 | 8.1 | 137 | 33.3 | 8 | 0.99 | 124 | 6.7 | 233 | 32.4 | 12.9 | 0.99 | 109 | 6.1 | 86 | 2 | 183 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.3
2024-10-09 18:09 | 20 | 4.5 | 116 | 54 | 135 | 12.9 | 1 | 56 | 136 | 13.2 | 4 | 145 | 8.4 | 141 | 34 | 8.3 | 1 | 128 | 7 | 233 | 32.6 | 13 | 0.99 | 107 | 6 | 74 | 1.7 | 175 | 14 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.1
2024-10-09 19:00 | 19 | 4.5 | 116 | 56 | 135 | 13.2 | 2 | 63 | 136 | 14.8 | 4 | 149 | 8.5 | 146 | 33.5 | 8.4 | 0.99 | 145 | 8 | 260 | 32.5 | 14.8 | 0.99 | 120 | 6.7 | 66 | 1.5 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28
2024-10-09 20:02 | 18 | 4.5 | 116 | 59 | 135 | 13.8 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 150 | 8.7 | 146 | 33.9 | 8.6 | 0.99 | 153 | 8.4 | 275 | 32.5 | 15.5 | 0.99 | 124 | 6.9 | 66 | 1.5 | 195 | 14 | 4.9 | 0.99 | 132 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.3
2024-10-09 21:00 | 18 | 4.5 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 67 | 135 | 15.9 | 4 | 145 | 8.4 | 143 | 33.9 | 8.4 | 0.99 | 153 | 8.4 | 283 | 32.5 | 15.8 | 0.99 | 130 | 7.2 | 67 | 1.6 | 206 | 14 | 5.1 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.4
2024-10-09 22:09 | 18 | 4.5 | 116 | 55 | 136 | 12.9 | 2 | 63 | 136 | 15 | 4 | 144 | 8.3 | 143 | 33.6 | 8.3 | 0.99 | 145 | 8 | 268 | 32.7 | 15.1 | 0.99 | 121 | 6.8 | 61 | 1.4 | 185 | 13.9 | 4.5 | 1 | 123 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.9
2024-10-09 23:04 | 17 | 4.5 | 116 | 54 | 131 | 12.4 | 1 | 58 | 131 | 13.5 | 4 | 144 | 8.1 | 141 | 33 | 8.1 | 0.99 | 134 | 7.2 | 246 | 32.2 | 13.6 | 0.99 | 115 | 6.3 | 58 | 1.3 | 178 | 13.8 | 4.3 | 1 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.9
2024-10-10 00:12 | 16 | 5 | 115 | 53 | 131 | 12.1 | 0 | 52 | 132 | 12 | 3 | 137 | 7.9 | 139 | 33.3 | 7.9 | 0.98 | 115 | 6 | 216 | 32.2 | 11.9 | 0.98 | 103 | 5.7 | 63 | 1.5 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.1
2024-10-10 01:19 | 16 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.3 | 1 | 47.4 | 135 | 11 | 4 | 132 | 7.6 | 132 | 33.9 | 7.8 | 0.98 | 107 | 5.5 | 196 | 32.4 | 11 | 0.99 | 93 | 5.2 | 52 | 1.25 | 146 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 92 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.3
2024-10-10 02:17 | 16 | 5 | 115 | 47 | 134 | 11 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 129 | 7.5 | 128 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 101 | 5.1 | 187 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 94 | 5.3 | 52 | 1.24 | 136 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 85 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.7
2024-10-10 03:36 | 16 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.9 | 1 | 44 | 135 | 10.5 | 4 | 128 | 7.3 | 128 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 100 | 5 | 196 | 32.4 | 10.5 | 0.98 | 96 | 5.3 | 54 | 1.31 | 138 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 83 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.4
2024-10-10 04:20 | 16 | 5 | 115 | 48 | 134 | 11.2 | 1 | 45 | 134 | 10.2 | 4 | 134 | 7.6 | 134 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 101 | 5.1 | 183 | 32.2 | 10.3 | 0.98 | 90 | 4.9 | 57 | 1.34 | 135 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 80 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.4
2024-10-10 05:14 | 16 | 5 | 115 | 52 | 115 | 12 | 1 | 45.5 | 134 | 10.7 | 4 | 141 | 8.1 | 142 | 33.3 | 8.1 | 0.98 | 105 | 5.3 | 197 | 32.2 | 11.5 | 0.98 | 112 | 5.9 | 68 | 1.6 | 154 | 13.8 | 3.7 | 0.98 | 87 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.7
2024-10-10 06:13 | 14 | 4 | 116 | 55 | 133 | 12.7 | 0 | 51 | 133 | 11.9 | 3 | 144 | 8.3 | 141 | 33.9 | 8.3 | -0.99 | 113 | 6 | 214 | 32.5 | 12 | 0.99 | 105 | 5.8 | 88 | 2 | 169 | 14 | 4.1 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-10-10 07:05 | 14 | 4 | 116 | 57 | 133 | 13.3 | 0 | 54 | 133 | 12.4 | 3 | 149 | 8.5 | 145 | 33.9 | 8.6 | -0.99 | 120 | 6.5 | 224 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 110 | 6.1 | 102 | 2.3 | 186 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 83 | 1.9 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.7
2024-10-10 08:17 | 16 | 4 | 116 | 58 | 133 | 13.5 | 0 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 151 | 8.8 | 149 | 33.9 | 8.6 | -0.99 | 132 | 7.3 | 259 | 32.5 | 14.6 | 0.99 | 128 | 7.2 | 109 | 2.6 | 202 | 13.9 | 5 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 28.1
2024-10-10 09:14 | 18 | 4 | 116 | 62 | 131 | 14.3 | 0 | 66 | 131 | 14.8 | 3 | 157 | 8.9 | 152 | 33.4 | 8.9 | -0.99 | 141 | 7.7 | 270 | 32.2 | 14.8 | -1 | 131 | 7.3 | 115 | 2.6 | 200 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 87 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.1
2024-10-10 10:09 | 19 | 4 | 116 | 63 | 133 | 14.6 | 0 | 65 | 133 | 14.8 | 3 | 158 | 9.1 | 154 | 33.8 | 9 | -0.99 | 139 | 7.7 | 268 | 32.4 | 15.2 | -0.99 | 129 | 7.1 | 125 | 2.8 | 225 | 13.9 | 5.5 | 0.98 | 103 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 29.4
2024-10-10 11:17 | 21 | 4 | 116 | 64 | 134 | 15 | 1 | 69 | 134 | 16 | 4 | 169 | 9.6 | 167 | 33.5 | 9.6 | -0.98 | 152 | 8.4 | 287 | 32.1 | 16.2 | -0.99 | 144 | 7.8 | 125 | 2.8 | 219 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | 40 | 23 | 34005 | 42 | 36 | 47176 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 31
2024-10-10 12:04 | 21 | 4 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 0 | 68 | 135 | 15.9 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.6 | 9.3 | 1 | 147 | 8.3 | 283 | 32.8 | 15.9 | 0.98 | 134 | 7.5 | 114 | 2.6 | 225 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-10-10 13:24 | 22 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.2 | 0 | 69 | 134 | 15.7 | 3 | 158 | 9.1 | 158 | 33.6 | 9.1 | 1 | 146 | 8.2 | 281 | 32.5 | 15.8 | 0.98 | 135 | 7.4 | 116 | 2.6 | 226 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 111 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.9
2024-10-10 14:27 | 22 | 4 | 116 | 61 | 136 | 14.3 | 1 | 66 | 136 | 15.6 | 4 | 155 | 9 | 155 | 33.6 | 9 | 1 | 143 | 8.1 | 275 | 32.5 | 15.7 | 0.99 | 132 | 7.3 | 106 | 2.4 | 204 | 13.7 | 5 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.9
2024-10-10 15:03 | 24 | 4 | 116 | 58 | 136 | 13.9 | 1 | 64 | 136 | 15.2 | 4 | 147 | 8.6 | 147 | 33.6 | 8.6 | 1 | 142 | 8 | 270 | 32.5 | 15.2 | 0.98 | 129 | 7.1 | 103 | 2.3 | 200 | 13.7 | 4.9 | 0.98 | 88 | 2.3 | 5 | 0.14 | 42 | 38 | 34008 | 44 | 40 | 47179 | Marilungo C. |  | 29.1
2024-10-10 17:21 | 24 | 4 | 116 | 50 | 137 | 11.9 | 2 | 56 | 137 | 13.4 | 5 | 135 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 1 | 133 | 7.9 | 239 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 106 | 9 | 63 | 1.4 | 161 | 13.7 | 4 | 0.99 | 102 | 2.4 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.3
2024-10-10 18:01 | 23 | 4.5 | 116 | 51 | 138 | 12.3 | 2 | 56 | 138 | 13.5 | 5 | 137 | 8 | 135 | 34.1 | 7.9 | 0.99 | 131 | 7.2 | 240 | 32.6 | 13.6 | 0.99 | 110 | 6.1 | 64 | 1.5 | 163 | 14 | 4.1 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | 41 | 26 | 34009 | 44 | 32 | 47180 | Copani N. |  | 25.8
2024-10-10 19:02 | 22 | 4.5 | 116 | 51 | 136 | 12.1 | 2 | 56 | 136 | 13.2 | 5 | 136 | 7.8 | 134 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 132 | 7.1 | 236 | 32.2 | 13.2 | 0.99 | 109 | 6 | 66 | 1.5 | 164 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.3
2024-10-10 20:00 | 20 | 4.5 | 116 | 54 | 135 | 12.9 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 4 | 135 | 7.8 | 132 | 33.9 | 7.7 | 0.99 | 152 | 8.4 | 271 | 32.4 | 15.4 | 0.99 | 124 | 6.8 | 62 | 1.5 | 188 | 14 | 4.6 | 0.99 | 126 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.2
2024-10-10 21:01 | 19 | 4.5 | 116 | 53 | 135 | 12.3 | 1 | 67 | 135 | 15.6 | 4 | 128 | 7.3 | 123 | 33.8 | 7.1 | 0.99 | 153 | 8.4 | 280 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 127 | 7 | 63 | 1.5 | 196 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.9
2024-10-10 22:02 | 18 | 4.5 | 116 | 49 | 136 | 11.5 | 1 | 63 | 136 | 15 | 4 | 118 | 6.9 | 115 | 34.2 | 6.8 | 0.99 | 146 | 8.1 | 267 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 121 | 6.7 | 60 | 1.4 | 195 | 14.1 | 4.9 | 0.99 | 135 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.5
2024-10-10 23:00 | 18 | 4.5 | 116 | 47 | 134 | 11.3 | 1 | 59 | 134 | 13.9 | 3 | 115 | 6.4 | 111 | 33.8 | 6.5 | 0.99 | 133 | 7.3 | 244 | 32.8 | 14.1 | 0.99 | 119 | 6.6 | 62 | 1.4 | 176 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.2
2024-10-11 00:06 | 18 | 5 | 115 | 46 | 134 | 10.6 | 1 | 52 | 134 | 12.1 | 4 | 110 | 6.6 | 113 | 33.9 | 6.4 | 0.98 | 122 | 6.5 | 216 | 32.4 | 12 | 0.98 | 97 | 5.5 | 58.7 | 1.38 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 107 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22.7
2024-10-11 01:28 | 17 | 5 | 115 | 42.4 | 135 | 9.7 | 1 | 46.7 | 135 | 11 | 4 | 106 | 6.1 | 107 | 33.9 | 6.1 | 0.98 | 110 | 598 | 193 | 32.5 | 10.8 | 0.98 | 89 | 4.9 | 58 | 1.2 | 142 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 92.5 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.7
2024-10-11 02:21 | 17 | 5 | 43 | 9.9 | 134 | 9.6 | 1 | 43 | 134 | 10.3 | 4 | 105 | 6 | 109 | 33.9 | 104 | 0.98 | 180 | 10 | 182 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 84 | 4.7 | 51 | 1.25 | 140 | 33.3 | 3.4 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-10-11 03:18 | 16 | 5 | 115 | 40 | 133 | 9.4 | 1 | 43 | 134 | 10 | 4 | 105 | 5.9 | 104 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 103 | 5.3 | 179 | 32.2 | 9.9 | 0.98 | 78 | 4.5 | 52 | 1.28 | 136 | 13.8 | 3.4 | 0.98 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.4
2024-10-11 04:24 | 16 | 5 | 115 | 39.5 | 134 | 9.2 | 1 | 41.7 | 134 | 9.6 | 4 | 105 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.6 | 0.98 | 99 | 5 | 172 | 32.3 | 9.6 | 0.98 | 79 | 4.4 | 53.7 | 1.28 | 136 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.8
2024-10-11 05:14 | 17 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9 | 1 | 41 | 134 | 9.6 | 4 | 98 | 5.7 | 99 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 99 | 5.1 | 172 | 32.4 | 9.6 | 0.98 | 76.6 | 4.4 | 48.6 | 1.2 | 128 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 92 | 1.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.6
2024-10-11 07:19 | 14 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 95 | 5.2 | 93 | 33.6 | 5.4 | 0.96 | 98 | 5 | 159 | 32.6 | 9 | 0.96 | 67 | 3.8 | 51 | 1.2 | 118 | 13.9 | 2.9 | -0.99 | 70 | 1.6 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 17.5
2024-10-11 08:16 | 17 | 4 | 116 | 36 | 134 | 8.6 | 1 | 43 | 134 | 10.2 | 4 | 95 | 5.4 | 94 | 33.8 | 5.4 | 0.97 | 106 | 5.5 | 180 | 32.2 | 9.9 | 0.98 | 77 | 4.2 | 48 | 1.1 | 124 | 13.9 | 3.1 | 1 | 78 | 1.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.8
2024-10-11 09:15 | 20 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.4 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 3 | 105 | 5.9 | 102 | 33.7 | 5.8 | 0.98 | 113 | 6.1 | 189 | 32.6 | 10.8 | 0.99 | 82 | 4.5 | 50 | 1.1 | 138 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.1
2024-10-11 10:19 | 23 | 4 | 116 | 40 | 133 | 9.4 | 1 | 49 | 133 | 11.4 | 3 | 102 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 122 | 6.7 | 203 | 32.6 | 11.4 | 0.99 | 85 | 4.7 | 51 | 1.2 | 142 | 13.9 | 3.6 | 0.98 | 95 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.8
2024-10-11 11:26 | 25 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.8 | 1 | 52 | 133 | 12.1 | 3 | 103 | 5.8 | 101 | 33.5 | 5.9 | 0.98 | 128 | 7.1 | 214 | 32.5 | 11.8 | 0.99 | 85 | 4.7 | 50 | 1.1 | 145 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.15 | 42 | 33 | 34013 | 42 | 42 | 47185 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 21.9
2024-10-11 12:13 | 27 | 4 | 116 | 41 | 133 | 9.6 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 3 | 103 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 1 | 128 | 7.1 | 224 | 32.6 | 12.7 | 0.98 | 94 | 5.2 | 42 | 1 | 143 | 13.7 | 3.6 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.2
2024-10-11 13:16 | 28 | 4 | 116 | 42 | 133 | 9.8 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 3 | 107 | 6.1 | 106 | 33.6 | 6.1 | 1 | 133 | 7.4 | 222 | 32.6 | 126 | 0.98 | 92 | 5.1 | 36 | 0.8 | 146 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-10-11 14:08 | 28 | 4 | 116 | 44 | 133 | 10.2 | 1 | 55 | 134 | 12.7 | 3 | 110 | 6.2 | 110 | 33.6 | 6.2 | 1 | 133 | 7.3 | 226 | 32.6 | 12.8 | 0.98 | 95 | 5.3 | 42 | 1 | 152 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.9
2024-10-11 16:19 | 31 | 4 | 116 | 45 | 134 | 10.3 | 1 | 56 | 134 | 13 | 3 | 114 | 6.6 | 114 | 33.6 | 6.6 | 1 | 132 | 7.3 | 227 | 32.7 | 12.8 | 0.98 | 99 | 5.5 | 38 | 0.9 | 153 | 13.7 | 3.8 | 0.99 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.3
2024-10-11 17:16 | 31 | 4 | 116 | 44 | 134 | 10.4 | 1 | 39 | 134 | 9 | 4 | 108 | 6.1 | 108 | 36.6 | 6.1 | 1 | 67 | 3.4 | 159 | 32.3 | 8.9 | 0.98 | 97 | 5.4 | 38 | 0.9 | 159 | 13.7 | 3.9 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.4
2024-10-11 18:11 | 28 | 4.5 | 116 | 44 | 134 | 10.1 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 111 | 6.3 | 109 | 33.8 | 6.4 | 0.99 | 134 | 7.4 | 225 | 32.2 | 12.6 | 0.99 | 94 | 5.2 | 38 | 0.9 | 156 | 14 | 3.9 | 0.99 | 117 | 2.8 | 7 | 0.16 | 47 | 37 | 34014 | 46 | 37 | 47185 | Copani N. |  | 22.8
2024-10-11 19:01 | 27 | 4.5 | 116 | 44 | 135 | 10.4 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 112 | 6.4 | 110 | 33.9 | 6.4 | 0.99 | 137 | 7.5 | 231 | 32.4 | 12.9 | 0.99 | 93 | 5.2 | 35 | 0.8 | 150 | 14 | 3.8 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.3
2024-10-11 20:01 | 26 | 4.5 | 116 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 118 | 6.8 | 118 | 33.8 | 6.8 | 0.99 | 161 | 8.9 | 265 | 32.2 | 14.8 | 0.99 | 106 | 5.9 | 47 | 1.1 | 188 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.2
2024-10-11 21:01 | 24 | 4.5 | 116 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 62 | 135 | 14.6 | 4 | 120 | 7 | 120 | 33.8 | 7 | 0.99 | 157 | 8.7 | 262 | 32.3 | 14.6 | 0.99 | 106 | 5.9 | 50 | 1.2 | 198 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 26.4
2024-10-11 22:01 | 23 | 4.5 | 116 | 48 | 135 | 11.3 | 1 | 58 | 135 | 13.7 | 4 | 116 | 6.7 | 114 | 33.9 | 6.6 | 0.99 | 146 | 8.1 | 245 | 32.4 | 13.7 | 0.99 | 100 | 5.6 | 42 | 1 | 180 | 14 | 4.6 | 0.99 | 140 | 3.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 25
2024-10-11 23:03 | 22 | 4.5 | 116 | 46 | 136 | 10.9 | 2 | 56 | 136 | 13.2 | 4 | 113 | 6.4 | 110 | 33.6 | 6.4 | 0.99 | 140 | 7.7 | 233 | 32.6 | 13.2 | 0.99 | 96 | 5.4 | 42 | 1 | 174 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.1
2024-10-12 00:26 | 22 | 5 | 115 | 43 | 135 | 10.1 | 2 | 50.5 | 11.8 | 11.9 | 5 | 110 | 6.2 | 110 | 33.3 | 6.2 | 0.99 | 120 | 6.8 | 213 | 32.1 | 11.8 | 0.98 | 87 | 4.8 | 39 | 0.94 | 154 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 118 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 22
2024-10-12 01:11 | 22 | 5 | 115 | 42.5 | 136 | 10.2 | 2 | 48.2 | 135 | 11.3 | 5 | 110 | 6 | 110 | 33.6 | 6 | 0.98 | 120 | 6.6 | 203 | 32.2 | 11.3 | 0.98 | 82 | 4.5 | 32 | 0.91 | 151 | 13.8 | 3.8 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 21.5
2024-10-12 02:16 | 22 | 5 | 115 | 42 | 134 | 9.9 | 2 | 46 | 135 | 10.8 | 4 | 106 | 5.8 | 104 | 33.3 | 5.8 | 0.98 | 116 | 6.2 | 192 | 32.4 | 10.7 | 0.98 | 78 | 4.3 | 43 | 1 | 152 | 13.8 | 3.7 | 0.8 | 110 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.7
2024-10-12 03:06 | 22 | 5 | 115 | 34 | 136 | 8.1 | 2 | 41.5 | 136 | 9.7 | 4 | 88 | 5 | 89 | 33.9 | 4.9 | 0.98 | 107 | 5.7 | 173 | 32.7 | 9.7 | 0.98 | 68 | 3.9 | 37 | 0.8 | 129 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.8
2024-10-12 04:13 | 22 | 5 | 115 | 36 | 135 | 8.5 | 2 | 39 | 136 | 9.2 | 5 | 92 | 5.1 | 92 | 33.6 | 5.1 | 0.98 | 103 | 5.3 | 165 | 32.2 | 9.1 | 0.98 | 65 | 3.6 | 37 | 0.9 | 124 | 33.8 | 3.1 | 0.98 | 87 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.7
2024-10-12 05:10 | 22 | 5 | 115 | 35 | 135 | 8.4 | 2 | 38 | 136 | 9 | 5 | 95 | 5.4 | 95 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 101 | 5.2 | 161 | 32.2 | 9 | 0.98 | 63 | 3.5 | 33.6 | 0.87 | 127 | 13.8 | 3 | 0.98 | 85 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.4
2024-10-12 06:34 | 16 | 4 | 115 | 33 | 136 | 7.7 | 2 | 38 | 136 | 8.9 | 5 | 86 | 4.8 | 85 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 97 | 4.9 | 158 | 32.3 | 8.8 | 0.99 | 63 | 3.5 | 32 | 0.7 | 108 | 13.9 | 2.7 | 1 | 75 | 1.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.6
2024-10-12 07:56 | 16 | 4 | 115 | 33 | 136 | 7.9 | 2 | 35 | 136 | 8.3 | 5 | 93 | 5.3 | 92 | 33.3 | 5.2 | 0.99 | 95 | 4.7 | 150 | 32.3 | 8.3 | 0.95 | 57 | 3.2 | 32 | 0.7 | 102 | 13.9 | 2.6 | 1 | 71 | 1.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.2
2024-10-12 09:11 | 16 | 4 | 115 | 33 | 135 | 7.8 | 2 | 38 | 135 | 8.9 | 5 | 87 | 4.8 | 86 | 33.3 | 4.7 | 0.99 | 101 | 5.1 | 161 | 32.2 | 8.9 | 0.96 | 64 | 3.6 | 36 | 0.8 | 109 | 13.9 | 2.8 | 0.99 | 75 | 1.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 16.7
2024-10-12 09:47 | 16 | 4 | 115 | 35 | 135 | 8.1 | 2 | 39 | 136 | 9.3 | 5 | 90 | 4.9 | 89 | 33.3 | 4.8 | 0.99 | 106 | 5.3 | 167 | 32.1 | 9.2 | 0.99 | 64 | 3.5 | 37 | 0.9 | 113 | 13.9 | 2.9 | 0.99 | 80 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 17.4
2024-10-12 11:09 | 16 | 4 | 115 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 43 | 136 | 10.1 | 4 | 102 | 5.8 | 100 | 33.3 | 5.7 | 0.99 | 113 | 6 | 180 | 32.7 | 10.1 | 0.97 | 69 | 3.9 | 37 | 0.9 | 127 | 13.9 | 3.2 | 1 | 91 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 18.9
2024-10-12 12:14 | 16 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 2 | 46 | 135 | 10.9 | 4 | 102 | 5.7 | 102 | 33.3 | 5.7 | 0.98 | 119 | 6.4 | 196 | 32.6 | 10.9 | 0.98 | 77 | 4.3 | 42 | 1 | 139 | 13.7 | 3.4 | 1 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.3
2024-10-12 13:26 | 16 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.3 | 2 | 47 | 135 | 11.2 | 4 | 102 | 5.8 | 102 | 33.6 | 5.8 | 1 | 121 | 6.5 | 198 | 32.4 | 11.1 | 0.98 | 80 | 4.5 | 36 | 0.8 | 134 | 13.7 | 3.3 | 1 | 97 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.5
2024-10-12 14:13 | 16 | 4 | 116 | 39 | 136 | 9.2 | 2 | 45 | 136 | 10.8 | 4 | 103 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 115 | 6.1 | 192 | 32.5 | 10.4 | 0.98 | 78 | 4.4 | 38 | 0.9 | 131 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.18 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20
2024-10-12 15:12 | 16 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.3 | 2 | 46 | 135 | 10.7 | 4 | 103 | 5.8 | 103 | 33.6 | 5.8 | 0.98 | 116 | 6.1 | 191 | 32.5 | 10.7 | 0.98 | 80 | 4.5 | 36 | 0.8 | 133 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20
2024-10-12 16:32 | 18 | 4 | 116 | 38 | 135 | 9.2 | 2 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 106 | 5.8 | 106 | 33.6 | 5.8 | 1 | 116 | 6.1 | 189 | 32.6 | 10.7 | 0.98 | 78 | 4.4 | 43 | 1 | 140 | 13.7 | 3.5 | 0.98 | 97 | 2.3 | 5 | 0.14 | 34 | 14 | 34018 | 34 | 24 | 47186 | Marilungo C. |  | 19.9
2024-10-12 17:15 | 18 | 4 | 116 | 38 | 134 | 9 | 1 | 47 | 134 | 11 | 4 | 100 | 5.4 | 100 | 33.6 | 5.7 | 1 | 120 | 6.3 | 197 | 32.3 | 11 | 0.99 | 80 | 4.4 | 33 | 0.8 | 128 | 13.7 | 3.2 | 1 | 94 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20
2024-10-12 18:08 | 16 | 4.5 | 116 | 39 | 134 | 9.2 | 1 | 48 | 135 | 11.3 | 4 | 101 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.8 | 0.98 | 124 | 6.5 | 202 | 32.4 | 11.3 | 0.98 | 82 | 4.5 | 39 | 0.9 | 140 | 14 | 3.6 | 1 | 102 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.5
2024-10-12 19:02 | 16 | 4.5 | 116 | 41 | 134 | 9.6 | 1 | 53 | 134 | 12.3 | 4 | 103 | 5.9 | 102 | 33.8 | 5.8 | 0.99 | 135 | 7.2 | 221 | 32.3 | 12.3 | 0.98 | 88 | 4.9 | 37 | 0.9 | 150 | 14 | 3.9 | 0.99 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-10-12 20:01 | 16 | 4.5 | 116 | 45 | 133 | 10.3 | 1 | 57 | 133 | 13.3 | 3 | 110 | 6.2 | 108 | 33.6 | 6.3 | 0.99 | 142 | 7.7 | 235 | 32.6 | 13.2 | 0.98 | 95 | 5.3 | 39 | 0.9 | 164 | 13.9 | 4.1 | 1 | 124 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.6
2024-10-12 21:00 | 17 | 4.5 | 116 | 44 | 133 | 10.3 | 1 | 57 | 133 | 13.1 | 3 | 106 | 5.9 | 103 | 33.6 | 5.9 | 0.99 | 143 | 7.8 | 235 | 32.6 | 13.3 | 0.99 | 94 | 5.3 | 45 | 1 | 172 | 13.9 | 4.2 | 1 | 126 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.4
2024-10-12 22:07 | 17 | 4.5 | 116 | 43 | 134 | 10.1 | 1 | 54 | 134 | 12.6 | 4 | 102 | 5.8 | 102 | 33.8 | 5.9 | 0.99 | 135 | 7.2 | 224 | 32.4 | 12.6 | 0.98 | 91 | 5.1 | 45 | 1 | 166 | 14 | 4.2 | 1 | 120 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.7
2024-10-12 23:04 | 17 | 4.5 | 116 | 42 | 135 | 9.9 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 102 | 5.8 | 99 | 34 | 5.8 | 0.99 | 128 | 6.9 | 214 | 32.5 | 12 | 0.98 | 88 | 4.9 | 38 | 0.9 | 153 | 14 | 3.8 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.9
2024-10-13 00:14 | 16 | 5 | 115 | 40 | 134 | 9.3 | 1 | 47 | 135 | 11 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 110 | 6.2 | 196 | 32.5 | 11 | 0.97 | 78 | 4.4 | 39 | 0.94 | 142 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.3
2024-10-13 01:25 | 16 | 5 | 115 | 37 | 134 | 8.6 | 1 | 44 | 134 | 10 | 4 | 90 | 5.1 | 90 | 33.9 | 5 | 0.98 | 111 | 5.7 | 181 | 32.3 | 10.2 | 0.98 | 73 | 4 | 41.9 | 1 | 138 | 13.8 | 3.5 | 0.98 | 99 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 18.6
2024-10-13 02:19 | 16 | 5 | 15 | 35 | 134 | 8.1 | 1 | 41 | 134 | 9.7 | 4 | 89 | 89 | 4.9 | 33.9 | 4.9 | 0.98 | 106 | 5.4 | 173 | 32.4 | 9.7 | 0.98 | 69 | 3.6 | 34 | 0.8 | 120 | 13.8 | 3.2 | 0.98 | 93 | 2.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.8
2024-10-13 03:35 | 16 | 5 | 115 | 34 | 135 | 8 | 1 | 39 | 135 | 9.2 | 4 | 86 | 4.8 | 86 | 33.9 | 4.8 | 0.98 | 102 | 5.1 | 163 | 32.5 | 6.3 | 0.98 | 66 | 3.7 | 36.6 | 0.88 | 120 | 13.8 | 3 | 0.98 | 94 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.2
2024-10-13 04:18 | 16 | 5 | 115 | 34 | 135 | 8 | 1 | 39 | 135 | 9.1 | 4 | 84 | 4.6 | 83 | 33.9 | 4.6 | 0.98 | 101 | 5.1 | 161 | 32.6 | 9.1 | 0.98 | 64 | 3.5 | 33 | 0.81 | 116 | 13.8 | 2.9 | 0.98 | 82 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 17.1
2024-10-13 05:22 | 16 | 5 | 115 | 33 | 135 | 7.8 | 2 | 38 | 135 | 9 | 4 | 82 | 4.4 | 81 | 33.3 | 4.4 | 0.98 | 100 | 5.8 | 161 | 32.6 | 9 | 0.98 | 63 | 3.5 | 35 | 0.84 | 122 | 13.8 | 3 | 0.98 | 86 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 16.8
2024-10-13 06:16 | 16 | 4 | 116 | 33 | 134 | 7.8 | 2 | 39 | 135 | 9 | 4 | 84 | 4.5 | 84 | 33.6 | 4.6 | 0.98 | 101 | 5.1 | 161 | 32.5 | 9.1 | 0.98 | 64 | 3.6 | 38 | 0.9 | 118 | 13.7 | 3 | 0.99 | 81 | 1.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.8
2024-10-13 07:14 | 15 | 4 | 116 | 30 | 135 | 7.1 | 2 | 37 | 135 | 8.6 | 4 | 80 | 4.3 | 80 | 33.6 | 4.3 | 0.98 | 96 | 4.7 | 154 | 32.6 | 8.6 | 0.98 | 60 | 3.4 | 31 | 7 | 107 | 13.6 | 2.6 | 0.99 | 74 | 1.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 15.7
2024-10-13 09:17 | 18 | 4 | 116 | 32 | 133 | 7.4 | 1 | 39 | 134 | 9.1 | 4 | 82 | 4.4 | 82 | 33.6 | 4.4 | 1 | 101 | 4.9 | 165 | 32.2 | 9.1 | 0.98 | 66 | 3.9 | 29 | 0.2 | 110 | 13.7 | 2.7 | 0.99 | 80 | 1.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.5
2024-10-13 10:34 | 15 | 4 | 116 | 33 | 135 | 7.8 | 2 | 43 | 132 | 10 | 4 | 86 | 46 | 86 | 33.6 | 4.6 | 1 | 109 | 5.5 | 180 | 32.6 | 10.1 | 0.98 | 74 | 4.1 | 37 | 0.8 | 123 | 13.7 | 3 | 0.99 | 85 | 2 | 4 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17.8
2024-10-13 11:12 | 16 | 4 | 116 | 34 | 134 | 8 | 2 | 44 | 132 | 10.1 | 4 | 89 | 4.8 | 89 | 33.6 | 4.8 | 0.98 | 113 | 5.8 | 185 | 32.4 | 10.4 | 0.98 | 77 | 4.8 | 81 | 0.2 | 118 | 13.7 | 2.9 | 0.98 | 86 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.1
2024-10-13 12:03 | 19 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.6 | 1 | 47 | 134 | 10.7 | 4 | 92 | 5.1 | 90 | 33.6 | 5 | 0.99 | 117 | 6 | 196 | 32.3 | 10.9 | 0.97 | 82 | 4.5 | 35 | 0.8 | 128 | 13.9 | 3.2 | 0.99 | 85 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.3
2024-10-13 13:06 | 19 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.6 | 1 | 50 | 134 | 11.5 | 4 | 91 | 5 | 90 | 33.6 | 5 | 0.99 | 123 | 6.4 | 209 | 32.3 | 11.6 | 0.97 | 88 | 4.9 | 32 | 0.7 | 142 | 13.9 | 3.5 | 1 | 106 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 20.1
2024-10-13 14:10 | 19 | 4 | 115 | 36 | 134 | 8.5 | 1 | 49 | 134 | 11.2 | 4 | 93 | 5.1 | 92 | 33.3 | 5 | 0.99 | 120 | 6.2 | 203 | 32.5 | 11.4 | 0.97 | 89 | 5 | 35 | 0.8 | 137 | 13.9 | 3.4 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.7
2024-10-13 15:03 | 19 | 4 | 115 | 37 | 134 | 8.6 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 87 | 4.8 | 86 | 33.3 | 4.8 | 0.99 | 117 | 6 | 197 | 32.5 | 11.1 | 0.97 | 85 | 4.7 | 35 | 0.8 | 137 | 13.9 | 3.4 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.5
2024-10-13 17:04 | 19 | 4 | 115 | 35 | 136 | 8.4 | 2 | 46 | 136 | 10.7 | 5 | 86 | 4.7 | 85 | 33.3 | 4.6 | 0.99 | 116 | 5.9 | 197 | 32.4 | 11 | 0.96 | 83 | 4.7 | 35 | 0.8 | 136 | 13.9 | 3.4 | 1 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 19.1
2024-10-13 18:14 | 19 | 4.5 | 116 | 35 | 136 | 8.3 | 2 | 48 | 136 | 11.3 | 5 | 89 | 4.9 | 87 | 33.8 | 4.9 | 0.95 | 122 | 6.3 | 205 | 32.3 | 11.4 | 0.97 | 86 | 4.9 | 39 | 0.9 | 148 | 13.9 | 3.6 | 1 | 104 | 2.5 | 6 | 0.15 | 35 | 15 | 34821 | 34 | 24 | 47192 | Copani N. |  | 19.6
2024-10-13 19:03 | 19 | 4.5 | 116 | 37 | 135 | 8.8 | 2 | 52 | 135 | 12.3 | 5 | 91 | 5 | 89 | 33.7 | 4.9 | 0.95 | 132 | 7 | 224 | 32.1 | 12.4 | 0.98 | 94 | 5.2 | 37 | 0.9 | 152 | 13.9 | 3.8 | 1 | 116 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.1
2024-10-13 20:00 | 18 | 4.5 | 116 | 42 | 134 | 9.7 | 2 | 59 | 134 | 13.7 | 4 | 101 | 5.6 | 100 | 33.4 | 5.6 | 0.96 | 146 | 7.9 | 246 | 32.3 | 13.8 | 0.98 | 102 | 5.7 | 41 | 0.9 | 178 | 13.8 | 4.3 | 1 | 137 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.4
2024-10-13 21:00 | 18 | 4.5 | 116 | 44 | 134 | 10.2 | 1 | 54 | 135 | 12.6 | 4 | 99 | 5.6 | 98 | 33.9 | 5.5 | 0.97 | 149 | 8.1 | 225 | 32.5 | 12.7 | 0.98 | 77 | 4.3 | 46 | 1.1 | 175 | 14 | 4.3 | 1 | 129 | 3.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta. | 22.8
2024-10-13 22:01 | 18 | 4.5 | 116 | 41 | 136 | 9.8 | 2 | 56 | 136 | 13.3 | 4 | 97 | 5.4 | 95 | 33.8 | 5.3 | 0.96 | 143 | 7.8 | 236 | 32.7 | 13.3 | 0.98 | 96 | 5.4 | 41 | 0.9 | 172 | 13.9 | 4.3 | 1 | 131 | 3.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 23.1
2024-10-13 23:01 | 17 | 4.5 | 116 | 41 | 135 | 9.9 | 2 | 53 | 136 | 12.5 | 5 | 102 | 5.7 | 100 | 33.7 | 5.6 | 0.97 | 133 | 7 | 224 | 32.2 | 12.6 | 0.98 | 94 | 5.2 | 39 | 0.9 | 164 | 13.9 | 4.1 | 1 | 125 | 3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 22.4
2024-10-14 00:11 | 17 | 5 | 115 | 40 | 133 | 9.2 | 1 | 50.9 | 133 | 11.6 | 3 | 98 | 5.4 | 97 | 33.3 | 5.4 | 0.98 | 121 | 6.4 | 210 | 32.6 | 11.6 | 0.98 | 92 | 5.1 | 40.9 | 0.98 | 145 | 13.8 | 3.6 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.8
2024-10-14 01:16 | 16 | 5 | 115 | 39 | 133 | 9 | 1 | 48 | 133 | 11.2 | 3 | 101 | 5.6 | 101 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 112 | 5.8 | 198 | 32.7 | 11.1 | 0.98 | 91 | 5.1 | 36.4 | 0.88 | 131 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 95 | 2.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.2
2024-10-14 02:06 | 16 | 5 | 115 | 39 | 133 | 9 | 1 | 48 | 133 | 11.1 | 3 | 10.2 | 5.7 | 101 | 33.6 | 5.6 | 0.98 | 100 | 5.6 | 196 | 32.6 | 11 | 0.98 | 94 | 5.3 | 37 | 0.98 | 125 | 13.8 | 3.1 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.1
2024-10-14 03:07 | 16 | 5 | 115 | 39 | 134 | 9.2 | 1 | 46 | 134 | 10.7 | 4 | 105 | 6 | 105 | 33.9 | 5.9 | 0.98 | 105 | 5.2 | 191 | 32.3 | 10.8 | 0.99 | 93 | 5.2 | 34 | 0.87 | 119 | 13.8 | 3 | 0.98 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-10-14 04:11 | 16 | 5 | 115 | 40 | 134 | 9.6 | 1 | 44 | 134 | 10.3 | 4 | 114 | 6.5 | 114 | 33.9 | 6.2 | 0.98 | 105 | 5.2 | 185 | 32.2 | 10.4 | 0.98 | 85 | 4.8 | 40.7 | 0.99 | 126 | 13.8 | 3.1 | 0.98 | 84 | 2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 19.9
2024-10-14 05:22 | 16 | 5 | 115 | 44 | 132 | 10.1 | 1 | 47 | 133 | 10.7 | 3 | 116 | 6.6 | 120 | 33.3 | 6.9 | 0.98 | 106 | 5.4 | 195 | 32.6 | 10.9 | 0.98 | 93 | 5.3 | 45.7 | 1.1 | 135 | 13.8 | 3.3 | 0.98 | 88 | 2.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.8
2024-10-14 06:48 | 16 | 4 | 115 | 52 | 132 | 11.9 |  | 53 | 132 | 12.2 | 3 | 135 | 7.9 | 134 | 33.3 | 7.8 | 0.99 | 116 | 6.1 | 220 | 32.5 | 12.3 | 0.98 | 106 | 5.9 | 68 | 1.6 | 165 | 13.9 | 4 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.1
2024-10-14 08:01 | 16 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.7 |  | 60 | 133 | 14 | 3 | 141 | 8.2 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 127 | 6.8 | 245 | 32.6 | 13.9 | 0.99 | 127 | 7.1 | 91 | 2.1 | 185 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 95 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-10-14 09:08 | 16 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13.3 | 1 | 65 | 134 | 15 | 3 | 149 | 8.6 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 131 | 7.3 | 261 | 32.7 | 14.9 | 0.99 | 136 | 7.6 | 94 | 2.2 | 189 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 97 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.3
2024-10-14 10:09 | 16 | 4 | 115 | 59 | 135 | 13.9 | 1 | 66 | 135 | 15.5 | 4 | 150 | 8.7 | 148 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 139 | 7.6 | 280 | 32.3 | 15.8 | 0.99 | 143 | 7.9 | 104 | 2.4 | 199 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 100 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.4
2024-10-14 11:00 | 16 | 4 | 115 | 64 | 134 | 14.9 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 159 | 9.1 | 158 | 33.3 | 9 | 0.99 | 146 | 8 | 292 | 32.2 | 16.5 | 0.99 | 150 | 8.3 | 112 | 2.6 | 226 | 13.9 | 5.6 | 0.98 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31.1
2024-10-14 12:02 | 17 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 0 | 74 | 134 | 7.1 | 3 | 157 | 9.1 | 156 | 33.9 | 9.2 | 0.98 | 150 | 8.4 | 303 | 32.7 | 17.2 | 0.98 | 154 | 8.6 | 95 | 2.2 | 207 | 13.7 | 5.1 | 0.98 | 113 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.8
2024-10-14 13:01 | 18 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.6 | 1 | 69 | 135 | 16.5 | 4 | 156 | 9 | 125 | 33.6 | 9 | 1 | 146 | 8 | 295 | 32.3 | 16.5 | 0.98 | 155 | 8.6 | 110 | 2.5 | 229 | 13.7 | 56 | 0.99 | 121 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.1
2024-10-14 15:20 | 18 | 4 | 116 | 60 | 134 | 14.2 | 1 | 72 | 134 | 16.9 | 3 | 152 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.7 | 1 | 148 | 8.3 | 294 | 32.4 | 16.8 | 0.98 | 148 | 8.9 | 95 | 2.2 | 198 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 106 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.1
2024-10-14 16:18 | 18 | 4 | 116 | 57 | 134 | 13.2 | 1 | 68 | 134 | 15.8 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 144 | 7.8 | 285 | 32.3 | 16 | 0.99 | 147 | 8.1 | 71 | 1.7 | 189 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 114 | 2.7 | 5 | 14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-10-14 17:09 | 18 | 4 | 116 | 55 | 135 | 12.9 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 147 | 8.5 | 147 | 33.6 | 8.5 | 1 | 136 | 7.4 | 257 | 32.5 | 14.7 | 0.98 | 130 | 7.2 | 62 | 1.4 | 170 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 111 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.6
2024-10-14 18:06 | 19 | 4.5 | 116 | 56 | 135 | 13.5 | 1 | 62 | 136 | 14.8 | 4 | 154 | 8.7 | 148 | 34 | 8.7 | 0.99 | 138 | 7.5 | 257 | 32.6 | 14.6 | 0.99 | 125 | 7 | 64 | 1.5 | 174 | 14 | 4.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.3
2024-10-14 19:01 | 18 | 4.5 | 116 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 63 | 136 | 15 | 4 | 154 | 8.9 | 151 | 34 | 8.9 | 0.99 | 138 | 7.5 | 266 | 32.6 | 14.9 | 0.99 | 131 | 7.4 | 61 | 1.4 | 172 | 14 | 4.3 | 0.99 | 115 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.6
2024-10-14 20:03 | 18 | 4.5 | 116 | 62 | 134 | 14.5 | 1 | 72 | 135 | 17.1 | 4 | 163 | 9.5 | 162 | 33.6 | 9.4 | -0.99 | 164 | 9 | 305 | 32.3 | 17.1 | 0.99 | 146 | 8.1 | 69 | 1.6 | 209 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.6
2024-10-14 21:03 | 18 | 4.5 | 116 | 62 | 134 | 14.7 | 1 | 74 | 134 | 17.6 | 4 | 160 | 9.3 | 156 | 33.6 | 9.1 | 0.99 | 167 | 9.2 | 313 | 32.2 | 17.2 | 0.99 | 145 | 8 | 66 | 1.5 | 215 | 13.9 | 5.3 | 0.99 | 148 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.3
2024-10-14 22:00 | 18 | 4.5 | 116 | 60 | 135 | 14.4 | 1 | 71 | 135 | 16.7 | 4 | 160 | 9.3 | 156 | 33.9 | 9.3 | -0.99 | 158 | 8.7 | 302 | 32.5 | 17 | 0.99 | 147 | 8.2 | 65 | 1.5 | 201 | 14 | 5 | 0.99 | 137 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-10-14 23:01 | 17 | 4.5 | 116 | 58 | 134 | 13.4 | 1 | 66 | 134 | 15.6 | 4 | 150 | 8.7 | 148 | 33.7 | 8.7 | 0.99 | 146 | 7.8 | 280 | 32.3 | 15.5 | 0.99 | 139 | 7.7 | 61 | 1.4 | 189 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 130 | 3.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-10-15 00:24 | 18 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.3 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 141 | 8.1 | 138 | 33.9 | 8 | -1 | 125 | 6.7 | 238 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 126 | 6.8 | 58 | 1.3 | 162 | 14 | 4 | 1 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | 35 | 14 | 34038 | 38 | 23 | 47201 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.8
2024-10-15 01:23 | 18 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.6 | 2 | 53 | 136 | 12.4 | 4 | 144 | 8.2 | 141 | 33.5 | 8.2 | 1 | 116 | 6.1 | 218 | 32.6 | 12.4 | 0.99 | 111 | 6.3 | 55 | 1.3 | 149 | 13.8 | 3.7 | 1 | 96 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24
2024-10-15 02:18 | 17 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.6 | 1 | 49 | 135 | 11.6 | 4 | 135 | 7.8 | 132 | 33.8 | 7.8 | 1 | 109 | 5.6 | 206 | 32.3 | 11.7 | 0.98 | 109 | 6 | 54 | 1.3 | 143 | 13.9 | 3.6 | 1 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-10-15 03:18 | 17 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.4 | 1 | 49 | 134 | 11.4 | 4 | 138 | 7.9 | 133 | 33.7 | 7.7 | 0.99 | 105 | 5.3 | 206 | 32.3 | 11.5 | 0.98 | 110 | 6.1 | 56 | 1.3 | 141 | 13.9 | 3.5 | 1 | 87 | 2.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.8
2024-10-15 04:15 | 17 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.6 | 1 | 48 | 135 | 11.3 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.8 | 8 | 1 | 105 | 5.4 | 204 | 32.5 | 11.4 | 0.98 | 104 | 5.7 | 60 | 1.4 | 142 | 14 | 3.5 | 1 | 84 | 2 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.9
2024-10-15 05:12 | 17 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.8 | 1 | 51 | 134 | 11.3 | 4 | 139 | 8.1 | 138 | 33.7 | 8 | -1 | 106 | 5.4 | 206 | 32.3 | 11.8 | 0.98 | 111 | 5.6 | 65 | 1.5 | 149 | 13.9 | 3.7 | 1 | 88 | 2.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-10-15 06:49 | 17 | 4 | 115 | 55 | 132 | 12.7 |  | 52 | 132 | 12.2 | 3 | 148 | 8.6 | 147 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 111 | 5.7 | 219 | 32.5 | 12 | 0.99 | 111 | 6.2 | 78 | 1.8 | 160 | 13.9 | 3.9 | 1 | 82 | 1.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.9
2024-10-15 12:06 | 22 | 4 | 116 | 65 | 134 | 15.2 | 0 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 168 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.7 | 1 | 145 | 8.1 | 290 | 32.7 | 16.3 | 0.98 | 150 | 8.3 | 107 | 2.5 | 210 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.6
2024-10-15 13:09 | 24 | 4 | 116 | 67 | 134 | 15.6 | 0 | 70 | 134 | 16.5 | 3 | 174 | 10 | 174 | 33.6 | 10 | 1 | 145 | 8.1 | 281 | 32.6 | 15.8 | 0.98 | 142 | 7.9 | 118 | 2.2 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.98 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.1
2024-10-15 15:02 | 26 | 4 | 116 | 63 | 135 | 14.7 | 1 | 69 | 135 | 15.9 | 4 | 168 | 9.5 | 168 | 33.6 | 9.5 | 1 | 141 | 7.8 | 283 | 32.2 | 15.7 | 0.99 | 144 | 7.9 | 95 | 2.2 | 198 | 13.7 | 4.9 | 0.99 | 103 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.6
2024-10-15 16:30 | 26 | 4 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 69 | 135 | 16.4 | 4 | 163 | 9.4 | 163 | 33.9 | 9.4 | 1 | 145 | 8.1 | 282 | 32.4 | 15.8 | 0.98 | 139 | 7.6 | 74 | 1.7 | 178 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 30.4
2024-10-15 17:05 | 26 | 4 | 116 | 61 | 136 | 14 | 1 | 62 | 136 | 11.6 | 4 | 160 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 1 | 137 | 7.6 | 261 | 32.6 | 14.8 | 0.98 | 126 | 7 | 78 | 1.8 | 185 | 13.7 | 4.6 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.6
2024-10-15 18:00 | 26 | 4.5 | 116 | 61 | 136 | 14.5 | 1 | 60 | 137 | 14.3 | 4 | 163 | 9.5 | 162 | 34.1 | 9.4 | 0.99 | 133 | 7.4 | 251 | 32.8 | 14.4 | 0.99 | 125 | 7 | 68 | 1.6 | 176 | 14 | 4.4 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.15 | 44 | 30 | 34044 | 46 | 35 | 47209 | Copani N. |  | 28.8
2024-10-15 19:00 | 24 | 4.5 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 60 | 135 | 14.1 | 4 | 158 | 9.2 | 156 | 33.9 | 9 | 0.99 | 134 | 7.3 | 253 | 32.4 | 14.1 | 0.99 | 120 | 6.7 | 67 | 1.6 | 177 | 14 | 4.4 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.8
2024-10-15 20:00 | 23 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.7 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 4 | 162 | 9.3 | 161 | 33.5 | 9.3 | -0.99 | 159 | 8.7 | 295 | 32.1 | 16.7 | 0.99 | 142 | 7.8 | 74 | 1.7 | 208 | 13.8 | 5.1 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-10-15 21:01 | 21 | 4.5 | 116 | 63 | 134 | 14.8 | 1 | 72 | 134 | 17.1 | 4 | 160 | 6.2 | 159 | 33.6 | 9.3 | -0.99 | 162 | 8.9 | 305 | 32.2 | 17 | 0.99 | 146 | 8.1 | 70 | 1.6 | 210 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 140 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.9
2024-10-15 22:00 | 21 | 4.5 | 116 | 60 | 135 | 14 | 1 | 69 | 135 | 16.3 | 4 | 155 | 9 | 152 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 153 | 8.4 | 286 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 135 | 7.5 | 65 | 1.5 | 200 | 14 | 5 | 0.99 | 139 | 3.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.3
2024-10-15 23:02 | 21 | 4.5 | 116 | 58 | 135 | 13.7 | 1 | 63 | 136 | 15.1 | 4 | 154 | 9 | 151 | 34 | 8.9 | -0.99 | 141 | 7.8 | 261 | 32.6 | 14.7 | 0.99 | 123 | 6.9 | 61 | 1.4 | 184 | 14 | 4.6 | 0.99 | 124 | 3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.8
2024-10-16 00:17 | 16 | 4 | 116 | 54 | 136 | 12.7 | 2 | 55 | 136 | 13.3 | 5 | 144 | 8.4 | 143 | 33.7 | 8.5 | -0.99 | 124 | 6.7 | 235 | 32.4 | 13.1 | 0.99 | 115 | 6.3 | 59 | 1.4 | 169 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 113 | 2.7 | 7 | 0.15 | 41 | 19 | 34047 | 45 | 26 | 47212 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 26
2024-10-16 01:19 | 16 | 4 | 116 | 52 | 134 | 12.2 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 146 | 8.4 | 143 | 33.7 | 8.2 | -0.99 | 114 | 6 | 215 | 32.3 | 11.9 | 0.99 | 104 | 5.7 | 58 | 1.3 | 158 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 101 | 2.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.1
2024-10-16 02:13 | 17 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 1 | 49 | 135 | 11.7 | 4 | 141 | 8.3 | 140 | 33.9 | 8.1 | -0.99 | 109 | 5.8 | 203 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 100 | 5.5 | 55 | 1.3 | 144 | 14 | 3.6 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.7
2024-10-16 03:15 | 16 | 4 | 116 | 49 | 134 | 11.3 | 1 | 47 | 134 | 11.1 | 4 | 136 | 7.9 | 134 | 33.8 | 7.9 | 0.99 | 106 | 5.5 | 199 | 32.3 | 11.1 | 0.99 | 99 | 5.6 | 58 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.4
2024-10-16 04:17 | 16 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 48 | 134 | 11 | 4 | 138 | 7.8 | 136 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 106 | 5.5 | 202 | 32.2 | 11.2 | 0.98 | 99 | 5.6 | 60 | 1.3 | 142 | 13.9 | 3.5 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.8
2024-10-16 05:15 | 17 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.7 | 0 | 50 | 133 | 11.5 | 3 | 136 | 7.8 | 134 | 33.9 | 7.9 | -1 | 108 | 5.6 | 206 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 105 | 5.8 | 64 | 1.5 | 149 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-10-16 06:58 | 15 | 4 | 115 | 55 | 133 | 12.8 | 1 | 51 | 134 | 11.9 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.7 | 0.99 | 111 | 5.7 | 212 | 32.2 | 12 | 0.99 | 110 | 6.1 | 76 | 1.8 | 159 | 13.9 | 4 | 0.99 | 85 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.7
2024-10-16 07:50 | 15 | 4 | 115 | 58 | 134 | 13.7 | 1 | 56 | 135 | 13.4 | 4 | 154 | 8.8 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 122 | 6.6 | 244 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 125 | 6.9 | 96 | 2.3 | 186 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 96 | 2.2 | 6 | 0.13 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.1
2024-10-16 09:15 | 15 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.9 |  | 69 | 132 | 15.9 | 3 | 158 | 9.1 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 141 | 7.8 | 281 | 32.3 | 15.8 | 0.99 | 147 | 8.1 | 96 | 2.2 | 193 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 95 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.8
2024-10-16 10:10 | 15 | 4 | 115 | 63 | 133 | 14.4 |  | 69 | 133 | 15.9 | 3 | 158 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 145 | 9.1 | 280 | 32.3 | 15.9 | 0.99 | 141 | 7.7 | 101 | 2.3 | 212 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.3
2024-10-16 12:04 | 24 | 4 | 116 | 64 | 133 | 15 | 0 | 75 | 133 | 17.2 | 2 | 168 | 9.7 | 168 | 33.6 | 9.7 | 0.98 | 150 | 8.5 | 299 | 32.6 | 16.8 | 0.98 | 148 | 8.2 | 99 | 2.3 | 210 | 13.7 | 5.2 | 0.98 | 112 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.2
2024-10-16 13:10 | 26 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.2 | 2 | 70 | 133 | 16.3 | 3 | 161 | 9.3 | 161 | 33.6 | 9.3 | 1 | 144 | 8 | 286 | 32.4 | 16 | 0.98 | 147 | 8.1 | 107 | 2.4 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.98 | 117 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.5
2024-10-16 15:00 | 27 | 4 | 116 | 64 | 133 | 14.6 | 0 | 73 | 134 | 16.8 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.6 | 9.5 | 0.98 | 151 | 8.4 | 296 | 32.4 | 16.5 | 0.98 | 150 | 8.2 | 91 | 2.1 | 206 | 13.7 | 5.1 | 0.99 | 115 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.4
2024-10-16 16:30 | 27 | 4 | 116 | 62 | 134 | 14.6 | 0 | 71 | 134 | 16.4 | 3 | 166 | 9.6 | 166 | 33.6 | 9.6 | 0.98 | 150 | 8.4 | 293 | 32.5 | 16.4 | 0.98 | 147 | 8.1 | 84 | 1.9 | 199 | 13.7 | 4.9 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31
2024-10-16 17:24 | 27 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 66 | 134 | 15.4 | 3 | 160 | 9.2 | 160 | 33.6 | 9.2 | 1 | 142 | 7.9 | 266 | 32.6 | 15.1 | 0.98 | 127 | 7 | 67 | 1.5 | 173 | 13.7 | 4.4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.6
2024-10-16 17:58 | 27 | 5 | 115 | 59 | 135 | 13.8 | 1 | 62 | 135 | 14.7 | 4 | 164 | 9.5 | 163 | 33.9 | 9.4 | 0.98 | 141 | 7 | 263 | 32.3 | 14.8 | 0.98 | 126 | 6.9 | 62 | 1.5 | 176 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-10-16 19:09 | 27 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.6 | 1 | 61 | 135 | 14.5 | 4 | 157 | 9.1 | 157 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 141 | 7.8 | 262 | 32.3 | 14.6 | 0.98 | 121 | 6.6 | 75.5 | 1.8 | 186 | 13.9 | 4.5 | 0.98 | 111 | 2.68 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-10-16 20:07 | 27 | 5 | 115 | 64 | 133 | 14.6 | 0 | 73 | 133 | 17 | 3 | 161 | 9.4 | 161 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 164 | 9.1 | 300 | 16.9 | 17 | 0.98 | 139 | 7.7 | 69 | 1.6 | 207 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 139 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.6
2024-10-16 21:04 | 25 | 5 | 115 | 63 | 133 | 14.1 | 0 | 74 | 134 | 17.4 | 3 | 160 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 164 | 9.1 | 305 | 32.5 | 17.2 | 0.98 | 146 | 8.1 | 64 | 1.5 | 205 | 13.8 | 5.1 | 0.98 | 143 | 3.45 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.5
2024-10-16 22:06 | 24 | 5 | 115 | 59 | 135 | 14 | 1 | 69 | 135 | 16.2 | 4 | 154 | 9 | 155 | 33.6 | 8.9 | 0.98 | 155 | 8.5 | 289 | 32.4 | 16.2 | 0.98 | 137 | 7.6 | 64 | 1.5 | 197 | 13.8 | 5 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.2
2024-10-16 23:08 | 24 | 5 | 115 | 58 | 133 | 13.5 | 0 | 65 | 133 | 15.1 | 3 | 150 | 8.7 | 153 | 33.9 | 9 | 0.98 | 143 | 7.9 | 264 | 32.7 | 14.9 | 0.98 | 127 | 7.2 | 68 | 1.64 | 190 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 125 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.6
2024-10-17 00:12 | 19 | 4 | 116 | 54 | 134 | 12.5 | 1 | 56 | 134 | 13.2 | 4 | 143 | 8.1 | 140 | 33.7 | 8.3 | 0.99 | 126 | 6.8 | 237 | 32.2 | 13.2 | 0.99 | 114 | 6.2 | 56 | 1.3 | 175 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | 42 | 19 | 34060 | 45 | 26 | 47221 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 25.7
2024-10-17 01:10 | 19 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 1 | 51 | 135 | 12.2 | 4 | 136 | 7.9 | 134 | 34 | 7.9 | 0.99 | 115 | 6.1 | 215 | 32.5 | 12.2 | 0.99 | 105 | 5.8 | 57 | 1.3 | 160 | 14 | 4 | 0.99 | 101 | 2.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.3
2024-10-17 02:16 | 18 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 50 | 134 | 11.9 | 4 | 139 | 8 | 136 | 33.5 | 7.9 | 0.99 | 110 | 5.7 | 210 | 32.2 | 11.7 | 0.99 | 106 | 6 | 52 | 1.2 | 148 | 13.8 | 3.7 | 0.99 | 96 | 2.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.6
2024-10-17 03:18 | 18 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 139 | 7.8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 107 | 5.6 | 207 | 32.2 | 11.5 | 0.99 | 104 | 5.7 | 55 | 1.3 | 146 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 92 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-10-17 04:18 | 18 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.9 | 1 | 47 | 134 | 10.9 | 4 | 140 | 8.1 | 136 | 33.7 | 7.8 | 0.99 | 107 | 5.6 | 200 | 32.2 | 11.4 | 0.99 | 101 | 5.6 | 58 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.8
2024-10-17 05:07 | 18 | 4 | 116 | 51 | 133 | 11.8 | 1 | 49 | 134 | 11.3 | 4 | 142 | 8.1 | 140 | 33.5 | 8.1 | 1 | 109 | 5.6 | 203 | 32.2 | 11.4 | 0.99 | 102 | 5.7 | 65 | 1.5 | 158 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-10-17 07:01 | 18 | 4 | 115 | 57 | 132 | 13.2 |  | 59 | 132 | 13.5 | 3 | 158 | 8.7 | 149 | 33.3 | 8.6 | 0.99 | 123 | 6.5 | 238 | 32.5 | 13.2 | 0.99 | 121 | 6.7 | 82 | 1.9 | 183 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 94 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.7
2024-10-17 07:50 | 18 | 4 | 115 | 60 | 131 | 13.7 |  | 63 | 132 | 14.5 | 3 | 149 | 8.5 | 148 | 33.3 | 8.5 | 0.99 | 132 | 7.2 | 253 | 32.1 | 14.1 | 0.99 | 128 | 7 | 96 | 2.2 | 196 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 28.2
2024-10-17 10:51 | 18 | 4 | 115 | 62 | 132 | 14.4 |  | 72 | 133 | 16.6 | 2 | 161 | 9.2 | 160 | 33.3 | 9 | 0.99 | 153 | 8.6 | 298 | 32.7 | 16.9 | 0.99 | 149 | 8.3 | 114 | 2.6 | 215 | 13.9 | 5.1 | 0.99 | 104 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 31
2024-10-17 12:07 | 17 | 4.5 | 116 | 63 | 132 | 14.6 | 0 | 73 | 133 | 16.8 | 3 | 160 | 9.1 | 156 | 33.8 | 9.1 | -0.99 | 155 | 8.6 | 299 | 32.3 | 16.7 | -0.99 | 148 | 8.1 | 108 | 2.5 | 215 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.4
2024-10-17 12:58 | 18 | 4.5 | 116 | 64 | 133 | 14.8 | 0 | 69 | 136 | 16.2 | 3 | 156 | 8.9 | 154 | 33.8 | 8.9 | -0.99 | 145 | 8 | 292 | 32.3 | 16.2 | -1 | 149 | 8.2 | 108 | 2.5 | 220 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 31
2024-10-17 14:05 | 17 | 4.5 | 116 | 60 | 133 | 14.2 | 0 | 72 | 133 | 16.9 | 3 | 152 | 8.8 | 149 | 33.8 | 8.7 | -0.99 | 151 | 8.4 | 303 | 32.5 | 17 | -0.99 | 155 | 8.6 | 113 | 2.6 | 212 | 13.9 | 5.2 | 0.99 | 107 | 2.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-10-17 15:03 | 17 | 4.5 | 116 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 70 | 134 | 16.4 | 3 | 154 | 8.8 | 152 | 33.5 | 8.8 | -0.99 | 148 | 8.2 | 286 | 32.5 | 16.1 | -0.99 | 144 | 7.9 | 92 | 2.1 | 191 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 101 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 30.2
2024-10-17 16:01 | 18 | 4.5 | 116 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 65 | 135 | 15.4 | 4 | 151 | 8.7 | 148 | 33.8 | 8.7 | 0.99 | 139 | 7.6 | 273 | 32.3 | 15.3 | 0.99 | 136 | 7.5 | 76 | 1.8 | 175 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 102 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-10-17 17:00 | 17 | 4.5 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 62 | 134 | 14.6 | 3 | 150 | 8.7 | 148 | 33.6 | 8.7 | -0.99 | 134 | 7.4 | 256 | 32.7 | 14.4 | 0.99 | 125 | 7 | 65 | 1.5 | 171 | 13.8 | 4.3 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.7
2024-10-17 18:14 | 17 | 5 | 115 | 58 | 134 | 13.4 | 1 | 59 | 134 | 13.9 | 4 | 150 | 8.7 | 151 | 33.6 | 8.7 | 0.98 | 135 | 7.3 | 255 | 32.3 | 14.2 | 0.98 | 121 | 6.7 | 71.2 | 1.7 | 175 | 13.8 | 4.4 | 0.99 | 108 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.3
2024-10-17 19:11 | 17 | 5 | 115 | 134 | 134 | 13.2 | 1 | 63 | 134 | 14.8 | 4 | 150 | 8.6 | 151 | 33.3 | 8.8 | 0.98 | 141 | 7.6 | 263 | 32.2 | 14.6 | 0.98 | 124 | 6.8 | 71 | 1.7 | 188 | 13.8 | 4.7 | 0.98 | 166 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28
2024-10-17 20:20 | 16 | 5 | 115 | 61 | 133 | 14.2 | 0 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 154 | 9 | 155 | 33.9 | 9 | 0.98 | 150 | 8.7 | 298 | 32.4 | 16.5 | 0.98 | 137 | 7.7 | 69 | 1.6 | 202 | 13.8 | 5 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.9
2024-10-17 21:15 | 16 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 72 | 133 | 16.7 | 3 | 157 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.2 | 0.98 | 160 | 8.8 | 296 | 32.5 | 16.7 | 0.98 | 139 | 7.7 | 77.2 | 1.8 | 217 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 141 | 3.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31.2
2024-10-17 22:05 | 16 | 5 | 115 | 59 | 133 | 13.6 | 0 | 70.2 | 133 | 16.2 | 3 | 147 | 8.6 | 147 | 33.9 | 8.7 | 0.98 | 154 | 8.5 | 289 | 32.6 | 16.1 | 0.98 | 137 | 7.7 | 71.5 | 1.7 | 207 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 138 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-10-17 23:06 | 16 | 5 | 115 | 59 | 134 | 13.8 | 1 | 65 | 134 | 15.2 | 3 | 149 | 8.5 | 149 | 33.3 | 8.5 | 0.98 | 139 | 7.5 | 269 | 32.7 | 15.2 | 0.98 | 134 | 7.6 | 73.4 | 1.7 | 194 | 13.8 | 4.8 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29
2024-10-18 00:11 | 16 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.4 | 1 | 59 | 134 | 13.5 | 4 | 141 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8.1 | 0.99 | 126 | 6.7 | 242 | 32.2 | 13.4 | 0.99 | 118 | 6.6 | 63 | 1.5 | 176 | 13.9 | 4.2 | 1 | 112 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.9
2024-10-18 01:14 | 16 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12 | 1 | 55 | 135 | 12.9 | 4 | 137 | 8 | 134 | 33.8 | 7.9 | 0.99 | 110 | 6.2 | 226 | 32.4 | 12.7 | 0.99 | 114 | 6.2 | 58 | 1.4 | 156 | 14 | 3.8 | 1 | 97 | 2.3 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-10-18 02:19 | 15 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.8 | 1 | 51 | 135 | 12 | 4 | 139 | 8.1 | 139 | 33.9 | 8 | 0.99 | 108 | 5.6 | 211 | 32.5 | 11.9 | 0.99 | 109 | 6.1 | 58 | 1.3 | 146 | 14 | 3.6 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-10-18 03:17 | 16 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 50 | 135 | 11.7 | 4 | 142 | 8.2 | 137 | 33.9 | 7.9 | 0.99 | 106 | 5.5 | 205 | 32.5 | 11.4 | 0.98 | 106 | 5.9 | 62 | 1.4 | 148 | 14 | 3.7 | 1 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.2
2024-10-18 04:13 | 16 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 49 | 135 | 11.4 | 4 | 137 | 7.9 | 134 | 33.9 | 8 | 0.99 | 104 | 5.3 | 200 | 32.5 | 11.5 | 0.98 | 105 | 5.9 | 55 | 1.3 | 141 | 14 | 3.4 | 1 | 83 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.1
2024-10-18 05:13 | 16 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.9 | 1 | 49 | 134 | 11.6 | 4 | 145 | 8.5 | 144 | 33.7 | 8.4 | -1 | 108 | 5.6 | 209 | 32.4 | 11.8 | 0.98 | 107 | 6.1 | 59 | 1.4 | 143 | 13.9 | 3.5 | 1 | 84 | 2 | 6 | 0.14 | 34 | 9 | 34070 | 36 | 19 | 47231 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 23.5
2024-10-18 06:02 | 16 | 4 | 115 | 54 | 133 | 12.4 | 1 | 51 | 133 | 11.7 | 4 | 140 | 8 | 139 | 33.3 | 8 | 0.99 | 113 | 5.8 | 219 | 32.4 | 12 | 0.99 | 107 | 5.9 | 68 | 1.5 | 157 | 13.9 | 3.8 | 1 | 87 | 2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24.1
2024-10-18 08:11 | 16 | 4 | 115 | 60 | 132 | 13.7 | -1 | 71 | 132 | 16.2 | 2 | 155 | 9 | 154 | 33.3 | 9 | 0.99 | 136 | 7.5 | 284 | 32.6 | 16 | 0.99 | 155 | 8.6 | 91 | 2.1 | 186 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 98 | 2.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.9
2024-10-18 09:02 | 16 | 4 | 115 | 65 | 132 | 14.6 | -1 | 69 | 132 | 15.9 | 2 | 166 | 9.6 | 165 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 139 | 7.9 | 280 | 32.6 | 15.6 | 0.99 | 143 | 8 | 107 | 2.4 | 195 | 13.9 | 4.8 | 0.98 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.5
2024-10-18 09:59 | 16 | 4 | 115 | 65 | 133 | 15.1 | 0 | 69 | 133 | 15.8 | 3 | 168 | 9.6 | 167 | 33.3 | 9.5 | 0.99 | 149 | 8.2 | 283 | 32.2 | 15.8 | 0.99 | 138 | 7.6 | 110 | 2.5 | 206 | 13.9 | 4.9 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-10-18 12:01 | 24 | 4.5 | 116 | 68 | 132 | 15.7 | -1 | 72 | 132 | 16.7 | 3 | 181 | 10.4 | 177 | 34.1 | 10.3 | -0.99 | 159 | 8.8 | 302 | 32.2 | 17.1 | -0.99 | 147 | 8.2 | 101 | 2.3 | 200 | 14 | 5 | 0.98 | 105 | 2.5 | 6 | 0.14 | 42 | 31 | 34073 | 45 | 41 | 47235 | Copani N. |  | 32.4
2024-10-18 13:01 | 25 | 4.5 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 70 | 133 | 16.4 | 3 | 179 | 10.2 | 176 | 33.7 | 10.2 | -0.99 | 146 | 8.1 | 290 | 32.4 | 16.3 | -0.99 | 146 | 8.1 | 95 | 2.2 | 206 | 13.9 | 5 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.9
2024-10-18 14:01 | 26 | 4.5 | 116 | 68 | 133 | 16 | 0 | 72 | 134 | 16.8 | 3 | 182 | 10.5 | 180 | 33.8 | 10.1 | -0.99 | 152 | 8.5 | 300 | 32.5 | 16.9 | -0.99 | 151 | 8.1 | 88 | 2 | 201 | 14 | 4.9 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.8
2024-10-18 15:00 | 26 | 4.5 | 116 | 64 | 135 | 15.1 | 0 | 67 | 135 | 16 | 3 | 173 | 9.9 | 168 | 34.2 | 9.9 | -0.99 | 142 | 8 | 280 | 32.8 | 15.8 | 16 | 143 | 7.9 | 75 | 1.7 | 187 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-10-18 16:01 | 26 | 4.5 | 116 | 60 | 134 | 14.1 | 0 | 66 | 134 | 15.3 | 3 | 167 | 9.6 | 164 | 33.9 | 9.6 | -0.99 | 138 | 7.6 | 267 | 32.5 | 15.2 | -1 | 130 | 7.2 | 67 | 1.5 | 176 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29.4
2024-10-18 17:01 | 26 | 4.5 | 116 | 61 | 132 | 14.1 | 0 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 162 | 9.3 | 158 | 33.8 | 9.2 | -0.99 | 138 | 7.6 | 266 | 32.3 | 14.6 | 0.99 | 123 | 6.8 | 69 | 1.6 | 191 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 121 | 2.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 28.7
2024-10-18 18:13 | 26 | 5 | 115 | 60 | 132 | 14 | 0 | 63 | 133 | 14.8 | 3 | 161 | 9.3 | 159 | 33.6 | 9.3 | 0.98 | 138 | 7.6 | 260 | 32.4 | 14.5 | 0.98 | 123 | 6.8 | 63.1 | 1.52 | 173 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 111 | 2.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.8
2024-10-18 19:11 | 26 | 5 | 115 | 57 | 133 | 13.3 | 0 | 64 | 134 | 14.8 | 3 | 152 | 8.7 | 151 | 33.9 | 9 | 0.98 | 139 | 7.7 | 256 | 32.6 | 14.4 | 0.98 | 119 | 6.6 | 65 | 1.58 | 170 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 105 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.1
2024-10-18 20:06 | 26 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.5 | 0 | 70 | 133 | 16.2 | 3 | 161 | 9.3 | 160 | 33.9 | 9.3 | 0.98 | 150 | 8.8 | 286 | 32.5 | 16 | 0.99 | 131 | 7.3 | 70.2 | 1.65 | 207 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 139 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.7
2024-10-18 21:09 | 25 | 5 | 115 | 62 | 133 | 14.4 | 0 | 71 | 133 | 16.2 | 3 | 160 | 9.2 | 157 | 33.6 | 9.1 | 0.98 | 154 | 8.5 | 290 | 32.5 | 16.2 | 0.98 | 139 | 7.7 | 71.5 | 1.67 | 216 | 13.8 | 5.4 | 0.98 | 148 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 30.6
2024-10-18 22:09 | 25 | 5 | 115 | 61.8 | 133 | 14.3 | 0 | 67 | 133 | 15.5 | 3 | 152 | 8.8 | 152 | 33.9 | 8.8 | 0.98 | 150 | 8.3 | 272 | 32.4 | 15.3 | 0.98 | 120 | 7.2 | 68 | 1.6 | 204 | 13.8 | 5 | 0.98 | 137 | 3.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.8
2024-10-18 23:11 | 24 | 5 | 115 | 57 | 134 | 13.3 | 1 | 63 | 134 | 14.7 | 3 | 149 | 8.5 | 148 | 33.3 | 8.4 | 0.98 | 138 | 7.6 | 255 | 32.7 | 14.4 | 0.99 | 122 | 6.8 | 61 | 1.46 | 189 | 13.8 | 4.5 | 0.98 | 127 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28
2024-10-19 00:10 | 18 | 4 | 116 | 56 | 134 | 13.1 | 1 | 59 | 134 | 13.8 | 3 | 151 | 8.7 | 149 | 33.6 | 8.5 | -1 | 130 | 7.2 | 240 | 32.7 | 13.5 | 0.99 | 112 | 6.3 | 59 | 1.4 | 178 | 13.9 | 4.4 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.9
2024-10-19 01:18 | 18 | 4 | 116 | 53 | 134 | 12.5 | 1 | 53 | 135 | 12.5 | 4 | 141 | 8.2 | 139 | 33.8 | 8 | 1 | 119 | 6.3 | 221 | 32.4 | 12.4 | 0.99 | 106 | 5.8 | 61 | 1.4 | 164 | 13.9 | 4 | 0.99 | 103 | 2.4 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25
2024-10-19 02:15 | 18 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12 | 1 | 50 | 135 | 11.8 | 4 | 139 | 8.1 | 136 | 33.8 | 8 | 1 | 112 | 5.9 | 207 | 32.4 | 11.6 | 0.99 | 100 | 5.5 | 51 | 1.2 | 152 | 13.9 | 3.8 | 0.99 | 99 | 2.4 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 23.8
2024-10-19 03:21 | 17 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.5 | 1 | 47 | 135 | 11.1 | 4 | 136 | 7.9 | 135 | 33.9 | 7.9 | 1 | 106 | 5.6 | 199 | 32.4 | 11.1 | 0.99 | 95 | 5.4 | 54 | 1.3 | 144 | 13.9 | 3.6 | 0.99 | 90 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.6
2024-10-19 04:19 | 16 | 4 | 116 | 49 | 135 | 11.6 | 1 | 45 | 135 | 10.6 | 4 | 140 | 8.2 | 139 | 33.9 | 8.2 | -0.99 | 104 | 5.4 | 190 | 32.5 | 10.6 | 0.98 | 89 | 5 | 56 | 1.3 | 142 | 13.9 | 3.5 | 0.99 | 87 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 22.2
2024-10-19 05:20 | 17 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12 | 1 | 45 | 135 | 10.5 | 4 | 139 | 8.1 | 140 | 33.8 | 8 | -1 | 103 | 5.4 | 188 | 32.4 | 10.6 | 0.98 | 89 | 5 | 55 | 1.3 | 144 | 14 | 3.6 | 0.99 | 87 | 2 | 7 | 0.15 | 38 | 13 | 34076 | 42 | 22 | 47241 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.5
2024-10-19 06:09 | 16 | 4 | 116 | 47 | 135 | 11.3 | 1 | 43 | 135 | 10.1 | 4 | 132 | 7.6 | 130 | 33.6 | 7.6 | 1 | 98 | 5.2 | 181 | 32.5 | 10.1 | 0.98 | 86 | 4.8 | 58 | 1.4 | 130 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 75 | 1.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 21.4
2024-10-19 08:22 | 17 | 4 | 116 | 50 | 134 | 11.7 | 1 | 45 | 135 | 10.7 | 4 | 135 | 7.9 | 135 | 33.9 | 7.9 | 1 | 108 | 5.7 | 191 | 32.4 | 10.6 | 0.98 | 88 | 4.9 | 72 | 1.6 | 159 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 89 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 22.4
2024-10-19 09:29 | 20 | 4 | 116 | 51 | 134 | 11.9 | 1 | 50 | 134 | 11.8 | 4 | 138 | 8 | 138 | 33.9 | 8 | 1 | 118 | 6.4 | 209 | 32.3 | 11.7 | 0.98 | 93 | 5.2 | 66 | 1.5 | 161 | 13.7 | 4 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 23.7
2024-10-19 10:16 | 21 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.2 | 1 | 51 | 136 | 12.9 | 4 | 141 | 8.2 | 141 | 33.6 | 8.2 | 1 | 123 | 6.7 | 216 | 32.4 | 12 | 0.98 | 95 | 5.3 | 62 | 1.5 | 160 | 13.7 | 3.9 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.1
2024-10-19 11:10 | 23 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.6 | 1 | 53 | 135 | 12.3 | 4 | 146 | 8.5 | 146 | 33.9 | 8.5 | 1 | 128 | 7.8 | 218 | 32.4 | 12.2 | 0.98 | 92 | 5.1 | 63 | 1.5 | 169 | 13.7 | 4 | 0.99 | 104 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.9
2024-10-19 12:12 | 26 | 4.5 | 116 | 52 | 135 | 12.2 | 1 | 53 | 136 | 12.6 | 4 | 145 | 8.4 | 142 | 34 | 8.5 | -1 | 131 | 7.3 | 224 | 32.6 | 12.7 | 0.99 | 95 | 5.2 | 49 | 1.1 | 160 | 14 | 4 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.8
2024-10-19 13:18 | 27 | 4.5 | 116 | 53 | 135 | 12.6 | 1 | 53 | 136 | 12.7 | 4 | 145 | 8.4 | 142 | 34 | 8.3 | -1 | 133 | 7.4 | 225 | 32.5 | 12.6 | 0.99 | 92 | 5.2 | 42 | 1 | 161 | 14 | 4.1 | 0.99 | 118 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.3
2024-10-19 14:01 | 27 | 4.5 | 116 | 53 | 136 | 12.4 | 1 | 54 | 136 | 12.8 | 4 | 141 | 8.2 | 138 | 34 | 8.1 | -0.99 | 135 | 7.5 | 227 | 32.6 | 12.7 | 0.99 | 95 | 5.3 | 42 | 1 | 158 | 14 | 3.9 | 0.99 | 118 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.2
2024-10-19 15:05 | 28 | 4.5 | 116 | 52 | 136 | 12.5 | 1 | 54 | 136 | 12.8 | 4 | 144 | 8.4 | 141 | 34.1 | 8.4 | 0.99 | 132 | 7.3 | 226 | 32.6 | 12.9 | 0.99 | 96 | 5.4 | 37 | 0.9 | 155 | 14 | 3.9 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 25.3
2024-10-19 16:00 | 28 | 4.5 | 116 | 50 | 136 | 12 | 2 | 54 | 136 | 12.9 | 4 | 140 | 8.1 | 139 | 33.6 | 8.1 | -0.99 | 135 | 7.5 | 228 | 32.6 | 12.8 | 0.99 | 95 | 5.3 | 40 | 0.9 | 156 | 13.8 | 3.9 | 0.99 | 116 | 2.7 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.9
2024-10-19 17:00 | 28 | 4.5 | 116 | 50 | 136 | 11.8 | 2 | 56 | 136 | 13.1 | 4 | 138 | 8 | 135 | 33.6 | 7.8 | 0.99 | 137 | 7.6 | 231 | 32.6 | 13 | 0.99 | 95 | 5.3 | 39 | 0.9 | 152 | 13.9 | 3.7 | 0.99 | 114 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 24.9
2024-10-19 18:21 | 27 | 5 | 115 | 50.5 | 136 | 11.8 | 2 | 54.8 | 136 | 12.9 | 4 | 134 | 7.9 | 137 | 33.3 | 7.7 | 0.98 | 136 | 7.5 | 227 | 32.7 | 12.8 | 0.98 | 93 | 5.2 | 46.1 | 1 | 160 | 13.8 | 3.9 | 0.98 | 114 | 2.7 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.7
2024-10-19 19:15 | 25 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.6 | 1 | 58 | 133 | 13.7 | 4 | 136 | 7.9 | 137 | 33.9 | 7.5 | 0.98 | 139 | 7.7 | 231 | 32.3 | 13 | 0.98 | 92 | 5.1 | 41.8 | 1.1 | 180 | 13.8 | 4.1 | 0.98 | 123 | 2.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 15.6
2024-10-19 20:09 | 24 | 5 | 115 | 55 | 132 | 12.7 | 1 | 63 | 133 | 14.6 | 3 | 138 | 7.8 | 137 | 33.3 | 7.8 | 0.98 | 156 | 8.6 | 257 | 32.4 | 14.6 | 0.98 | 105 | 5.7 | 55.7 | 1.32 | 201 | 13.8 | 4.9 | 0.98 | 146 | 3.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 27.3
2024-10-19 21:09 | 22 | 5 | 115 | 50 | 134 | 11.8 | 1 | 62.5 | 134 | 14.2 | 3 | 126 | 7.2 | 125 | 33.3 | 7.2 | 0.98 | 152 | 8.6 | 257 | 32.7 | 14.5 | 0.98 | 104 | 5.6 | 42 | 1 | 179 | 13.8 | 4.4 | 0.98 | 137 | 3.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 26
2024-10-19 22:08 | 22 | 5 | 115 | 47 | 134 | 11.3 | 1 | 57 | 135 | 13.5 | 4 | 121 | 7.1 | 121 | 33.9 | 7 | 0.98 | 143 | 7.9 | 238 | 32.4 | 13.4 | 0.98 | 97 | 5.4 | 42.6 | 1 | 175 | 13.8 | 4.3 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24.8
2024-10-19 23:11 | 22 | 5 | 115 | 47.2 | 135 | 11 | 1 | 54 | 138 | 12.7 | 4 | 116 | 6.8 | 116 | 33.9 | 6.7 | 0.98 | 135 | 7.4 | 228 | 33.5 | 12.6 | 0.98 | 94 | 5.2 | 38 | 0.9 | 163 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.7
2024-10-20 00:03 | 20 | 4 | 116 | 44 | 135 | 10.3 | 2 | 51 | 136 | 12 | 4 | 110 | 6.3 | 108 | 33.7 | 6.4 | 0.99 | 127 | 7 | 211 | 32.6 | 11.9 | 0.99 | 86 | 4.8 | 40 | 0.9 | 156 | 13.9 | 3.8 | 1 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | 40 | 18 | 34080 | 43 | 25 | 47246 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 22.3
2024-10-20 01:08 | 20 | 4 | 116 | 42 | 134 | 9.7 | 1 | 47 | 134 | 11.1 | 4 | 107 | 6 | 104 | 33.8 | 6.1 | 0.99 | 120 | 6.4 | 198 | 32.3 | 11 | 0.98 | 88 | 4.5 | 36 | 0.8 | 143 | 14 | 3.7 | 0.99 | 109 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 20.8
2024-10-20 02:21 | 19 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.2 | 1 | 44 | 135 | 10.4 | 4 | 99 | 5.7 | 97 | 33.9 | 5.7 | 0.98 | 113 | 6 | 184 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 73 | 4 | 39 | 0.9 | 137 | 14 | 3.4 | 1 | 99 | 2.4 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 19.6
2024-10-20 03:21 | 19 | 4 | 116 | 37 | 135 | 8.7 | 2 | 42 | 135 | 9.9 | 4 | 96 | 5.3 | 94 | 33.6 | 5.5 | 0.97 | 110 | 5.9 | 178 | 32.5 | 10 | 0.98 | 70 | 3.9 | 35 | 0.8 | 133 | 13.8 | 3.3 | 0.99 | 99 | 2.3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.6
2024-10-20 04:13 | 18 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.6 | 2 | 41 | 136 | 9.8 | 4 | 97 | 5.4 | 96 | 33.6 | 5.5 | 0.97 | 100 | 5.7 | 174 | 32.6 | 9.7 | 0.97 | 68 | 3.8 | 40 | 0.9 | 133 | 13.9 | 3.2 | 1 | 89 | 2.1 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18.4
2024-10-20 05:13 | 18 | 4 | 116 | 35 | 136 | 8.3 | 2 | 40 | 136 | 9.7 | 4 | 92 | 5.1 | 91 | 33.7 | 5.2 | 0.97 | 105 | 5.6 | 168 | 32.7 | 9.5 | 0.98 | 66 | 3.7 | 34 | 0.8 | 123 | 13.9 | 3.1 | 1 | 88 | 2.1 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 18
2024-10-20 06:03 | 17 | 4 | 116 | 34 | 136 | 8.1 | 2 | 37 | 136 | 8.8 | 5 | 91 | 5.1 | 91 | 33.6 | 5.1 | 0.98 | 99 | 5 | 158 | 32.4 | 8.8 | 0.98 | 61 | 3.4 | 41 | 0.9 | 118 | 13.7 | 2.9 | 1 | 77 | 1.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 16.9
2024-10-20 08:36 | 17 | 4 | 116 | 34 | 136 | 8.1 | 2 | 39 | 134 | 8.9 | 5 | 91 | 5.2 | 91 | 33.9 | 5.2 | 1 | 103 | 5.2 | 163 | 32.3 | 9.1 | 0.98 | 65 | 3.6 | 82 | 0.7 | 108 | 13.7 | 2.7 | 0.98 | 78 | 1.8 | 5 | 0.16 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 17
2024-10-20 09:42 | 21 | 4 | 116 | 36 | 135 | 8.6 | 2 | 43 | 134 | 10 | 4 | 98 | 5.5 | 98 | 33.3 | 5.5 | 1 | 111 | 5.9 | 182 | 32.4 | 10.3 | 0.98 | 73 | 4.1 | 35 | 0.8 | 123 | 13.7 | 3.1 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 18.6
2024-10-20 10:39 | 24 | 4 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 1 | 46 | 133 | 10.6 | 4 | 98 | 5.6 | 98 | 33.3 | 56 | 0.98 | 117 | 6.3 | 193 | 32.3 | 10.8 | 0.98 | 78 | 4.3 | 36 | 0.8 | 132 | 13.7 | 3.3 | 0.99 | 98 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 19.9
2024-10-20 11:32 | 26 | 4 | 116 | 40 | 135 | 9.4 | 1 | 47 | 135 | 11 | 4 | 100 | 5.7 | 100 | 33.6 | 5.8 | 1 | 119 | 6.4 | 195 | 32.4 | 11 | 0.98 | 79 | 4.4 | 44 | 1 | 146 | 13.7 | 3.7 | 0.99 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 20.4
2024-10-20 12:01 | 27 | 4.5 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 1 | 48 | 135 | 11.2 | 4 | 98 | 5.6 | 97 | 33.8 | 5.7 | 0.99 | 121 | 6.6 | 201 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 80 | 4.5 | 38 | 0.9 | 145 | 14 | 3.7 | 0.99 | 110 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.5
2024-10-20 13:04 | 29 | 4.5 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 1 | 49 | 134 | 11.5 | 4 | 99 | 5.7 | 98 | 33.9 | 5.7 | 0.99 | 121 | 6.6 | 205 | 32.3 | 11.4 | 0.99 | 86 | 4.7 | 41 | 1 | 150 | 13.9 | 3.8 | 0.98 | 108 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.8
2024-10-20 14:06 | 29 | 4.5 | 116 | 39 | 134 | 9.3 | 1 | 48 | 135 | 11.3 | 4 | 98 | 5.3 | 96 | 33.9 | 5.5 | 0.98 | 119 | 6.4 | 202 | 32.4 | 11.2 | 0.99 | 84 | 4.7 | 44 | 1 | 149 | 14 | 3.7 | 0.99 | 107 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.6
2024-10-20 15:01 | 31 | 4.5 | 116 | 38 | 134 | 9.1 | 1 | 49 | 135 | 11.4 | 4 | 94 | 5.3 | 91 | 33.9 | 5.3 | 0.98 | 119 | 6.5 | 203 | 32.3 | 11.4 | 0.99 | 87 | 4.8 | 36 | 0.8 | 147 | 14 | 3.6 | 0.99 | 110 | 2.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 20.5
2024-10-20 16:04 | 31 | 4.5 | 116 | 40 | 134 | 9.3 | 1 | 52 | 134 | 12.3 | 4 | 94 | 5.3 | 93 | 33.7 | 5.4 | 0.99 | 128 | 7 | 221 | 32.2 | 12.3 | 0.99 | 95 | 5.2 | 44 | 1 | 161 | 13.9 | 4 | 0.99 | 116 | 2.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 21.6
2024-10-20 17:01 | 30 | 4.5 | 116 | 41 | 134 | 9.6 | 1 | 54 | 134 | 12.7 | 4 | 97 | 5.5 | 95 | 33.8 | 5.5 | 0.98 | 133 | 7.3 | 229 | 32.2 | 12.7 | 0.99 | 97 | 5.4 | 37 | 0.9 | 159 | 13.9 | 3.9 | 0.99 | 121 | 2.9 | 7 | 0.16 | 46 | 40 | 34082 | 44 | 41 | 47251 | Copani N. |  | 22.3
2024-10-20 18:25 | 31 | 5 | 115 | 45 | 134 | 10.5 | 1 | 57 | 13.3 | 13.3 | 4 | 109 | 6.2 | 109 | 33.9 | 6.4 | 0.98 | 139 | 7.7 | 238 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 100 | 5.6 | 44.5 | 1 | 171 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 126 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 23.8
2024-10-20 19:12 | 30 | 5 | 115 | 45.6 | 134 | 10.6 | 1 | 57.7 | 134 | 13.4 | 4 | 108 | 6.2 | 108 | 33.9 | 6.2 | 0.98 | 141 | 7.7 | 239 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 100 | 5.6 | 39 | 0.94 | 168 | 13.8 | 4.2 | 0.98 | 120 | 3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 24
2024-10-20 20:17 | 28 | 5 | 115 | 52 | 133 | 12.1 | 1 | 70.7 | 133 | 16.4 | 3 | 119 | 6.8 | 119 | 33.3 | 6.8 | 0.98 | 171 | 9.6 | 289 | 32.6 | 16.3 | 0.98 | 118 | 6.6 | 44.3 | 1 | 216 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 166 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.5
2024-10-20 21:17 | 26 | 5 | 115 | 53.2 | 133 | 12.3 | 1 | 72 | 134 | 17 | 3 | 121 | 6.6 | 122 | 33.3 | 6.9 | 0.98 | 175 | 9.8 | 297 | 32.4 | 16.7 | 0.98 | 122 | 6.8 | 53 | 1.3 | 225 | 13.8 | 5.5 | 0.9 | 171 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 29.3
2024-10-20 22:05 | 26 | 5 | 115 | 521.6 | 134 | 12.2 | 1 | 71.4 | 16.6 | 16.6 | 3 | 33.6 | 124 | 7.1 | 33.6 | 7.1 | 0.98 | 179 | 9.7 | 291 | 13.8 | 16.5 | 0.98 | 119 | 6.7 | 47.9 | 1.2 | 211 | 13.8 | 5.2 | 0.98 | 167 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.8
2024-10-20 23:07 | 26 | 5 | 115 | 52.6 | 134 | 12.2 | 1 | 68 | 134 | 16 | 4 | 123 | 7 | 123 | 33.6 | 7 | 0.98 | 164 | 9.1 | 285 | 32.2 | 15.6 | 0.99 | 122 | 6.7 | 44.8 | 1 | 202 | 13.8 | 5 | 0.98 | 159 | 3.8 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 28.2
2024-10-21 00:05 | 23 | 4 | 116 | 51 | 134 | 12 | 1 | 65 | 135 | 15.3 | 4 | 126 | 7.2 | 125 | 33.9 | 7.3 | 0.99 | 156 | 8.6 | 272 | 32.4 | 15.2 | 0.99 | 117 | 6.6 | 45 | 1 | 188 | 14 | 4.7 | 0.99 | 145 | 3.5 | 6 | 0.15 | 44 | 26 | 34084 | 44 | 30 | 47251 | Fachetti M. | Tps con 1 grupo de forzadores encendidos cada uno | 27.3
2024-10-21 01:19 | 23 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 1 | 60 | 135 | 14.3 | 4 | 131 | 7.6 | 128 | 34 | 7.5 | 0.99 | 141 | 7.8 | 253 | 32.5 | 14.1 | 0.99 | 111 | 6.2 | 41 | 1 | 174 | 14 | 4.4 | 0.99 | 134 | 3.2 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.4
2024-10-21 02:19 | 23 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 2 | 57 | 135 | 13.4 | 4 | 137 | 7.9 | 135 | 33.5 | 7.9 | 0.99 | 135 | 7.4 | 238 | 32.5 | 13.5 | 0.99 | 107 | 6 | 42 | 1 | 167 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 126 | 3 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 25.5
2024-10-21 03:21 | 23 | 4 | 116 | 51 | 135 | 12.1 | 2 | 54 | 135 | 12.8 | 4 | 134 | 7.6 | 132 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 127 | 7 | 229 | 32.5 | 12.9 | 0.99 | 105 | 5.8 | 50 | 1.1 | 168 | 13.8 | 4.1 | 0.99 | 119 | 2.8 | 7 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.9
2024-10-21 05:06 | 22 | 4 | 116 | 50 | 135 | 11.9 | 2 | 54 | 135 | 12.7 | 4 | 137 | 7.8 | 134 | 33.4 | 7.8 | 0.99 | 125 | 6.8 | 226 | 32.5 | 12.7 | 0.99 | 106 | 5.9 | 51 | 1.2 | 161 | 13.8 | 4 | 0.99 | 110 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 24.6
2024-10-21 06:03 | 22 | 4 | 116 | 54 | 135 | 12.7 | 1 | 55 | 135 | 15.1 | 4 | 150 | 8.7 | 150 | 33.6 | 8.7 | 1 | 125 | 6.8 | 237 | 32.3 | 13.2 | 0.98 | 113 | 6.3 | 60 | 1.4 | 175 | 13.7 | 4.3 | 0.99 | 112 | 2.7 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 27.8
2024-10-21 07:11 | 22 | 4 | 116 | 61 | 133 | 14.1 | 0 | 62 | 133 | 14.4 | 3 | 154 | 9 | 154 | 33.9 | 9 | 0.98 | 130 | 7.1 | 255 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 126 | 7.1 | 96 | 2.2 | 198 | 13.7 | 4.9 | 0.98 | 102 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 28.5
2024-10-21 11:00 | 29 | 4.5 | 116 | 74 | 133 | 17 | 0 | 88 | 133 | 20.5 | 3 | 185 | 10.8 | 187 | 33.5 | 10.6 | -0.99 | 182 | 10.2 | 372 | 32.2 | 20.7 | -0.99 | 188 | 10.1 | 127 | 2.9 | 270 | 13.9 | 6.5 | 0.98 | 140 | 3.3 | 7 | 0.16 | 46 | 35 | 34089 | 48 | 43 | 47258 | Montecchia J. |  | 37.5
2024-10-21 10:09 | 26 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.4 | 0 | 82 | 132 | 18.8 | 3 | 176 | 10 | 176 | 33.3 | 10 | 1 | 169 | 9.3 | 333 | 32 | 18.5 | 0.98 | 168 | 9.1 | 123 | 2.8 | 253 | 13.7 | 6 | 0.98 | 124 | 2.9 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. | Trabajos de mantenimiento ilu de emergencia playa 132 | 35.2
2024-10-21 12:01 | 30 | 4.5 | 116 | 77 | 133 | 18 | -1 | 93 | 133 | 21.8 | 2 | 190 | 11 | 188 | 34.2 | 11 | -0.98 | 189 | 10.7 | 381 | 32.7 | 21.6 | -0.99 | 190 | 10.4 | 118 | 2.7 | 263 | 14 | 6.6 | 0.97 | 144 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 39.8
2024-10-21 13:00 | 31 | 4.5 | 116 | 80 | 133 | 18.6 | -1 | 98 | 133 | 22.5 | 2 | 189 | 10.9 | 186 | 34 | 10.8 | -0.99 | 198 | 11.1 | 388 | 32.6 | 21.9 | -0.99 | 193 | 10.7 | 137 | 3.1 | 292 | 14 | 7.3 | 0.97 | 158 | 3.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 41.1
2024-10-21 14:08 | 32 | 4.5 | 116 | 83 | 132 | 19.1 | -1 | 101 | 133 | 23.2 | 2 | 189 | 10.9 | 186 | 34.1 | 10.9 | -0.99 | 213 | 12 | 409 | 32.6 | 23.1 | -0.99 | 199 | 10.9 | 136 | 3.1 | 305 | 14 | 7.6 | 0.97 | 175 | 4.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.3
2024-10-21 15:03 | 32 | 4.5 | 116 | 80 | 134 | 18.7 | 0 | 100 | 134 | 23.4 | 3 | 196 | 11.3 | 193 | 33.8 | 11.1 | -0.99 | 212 | 11.9 | 410 | 32.3 | 23 | 0.99 | 203 | 10.9 | 120 | 2.8 | 291 | 13.9 | 7 | 0.98 | 170 | 4.1 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.1
2024-10-21 16:00 | 32 | 4.5 | 116 | 83 | 134 | 19.5 | 0 | 99 | 134 | 22.9 | 3 | 201 | 11.5 | 196 | 33.9 | 11.3 | -0.98 | 211 | 11.8 | 404 | 32.5 | 22.8 | -0.99 | 196 | 10.7 | 114 | 2.6 | 298 | 13.9 | 7.3 | 0.97 | 181 | 4.3 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 42.4
2024-10-21 17:02 | 24 | 4.5 | 116 | 80 | 136 | 19 | 1 | 89 | 136 | 21.2 | 4 | 200 | 11.6 | 200 | 33.8 | 11.2 | -0.98 | 206 | 11.6 | 375 | 32.5 | 21 | -0.99 | 172 | 9.5 | 108 | 2.5 | 290 | 13.9 | 7.2 | 0.97 | 185 | 4.4 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.2
2024-10-21 18:07 | 32 | 5 | 115 | 75 | 135 | 17.6 | 1 | 86.4 | 135 | 20.3 | 4 | 191 | 10.8 | 191 | 33.3 | 10.8 | 0.98 | 199 | 11.1 | 361 | 32.1 | 20.1 | 0.98 | 166 | 9 | 84.4 | 1.9 | 251 | 13.8 | 6.1 | 0.98 | 170 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-10-21 19:14 | 31 | 5 | 115 | 135 | 17.2 | 0 | 86 | 85 | 135 | 20.2 | 4 | 184 | 10.7 | 10.8 | 33.9 | 10.8 | 0.98 | 201 | 11.2 | 360 | 32.2 | 20.1 | 0.98 | 160 | 9.7 | 82 | 1.9 | 217 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 170 | 4.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 20.2
2024-10-21 20:09 | 31 | 5 | 115 | 80 | 134 | 18.8 | 0 | 97 | 134 | 22.8 | 3 | 200 | 11.5 | 33.9 | 11.5 | 11.3 | 0.98 | 224 | 12.6 | 367 | 402 | 22.6 | 0.98 | 181 |  | 10 | 85 | 2 | 296 | 7.1 | 0.98 | 203 | 4.9 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41.6
2024-10-21 21:11 | 28 | 5 | 115 | 84 | 133 | 19.5 | 0 | 102 | 133 | 23.5 | 3 | 199 | 11.5 | 199 | 33.3 | 11.3 | 0.99 | 234 | 13.1 | 421 | 32.2 | 23.6 | 0.98 | 184 | 10.1 | 89 | 2.1 | 307 | 13.8 | 7.5 | 0.98 | 222 | 5.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 43
2024-10-21 22:06 | 28 | 5 | 115 | 81 | 134 | 19.1 | 0 | 101 | 134 | 23.4 | 3 | 195 | 11.2 | 195 | 33.9 | 11.4 | 0.98 | 229 | 12.9 | 414 | 32.5 | 23.3 | 0.98 | 184 | 10.3 | 87.7 | 2 | 304 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 222 | 5.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 42.5
2024-10-21 23:05 | 27 | 5 | 115 | 79 | 135 | 18.7 | 1 | 94 | 135 | 22.3 | 4 | 198 | 11.3 | 198 | 33.3 | 11.4 | 0.98 | 218 | 12.2 | 394 | 32.3 | 22 | 0.98 | 176 | 9.7 | 81 | 1.9 | 293 | 13.8 | 7.2 | 0.98 | 214 | 5.1 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 41
2024-10-22 00:10 | 23 | 4 | 115 | 76 | 134 | 17.6 | 1 | 87 | 134 | 20.6 | 4 | 185 | 10.6 | 184 | 33.3 | 10.4 | 0.99 | 201 | 11.2 | 366 | 32.5 | 20.2 | 0.99 | 165 | 9 | 80 | 1.8 | 272 | 13.9 | 6.7 | 0.99 | 195 | 4.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 38.2
2024-10-22 02:26 | 22 | 4 | 115 | 70 | 132 | 16.2 |  | 75 | 132 | 17.4 | 3 | 181 | 10.4 | 180 | 33.3 | 10.3 | 0.99 | 169 | 9.4 | 309 | 32.2 | 17.3 | 0.99 | 142 | 7.9 | 69 | 1.6 | 228 | 13.9 | 5.6 | 0.99 | 163 | 3.9 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 33.6
2024-10-22 03:55 | 22 | 4 | 115 | 69 | 132 | 16 |  | 71 | 132 | 16.3 | 3 | 177 | 10.2 | 176 | 33.3 | 10 | 0.99 | 158 | 8.8 | 289 | 32.3 | 16 | 1 | 134 | 7.4 | 72 | 1.8 | 223 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 153 | 3.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32.3
2024-10-22 04:59 | 22 | 4 | 115 | 69 | 132 | 15.9 |  | 70 | 132 | 16.1 | 3 | 178 | 10.2 | 177 | 33.3 | 10 | 0.99 | 156 | 8.6 | 286 | 32.3 | 16 | 1 | 132 | 7.2 | 78 | 1.8 | 222 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 146 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 32
2024-10-22 06:02 | 23 | 4 | 116 | 71 | 132 | 16.2 | 0 | 69 | 132 | 15 | 3 | 182 | 10.3 | 182 | 33.6 | 10.3 | 1 | 158 | 8.3 | 284 | 32.4 | 15.9 | 0.98 | 135 | 7.5 | 95 | 2.2 | 234 | 13.7 | 5.7 | 0.99 | 142 | 3.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.2
2024-10-22 07:14 | 23 | 4 | 116 | 72 | 133 | 16.8 | 0 | 73 | 132 | 17 | 3 | 183 | 10.4 | 183 | 33.6 | 10.4 | 0.98 | 163 | 9 | 301 | 32.4 | 16.9 | 0.98 | 138 | 7.6 | 120 | 2.7 | 247 | 3.7 | 6 | 0.98 | 131 | 3.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.8
2024-10-22 09:18 | 26 | 4 | 116 | 77 | 133 | 17.9 | -1 | 89 | 133 | 20 | 2 | 185 | 10.5 | 180 | 34 | 10.6 | 1 | 189 | 10.7 | 361 | 32.6 | 20.2 | 0.98 | 172 | 9.6 | 137 | 3.1 | 282 | 13.7 | 6.9 | 0.97 | 146 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 37.9
2024-10-22 10:10 | 27 | 4 | 116 | 82 | 133 | 19 | 0 | 93 | 134 | 20.7 | 3 | 202 | 11.5 | 202 | 33.6 | 11.5 | 1 | 206 | 11.5 | 386 | 32.3 | 21.6 | 0.98 | 181 | 9.9 | 151 | 3.4 | 303 | 13.7 | 7.4 | 0.99 | 150 | 3.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 39.7
2024-10-22 11:16 | 30 | 4 | 116 | 87 | 133 | 19.9 | -1 | 99 | 137 | 22.9 | 3 | 206 | 11.7 | 206 | 33.6 | 11.7 | 1 | 218 | 12.1 | 407 | 32.2 | 22.6 | 0.98 | 187 | 10.1 | 147 | 3.3 | 315 | 13.7 | 7.7 | 0.97 | 168 | 4 | 5 | 0.14 | 46 | 39 | 34105 | 50 | 45 | 47277 | Marilungo C. |  | 42.8
2024-10-22 12:00 | 31 | 4.5 | 116 | 84 | 133 | 19.6 | 0 | 102 | 134 | 23.7 | 3 | 199 | 11.3 | 194 | 33.7 | 11.2 | -0.98 | 222 | 12.4 | 415 | 32.2 | 23.3 | -0.99 | 195 | 10.7 | 138 | 3.2 | 310 | 13.8 | 7.6 | 0.98 | 177 | 4.2 | 7 | 0.16 | 47 | 40 | 34107 | 50 | 44 | 47278 | Copani N. |  | 43.3
2024-10-22 13:00 | 32 | 4.5 | 116 | 88 | 133 | 20.4 | -1 | 105 | 134 | 24.6 | 2 | 200 | 11.6 | 198 | 34 | 11.5 | -0.98 | 230 | 13.1 | 427 | 32.8 | 24.2 | -0.99 | 195 | 10.7 | 148 | 3.3 | 348 | 14 | 8.5 | 0.97 | 199 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 45
2024-10-22 14:00 | 33 | 4.5 | 116 | 91 | 133 | 21.2 | -1 | 116 | 133 | 26.8 | 2 | 207 | 11.7 | 201 | 33.9 | 11.8 | -0.99 | 255 | 14.3 | 463 | 32.5 | 26.4 | -0.98 | 212 | 11.5 | 151 | 3.5 | 358 | 13.9 | 8.6 | 0.97 | 210 | 5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 48
2024-10-22 15:01 | 32 | 4.5 | 116 | 91 | 134 | 21.4 | 0 | 112 | 135 | 26.4 | 3 | 216 | 12.3 | 214 | 33.7 | 12 | -0.99 | 254 | 14.2 | 460 | 32.3 | 26 | -0.99 | 209 | 11.3 | 138 | 3.1 | 342 | 13.9 | 8.3 | 0.98 | 209 | 5 | 7 | 0.16 | 49 | 50 | 34108 | 52 | 47 | 47279 | Copani N. |  | 47.8
2024-10-22 16:00 | 29 | 4.5 | 116 | 85 | 133 | 19.6 | -1 | 105 | 133 | 24.6 | 2 | 208 | 12 | 203 | 34.1 | 11.8 | -0.98 | 238 | 13.4 | 431 | 32.7 | 24.4 | -0.99 | 193 | 10.8 | 99 | 2.3 | 296 | 14 | 7.4 | 0.98 | 200 | 4.8 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 44.2
2024-10-22 17:02 | 29 | 4.5 | 116 | 81 | 135 | 18.9 | 0 | 94 | 135 | 22 | 3 | 197 | 11.3 | 194 | 34.1 | 11.3 | -0.99 | 219 | 12.4 | 390 | 32.6 | 22 | -0.99 | 168 | 9.4 | 96 | 2.2 | 283 | 14 | 7 | 0.98 | 194 | 4.6 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Copani N. |  | 40.9
2024-10-22 18:23 | 24 | 5 | 115 | 73 | 134 | 17.2 | 1 | 84 | 134 | 19.6 | 4 | 180 | 10.2 | 180 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 199 | 11 | 350 | 32.1 | 19.6 | 0.99 | 155 | 8.4 | 82 | 1.9 | 255 | 13.8 | 6.2 | 0.98 | 17677 | 4.2 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 36.8
2024-10-22 19:01 | 24 | 5 | 115 | 72 | 134 | 16.8 | 1 | 79 | 135 | 18.6 | 4 | 183 | 10.3 | 179 | 33.3 | 10.2 | 0.98 | 187 | 10.4 | 332 | 32.2 | 18.4 | 0.98 | 145 | 8 | 78 | 1.84 | 250 | 13.8 | 6 | 0.98 | 172 | 4.1 | [8 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.4
2024-10-22 20:13 | 24 | 5 | 115 | 76 | 134 | 17.6 | 0 | 88 | 135 | 20.7 | 3 | 180 | 10.5 | 180 | 33.9 | 10.5 | 0.98 | 203 | 11.5 | 363 | 32.8 | 20.3 | 0.98 | 161 | 9 | 80.5 | 1.9 | 261 | 13.8 | 6.5 | 0.98 | 182 | 4.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 38.3
2024-10-22 21:08 | 24 | 5 | 115 | 75 | 135 | 17.3 | 1 | 88 | 135 | 20.6 | 4 | 180 | 10.3 | 10.5 | 33.3 | 181 | 10.3 | 209 | 11.3 | 369 | 32.3 | 20.5 | 0.98 | 167 | 9.2 | 77.8 | 1.8 | 268 | 13.8 | 6.6 | 0.98 | 191 | 4.6 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 37.9
2024-10-22 22:09 | 24 | 5 | 115 | 70.5 | 136 | 16.6 | 1 | 81.5 | 136 | 19.3 | 4 | 175 | 33.9 | 175 | 33.9 | 10.1 | 0.98 | 190 | 10.7 | 340 | 32.6 | 19.2 | 0.98 | 150 | 8.5 | 154 | 8.5 | 80.9 | 1.9 | 257 | 0.98 | 178 | 4.3 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 35.9
2024-10-22 23:12 | 24 | 5 | 115 | 68 | 135 | 16.1 | 1 | 75 | 135 | 17.4 | 4 | 176 | 10 | 174 | 33.3 | 9.8 | 0.98 | 171 | 9.5 | 311 | 32.3 | 17.4 | 0.98 | 143 | 7.9 | 72.6 | 1.7 | 241 | 13.8 | 5.9 | 0.98 | 168 | 4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 33.5
2024-10-23 00:17 | 23 | 4 | 115 | 62 | 136 | 14.8 | 1 | 68 | 136 | 16.1 | 4 | 158 | 9.2 | 157 | 33.3 | 9 | 0.99 | 154 | 8.6 | 286 | 32.4 | 16.1 | 0.99 | 132 | 7.4 | 70 | 1.6 | 218 | 13.9 | 5.4 | 0.99 | 147 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 30.9
2024-10-23 00:54 | 23 | 4 | 115 | 60 | 137 | 14 | 2 | 63 | 137 | 15.1 | 5 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 146 | 8 | 266 | 32.4 | 14.9 | 0.99 | 122 | 6.7 | 67 | 1.5 | 205 | 13.9 | 5 | 0.99 | 139 | 3.3 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 29.1
2024-10-23 03:08 | 23 | 4 | 115 | 59 | 1345 | 13.8 | 1 | 55 | 135 | 13.1 | 4 | 155 | 8.9 | 154 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 128 | 7 | 235 | 32.4 | 13.2 | 0.99 | 110 | 6.1 | 69 | 1.6 | 185 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.9
2024-10-23 04:08 | 23 | 4 | 115 | 58 | 135 | 13.6 | 1 | 56 | 135 | 13.2 | 4 | 152 | 8.9 | 150 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 129 | 7 | 235 | 32.6 | 13.1 | 0.99 | 110 | 6.1 | 72 | 1.7 | 185 | 13.9 | 4.5 | 0.99 | 113 | 2.7 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.8
2024-10-23 05:05 | 23 | 4 | 115 | 59 | 134 | 13.9 | 1 | 57 | 134 | 13.6 | 4 | 154 | 8.9 | 152 | 33.3 | 8.8 | 0.99 | 127 | 6.9 | 236 | 32.3 | 13.3 | 0.99 | 116 | 6.4 | 85 | 2 | 196 | 13.9 | 4.7 | 0.99 | 111 | 2.6 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Tonino E. |  | 27.5
2024-10-23 06:12 | 20 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15 | 0 | 62 | 133 | 14.2 | 3 | 162 | 9.3 | 162 | 33.6 | 9.3 | 1 | 132 | 7.3 | 254 | 32.5 | 14.2 | 0.98 | 122 | 6.8 | 108 | 2.5 | 224 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 117 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.2
2024-10-23 07:10 | 20 | 4 | 116 | 66 | 132 | 15.3 | 0 | 61 | 133 | 14.3 | 3 | 164 | 9.4 | 165 | 33.6 | 9.4 | 1 | 143 | 7.9 | 261 | 32.4 | 15.2 | 0.98 | 122 | 6.8 | 121 | 2.8 | 230 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 109 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29.6
2024-10-23 08:19 | 20 | 4 | 116 | 65 | 133 | 15.2 | 0 | 70 | 133 | 16.1 | 3 | 165 | 9.5 | 165 | 33.6 | 9.5 | 1 | 147 | 8.1 | 285 | 32.4 | 16 | 0.98 | 140 | 7.7 | 114 | 2.6 | 220 | 13.7 | 5.5 | 0.99 | 110 | 2.6 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 31.3
2024-10-23 09:33 | 21 | 4 | 116 | 67 | 132 | 15.3 | 0 | 70 | 132 | 10.2 | 3 | 166 | 9.4 | 166 | 33.3 | 9.4 | 1 | 150 | 8.2 | 303 | 32.3 | 16.6 | 0.98 | 156 | 8.5 | 130 | 3.9 | 226 | 13.7 | 5.5 | 0.98 | 184 | 2.5 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 25.5
2024-10-23 10:22 | 21 | 4 | 116 | 72 | 132 | 16.7 | -1 | 70 | 132 | 16.1 | -1 | 171 | 9.9 | 172 | 34 | 10 | 0.99 | 161 | 9.1 | 306 | 32.6 | 17.2 | 0.98 | 122 | 8.4 | 124 | 2.8 | 243 | 13.7 | 6 | 0.96 | 116 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32.8
2024-10-23 11:33 | 22 | 4 | 116 | 71 | 134 | 16.4 | 0 | 77 | 134 | 17.4 | 3 | 172 | 9.9 | 172 | 33.3 | 9.9 | 1 | 161 | 9.2 | 305 | 32.5 | 17.5 | 0.98 | 146 | 8 | 118 | 2.7 | 236 | 13.7 | 5.7 | 0.98 | 119 | 2.8 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 33.8
2024-10-23 12:04 | 18 | 4.5 | 116 | 66 | 134 | 15.4 | 0 | 76 | 134 | 17.8 | 3 | 167 | 9.6 | 169 | 34 | 9.7 | -0.99 | 160 | 9 | 304 | 32.7 | 17.3 | -0.99 | 146 | 8.1 | 117 | 2.7 | 229 | 14 | 5.8 | 0.98 | 119 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. | Tormenta | 33.2
2024-10-23 13:00 | 20 | 4.5 | 116 | 66 | 135 | 15.5 | 1 | 72 | 135 | 16.7 | 4 | 164 | 9.4 | 161 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 146 | 8.1 | 296 | 32.4 | 16.6 | -0.99 | 155 | 8.5 | 128 | 2.8 | 237 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 116 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.2
2024-10-23 14:01 | 19 | 4.5 | 116 | 66 | 135 | 15.6 | 1 | 73 | 135 | 17.3 | 4 | 166 | 9.5 | 163 | 33.8 | 9.4 | -0.99 | 148 | 8.3 | 307 | 32.4 | 17.2 | -0.99 | 161 | 8.8 | 122 | 2.8 | 241 | 13.9 | 5.8 | 0.98 | 115 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 32.9
2024-10-23 15:02 | 20 | 4.5 | 116 | 64 | 136 | 15.2 | 1 | 67 | 136 | 15.9 | 4 | 164 | 9.5 | 163 | 34 | 9.5 | -0.99 | 147 | 8.3 | 285 | 32.5 | 15.6 | -0.99 | 136 | 7.5 | 116 | 2.6 | 217 | 14 | 5.3 | 0.98 | 103 | 2.5 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 31.1
2024-10-23 16:02 | 21 | 4.5 | 116 | 57 | 135 | 13.5 | 1 | 66 | 136 | 15.5 | 4 | 153 | 8.9 | 151 | 33.9 | 8.7 | -0.99 | 141 | 7.8 | 277 | 32.4 | 15.3 | -1 | 136 | 7.4 | 80 | 1.8 | 185 | 14 | 4.5 | 0.99 | 105 | 2.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Copani N. |  | 29
2024-10-23 17:04 | 21 | 4.5 | 116 | 56 | 135 | 13.1 | 1 | 62 | 135 | 14.8 | 4 | 128 | 7.5 | 127 | 33.9 | 7.5 | -0.99 | 142 | 7.8 | 257 | 32.5 | 14.5 | 0.99 | 119 | 6.6 | 79 | 1.8 | 200 | 14 | 4.9 | 0.99 | 119 | 2.8 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Copani N. |  | 27.9
2024-10-23 18:21 | 25 | 4 | 116 | 53 | 135 | 12.7 | 2 | 60 | 136 | 14 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.5 | 7.9 | 1 | 140 | 7.7 | 247 | 32.6 | 13.9 | 0.99 | 110 | 6.2 | 67 | 1.6 | 190 | 13.8 | 4.7 | 0.99 | 117 | 2.7 | 6 | 0.14 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 26.7
2024-10-23 19:16 | 23 | 4 | 116 | 61 | 135 | 14.2 | 1 | 66 | 136 | 15.8 | 4 | 152 | 8.9 | 150 | 33.9 | 8.8 | -0.99 | 156 | 8.6 | 277 | 32.5 | 15.6 | 0.99 | 126 | 6.9 | 78 | 1.8 | 211 | 14 | 5.2 | 0.99 | 136 | 3.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30
2024-10-23 21:14 | 22 | 4 | 116 | 61 | 136 | 14.5 | 1 | 70 | 136 | 16.5 | 4 | 155 | 9 | 153 | 34 | 9 | -1 | 163 | 9 | 294 | 32.5 | 16.7 | 0.99 | 132 | 7.5 | 72 | 1.7 | 217 | 14 | 5.4 | 0.99 | 145 | 3.5 | 7 | 0.16 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 31
2024-10-23 22:19 | 21 | 4 | 116 | 60 | 136 | 14.2 | 2 | 66 | 137 | 16 | 4 | 154 | 8.7 | 152 | 33.6 | 8.8 | 1 | 151 | 6.4 | 274 | 32.8 | 15.6 | 0.99 | 127 | 7.2 | 75 | 1.7 | 221 | 13.9 | 5.5 | 0.99 | 149 | 3.5 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Fachetti M. |  | 30.2
2024-10-23 23:16 | 20 | 4 | 116 | 57 | 136 | 13.6 | 2 | 62 | 136 | 14.6 | 5 | 151 | 8.6 | 148 | 33.5 | 8.6 | 0.99 | 142 | 7.6 | 263 | 32.1 | 14.6 | 0.99 | 123 | 6.8 | 70 | 1.6 | 197 | 13.8 | 4.9 | 0.99 | 127 | 3 | 7 | 0.15 | 36 | 18 | 34124 | 38 | 25 | 47295 | Fachetti M. | Tps con grupos de forzadores encendidos cada uno | 28.2
2024-10-24 00:13 | 20 | 4 | 115 | 56 | 134 | 13 | 1 | 58 | 134 | 13.5 | 4 | 144 | 8.3 | 142 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 131 | 7 | 242 | 32.3 | 13.5 | 0.99 | 116 | 6.4 | 68 | 1.6 | 185 | 13.9 | 4.6 | 0.99 | 117 | 2.8 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 26.5
2024-10-24 00:57 | 20 | 4 | 115 | 55 | 134 | 12.8 | 1 | 56 | 135 | 13.1 | 4 | 145 | 8.4 | 144 | 33.3 | 8.3 | 0.99 | 124 | 6.6 | 233 | 32.4 | 13 | 0.99 | 112 | 6.2 | 65 | 1.5 | 172 | 13.9 | 4.3 | 0.99 | 108 | 2.6 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.9
2024-10-24 03:07 | 20 | 4 | 115 | 53 | 135 | 12.5 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 147 | 8.5 | 146 | 33.3 | 8.4 | 0.99 | 111 | 5.9 | 204 | 32.6 | 11.6 | 0.99 | 103 | 5.7 | 67 | 1.7 | 158 | 13.9 | 4 | 0.99 | 93 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 24
2024-10-24 04:13 | 20 | 4 | 115 | 41 | 135 | 12.2 | 1 | 49 | 135 | 11.5 | 4 | 141 | 8.1 | 140 | 33.3 | 8 | 0.99 | 111 | 5.8 | 203 | 32.5 | 11.4 | 0.99 | 98 | 5.5 | 70 | 1.6 | 161 | 13.9 | 4 | 0.99 | 91 | 2.2 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 23.7
2024-10-24 05:03 | 17 | 4 | 115 | 54 | 134 | 12.7 | 1 | 53 | 134 | 12.6 | 4 | 145 | 8.3 | 144 | 33.3 | 8.2 | 0.99 | 110 | 5.7 | 221 | 32.3 | 12.3 | 0.99 | 116 | 6.4 | 73 | 1.7 | 173 | 13.9 | 4.1 | 0.99 | 89 | 2.1 | 6 | 0.15 | [6 empty] | Tonino E. |  | 25.3
2024-10-24 06:05 | 15 | 4 | 116 | 56 | 133 | 13.1 | 1 | 51 | 133 | 11.8 | 4 | 147 | 8.4 | 147 | 33.6 | 8.4 | 1 | 115 | 6 | 217 | 32.1 | 12 | 0.98 | 106 | 5.6 | 95 | 2.2 | 190 | 13.7 | 4.5 | 0.99 | 96 | 2.3 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 24.9
2024-10-24 07:01 | 15 | 4 | 116 | 59 | 132 | 13.6 | 0 | 54 | 132 | 12.8 | 3 | 150 | 8.6 | 150 | 33.3 | 8.6 | 1 | 118 | 6.2 | 237 | 32.3 | 13.3 | 0.98 | 121 | 6.7 | 109 | 2.5 | 205 | 13.7 | 5 | 0.99 | 93 | 2.2 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 26.4
2024-10-24 08:03 | 16 | 4 | 116 | 61 | 131 | 13.9 | 0 | 61 | 131 | 18.9 | 3 | 150 | 8.5 | 150 | 33.6 | 8.5 | 1 | 123 | 6.6 | 251 | 32 | 13.9 | 0.98 | 130 | 7.1 | 109 | 2.5 | 208 | 13.7 | 5 | 0.99 | 94 | 2.2 | 5 | 0.14 | 34 | 11 | 34126 | 36 | 21 | 47297 | Marilungo C. |  | 32.8
2024-10-24 09:00 | 16 | 4 | 116 | 62 | 133 | 14.3 | -1 | 63 | 133 | 14.7 | 3 | 157 | 9 | 157 | 33.3 | 9 | 1 | 132 | 7.3 | 257 | 32.5 | 14.5 | 0.98 | 129 | 7.1 | 126 | 2.8 | 216 | 13.7 | 5.2 | 0.98 | 89 | 2.1 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 29
2024-10-24 10:17 | 16 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 68 | 35 | 15.8 | 3 | 163 | 9.4 | 163 | 33.3 | 9.4 | 1 | 145 | 8 | 285 | 32.5 | 15.7 | 0.98 | 142 | 7.9 | 121 | 2.2 | 224 | 13.7 | 5.6 | 0.98 | 104 | 2.5 | 5 | 0.14 | 34 | 12 | 34127 | 36 | 22 | 47298 | Marilungo C. |  | 31.3
2024-10-24 11:09 | 17 | 4 | 116 | 67 | 133 | 15.5 | 0 | 72 | 135 | 16.5 | 3 | 164 | 9.4 | 164 | 33.9 | 9.4 | 1 | 117 | 9.2 | 289 | 32.5 | 16.3 | 0.98 | 147 | 8.1 | 126 | 2.8 | 226 | 13.7 | 5.4 | 0.98 | 100 | 2.4 | 5 | 0.14 | [6 empty] | Marilungo C. |  | 32
2024-10-24 11:55 | 18.6 | 5 | 115 | 68.3 | 138 | 15.9 | 0 | 71.2 | 133.5 | 16.3 | 3 | 169 | 9.7 | 168 | 33.9 | 9.7 | 0.98 | 148 | 9.2 | 287 | 32.4 | 16.3 | 0.98 | 142 | 7.9 | 129 | 5.9 | 230 | 13.8 | 5.7 | 0.98 | 13.9 | 2.5 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 32.2
2024-10-24 13:08 | 22 | 5 | 115 | 67 | 133 | 15.4 | 0 | 68 | 134 | 15.6 | 3 | 174 | 10 | 179 | 33.9 | 9.9 | 0.98 | 141 | 7.8 | 280 | 35.4 | 15.8 | 0.98 | 142 | 7.6 | 147 | 3.1 | 232 | 13.8 | 5.6 | 0.98 | 103 | 2.4 | 5 | 0.15 | [6 empty] | Guglielminotti L. |  | 31

## Hoja 2
Trafo/Salida | Tensión [kV] | I admisible [A] | Limita
TP1 - I | 132/33/13,2 | 218 | I primaria TP1
TP2 - I | 132/33/13,2 | 131 | I primaria TP2
33kV - Ent TP1 - I | 33 | 558 | CSMT: 1x240 mm2 Cu
33kV - Ent TP2 - I | 33 | 558 | CSMT: 1x240 mm2 Cu
33kV - P1 - I | 33 | 350 | TI
33kV - P2 - I | 33 | 285 | Paralelo de trafos en Planta 2
33kV - P3 - I | 33 | 285 | Trafo en Planta 3 In=262A + Unilever Ic_aprox=25A
13,2kV - Ent TP1 - I | 13.2 | 1000 | TI
13,2kV - Ent TP2 - I | 13.2 | 833 | In del arrollamiento de 20MVA
13,2kV - VGGZI - I | 13.2 | 350 | LAMT: 95/15 mm2 Al-Ac
13,2kV - P. Nuevo - I | 13.2 | 410 | LAMT: 1x120/20 mm2 Al-Ac
13,2kV - Arsat - I | 13.2 | 374 | CSMT: 1x184 mm2 Al

## Reportes
IDREPORTES | NOMBRE
075a4627 | INFORMES

## BD
IDBASE DE DATOS | NOMBRE
075a4628 | IR A BASE DE DATOS